Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Se encuentra desconectada debido a trabajos; 12:27 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:31 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 12:33 - Unidad en carga. 12:42 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Mantida desconectada devido a ATO 202303056 em andamento; 12:30 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:33 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 12:34 - Unidade em carga. 12:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres | 0
Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (console secundaria do ETO) para usuario CCRGE; BITCON1 (console assistente 50Hz) para usuario CCR50. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:01 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 13:51 - Unidades 10 e 11 | 0
Baixa da ATE 202303171 para "Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Necessário isolar o quadro quando solicitado." Modificações/informações adicionais: Desconectados e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Equipamento deixado em condições normais de operação. Despacho de carga - Arévalos | 0
Verificado acionamento intermitente do alarme em anexo, rearmando segundos depois. Providências tomadas: Enviado Operador Cleverson ao local e verificado na IHM do QCI os alarmes conforme imagens em anexo; Emitida SSA 202306117 (P). | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 14:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:32 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 14:34 - Unidade em carga. 14:45 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres | 0
Entrada da ATO 202303407 para "Verificar/solucinar accionamiento intermitente de la alarma "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC ANOR" en el SCADA." | 1
Encerrada a ATO 202303297 "Verificar/solucionar Perda de óleo pela válvula de retenção" Modificações/Informações adicionais: Executado limpeza do vazamento, solução em analise, deixado em condições de operação. Observação: Conversado com o responsável da AT, referente ao descritivo do encerramento, o qual nos informou que será consultado a engenharia. | 1
Baixa da ATE 202303211 para "Substituir transdutores YOKOGAWA UPD600 de referências Y-B.A4, Y-B.B3 E Y-B.B4 (CM 652466) Pelo KRON MULTK-05 (CM 717162). Obs: Durante os trabalhos estarão indisponíveis as tensões das barras A4, B3 e B4 no SCADA e CONVENCIONAL (CCR). Trabalho em conjunto com MEL4". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Verificadas indicações de Tensão e Frequência em níveis normais no SCADA. Despacho de carga - Torres | 1
Baixa da ATE 202302785 para "Providenciar os cambios necessários na UTR a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1. Necesaria UTR 622-1 en OUT." Modificações/informações adicionais: Realizado alteracion de parametros en la UTR622-1, verificado lectura correcta de los puntos en SCADA. Liberado para operacion. Despacho de carga - Arévalos | 1
Baixa da ATE 202303228 para "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a &nbsp;substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) pelo KRON MULT-K. Trabalho previsto para 12/04/2023, Em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário UTR em OUT durante a execução do trabalho a coordenar com a OP.DT." Modificações/informações adicionais: Realizada as alterações de parâmetros necessárias para a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) pelo KRON MULT-K 05. Realizado testes com a MEL1, verificado a correta indicação dos pontos no SCADA. Equipamento normalizado e liberado para Operação. Despacho de carga - Arévalos | 1
Baixa da ATE 202303230 para "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1. Obs.: Necessário a UTR em OUT durante a execução do serviço a coordenar com a OP.DT." Modificações/informações adicionais: Realizado alteracion de parametros en la UTR621, verificado lectura correcta de los puntos en SCADA. Liberado para operacion. Despacho de carga - Arévalos | 1
Baixa da ATO 202303407 para "Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC ANOR" en el SCADA." Modificações/informações adicionais: Realizada substituição do endereçador vinculado a chave de bloqueio lado BR. Realizados ensaios funcionais, equipamento disponível em condições normais. | 1
Encerramento da ATO 202303277 para "Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1". Modificações/Informações adicionais: "Verificada falla de calibración del sensor de hidrógeno. Fue emitida SSA: 202306087 para compra de cartucho de sensor. Panel rearmado y funcionando normalmente, esperando material de reposición". | 0
Baixa da ATE 202303186 para "Colocar Banco de dados no tempo real a fim de ajustar propriedades da linha de interligação MD-YZU1 na tabela SOCIRC para habilitar totalização de intercâmbio no CAG e Alterar via LORUP escala de parâmetros necessários para substituição dos transdutores Yokogawa UPD600 referente ao cubículo XC-12 (SSA 202304545, SSA 202304544, SSA202304543) trabalho em conjunto com a MEL1. Obs.: Necessário os setores de 50Hz e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arévalos | 1
Paralisada a ATE 202303234 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-Necesar la ug en carga en todo el trabajo." Despacho de carga - Torres | 0
Encerramento da ATO 202303258 para "Verificar el accionamiento de la alarma sin rearme en SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS" y verificar motivo por el cual en el IHM del 2COC el cargador C3 esta en posición anormal". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a substituição do borne X10-8 do quadro 2COC, normalizando a sinalização do alarme "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 0
Encerramento dos seguintes documentos: ATEIE 20230040 - LINEA INTERCONEXION 220KV e para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." ATEIE 20230041 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." 17:43h - Habilitado religamento automático de ambas as linhas. Despacho de carga - Areválos. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Vanderlei - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Fusano - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Rubens - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Benegas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | 0
Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:06 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:15 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alisson. | 0
1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Alan e González. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.224,97MW para FURNAS e 2.598,00MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.996,65MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: NH. Níveis hidrológicos: Montante: 220,06m Jusante: 101,65m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U16, U13, U18, U18A, U15, U14, U17, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:43 - Acionado comando de parada da unidade. 00:51 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-11: Selecionado bomba 02 como principal; KH-23: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Alan. | 0
Conferida a OM 2023071 referente ao PD 20230070 para "Substitui Relés de Supervisão de Bobina do Circuito de Abertura I e II do disjuntor". Despacho de Carga - Gonzalez | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 37km. | 0
Ocurrio el restart automatico del sistema SCADA. Providencias tomadas: Verificado accionamiento de alarmas de Limite de Falla en varias UTR´s, con posterior retorno a su estado normal. Emitida SSA 202306136 Despacho de carga - Alan. | 1
Entrou em contato com a CCR o Sr. Cleiton - Bombeiros, informando que foi avisado sobre um vazamento de gás nas proximidades do laboratório eletroquímico - AMD1, e estariam se deslocando para verificar. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado vazamento através de um filtro da rede de ar de serviço; Isolado o trecho que alimenta o filtro de ar; Emitida SSA 202306138. | 1
Ocurrio oscilaciones en las granezas electricas, retornando a valores proximos a los iniciales. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 510,85kV / 527,22kV / 498,72kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 50,27Hz / 49,94Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.217,33MW / 2.211,36MW / 2.140,03MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.186,94MW / 2.187,02MW / 2.178,31MW Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Verificada la pérdida de la conexión de las consolas de operación con el SCADA de forma escalonada, asistente de 50Hz (BITCON1), senior 50Hz (BITCON3). Providencias tomadas: Verificado accionamiento de las alarmas de Limite de falla y Estado marginal en las UTRs ECCANDE, 765kV-P/A, ETA01 y CD01, con posterior rearme. Existe SSA 202304849. | 1
Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Prime". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151 y la SSA 202304849. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa. 05:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 05:35 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 05:37 - Unidade em carga. 05:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rojas - 4802 Sênior 60Hz: Geson - 4803 Assistente 50Hz: Audeni - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Galeano - 9296 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | 0
Entrada das seguintes AT's: ATO 202303898 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s),. Cumprir com IS e NR-10". ATO 202303899 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s). Cumprir com IS e NR-10". | 0
Com relação ao item 24 do dia 10/06 que trata sobre os acionamentos dos alarmes referentes a UTA17 e os trabalhos em andamento conforme AT 202305071, foi informado ao Sr. Marcelo Batista sobre as sinalizações e a persistência de alguns alarmes. O mesmo, após ciência, nos iformou que as verificações serão retomadas no dia de hoje e que posterior a conclusão destas verificações serão avaliados os outros equipamentos caso a caso e a necessidade ou não de intervenção. | 0
Entrada da ATO 202304877 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sendo verificado desgaste excessivo no pneu traseiro esquerdo e um furo no pneu traseiro direito. SOTER - em conhecimento das anormalidades. Existe o PSM (Pedido de Serviços e Materiais) Nº 18535/2023 para a anormalidade mencionada; Autonomia: 56 km. | 0
Entrada de las siguientes AT´S: AT 202304738 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-11, no indicador de posição da comporta N11 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-11 no próprio quadro, durante o horário comercial. Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta 11 não esta selando o comando de fechamento em patamares, em modo conjunto e individual via SCADA e SWP. Cumprir com IS e NR-10." AT 202304736 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-12, no indicador de posição da comporta N12 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-12 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10." AT 202304737 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N11 e N12, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N11 e N12 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10." Despacho de carga - Augusto | 0
Descrição não disponível | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:59 - Unidades U07/U08; 08:22 - Unidades U05/U06. Unidades 60Hz: 08:21 - Unidad 15; 08:39 - Unidad 17. | 0
Entrada de la ATE 202304748 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion:Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Sera colectada agua pura de las unidades: U01, U02, U03 y U04. Despacho de Carga - Bruno | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATO 202305182 para "Realizar reposição de água nos elementos com nível baixo. Cumprir com IS e NR-10." | 0
Entrada da ATO 202305146 para "Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30 e no elemento 42 (em comparacao aos elementos adjacentes).OBS:CUMPLIR IS/NR-10". | 0
Entrada de la AT 202305086 para "Efetuar levantamento de estado das redes do NMR5 , configurações e logs visando coleta de informação para posterior análise e estudo da vinculação com Eventos de não conformidade registrados, bem como, a integração do sistema com a rede SIRI. Obs: - A tarefa eventualmente terá suporte de especialistas CISCO dentro do escopo do contrato SIRI - Suporte periódico. Modalidade Presencial - Prever restart no SCADA e/ou resert em servidores ". Despacho de carga - Augusto. | 1
Dentro dos trabalhos das AT's: ATO 202305146 para "Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30 e no elemento 42 (em comparacao aos elementos adjacentes)". ATO 202305182 para "Realizar reposição de água nos elementos com nível baixo". Observação: Foram repostos os níveis de água nos elementos. As AT's permanecerão em execução para monitoramento dos elementos. | 0
Dentro da ATO 202304877 foi isolado o sistema-antiincêndio da SEMD. Observação: Confirmado presença de bombeiros no local. | 1
Conforme IOPI048-02 realizado failover para RAS1/RDAS1 Despacho de carga - Augusto. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 09:57 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 10:00 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 10:03 - Unidad en carga. 10:11 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | 0
Dentro da ATO 202304877 foi normalizado o sistema-antiincêndio da SEMD. Observação: Dispensado equipe de bombeiros. | 1
Accionamiento de las alarmas descritas en anexo. Luego del accionamiento de la alarma de estado marginal, hubo perdidas de todas las informaciones referentes al CD-01, con el posterior rearme de la alarma, volvieron a reportar las informaciones. Verificada existencia de la SSA 202205935. | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Portillo (MD) | 0
Verificado en este momento el rearme de la alarma en anexo. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 14:09 - Unidades 05 e 06; (Verificado falha no KT-05 com posterior normalização, emitido SSA 202309210) 13:51 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:26 - Unidade 15. | 0
Baja de la ATO 202303899 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s). Cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Paralisada a ATE 202304748 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion:Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Foi coletada água pura nas unidades: U01, U02, U03 e U04. Despacho de Carga - Duré. | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo, rearmando em seguida. Existe a SSA 202309474 na condição APL. | 1
Baja de la ATO 202303898 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s),. Cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Prórroga del PD 20230101 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na montagem dos equipamentos do novo bay associado a barra a2 como parte da ampliação do pátio de 500 kV da SEMD". Nuevo termino: 23/06/2023 a las 17:00h. Motivo: A pedido del responsable de los trabajos, por tiempo insuficiente para culminar los trabajos. Despacho de carga - Douglas. | 1
Baja de la ATO 202304877 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificadas las siguientes condiciones: Desgaste excesivo en el neumático trasero izquierdo y un agujero en el neumático trasero derecho; Limpiador de para brisas delantero con desgaste; Alerta de necesidad de mantenimiento; Autonomía: 57km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades; Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales)Nro. 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | 0
Informados por AT60 - Roberson que foi completado o nivel de óleo do MGI da unidade, dentro dos trabalhos da ATO 202304619: U12 - 12 litros, 299mm e 50,4ºC. | 0
Recibido por parte de SOTER una placa triple MIDAS para uso en la cocina de la SEMD. Obs.: verificado que falta una pieza de soporte de la base de la placa como se indica en el adjunto. | 0
Baja de la ATO 202305181 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação." Modificaiones/Informaciones adicionales: Estação de operação iniciou somente após desebilitar a opção de RAID (espelhamento de discos) e a comunicação foi restabelecida após desbloqueio da sua porta no switch. Aberta a SSA programada 202309556 para verificar o motivo pelo qual a ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 após reinicio inesperado não boota pelo Intel RAID1. A falta de espelhamento do HD não interfere no funcionamento da estação de operação para os usuários. | 1
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Torres Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificadas las siguientes condiciones: Desgaste excesivo en el neumático trasero izquierdo y un agujero en el neumático trasero derecho; Limpiador de para brisas delantero con desgaste; Alerta de necesidad de mantenimiento; Autonomía: 60km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades; Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales)Nro. 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | 0
Verificado acionamento do alarme " DF C.F.UMCC-10 U10/U11 EL.98,50 (M6.117) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202309566. | 0
Verificado acionamento com rearme do alarme em anexo. Providências Tomadas: Enviado operador ao local. Executado procedimentos conforme IOC_04.014-05 Colocando o compressor 03T01 alimentando o sitema. Existe SSA 202309476 . | 1
Durante Inspeção do operador Otávio verificado aumento consideravel de partidas do compressor do disjuntor 44T34. Providências tomadas: Enviado operado ao local com o detector de vazamento de ar. Encontrado vazamento na base do disjuntor na fase T. Executado procedimentos conforme IOC_04.014-05. Emitida SSA 202309567. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:12 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo, rearmando em seguida. Existe a SSA 202309474. | 1
Informado pelo operador a não realização da inspeção de rotina na área da turbina e sistema de resfriamento da unidade 01, na elevação 92,40m, devido isolamento para pintura do piso. Obs.: Inspeção justificada no GIO. | 1
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9309 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Villalba y João. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Estigarribia (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.022,98MW para FURNAS y 1.386,94MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Generación del sector 60Hz con 3.955,42MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U15, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 16/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230066(P) [12/06/2023 06:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] D036 - BAY DE LA U14 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230065(P) [12/06/2023 05:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] B014 - UNIDAD GENERADORA 14 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora; AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 98,22m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U12, U13, U16, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conferida a OM 2023142, referente ao PD 20230086 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Previsão de início: 13/06/2023 ás 07:30h; Previsão de término: 14/06/2023 ás 16:30h. Despacho de Carga - João. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sendo verificado desgaste excessivo no pneu traseiro esquerdo e um furo no pneu traseiro direito. SOTER - em conhecimento das anormalidades. Existe o PSM (Pedido de Serviços e Materiais) Nº 18535/2023 para a anormalidade mencionada; Autonomia: 60 km. | 0
Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202309573. | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo de forma intermitente. Existe SSA 202309478. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Cortonezi - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Jorge Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Wilson(MI) | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe SSA 202309465 | 0
Verificado el accionamiento de la alarma "EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO", sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 00:08 unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; La unidad permanecera en Manual en el CAG/CAT hasta que mejore las condiciones del sitema. Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Vera | 0
Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables en conjunto con el despacho de carga - Alisson. | 0
Infomado a Pre-Operación - Laran de la emisión de los siguientes documentos: SSA 202311360 "Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados referente a R11, Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA." SSA 202311449 "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105 A, reduciendose gradualmente en 01 minuto 57 segundos aproximadamente. Problema reincidente." SSA 202311451"Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor 52M18." | 0
Entrada de la AT 202306124 "Coletar amostra de óleo do transformador reserva (SP15108) instalado na fase C do TU-18A nas seguintes condições e realizar análise cromatográfica: Após o transformador entrar em carga com potência nominal; Após 24 horas de energizado; Após 48 horas de energizado; Após 15 dias de energizado;" | 0
Entrada de los siguientes trabajos: AT 202306150 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." AT 202306157 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga." ​​​​​​Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202305943 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305944 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305945 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305946 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". | 0
Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas, con rearme: CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO NC SIM Providencias tomadas: Conforme correo recibido el día de ayer sobre "Comunicado SIRI - Trabajos de ampliación de la infraestructura" entrado en contacto con MEL4 - Marcelo, quien nos confirmó que las alarmas se debían a dichos trabajos. | 1
Informado pelo Despacho de Carga - Gonzalez, o início dos trabalhos dos seguintes documentos: ATEIE 20230258 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230267 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230276 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230288 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230289 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 Obs.: Desabilitado o religamento em ambos extremos das referidas Linhas. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:30 - Unidad 07 y 08. 08:50 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 08:47 - Unidad 14 y 15. | 0
Dentro de los trabajos de las ATO 202305943, ATO 202305944, ATO 202305945 y ATO 202305946: 08:50h - Desactivado el punto referente a la supervision del nivel montante HM1 en el sistema SCADA. 09:09h - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM1 en el sistema SCADA. 09:14h - Desactivado el punto referente a la supervision del nivel montante HM2 en el sistema SCADA. 09:23h - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM2 en el sistema SCADA. 10:15h - Manualizado el punto referente a la supervision del nivel aguas abajo HJ1 en el sistema SCADA. 11:11h - Activado el punto referente a la supervision de nível aguas abajo HJ1 en el sistema SCADA. Despacho de Carga - González. | 0
Reinicio de la ATE 202305864 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Despacho de carga - Alisson. | 0
Reinício da ATE 202306134 para "Verificar motivo por el cual el medidor M25B de la LI 500kV MD-VHA1 presentó errores de lectura desde el 06/07 a partir de las 06:00hs. Realizar sustitución de medidor si necesario". Obs.: Realizar la convocatoria de la interconectada ANDE para acompañar este servicio. Despacho de carga - Gonzalez | 1
Entrada de la AT 202306181 "Verificar as condições no interior do equipamento, com relação à possibilidade de presença de umidade, após evento de vazamento de água no trocador de calor do gerador." Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Verificado o acionamento do alarme "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34", com posterior rearme. Providências tomadas: Constatado no painel 3C1 o alarme de "PANEL 3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado no Painel 3Q-L34 que o relé K02 (não urgente) está acionado; Já existe a SSA 202309927 (AAT). | 0
Entrada de la AT 202306252 "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A." Observación: Unidad parada con liberación inmediata. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada de la ATE 202306257 "Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados referente a R11, Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA. Observações: Considerando que será necessário reinicializar os servidores do sistema, informamos que cada servidor ficará inativo por aproximadamente 30 minutos; Observar as instruções de segurança indicadas na Itaipu." Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Entrada de la AT 202306250 "Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do interruptor 52M18 (alimentação do carregamento de mola)." | 0
Baja de los siguientes trabajos: AT 202306150 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." AT 202306157 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado ​​​​​​Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60 km. | 0
Paralizada la ATE 202305864 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Realizada colecta en las U01, U02, U03 y U05. Despacho de carga - González. | 0
Verificada variações nas grandezas elétricas do sistema ANDE. No momento da ocorrência verificou a sensibilização das proteções 46P e 46A das linhas YZU1 e YZU2 e das proteções 51NT-P e 51NT-A dos transformadores T01, T02 e T03. Obs.: Em contato com Despacho de carga - Gonzalez, nos informou que ocorreram manobras programadas na UH de Acaray. | 1
Paralizada la AT 202306252 "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A." Despacho de Carga - Alisson. | 0
Baixa da ATO 202306246 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma ¨Interruptor DJ1 a DJ15 Disparado¨ Cumprir com NR-10/IS". Modificações/informações adicionais: Encontrado Disjuntor DJ-4 com defeito. Substituído o mesmo por outro de mesmas características, realizado ensaios, não repetindo a anormalidade. Liberado para a operação. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Hermes - 2890 Asistente 60Hz: Whalter - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Rodrigo - 9305 Op. UN. 12/18A: Rodriguez - 9318 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 3300 Despacho de Carga: Benegas y Augusto. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Fabio (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 13:45 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:48 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 13:51 - Unidade em carga. 13:58 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidades 07 y 08 14:11 - Unidad 06 | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306252 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A.", realizada partida da unidade geradora. 14:46 - Acionado comando de partida da unidade; 14:48 - Unidade 100% da velocidade; 14:59 - Acionado comando de parada da unidade; 15:07 - Unidade parada Obs.: Ignorado a regra N-1 e partida a unidade gerador com seccionadora aberta. | 0
Baixa dos documentos: ATO 202305943 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305944 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305945 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305946 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
Baixa da ATO 202306081 para "Painel UAM: medición antes PD de la unidad: efectuar mediciones de los RTD´S de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. obs.: necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas;" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
Descrição não disponível | 0
Baixa da ATE 202306252 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A.", realizada partida da unidade geradora. Modificações/informações adicionais: Analisado o registro gerado durante a falha na parada da máquina e constatado que o comando de parada vinda da ULP chegou ao sistema de excitação, porém não bloqueou os pulsos. Após inspeções e medições verificado que um dos relés do módulo UN0801 posição A09 U10 (automático) estava com valores alterados na medição de sua bobina de fechamento. Substituído módulo por sobressalente e realizado ensaio real através da partida e parada da máquina via CCR. Liberado para operação. Despacho de carga - Augusto. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 16:05 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:09 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 16:13 - Unidad en carga. 16:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57 km. | 0
Baixa da AT 202306250 "Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do interruptor 52M18 (alimentação do carregamento de mola)." Modificações/informações adicionais: Realizado substituição do disjuntor posição 52-M18 com defeito. | 0
Termino de los trabajos de los siguientes documentos: ATEIE 20230258 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230267 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230276 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230288 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230289 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: Habilitado recierre en todas las lineas mencionadas. Despacho de carga - Benegas. | 1
Prorroga y paralización de la ATE 202306134 "Verificar motivo por el cual el medidor M25B de la LI 500kV MD-VHA1 presentó errores de lectura desde el 06/07 a partir de las 06:00hs. Realizar sustitución de medidor si necesario. Obs.: realizar la convocatoria de la interconectada ANDE para acompañar este servicio". Despacho de carga - Benegas. | 1
Verificado partida de la protección 51P/A en los trafos T06, T07, y verificado la LI-66kV-ACY-HER en vacio. Despacho de Carga - Augusto. | 1
Baja de la ATE 202306181 "Verificar as condições no interior do equipamento, com relação à possibilidade de presença de umidade, após evento de vazamento de água no trocador de calor do gerador.Cumprir co NR-10/IS." Modificaciones/informaciones adicionales - Operación de usina: "Conforme baja de la SSA 202311302: Realizado inspección en el interior del equipamiento( Estator GD) no fue encontrado cuerpos extraños al generador. Realizado resistencia de aislamiento." | 0
Verificado o acionamento do alarme "QNB-05 CONDIÇÃO URGENTE y QNB-06 CONDIÇÃO URGENTE", sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local, identificado o alarme de falha a terra nos painéis QNB-05 e QNB-06; Existe a SSA 202311357 ; Efetuado pesquisa falha terra e encontrado falha na alimentação do painel QCC-CD (Alimenção 125VCC CD-01); Problema reincidente ver SSA 202309027. Emitida a SSA 202311587 para o QCC-CD. Obs.: Tempo com chuva. Não foi possivel anexar os alarmes devido a trabalhos na rede SIRI. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 17:18 - Acionado comando de parada da unidade. 17:25 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.14: Selecionada bomba 02 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas | 0
Informados por Alejandro - OPUO sobre la presencia de agua cercana a la LCR de las unidades 9/9A. Enviado operador al local para inspección constatándose la información recibida. Acciones tomadas: Informado a Monteiro - SEOC.AD quien informó que se presentaría al local para tomar acciones necesarias. | 0
Baja de la ATO 202305895 "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los interruptores de 13,8KV posición 52-14/15/16/17/18. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10." Modificaciones/ Informaciones adicionales: "Se realizó el MP1A conforme a la SSP. se libera el equipamiento en condiciones normales de operación." | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Casafu y De Franceschi. Jefe de Brigada: (MD) y (MI) Supervisor de ESAI: (MD) y (MI) | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, que foi derivada da SSA 202309465 após a baixa da ATE 202305328. | 0
Verificado en este horario el rearme de la alarma referente a la falla a tierra de los paneles QNB-05/06. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:00 - Acionado comando de parada da unidade. 00:08 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa; EC.9A: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Casafú. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 4835 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Jerson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.107 MW para FURNAS y 1.397 MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U9A Generación del sector 60Hz con 4.101 MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14, U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A. Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230136(P) [10/07/2023 08:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] D023 - INTERRUPTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. Niveles hidrológicos: Montante: 219,82m Jusante: 105,04m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada e Indisponible, abertura: 0,00m. (ATE 202305188 ATE 202305189 ATE 202305576) Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado el QP-04 y TD-03 energizado alimentando el QP-03. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 05 y 06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U13, U12, U10, U11, U18A. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible. (ATE 202305875) GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 55 km. | 0
Por solicitud de AT-60Hz, realizada interligación del QP-03 vía QP-04, para atender trabajos referentes a la ATO 202306040. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9779 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Méndez - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Elias - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Augusto y Douglas Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gerson (MI) | 0
En referencia a los troncos que encuentran en cercanías de la tomada de agua de las unidades 04 y 05: Nabor - SMMA.DT se encuentra a disposición para apoyo con grúa. Informado por Martínez - cuerpo de bomberos que aguardaran condiciones climáticas favorables para realizar la retirada de los troncos con seguridad. Avisado SOTER - Iván. | 1
Entrada de la ATE 202309221 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a las centrales oleodinámicas N07/N08 del canal central del vertedero" obs.: Manualizar posición de las compuertas en el SCADA. Despacho de carga - Lucas. | 0
Entrada de la ATE 202309220 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N7 del vertedero" Obs.: Manualizar posición de la compuerta en el SCADA Despacho de carga - Lucas. | 0
Informado por Bomberos que ingresarán al lago con una embarcación fuera del área restricta para acompañar entrega de nuevas embarcaciones a la seguridad empresarial. Bomberos - Thiago. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-12 F25/26 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Thiago. Informado por el operador que no existe presencia de fuego ni humo. Emitida SSA 202318730 (P). AT50 - Alejandro | 1
Efectuado giro semanal del GDV-01 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. Obs.: El GDV-02 se encuentra indisponible, AT 202308416. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,58m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 229l/min / 3bar Unidad 02 = PD Unidad 03 = 228l/min / 4bar Unidad 04 = 228l/min / 2,5bar Unidad 05 = 235l/min / 4bar Unidad 06 = 216l/min / 3bar Unidad 07 = 221l/min / 3,5bar Unidad 08 = 242l/min / 3,5bar Unidad 09 = 231l/min / 3,4bar Unidad 9A = 227l/min / 3,6bar Unidad 10 = 238l/min / 3,3bar Unidad 11 = 225l/min / 2,1bar Unidad 12 = 220l/min / 3,8bar Unidad 13 = 242l/min / 3,5bar Unidad 14 = 219l/min / 3,2bar Unidad 15 = 233l/min / 3,9bar Unidad 16 = 222l/min / 3bar Unidad 17 = 228l/min / 3,4bar Unidad 18 = 234l/min / 3,6bar Unidad 18A = 227l/min / 4bar | 0
Descrição não disponível | 0
Informado por el despacho de carga - Lucas sobre la necesidad de abertura del vertedero para un caudal de 960 m³/s. Solicitado a ESAI - Julio, inspección y liberación para la abertura de la canaleta Derecha. 11:16h - Informado por Lindomar-Esai sobre la conclusión de la inspección y la liberación del vertedero. | 1
Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | 0
Entrada de la AT 202309596 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto no quadro, transformadores, disjuntores 13,8kV e nos TC's associados, efetuar ensaio de transferência automática, verificando a correta sinalização local e remoto conforme PIC 1A. OBS: Isolação total no período da manhã. Cumprir IS/NR-10." | 0
Foi restabelecido o funcionamento normal do computador do Assistente da SEMD pelo técnico da informática, que realizou a substituição do SSD danificado (SS00660610). | 0
Accionada alerta sonoro del vertedero conforme IOC_05.004-01 y realizado comando de abertura del vertedero para atender el caudal de 960 m³/s solicitado. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,02m ; CV.02: 1,00m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,02m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 978,48m3/s. Diferencia de caudal: 978,48m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,47m Nivel Jusante: 108,76m Despacho de carga - Benegas. | 1
Descrição não disponível | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Villalba Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Werdun (MD) | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,02m ; CV.02: 1,00m ; CV.03: 1,02m ; CV.04: 1,02m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,30m ; CV.03: 1,28m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.233,26m3/s. Diferencia de caudal: 254,52m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,49m Nivel Jusante: 108,96m Despacho de carga - Alan. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,30m ; CV.03: 1,28m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,54m ; CV.02: 1,54m ; CV.03: 1,54m ; CV.04: 1,52m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.455,56m3/s. Diferencia de caudal: 222,31m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,50m Nivel Jusante: 109,15m Despacho de carga - Alan. | 1
Reinício da ATE 202309669 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Será realizado coleta de água pura nas unidades 01, 03, 04 e 05. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Informado por Carlos Centurion - Coordenador do GAS ( Grupo de Análise de Simulados), sobre o início do simulado de incendio no TU-16. Providência tomadas: Iniciado os procedimentos da IOC_01.012-26 - Anexo- A conforme segue: ​​​​​​ Informados: 14:10 - Bombeiros - Marcelo; 14:10 - ESAI - Lindomar; 14:12 - Segurança do Trabalho - Júlio; 14:14 - Despacho de Carga - Alan; 14:14 - SOTER - Ivan; 14:15 - SMMT.DT - Carlos Cardozo. Sequência de eventos: 14:13 - Operador B (Astorga) confirma incêndio do TU-16 fase "A" 14:21 - Operador D (Pittol) informa a CCR e bombeiros presença de vitima junto ao EC.16 (consciente, porém necessitando de resgate); 14:31 - Operador D (Pittol) informa término da isolação e se dirige para ficar a disposição do chefe da brigada; 14:34 - Operador A (Iandro) informa término da aplicação de CO2 e se dirige à CCR. 14:41 - Informado por Ribeiro - Coordenador do GAS ( Grupo de Análise de Simulados), sobre o término do simulado de incendio no TU-16. 15:00 - Informado ao Sr. Criese - Bombeiro sobre a necessidade de substituição das máscaras autônomas, sendo 03 na AMC e 02 na CCR. Observação: Ao término do simulado foi constatado a necessidade de atualização do Anexo - A da referida IOC, tanto nas isolações previstas como também na sequência de manobras e ações. Será enviado uma sugêrencia de revisão. A revisão ficará a cargo do Ing. Acosta. Informado Carlos Centurión. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1000 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,54m ; CV.02: 1,54m ; CV.03: 1,54m ; CV.04: 1,52m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,00m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,00m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 964,73m3/s. Diferencia de caudal: -494,59m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,49m Nivel Jusante: 109,39m Despacho de carga - Alan. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,00m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,00m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,26m ; CV.03: 1,20m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.219,66m3/s. Diferencia de caudal: 254,93m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,50m Nivel Jusante: 109,48m Despacho de carga - Alan. | 1
Informado por Kriese - corpo de bombeiros que não foi possível a retirada dos troncos devido as condições climáticas. O vento forte impossibilita o trabalho com a embarcação de forma segura. Obs. 1: Amanhã, no período da manhã, será avaliado as condições para uma tentativa de retirada. Obs. 2: Em função do feriado de amanhã, os setores envolvidos (bombeiros e SMMA.DT) coordenarão os trabalhos. Avisado: Ivan - Soter. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,26m ; CV.03: 1,26m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,52m ; CV.02: 1,54m ; CV.03: 1,52m ; CV.04: 1,52m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.451,63m3/s. Diferencia de caudal: 231,96m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,50m Nivel Jusante: 109,45m Despacho de carga - Alan. | 1
Descrição não disponível | 0
Baja de la ATE 202309826 "Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52-A1 no completa la maniobra de inserción quedando en medio término, sin posibilidad de extraer." Modificações/informações adicionais: Realizado reparo na trava que impede que o disjuntor seja inserido com aterramento temporario acionado. Despacho de carga - Vilalba. | 0
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Méndez - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Pablo (MD) y Edson (MI) | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202310360: Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz. ATO 202310361: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz. ATO 202310367: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60Hz. ATO 202310368: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60Hz. 09:07 - Desactivado HM2 09:16 - Activado HM2. 09:23 - Desactivado HM1 09:32 - Activado HM1. 09:52 - Desactivado HM2 09:55 - Activado HM2. 10:23 - Manualizado HJ1 10:29 - Activado HJ1. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Reinício da ATE 202310236 para "Realizar troca do medidor M21A que apresenta erros de medição". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306496, impedida a calha esquerda do vertedouro. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Verificado que as ligações recebidas nas consoles telefônicas da CCR estavam sendo atendidas de forma autônoma e encerradas na sequência. Proviências tomadas: Verificado na console do ETO a mensagem "Falla en el user agent"; Realizado tentativa de reinício na console sem sucesso; Emitida SSA 202320117 (U); Avisado Pré-operação - Vazquez; | 1
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-09/9A. | 1
Conforme relatado en el ítem principal, se presenta a la CCR, SMME.DT - Sigmar, retirada la consola telefónica del ETO. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202306496, normalizada la canaleta izquierda del vertedero. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Retirado el CPU de la computadora del asistente 50 hz (Activo 139591) por el personal de informática para actualización, en su reemplazo entregado la CPU (Activo 139681). | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Cardozo - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga:Casafu e Douglas. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | 0
Entrada da ATO 202310544 para " Verificar alarme "Excitacion tiristores G1.7/8 (Puente +) Falla" e "Excitacion tiristores G1.9 (PUENTE +) Falla" com rearme.Obs.: Unidade no sistema. Esta AT es solo para realizar las mediciones, necesario unidad con carga". | 0
Conferida la OM 2023312 referente al PD 20230193 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Inicio previsto: 14/12/2023 a las 23:00hs Término previsto: 15/12/2023 a las 15:30hs Despacho de Carga - Douglas | 0
Avisado por AT50Hz que dentro de la AT 202310057 fue cargado aceite en el CGI de la U09 conforme: Carga: 23litros. Nivel: 304mm. Temperatura: 56°C. | 0
Baixa da ATO 202310544 para " Verificar alarme "Excitacion tiristores G1.7/8 (Puente +) Falla" e "Excitacion tiristores G1.9 (PUENTE +) Falla" com rearme.Obs.: Unidade no sistema. Esta AT es solo para realizar las mediciones, necesario unidad con carga". Modificações/informações adicionais: Realizada as medições com máquina no sistema. | 0
Avisado por Roberson - AT60Hz, que dentro dos trabalhos da ATO 202310060 foi adicionado oleo no MGI da U18A, ficando nas condiçoes abaixo: Adicionado: 20 litros. Nivel: 305mm. Temperatura: 52°C. | 0
Neste momento, compareceu na CCR, o Sr. Sigmar-SMME.DT , para reinstalar a console telefônica do ETO, realizado testes e constatado correto funcionamento. Obs: Foi realizado a troca do monofone. | 1
Paralizada la ATE 202310236 para "Realizar troca do medidor M21A que apresenta erros de medição. obs.: -Implica no rompimento de lacres do painel 3MC2, medidor e flex-test; -Necessário acompanhamento ou liberação da interligada ANDE." Despacho de Carga - Casafu. | 0
Baixa da ATE 202306496 para " Drenaje de los trampolines c/ canal del vertedero para su posterior inspección civil, acompañado por la ENCC.DT - Realizar previamente abertura de 1 m de compuertas correspondientes a todos a los canales conforme acta AR/OPU.DT/034/2023 - P/ el drenaje de cada trampolín será necesario la aislación de hasta dos canales según el caso, ya que se realizan trabajos sobre los muros, tiempo de emer. para el 2do canal 1 h -Durante el desagüe de cada trampolín el canal deberá mantenerse aislado". Modificações/informações adicionais: El servicio no pudo ser ejecutado en su totalidad debido al alto nivel del reservorio. Sera realizado con SSA en el futuro. Informações adicionais - Operação da Usina: Fueron emitidas por parte de la SMMC.DT las SSA 202320057 (Canaleta Central) y SSA 202320058 (Canaleta Derecha) para proseguir con el drenaje de los trampolines de las canaletas a fin de posibilitar inspección civil. Despacho de carga - Casafu. | 0
Informado por Despacho de Carga, que foi liberado o limite de regulação das unidades geradoras do setor, conforme IOPI061-31. Despacho de carga - Douglas. | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Erich - 9309 Op. UN. 12/18A: Juan - 9776 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Torres y Jorge. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Vaguino (MI). Supervisor de ESAI: Celso (MD) y Guillerme (MI). | 0
Informado por Andrea/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 217. | 0
Verificado valor de corriente en el Regulador R04 mayor a 897 A e informado al despacho de carga sobre la imposibilidad de realizar maniobras de Taps mientras se mantenga esta condición conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Jorge. | 1
Prevendo entrada do PD 20230193, foi desconectada a central evaporativa da unidade (KH-07). | 0
Informado por Andrea/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023312, referente ao PD 20230193 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal"; 23:10 - Unidade U04 em Manual e iniciado retirada de carga 23:24 - Unidade com 0 MW/Mvar - aberto o disjuntores 85U04 retirando a unidade do sistema. 23:28 - Desconectada a Excitação da Unidade Geradora, dando inicio ao processo de resfriamento por 05 horas. Despacho de carga - Torres. | 1
Verificado corriente del Regulador R04 con valor inferior a 897 A liberando maniobra de conmutador de taps en caso de necesidad conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Jorge. | 1
Conferida a OM 2023313 referente ao PD 20230194 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Início previsto: 15/12/2023 às 05:30h. Término previsto: 15/12/2023 às 16:00h. Despacho de carga - Torres. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Días - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Dávalos (MD) y Gerson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.711,07MW para FURNAS y 3.125,08MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 7.112,30MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. PD 20230220(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha. AI 2023062 (COPEL) [11/12/2023 07:00:00 às 15/12/2023 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,29m Jusante: 107,14m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U16, U18A, U13, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Informados por el Despacho de Carga - Bruno, que la regulación de las unidades del sector fue normalizada. | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Encontrado bomba de pressurização de óleo do disjuntor parada com pressão em 34 MPa; Realizado procedimentos conforme IOC_03.004-02, rearmando o alarme; Existe SSA 202319990. | 1
Término do processo de resfriamento da unidade por 05 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender o PD 20230193 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 04:28 - Acionado comando de parada da unidade; 04:36 - Unidade parada; 04:38 - Bloqueada a seccionadora da unidade e colocado cartão de segurança, conforme OM2023312, dando início ao PD 20230193; 04:40 - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d'água; Tempo de fechamento: 3' 18". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Solicitado e autorizado início das manobras de isolação, conforme OM2023313, referente ao PD 20230194 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 06:05 - Abertas, bloqueadas e colocado os cartões de segurança nas seccionadoras, conforme OM2023313, dando iníco ao PD 20230194. Despacho de carga - Bruno. | 1
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Sênior 50Hz: Barudi - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Marcos - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Gonzalez Chefe da Brigada: Kriese (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Paredes (MD) | 0
Entrada de la ATO 202301477 para “Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no carregador CB-05, chave seccionadora CHB-05 e banco de baterias HB-05. Substituir sílica gel na CHB-05, conforme PIC 2A. Necessário interligar quadros quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10. Obs. A desenergização total do QB-05 será executada com AT específica ​​​​​​​ | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:48 - Unidad 08 Unidades 60Hz: 07:36 - Unidad 10 07:45 - Unidad 14 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 07:53 - Unidad con velocidad nominal en 100%. Obs.: Al momento de conexión de excitación de la unidad accionó la alarma en anexo, con rearme inmediato. Existe SSA 202223383(D) aguardando mantenimiento periódico. 07:55 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 07:58 - Unidad en carga. 08:08 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Entrada de la ATO 202301556 para “TRANSDUCTOR ``MCR-PT100/I/DC´´ SE ENCUENTRA CON EL LED ``SENSOR LINE´´ ENCENDIDO. Verificación de estado de transductor y cambio del mismo de ser necesario. | 0
Entrada de la ATE 202301502 para “Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas.” OBS.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT” Despacho de Carga - Casafu | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; 08:35 - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Observacion: Unidad 08 parada por conveniencia operativa. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados 08:28h - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 12, 13, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM; Observacion: Unidad 10, 14 parada por conveniencia operativa. Unidad 11 en PD. Despacho de carga - Casafu. | 1
Retirado bebedero por Soter para su reparo, SGSS.AE proveerá un bebedero reserva en el transcurso de la semana. | 0
Entrada de la ATO 202301599 para “Verificar/solucionar acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE." | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51km. | 0
Entrada da ATE 202301639 para "Verificar y solucionar actuacion intermitente de alarma "TENSION FASE R". Obs: esta oscilando entre 200-260kV en el SCC. Obs: Sera necesario maniobrar la llave de tierra del DPB." Despacho de carga - De Franceschi | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05 Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 9A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA; Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. 10:20h Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-02 para control vía SCADA; Seleccionado 1EPIC para control vía SCADA; Observacion: Unidad 11 se encuentra en PD. Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Entregado por SGSS.AE bebedero nuevo en reemplazo del anterior. | 0
Reinício da AT 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo." Observação: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 realizado restart manual del SCADA. Despacho de carga - Casafu | 1
Prevendo entrada da ATEIE 20230009 para "Desmontaje de by-pass proximo a la Linea.", confirmado que o religamento automático da Linha encontra-se desabilitado. 11:17h - Início da ATEIE 20230009. Despacho de carga - De Franceschi | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; 11:17h - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05 ; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Observacion: Unidad 08 parada por conveniencia operativa. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados 11:23h - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 12, 13, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM; Observacion: Unidad 10, 14 parada por conveniencia operativa. Unidad 11 en PD. Despacho de carga - Casafu. | 1
Las inspecciones referentes a las unidades 12 a 18A fueron realizadas parcialmente debido al acompañamiento de los trabajos referentes a la ATE 202301502. Las mismas fueron justificadas en el GIO. | 1
3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Sênior 60Hz: Gallardo - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Ezequiel - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Alan e Douglas Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado acionamento dos alarmes mencionados abaixo: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" "86T ACTUADO" Providências tomadas: Avisado Fabricio - SMME.DT, responsável da ATO 202301493. O mesmo informou que será necessário substituir o IED. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:45h - Unidade 08. Unidades 60Hz: 17:14h - Unidade 14. | 0
Descrição não disponível | 0
Reinício da ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observación: Colecta será realizada en la unidad 06. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB - 10: Selecionada bomba 1 como principal. KH - 21: Conectada central evaporativa; 13:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:02 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. (acionado o alarme em anexo, existe SSA 202213012 ) 14:04 - Unidade em carga. 14:12 - Unidade em controle conjunto de potência ativa e tensão. Despacho de Carga - Douglas | 0
Verificado varições nas grandezas elétricas, com redução no intercâmbio com a ANDE. Posteriormente o intercâmbio voltou ao patamar inicial. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 504,47kV / 509,88kV / 500,92kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,44Hz / 50,05Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.534,61MW / 2.542,52MW / 2.542,52MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.351,48MW / 3.099,71MW / 2.924,73MW Informado por Jorge que as variações foram causadas possivelmente por perturbação no sistema argentino. Despacho de Carga - Jorge | 1
Paralizada a ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Realizado medicion en la unidad 06. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerrada a ATO 202301626 "Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3". Modificações/informações adicionais: Realizada la inspección del motoventilador, se constato el desprendimiento de la caja de conexiones del mismo, por lo que deberá ser sustituido, lo cual se realizará con otro documento. | 0
Encerrada a ATE 202301639 "Verificar y solucionar actuacion intermitente de alarma "Tension fase R". Obs: esta oscilando entre 200-260kV en el SCC. Sera necesario maniobrar la llave de tierra del DPB". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado, realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Jorge | 1
Foi realizado a troca do bebedouro da copa da CCR que encontrava-se com vazamento de água pelos funcionários da limpeza Júlio e Lídio (Terceirizada Itaipu) Novo bebedouro: Nr. 3783 modelo WA-988 marca SRL mega star. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz: Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 9A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA; Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. 16:54 - Maniobras en el Sector 60Hz: Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-02 para control vía SCADA; Seleccionado 1EPIC/EAIC para control vía SCADA; Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. Observación: U11 se encuentra en mantenimiento. Despacho de Carga - Alan. | 1
Verificada tensão no conjunto T03/R03 e linha LI 220kV MD-IRY acima de 245kV, ultrapassando os limites de tensão dos disjuntores estabelecidos na IOPI002-36. Providências tomadas: Selecionado R03 para individual e R01 para Master; Coordenado com despacho de carga a redução de 2kV no conjunto T03/R03 e linha MD-IRY; Às 17:00h, realizada manobra de -2kV nos demais reguladores, ficando todos os reguladores com mesmo TAP; Selecionado R01 para subordinado e R03 para Master. Despacho de Carga - Jorge | 1
Entrada da ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conforme solicitado. Anexo pela contratada. Ref. ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1". Obs.: Coord. c/ operação manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02, 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2, efetuar tão logo qto possível. Despacho de Carga - Alan | 1
Prorrogado ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSA,s anexas". Novo término: 15/02/2023, 16h. Motivo: a pedido do responsável. Despacho de Carga - Alan | 1
Paralizada ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo". Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Alan | 1
Término da ATEIE 20230009 "Desmontaje de by-pass proximo a la Linea." Obs.: o religamento automático da linha MD-VHA1 permanece desabilitado. Despacho de carga - Jorge | 0
Verificado no SCADA o acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Existem as SSA 202222714 e SSA 202222715 | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | 0
Verificado que la Estación de Operación microscada reinicio automáticamente, sin conseguir completar el reinicio del sistema operacional, permaneciendo fuera de operación. En la secuencia fue verificado accionamiento de las alarmas en anexo. Providencias tomadas: Verificada existencia de la SSA 202302097 y la ATO 202301492 en ejecución; De esa forma, los vanos del T05/R05, T0X/R0X, vano de la LI 500kV MD-VHA1, interruptores de acoplamiento de barras de 500kV y vanos de la líneas LT IPU-MD3, LT IPU-MD4, LI MD-FI3 e LI MD-FI4 quedan sin control y supervisión en caso de indisponibilidad del SCC; Entrado en contacto con SMME.DT - Eduardo Poletto, informándole de la situación, el cual dijo que volvera a dar retorno a la llamada. 19:26 - Entrado en contacto con la SEMD, SMME.DT - Eduardo Poletto, el cual informo que el problema sera atendido mañana a primera hora. Según información adicional del personal de mantenimiento, el problema tendrá solución definitiva una vez que el fabricante se presente a la Usina, el cual tiene fecha prevista para el dia 23/02/2023. Avisado: OPUO.DT - Paulo Zanelli. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 19:45h - Unidade 08. Unidades 60Hz: 19:33h - Unidade 14. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Solicitado pelo despacho de carga el vertimento 4176 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,54m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,96m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,04m Vertida: 4.184,93m3/s Diferença de vazão: 686,45m3/s Condiões hidrologicas Nivel Montante: 220,13m Nivel Jusante: 106,34m Despacho de carga - Bruno. | 1
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Luciano - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fábio - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Torres e Gonzalez Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.735,95MW para FURNAS e 3.130,02MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U08. Geração do setor 60Hz com 4.562,49MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U14 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDADE GERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,14m Jusante: 106,25m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,96m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U18, U18A, U16, U17, U13, U12, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 03:40 - Unidade 08 Unidades 60Hz: 01:22 - Unidade 14 | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 58 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Ruíz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Casafu y Arévalos. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Sosa (MD) y Edilson(MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidades 07 y 08. 08:02 - Unidades 09 y 9A. | 0
Reinicio de la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesar la ug en carga en todo el trabajo" Despacho de carga - Torres. | 0
Serán ejecutados trabajos conforme los siguientes documentos: Entrada de la ATE 202303321 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Reinicio de la ATE 202303231 "Inspección civil del área aguas abajo del vertedero." 08:42 - Aisladas las tres canaletas del vertedero. Despacho de carga - Vera. | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202303158 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." ATO 202303159 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz." ATO 202303160 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz." ATO 202303161 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz." | 0
Entregado el vehiculo del turno Fiat Siena BAW-1193 (4444) al sector de transporte para inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento, en sustitución recibido el vehiculo SIENA con placa BAW-1184. | 0
Entrada de la ATO 202303268 para "Realizar instalação dos voltímetros reparados por ILA2. Cumprir com IS e NR-10." | 0
Reinicio de la ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observación: Será realizado colecta en la unidad: U04. Despacho de Carga - Torres. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61 km. | 0
Baja de la ATO 202302614 "Incluir supervisão de PSS conectado nas telas U03CIGT, U03EXC, U04CIGT, U04EXC, UU09CIGT, U09EXC, U9ACIGT, U9AEXC, U11CIGT, U11EXC, U13CIGT e U13EXC." Modificaciones/Informaciones adicionales: As telas U03CIGT, U03EXC, U04CIGT, U04EXC, UU09CIGT, U09EXC, U9ACIGT, U9AEXC, U11CIGT, U11EXC, U13CIGT e U13EXC foram alteradas, sendo incluída informação de PSS conectado. Foi aproveitado realizar a mesma inclusão nas telas U8AEXC e U8ACIGT. | 0
Encerrada la ATE 202303231 "Inspección civil del área aguas abajo del vertedero." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Observación: Las tres canaletas continuan impedidas dentro de la ATE 202303321. Despacho de carga - Vera. | 1
Dentro de la ATO 202303161, fue desactivado el punto referente a la supervision del nível montante HM2 en el sistema SCADA. 10:51 - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM2 en el sistema SCADA. Despacho de Carga - Vera. | 0
Dentro de la ATO 202303159, fue desactivado el punto referente a la supervision del nível montante HM1 en el sistema SCADA. 10:59 - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM1 en el sistema SCADA. Despacho de Carga - Vera. | 0
Baja de la ATO 202303268 para "Realizar instalação dos voltímetros reparados por ILA2. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Reinstalados os voltimetros reparados por ILA2 normalizando indicação de tensão do carregador. | 0
Paralizada la ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Despacho de Carga - Torres. | 0
Paralizada la ATE 202303234 para "Realizar procedim. previsto en im.me.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas sm600 y cnp80. Notas: 1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesar la ug en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Torres. | 0
Dentro de la ATO 202303158 para desactivado el punto referente a la supervision del nível montante HJ1 en el sistema SCADA. 11:35 - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HJ1 en el sistema SCADA. | 0
Encerrada ATE 202303321 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Observación Normalizada las tres canaletas del vertedero. | 1
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas, Arevalos e Casafu. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Paredes (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:34h - Unidades 07 y 08. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: La bomba 2 permanece como principal conforme solicitud de SMMU.DT; KH-17: Conectada central evaporativa; 13:37h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:41h - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 13:43 - Unidad en carga. 13:52 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada da ATO 202303360 para "Realizar desconexiones necesarias en el Panel de Medición de Facturación (5MHER) y traslado del Panel a la sala de control 2CRL-3". | 0
Entrada da ATO 202303363 para "Realizar desconexiones necesarias en el panel 4MC (alimentación CC y CA) para permitir el traslado del Panel de Medición de Facturación (5MHER) a la sala de control 2CRL-3". | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 14:56h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:59h - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 15:01h - Unidad en carga. 15:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Recebemos o veículo do turno Fiat Siena BAW-1193 do setor de transporte limpo e abastecido. Devolvido o veículo SIENA BAW-1184. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 53 km. | 0
Prorrogação dos seguintes PD's: PD 20230057 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal"; PD 20230058 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente para execução dos trabalhos. Novo Término previsto: 14/04/2023 às 18:00h. Avisado: Soter - Júlio. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Encerramento da ATE 202302637 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual os alarmes do rele de proteção do Disj. 52A4 do painel CD-01 são transmitidos para o painel 5S-CD01 mas não são retransmitidos para o SCADA". Modificações/Informações adicionais: "Foi realizada a substituição do Gateway do painel 5S-CD01, verificado que as informações do Gateway voltaram normalmente após a substituição, efetuado testes chave Local/Remoto com a CCR OK. Os alarmes da proteção do Disj. 52.A4 vão ser simulados diretamente no IED em outro documento pela equipe responsável para verificar a correta atuação no SCADA". Despacho de Carga - Casafu. | 0
Encerramento da ATO 202302395 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual os trandutores MCR-PT100/I/DC encontram-se com o Leds "Sensor Line" acesos. Ver anexos SSA". Modificações/Informações adicionais: "Verificado que los transductores se encuentran con LEDS "SENSOR LINE" encendidos es debido a problema en el dispositivo primario los detalles se encuentran en la ejecución de la SSA 202223784 . Liberado equipo para Operacion". Observação: Colocado cartão de advertência nos pontos desconectados na referida UTR. | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização, conforme OM 2023071, referente ao PD 20230070 para "Substitui Relés de Supervisão de Bobina do Circuito de Abertura I e II do disjuntor". 16:49h - Retirado C.S., desbloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023071, dando por encerrado o PD 20230070. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 16:52h - Fechado o disjuntor 84T04. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Encerramento da ATE 202303234 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerrada a ATE 202302732 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Encerramento dos seguintes documentos: ATO 202303158 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz"; ATO 202303159 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202303160 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202303161 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerrada a ATE 202302066 para "Calibração periódica dos medidores de energia M20A e M20B (LI 220KV MD PIH, respaldo)". Modificações/informações adicionais: Instrumentos calibrados dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela Ande. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 17:06h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:09h - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 17:11h - Unidad en carga. 17:20h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Dentro do PD 20230057 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal" partido a unidade. 17:07h - Unidade em vazio para ensaios DAT; 17:24h - Unidade parada. | 0
Encerrada a ATE 202302065 para "Calibração periódica dos medidores de energia M18A e M18B (LI 220KV MD IRY, medição respaldo)". Modificações/informações adicionais: Medidores calibrados dentro de suas características e liberados para uso.Serviço acompanhado pela interligada Ande. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Dentro del PD 20230053 accionado comando de parada de la unidad generadora. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:35h - Unidade 11. | 0
Avisado a Pre Operación - Edevaldo, de la emisión de la SSA 202304207. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4866 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,01m ; CV.10: 3,99m ; CV.11: 3,97m ; CV.12: 4,03m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,50m ; CV.12: 3,62m ; CV.13: 3,56m ; CV.14: 3,56m Vertida: 4.866,04m3/s. Diferencia de caudal: -671,47m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,11m Nivel Jusante: 107,26m Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202302341 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones DOC´s SSP, PIC e IS." ATO 202302345 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes." Observación: confirmado presencia de camión de bomberos en la SE-MD. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 08:00h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:03h - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 08:06h - Unidade em carga. 08:17h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Entrada da ATO 202302380 para "Editar BD del sistema SCADA para aplicar modificações no modelo de rede EMS conforme arquivo anexo a fim de incluir a nova linha de interligação MD-YZU1 e adequar terminal da LI MD-VHA1 na SE VHA. Sistema SCADA en condiciones normales de operación con el BITRAS1 como primario". | 0
Reinicio da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada da ATO 202302535 para "Verificar accionamiento de la alarma "BAJA PRESIÓN DE AIRE TRAFO TR 09 FASE S" sin rearme. Obs: Las presiones se encuentran en la fase "R": 4,2 kgf/cm2, en la fase "S": 4,1 kgf/cm2 y en la fase "T": 4,3 kgf/cm2". | 0
Entrada da ATO 202302330 para "Acompañar a los técnicos de la empresa BACKCOM en la visita de soporte con fecha de inicio 14/03/2023, con referencia al contrato 4500057581". | 0
Encerramento da ATO 202302052 para "Retirar console reserva e reinstalar a Console Sênior 60hz que encontra-se recuperada". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Entrada de la ATO 202302314 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o amperímetro digital CC posição "CM1" com indicação discrepante, apresenta discrepância nos valores de medição." Observación: Aislado cargador C4 y desenergizado tablero QACC-4. | 0
Entrada da ATO 202302324 para "Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 60Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D". | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Conforme correo recibido, fue realizado restart de los siguientes dispositivos DFR: DFR 2S1.1; DFR 3S1.1; DFR 3S2; DFR 2S1. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4500 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,50m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,50m ; CV.14: 3,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,26m ; CV.10: 3,22m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,24m ; CV.14: 3,26m Vertida: 4.522,25m3/s. Diferencia de caudal: -341,67m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,10m Nivel Jusante: 107,77m Despacho de carga - Alisson. | 1
Reinicio da ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". Despacho de Carga - Alisson. | 1
Dentro de la ATE 202302098 realizado restart manual del SCADA. | 1
Dentro de la ATE 202302161, realizadas las siguientes maniobras: 10:28h - abierto el interruptor 44L22. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
Baja de la ATO 202302314 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o amperímetro digital CC posição "CM1" com indicação discrepante, apresenta discrepância nos valores de medição." Modificaciones/informaciones adicionales: Retirado amperímetro digital CC posicion "CM1" para servicio de laboratorio, reconexión del mismo será efectuada con otro documento. Caso necesario equipamiento queda a disposición de operación. Observación: Conectado cargador C4 y energizado el tablero QACC-4. | 0
Entrada da ATO 202302301 para "Realizar a substituição da tela MGT do sistema WHG 60Hz localizada na CCR. A tela será retirada e enviada reparo". Observação: O responsável informou que a tela está no laboratório e ainda não está pronta. Irá substituir quando retornar. | 0
Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202302341 y la ATO 202302345 fue normalizado el sistema anti-incendio. Observación: liberado camión de bomberos. | 1
Encerramento da ATO 202302258 para "Verificar y solucionar indicación de corriente discrepante del instrumento 96A de la U14 en referencia al SCADA. Valor del instrumento 96A en 20KA, valor medido en el SCADA 14,57KA". Modificações/Informações adicionais: Será executado com outra AT devido à necessidade de intervenção no ULP da U14 durante manutenção preventiva. | 0
Baja de la ATO 202302341 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6m), conforme instrucciones doc´s SSP, PIC e IS. Obs: será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | 1
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Vanderlei - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Camacho - 4790 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Jose Roberto - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Edilson (MI). | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302098, realizado RDAS Failover, ficando RDAS2 como principal. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Durante la inspección del operador Otavio, verificado pérdida por la válvula de alivio del sistema de resfriamiento del generador conforme anexo. Providencias tomadas: Verificado la existencia de la SSA 202301562 (Ur) abiert Informado SMMA.DT - Guilherme; Informado por Pre-Operación - Salinas, la expedicion de la ATO 202302587. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4800 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,26m ; CV.10: 3,22m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,24m ; CV.14: 3,28m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,52m ; CV.10: 3,50m ; CV.11: 3,48m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,50m ; CV.14: 3,50m Vertida: 4.856,59m3/s. Diferencia de caudal: 336,89m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 107,84m Despacho de carga - Casafu. | 1
Entrado en contacto con la CCR a través del número de emergencia (9999) el Sr. Guillerme, informando sobre la presencia de una serpiente proximo a la AMC cota 144. Avisado: Bomberos - Baez. | 1
Verificado variações nas grandezas elétricas no setor 50Hz, informados por despacho de carga que foi causado por um problema no sistema Argentino. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 505,28kV / 521,29kV / 495,09kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 50,78Hz / 50,04Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.705,76MW / 2.715,55MW / 2.696,44MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.007,14MW / 3.005,85MW / 2.160,78MW Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 60Hz: 514,26kV / 518,02kV / 512,77kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,96Hz / 60,09Hz / 59,95Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.626,61MW / 5.617,58MW / 5.551,53MW Despacho de Carga - Torres. | 1
Verificado accionamiento de las siguientes alarmas en anexo con rearme. Providencias tomadas: Verificado que no existen trabajos en andamiento en el terminal de la SEMD. Informado al despacho de carga y consultado sobre la posible existencia de trabajos en el terminal de la ANDE, siendo que este nos comenta que no existen trabajos en andamiento y ni ocurrio el accionamiento de dichas alarmas en el terminal de la ANDE. Emitida SSA 202304275 y SSA 202304276. Despacho de carga - Torres. | 1
Verificado nível do canal de fuga em 108.13 m, caracterizando a condição de "Alerta 1". Providências tomadas: Acompanhado as condições hidrólógicas através do sistema SCADA; Avisados: Villalba - Despacho de Carga; Victor - Bombeiros; Mieres - SOTER; Paulo Zanelli - OPUO.DT; Ivan - OPUE.DT; Salinas - Pré-Operação; Rojas - Assessoria de Turno 50Hz; Isnardi - Assessoria de Turno 60Hz; Osmar - Revisão de Unidades; Denison - Pós operação; Vissoto - Segurança do Trabalho; Atilio Vergara - SMM.DT. | 1
Entrada da ATO 202302587 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la valvula de alivio 8X10 WCB, correspondiente a la tuberia de la valvula 11RG, se encuentra liberando agua bruta de manera continua. Obs: presion en aproximadamente 8.2 Bar." | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302098, realizado RDAS Failover, ficando RDAS1 como principal. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Dentro de la ATE 202302161 realizada varias maniobras de abertura/cierre en el referido interruptor. Despacho de carga - Torres. | 0
Paralización de los siguientes documentos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Casafu. | 1
Baja de la ATO 202302324 para "Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 60Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Aníbal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Gallardo - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 5519 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,52m ; CV.10: 3,50m ; CV.11: 3,48m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,50m ; CV.14: 3,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,99m ; CV.10: 3,91m ; CV.11: 3,99m ; CV.12: 4,01m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,03m Vertida: 5.528,34m3/s. Diferencia de caudal: 674,58m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,06m Nivel Jusante: 108,62m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,61m. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.15: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.31: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Duré. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7115 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,99m ; CV.10: 3,99m ; CV.11: 3,99m ; CV.12: 4,01m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,03m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,27m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7.152,50m3/s. Diferencia de caudal: 1.623,32m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,06m Nivel Jusante: 108,61m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Dias - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Vera y Bruno Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Noguera (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.732,36MW para FURNAS y 2.546,96MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.574,15MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,05m Jusante: 108,61m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 5,27m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U14, U16, U17, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,34m. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 7500 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,27m ; CV.14: 5,25m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Vertida: 7.474,31m3/s Diferença de vazão: 322,83m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,05m Nível Jusante: 108,43m Despacho de Carga - Vera. | 1
Verificado o acionamento no console NOC do alarme em anexo. Providências tomadas: Avisado Despacho de Carga - Vera, sendo que o mesmo informou não haver anormalidade de comunicação com a Ande; Verificado na lista de evento a normalização do alarme informativo, permanecendo o Link com STATE "Enable" e SERVER "Established". | 0
Verificado o travamento e posterior reinício da estação de trabalho UI.02, com o acionamento dos seguintes alarmes no SCC: ui02 SW Status notCon; ui02 Process ready Normal; ui02 sync. NTP (ext. GPS) Offline; ui02 sync. NTP Offline; ui02 LAN B Disturbe. Providências tomadas: Verificado na tela "sistema HW" que a estação UI.02 não está comunicando com a LAN A e LAN B; Após o reinício da estação, efetuada tentativa de login no aplicativo Spectrum, sem sucesso; Emitida SSA 202304284 (U); A Pré operação será avisada durante o horário comercial. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 27 km. Veículo conectado para o carregamento. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y João. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Marcos (MI) | 0
En este horario informado por Despacho de Carga - Torres, que existe un principio de incendio en la salida de las LI MD-FI, margen izquierda, cerca de la Villa C. Providencias tomadas: Realizados procedimientos, conforme ITO-2022.005-00; Avisado a Bomberos - Goes; Posteriormente fuimos informados sobre la extinción del incendio por parte del personal de bomberos. Avisado: Soter - Ivan. | 0
Ocorreu o disparo do disjuntor 52.02 do QP-01 que alimenta a ponte rolante principal. Providências tomadas: Enviado operador ao QP-01, confirmando atuação do relé 50/51N; Extraído o disjuntor e colocado C.A.; Realizada inspeção visual no barramento da ponte rolante, sem encontrar anormalidades; Emitida SSA 202404285 (U). Avisados: SMMG.DT - Cristiano Brezolin; OPUO.DT - Kriger; Pré operação será avisada em horário comercial. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | 0
Informado a Pre-Operación - Matheus, sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202404282 "Ocurrio el disparo del interruptor 52.29 del QP-03 (Alimentacion pontes rolantes edc)." SSA 202404285 "Ocorreu o disparo do disjuntor 52-02 do QP-01 (alimentação da ponte rolante principal). Obs.: Verificada a indicação de atuação do relé 50/51N." | 0
Informado a SMMA - Alexis, sobre la indisponibilidad de los elevadores E-01 y E-13. | 1
Entrada de la ATE 202402034 para "Realizar mantenimiento preventivo trienal (3A), cubiculo de sincronizacion de las unidades U18 y U18A, de acuerdo a la planilla de inspección y control (PIC) EE.0047 revisión 01. cumplir las instruciones de seguridad (IS) anexa la PIC. equipo con retorno inmediato para sincronización de maquina generadora." Desapcho de Carga - Augusto | 0
Dentro de la ATE 202401820 "Drenaje del trampolín del canal derecho del vertedero para su posterior inspección civil, acompañado por la ENCC.DT" 07:59h - Canaleta Central impedida. 10:36h - Canaleta Central disponible. Despacho de carga - Augusto. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:44 - Unidad 09 y 9A. 08:59 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:57 - Unidad 14 08:16 - Unidad 12 09:09 - Unidad 18/18A | 0
Informado por SMMA - Isaias, sobre la disponibilidad de los elevadores E-01 y E-13. | 1
Entrada de la ATO 202402291 Realizar inspección termográfica en el TC de medición de energía fase T, después de la ejecución del mantenimiento correctivo conforme AT N°: 202402260. Obs.: Necesario que la LT 66kV 50hZ MD IPU se encuentre con carga por un período superior a una hora antes de la inspección termográfica (previsto para el 14/03 a las 19hs aproximadamente). | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. | 0
Verificado accionamiento de alarma referente al UTR 611 sin rearme. Acciones tomadas: Enviada operadora al local, verificado módulo D20C con LED "Run" apagado. No se verificó pérdida de información. Avisado Pablo Salinas (SMME.DT). Emitida SSA 202404335 (U). Pre-operación será avisado en el periodo de la tarde. | 1
Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2024051, referente ao PD 20240052 para "Realizar Ensaio de Fator de Potência e Capacitância no TC 500 kV Para Medição de Energia - FASE R Devido a Detecção de Descargas Parciais de Alta Intensidade no Dispositivo.". 11:26h - Autorizado início das manobras de normalização; 11:32h - Desbloqueadas as seccionadoras e retirado os cartões de segurança, conforme OM2024051, dando baixa ao PD. 11:40h - Fechado os disjuntores 44L44 e 84LI4 energizando a linha; 11:42h - Verificado linha em carga; Modificações/Informações adicionais: ​​​​​​​Realizado ensaio nas três fases e remoção de ponto quente na fase T. Despacho de carga - Benegas. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Operador en entrenamiento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: González y Torres Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y (MI) | 0
Verificado neste horário corrente superior a 897A no regulador R03, impedindo manobra de TAP, conforme IOPI020-30. Seletado comutador de TAP para Individual. 13:20 - Verificado neste horário corrente inferior a 897A no regulador R03, liberando manobra de TAP, conforme IOPI020-30. Seletado comutador de TAP para subordinado. Despacho de carga - Torres. | 0
Avisado a Pre-operación - Matheus, sobre la emisión de la SSA 202404335. | 0
Verificado pérdida de carga en el Sistema ANDE y desinterconexión Itaipu/Ande/Yacyretá. Motivo: Actuación del ECCANDE(Lógica externa 2 y lógica interna 3). Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 519,43kV / 539,98kV / 489,98kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,06Hz / 52,06Hz / 49,82Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 730,15MW / 844,99MW / 730,70MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.574,51MW / 3.577,29MW / 1.567,57MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.059,29MW / 1.192,18MW / 454,95MW LI-MD-YZU1: 495,41MW / 495,43MW / 207,49MW LI-MD-YZU2: 504,66MW / 505,24MW / 229,79MW LI-MD-ACY1: 306,62MW / 308,20MW / 178,73MW LI-MD-ACY2: 314,01MW / 306,89MW / 182,68MW LI-MD-IRY: 352,24MW / 351,63MW / 128,68MW LI-MD-PIH: 524,32MW / 525,14MW / 163,76MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 1.352,18MW / 1.454,03MW / 184,19MW Providencias tomadas: Verificado desconexión automática del PSS-50Hz; Verificado suspensión y posterior desconexión del CAG/CAT; 13:57 - Selectadas Unidades 06 y 07 para control convencional/individual para realizar ajustes en el sistema; 14:00 - Unidad 07 en vacío; 14:01 - Unidad 06 en vacio 14:01 - Verificado Unidades generadoras U01, U02, U03, U04 selectadas para AUTO en el CAG/CAT; 14:04 - Selectada Unidad 08 para AUTO en el CAG/CAT; 14:10 - Unidad 07 selectada para control SCADA e inicio de toma de carga; 14:19 - Verificado Unidad 07 para AUTO en el CAG/CAT; 14:19 - Unidad 06 selectada para control SCADA e inicio de toma de carga; 14:19 - Conectado PSS-50Hz; 14:25 - Interconectado Itaipu/Ande/Yacyreta; 14:28 - Verificada Unidad 06 para AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:05 - Unidad 05; 15:06 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 15:03 - Unidades 18 y 18A; 15:20 - Unidad 14. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 14:13 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:17 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 14:19 - Unidad en carga. 14:29 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Entrada de la ATE 202402429 para "Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 611 COMM D20C 2" sin rearme. OBS: Necesario cambiar modulo y reiniciar UTR" 15:06 - Conmutada la UTR 611 para OUT, U11 en control Convencional; 16:21 - Conmutada la UTR 611 para IN, U11 operando por el SCADA. Despacho de carga - González. | 1
Baja de la ATE 202402034 para "Realizar mantenimiento preventivo trienal (3A), cubiculo de sincronizacion de las unidades U18 y U18A, de acuerdo a la planilla de inspección y control (PIC) EE.0047 revisión 01. cumplir las instruciones de seguridad (IS) anexa la PIC. equipo con retorno inmediato para sincronización de maquina generadora." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Desapcho de Carga - González. | 0
Baja de la ATO 202402325 para "Verificar o correto funcionamento e, se necessário, substituir a válvula 20PW3." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado a substituição da válvula 20PW3 que estava com o mecanismo interno travado. | 0
Baja de la ATE 202402429 para "Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 611 COMM D20C 2" sin rearme. OBS: Necesario cambiar modulo y reiniciar UTR" Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado sustitución de módulo D20 C. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operación. Despacho de carga - González. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 18:06 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:12 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 18:14 - Unidad en carga. 18:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Mendez - 4810 Assistente SEMD: Laram - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Lucas e Villalba Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Angel (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Gomez (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Isolado para trabalhos. 18:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:46 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 18:49 - Unidade em carga. 19:04 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Entrada da ATO 202402199 para "Realizar mediciones de iluminancia mediante un luxómetro en los puntos marcados en la imagen adjunta del conducto forzado de la U13. SMMG.DT prestará apoyo con el camión cesta caso sea necesario (SSA 202403674). También, realizar mediciones en las elevaciones 169, 179 y 195 próximas a la U13 en la presa principal". | 0
Verificado en este horario corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobra de TAP, conforme IOPI020-30. Seleccionado conmutador de TAP para Individual. 19:30 - Verificado en este horario corriente inferior a 897A en el regulador R03, liberando maniobra de TAP, conforme IOPI020-30 Seleccionado conmutador de TAP para Subordinado. Despacho de carga - Lucas. | 0
Informado por Azaria/SMIL.DT que o trabalho referente a ATO 202402199 de medições de luminância da Iluminação monumental próximo a U13 terminaram e a iluminação monumental foi desligada. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 0
Encerrada a ATO 202402199 para "Realizar mediciones de iluminancia mediante un luxómetro en los puntos marcados en la imagen adjunta del conducto forzado de la U13. SMMG.DT prestará apoyo con el camión cesta caso sea necesario (SSA 202403674). También, realizar mediciones en las elevaciones 169, 179 y 195 próximas a la U13 en la presa principal". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:09 - Acionado comando de parada da unidade. 23:17 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-14: Selecionada bomba 02 como principal; KH-29: Desconectadas as bombas da central evaporativa, conforme plano verão. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:12 - Acionado comando de parada da unidade. 23:22 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Villalba. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Ezequiel - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Alisson e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Rolón (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.026,68MW para FURNAS e 3.436,71MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por convêniencia operativa: U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.484,10MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240026(P) [11/03/2024 06:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] D037 - BAY DA U15 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240025(P) [11/03/2024 05:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] B015 - UNIDADE GERADORA 15 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Reaperto dos Tirantes do Estator; Substituição do Painel CTM-15 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Níveis hidrológicos: Montante: 218,09m Jusante: 100,33m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,06m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U16, U17, U10, U12, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:58 - Acionado comando de parada da unidade. Obs.: Depois da abertura dos disjuntores 86U11 e 46U01, a seccionadora 36U01 permaneceu em posição indefinida. Providências tomadas: Realizado comando de fechamento da seccionadora 36U01, via SCADA, com sucesso. Existe SSA 202313832. 02:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Atendendo solicitação de e-mail, realizada transferência de fonte do TB-01 para o TA-01. | 1
Descrição não disponível | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 505 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Emitida a SSA 202404359. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Aníbal - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Operador en entrenamiento: José Despacho de Carga: Benegas y Augusto. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Palacio (MD) y Fabio (MI). | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:55 - Unidades 7 e 8 08:09 - Unidades 5 e 6 Unidades 60Hz: 07:25 - Unidade 15; 07:45 - Unidade 18. | 0
Verificado que durante preparación de partida de la Unidad 18 quedo señalizado zapata N°17 aplicada. Providencias Tomadas Realizado procedimientos conforme IOC_02.011-14, con sucesso; 08:01h - Unidad disponivel; Selectado circuito 2 como principal; Emitida SSA 202309584. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:36 - Unidade 07 10:32 - Unidade 06 | 0
Avisado Felix - MEL2, responsável pela ATO 202304859, sobre a emissão das seguintes SSA's: SSA 202309667 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma " DF CASA FORCA U9/9A EL.115 (M3.64) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme"; SSA 202309669 "Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF QP-01 U5/U6 EL.133,20 (M1.18) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme"; SSA 202309670 "Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF QI-02 U5/U6 EL.133,20 (M1.62) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". | 0
Entrada das seguintes AT's: ATE 202304698 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-10, no indicador de posição da comporta N10 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-10 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10"; ATE 202304699 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N09 e N10, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N09 e N10 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10"; ATE 202304700 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-09, no indicador de posição da comporta N09. Conforme PIC 1A. Necessário CV-09 isolado (no próprio quadro), durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada da ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". Observação: Necessário UTR em OUT durante a execução do trabalho a coordenar com a OP.DT. 08:50h - UTR506 comutada para OUT; 11:41h - UTR506 comutada para IN. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Descrição não disponível | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora, exceto na conexão do trocador 01 do TU fase T. Providências tomadas: Passada a seleção para os trocadores N2 e N3 como principais e N4 como reserva; Verificado o correto funcionamento dos trocadores selecionados; Emitida SSA 202309711 para o trocador N01 da fase T. | 1
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Entrada de la ATO 202305306 para "Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "R01 ALIMENTACION 460 VCA FALLA" sem rearme. No painel local verificado o rele K35 com o led de supervisão apagado." Obs: Sera necesario maniobrar los disyuntores de las fuentes de 460Vca. | 1
Durante inspeccion de operador Ojeda verificado que el instrumento de medición de relé falla a tierra apagado. Providencias tomadas: Emitido SSA 202309700; Avisado a PreOperacion - Edevaldo; SOTER - Ivan. | 1
Entrada da ATO 202305186 para "Colecta de aceite aislante para análisis de cromatografía de los TU´s de 60 Hz, 10 a 18A, todas las fases". Observação: "Será necesario bloqueo del sistema de CO2"; Serão coletados das unidades 10 a 15. | 0
Verificado acionamento do seguinte alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado a perda das informações de todas as proteções da SEMD que dependem desta UTR para comunicação com o SCADA; Efetuado tentativa de Scan na UTR, sem sucesso; Confirmado com o tempo real da SEMD que as proteções estão normais no SCC; Emitida SSA 202309706 (U). Avisados: Edevaldo - Pré Operação; De Franceschi - Despacho de carga; Marcelo - SMME.DT. | 1
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumatico trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 71 km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades. Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales) N° 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | 0
Por solicitud del Despacho de Carga realizado la siguiente maniobra: cerrado interruptor 02LI2. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Entrada da ATO 202305329 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR SEMD4 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla", sem rearme. Verificado a perda de informações de todas as proteções da SEMD que se comunicam através desta UTR com o SCADA". | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Duré y Alisson Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa. 13:13 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:18 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. Obs.: Em virtude da insponibilidade de informações provenientes da UTR 506, realizado o sincronismo da Unidade em convencional / automático. 13:21 - Unidade em carga. 13:30 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, com anormalidades já comunicadas. Autonomia: 59km. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". UTR506 comutada para OUT; 14:48h - UTR506 comutada para IN. Verificada a normalização dos pontos analógicos da Unidade, ficando a UTR em serviço. Avisado: Despacho de Carga - Duré. | 1
Entrada da ATO 202305327 'Verificar/solucionar instrumento de medición de relé falla a tierra apagado. Obs: cumplir IS/NR-10' | 1
Entrada da ATE 202305334 'Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA.' Despacho de Carga - Alisson | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 15:00 - Unidade 06; 15:21 - Unidade 07. | 0
Prorrogado o PD 20230086 'Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal.' devido a chuva e revisão da eletroválvula conforme SSA 202204869. Novo término: 16/06/2023, 16:30h. Despacho de Carga - Douglas | 1
Prorrogado ATO 202305306 'Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "R01 ALIMENTACION 460 VCA FALLA" sem rearme. No painel local verificado o rele K35 com o led de supervisão apagado. Sera necesario maniobrar los disyuntores de las fuentes de 460Vca. Motivo: Condições climáticas desfavoráveis. Novo término: 15/06/2023, 16:30h. Obs.: Devido a atuação intermitente foi desconectado o ponto do alarme. | 1
Reinicio de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Será realizada colecta de agua pura en la unidad 05. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificado que alguns pontos referentes a UTR 506 permaneceram inválidos; Informado SMME.DT - Pablo, responsável pela ATE 202305295 "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos". Avisado: Despacho de Carga - Duré. | 1
Baixa da AT 202305327 'Verificar/solucionar instrumento de medición de relé falla a tierra apagado'. Modificações/informações adicionais: Encontrado relé de falla a tierra pos. PSVA del QACC-1 inoperante. Por tanto fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén. Dejado el panel en condiciones normales de operación. | 1
Paralización de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Realizada colecta de agua pura en la unidad 05. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Prorrogado AT 202305334 'Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA. Novo término: 15/06/2023, 16:30h. Despacho de Carga - Douglas | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". UTR506 comutada para OUT; 17:19h - Paralisada a ATE 202305295. UTR 506 ficará indisponível até amanhã, quando será realizada a troca de componentes. Avisados: SOTER - Julio; Despacho de Carga - Duré. | 1
Descrição não disponível | 0
Descrição não disponível | 0
4° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08:Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 9300 Despacho de Carga: Alan y Benegas. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Criese (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado accionamento de la alarma " "DF CLF-05 U7/U8 EL.133,20 (M1.75) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme." Providências Tomadas: Emitida SSA 202309760 . Será avisado en horario comercial al responsable de la AT 202304859 . | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumatico trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 61 km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades. Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales) N° 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | 0
Informado por el operador la no realización de la inspección en el area de la turbina y sistema de resfriamiento de la unidad 01, en la elevación 92,40m, debido a aislamiento para pintura del piso. Obs.: Inspección justificada en el GIO. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.767,93MW para FURNAS y 1.703,21MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.663,45MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Unidad U14 en mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N.H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 16/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230086(P) [13/06/2023 08:00:00 às 16/06/2023 16:30:00] G052 - INTERRUPTOR 220 KV 83LI1 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal. PD 20230066(P) [12/06/2023 06:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] D036 - BAY DE LA U14 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230065(P) [12/06/2023 05:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] B014 - UNIDAD GENERADORA 14 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora; AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,00m Jusante: 101,55m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U12, U13, U16, U17, U18, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumático trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 61 km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades. Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales) N° 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | 0
Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023146 referente al PD 20230114 "Acompanhar as Atividades Para Soltar e Desenrolar o Cabo de Indicação de Posição da Comporta". Inicio previsto: 15/06/2023 a las 07:00. Término previsto: 15/06/2023 a las 12:00. Despacho de carga - Casafu. | 0
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Cortonezi - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Arévalos Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Verdun (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:22 - Unidade 07 08:42 - Unidades 05 e 06 Unidades 60Hz: 07:25 - Unidades 12 e 13; 07:45 - Unidades 14 e 15. | 0
Informado Edevaldo - Pré Operação sobre a emissão da seguinte SSA: SSA 202313414. | 0
Solicitado início das manobras de isolação, conforme OM2023174, referente ao PD 20230125 para "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209". 08:02h - Autorizado início das manobras de isolação; 08:08h - Verificado linha em vazio; 08:11h - Aberto os disjuntores 44L44 e 84LI4 desenergizando a linha; Verificado que a seccionadora 94LI4 não aceitou comando de abertura via SCC; Providências tomadas: Realizado nova tentativa de abertura via SCC, sem êxito; Realizado tentativa de abertura Local elétrico, sem êxito; Realizado tentativa de abertura via manivela, sem êxito; Emitida a SSA 202313431(U); Avisados: Pré-Operação - Salinas; Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entrada da ATO 202307195 para "Verificar/solucionar indicación de falla en circuito de água del respectivo intercambiador, sin rearme. Verificar falla en el circuito de agua del intercambiador N1. Obs.: Dejado N3-N4 como principal." | 1
Solicitado el inicio de maniobras de aislación conforme OM2023212 referentes al PD 20230165 para "Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor." 08:08 - Autorizado inicio de maniobras; 08:30 - Bloqueadas y colocados C. S. en las seccionadoras conforme OM2023212 dando inicio al PD. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entrada da ATO 202306890 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-2A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". | 0
Entrada da ATO 202306891 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-5A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". | 0
Entrada da ATE 202306785 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de Agua Pura de las UG 10- 18A. Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, sera necesario accionar la bomba de circulacion de Agua Pura." Despacho de carga - Bruno | 0
Entrada da ATO 202307199 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual a seccionadora 94LI4 não aceitou comando remonto (SCC) e nem Local elétrico". | 1
Dando continuidade na OM2023174, com auxilio da MET2 realizada a abertura da seccionadora 94LI4; 09:36h - Bloqueadas as seccionadoras e colocado os cartões de segurança, conforme OM2023174, dando início ao PD 20230125. Previsão de Término: 18/08/2023 às 16:30h. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baixa da ATO 202307192 para "Verificar/solucionar: dados referentes a Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA." Modificações/informações adicionais: Detectado problema externo al servidor de STH, se entró en contacto SIPS.AA. Posterior equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 0
Entrada da ATE 202306892 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel TFE-1 por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". Despacho de Carga - Bruno. | 0
Encerramento da ATO 202307199 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual a seccionadora 94LI4 não aceitou comando remonto (SCC) e nem Local elétrico". Modificações/Informações adicionais: "Relizado verificacion y acompañamiento para la apertura la seccionadora, encontrado sistema de intertrabamiento con la seccionadora 94LI4T inoperante lo que impedia la maniobra,servicio sera ejecutado con otra documentación". | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 58km. | 0
Encerramento da ATO 202306890 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-2A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9320 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alisson e González Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 14:22 - Unidades 05 e 06; 14:01 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 16:46 - Unidades 14 e 15. | 0
Entrada da ATE 202307140 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2- Durante todo el procedimiento, la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3- después de los trabajos, podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas;4- Necesario UG en carga durante todo el servicio". Despacho de carga - Gonzalez | 0
Encerrada a ATO 202307195 para "Verificar/solucionar indicación de falla en circuito de água del respectivo intercambiador, sin rearme. Verificar falla en el circuito de agua del intercambiador N1. Obs.: Dejado N3-N4 como principal." Modificações/informações adicionais: Verificada la actuación de la alarma de falla en el circuito de agua en el intercambiador N1, se realizó el cambio de la llave de flujo de agua, rearmada la alarma, normalizo el circuito, quedó en condiciones normales de operación. | 0
Entrada de la ATE 202307203 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 94LI4 no acepto comando remoto (SCC) ni comando Local. Obs.: Será necesario maniobrar seccionadoras 94LI4 y 94LI4T e instalar aterramiento temporal." Despacho de Carga - González. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa. 15:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:29 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 15:30 - Unidade em carga. Obs.: Durante a tomada de carga acionaram os alarmes em anexo, de forma intermitente. 15:38 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 15:49 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:53 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 15:55 - Unidade em carga. 16:04 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa. 16:00 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:03 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 16:06 - Unidade em carga. Obs.: Durante a tomada de carga acionaram os alarmes em anexo, de forma intermitente. 16:15 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Referente ao PD 20230126 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal" 16:01 unidade com 100% da velocidade nominal para ensaio de D.A.T. 16:20 unidade parada. 16:21 solicitado início de manobras de normalização. 16:27 autorizado início das manobras de normalização. 16:28 conforme OM 2023210, retirado cartões de segurança, desbloqueadas seccionadoras e dado baixa no PD 20230126. Modificações/informações adicionais: conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.027-00 no SNO. Despacho de carga - Alisson. Obs.: Unidade permanece parada por conveniência operativa. | 1
Baja de la ATE 202306892 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel TFE-1 por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González. | 0
Referente ao PD 20230127 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 16:21 solicitado início das manobras de normalização. 16:26 Autorizado início das manobras de normalização. 16:28 conforme OM2023211, retirado cartões de segurança, desbloqueadas as seccionadoras de dado baixa no PD 20230127. Modificações/informações adicionais: conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.027-00 no SNO. Despacho de carga - Alisson | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51km. | 0
Baja de la ATO 202306891 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-5A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: Substituido Relé posição 62 (temporizado de transferência secundaria), ajustado em 4,5s. realizado ensaio funcional e verificado correta transferência. Equipamento em condições normais de operação. | 0
Paralisada a ATE 202306785 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de Agua Pura de las UG 10- 18A." Obs.: Realizada coleta de amostra de água pura nas unidades: 10, 11, 16, 17, 18 e 18A. Despacho de Carga - González. | 0
4° TURNO: Supervisor: Luciano- 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez- 4802 Sênior 60Hz: Mendoza- 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Erich- 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: João, Douglas e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Florencio (MD) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 54km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:42 - Acionado comando de parada da unidade. 21:51 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Douglas. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Fábio - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Torres e Duré. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Florêncio (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.248,66MW para FURNAS e 1.495,23MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U07, U09. Geração do setor 60Hz com 3.637,55MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U15, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230165(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:30:00] C005 - DISJUNTOR 500 KV 05TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230125(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:00:00] E012 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209. AI 2023039 (FURNAS) [14/08/2023 07:30:00 às 18/08/2023 17:00:00] E012 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,86m Jusante: 100,50m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U06, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U18A, U18, U11, U16, U17, U13, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Accionamiento de alarma referente a anti-incendio de la Unidad 09, conforme descripción en anexo. Providencias tomadas: Verificado en el tablero QCI-09 actuación de "DETECTOR HUMO 15" aceptando rearme. Realizada inspección en el Housing del generador, constatando presencia de humo. El humo era proveniente de las resistencias de calentamiento de las bases del estator, debido a caída de aceite sobre las mismas. Conectado sistema F (extracción) del generador, para disipación del Humo. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52km. | 0
Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-8-F15/F16 EL.214 N2-M2.3 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com rearme. Providências tomadas: Avisado Bombeiros - Dos Santos. Enviado operador ao local, confirmando a ausência de fumaça/fogo. Emitida SSA 202313503 (P). | 1
2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Osmar - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Lopez - 9319 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Alvaro Vera Chefe da Brigada: Leal (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | 0
Verificado a atuação do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Realizados os procedimentos conforme AO548-00; Em 07:08 unidade em manual no CAG/CAT e elevada a tensão até o rearme do alarme; Verificado a existência da SSA 202217009. As 07:11 retornado a unidade para auto no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Paralizada la ATE 202307727 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Observación: Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Duré. | 0
Entrada da ATE 202307823 para "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-A3 y 52-32, en la parte frontal del cubículo y ensayos en los relés de protección. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Realizar ensayo de transferencia conforme PIC 8A. Instalar manijas en la parte posterior del cubículo. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio." Despacho de carga - Alan | 1
Baixa da ATO 202307822 para "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52-07 al 52-11 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Realizar ensayos en los relés de protección conforme PIC 8A. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Dentro das manobras da ATE 202307823 para isolação do Quadro QP.03, foram realizadas as seguintes manobras: 07:45 - Energizado CS.02 via disjuntor 52.C4 do QP.04, conforme IOC_06.007-02; 07:53 - Energizado QV.06 via CS.02, alimentando UMCC.10 pelo disjuntor 52.3; 08:09 - Aberto no QA.02 o disjuntor 52.02, desenergizando TD.03, concluíndo as manobras de isolação. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:42 - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 07:48 - Unidade 17; 08:34 - Unidades 10 e 11. | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Reinicio de la ATE 202307794 "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B. Obs.: necessário acompanhamento ou liberação de furnas". Despacho de carga - Alan. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55km. | 0
Entrada ATO 202308000 "Identificar, ensaiar e conectar cabos correspondentes a supervisão dos quadros 2O-D1 e 2T-D1". | 0
Verificado accionamento de alarma del Elevador 18 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3318 y verificado que el Sr. Roberto Morales se encuentra atrapado dentro del elevador, en la elevación 108m; Avisado SMMA.DT - Marcos; Emitida SSA 202315340. Posteriormente fuimos informados que la persona fue rescatada y el elevador 18 quedó disponible. | 1
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1. DFR-2S1.1. DFR-3S1.1. DFR-3S2. Observacion: Debido a la reincidencia, verificado con Evandro - SMME.DT, donde el mismo nos informa que los oscilógrafos estan comunicando normalmente y solicita que sea verificado el sistema de envio de e-mail para estas fallas de comunicación. Informado: Paulo Neis - GSS | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202307823 foi relizado ensaio de tranferência automática de fontes do quadro QP.03, deixando ao final o quadro alimentado pelo transformador TD.03. Informações adicionais: Foram normalizados os disjuntores que alimentam os quadros QTM das unidades pares, exceto da unidade 10. Os demais quadros ficaram interligados via QP-04 e serão normalizados no período da tarde; Obs.: Durante a manobra de normalilzação da fonte externa do UMCC.10, foi constatado que o disjuntor 52.11 do QP.03 não aceita comando de fechamento. Conforme informado pelo operador Isnardi/AT60, o UMCC.10 continuará energizado pelo disjuntor 52.3 e a anomalia será verificada no período da tarde. | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilson (MI) | 0
Baja de la ATE 202308082 "Verificar y solucionar motivo por el cual todas las estaciones remotas están con atraso/fallas en la recepción de datos vía SATELITAL . Observar y cumplir la instrucciones de seguridad vigentes en la IB" Modificaciones/informaciones adicionales Realizados ajustes do serviço de correio eletrônico do STH junto da equipe da SITT.AA. Após a observação do funcionamento por um dia, sistema opera normalmente. Despacho de carga - Villalba. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:09 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 13:51 - Unidad 10 y 11. 13:53 - Unidad 17. | 0
Informado por Bomberos - Kriese que ingresaran al rio lado justante por Bela Vista fuera de la area restricta, para rescate de una embaración. | 1
Entrada de la ATO 202308133 "Verificar y solucionar motivo por el que la seccionadora del referido QTM-17 que no cierra de manera correcta. Obs.: 1) Cumplir APR/NR-10 2) Necesario 13.8KV asilado en el panel QP" | 0
Entrada de la ATE 202308136 "Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal. Puede ser necesario el reinicio del canal correspondiente al RTU01 en el SCC o el gateway correspondiente con pérdida momentánea de supervisión." Despacho de carga - Torres. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 16:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:26 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 16:29 - Unidad en carga. 16:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Paralización de la ATE 202307794 "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de FURNAS." Despacho de carga - Villalba. | 0
Prórroga del PD 20230177 "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." Motivo: Tiempo insuficiente para ejecución del trabajo. Nuevo término: 15/09/2023 a las 16:00h. Despacho de carga - Torres. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51 km. | 0
Baja de la ATO 202308133 "Verificar y solucionar motivo por el que la seccionadora del referido QTM-17 que no cierra de manera correcta." Modificaciones/informaciones adicionales Ajustado fim de curso posição 89 PULSO. | 0
Baja de la ATE 202307823 "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-A3 y 52-32, en la parte frontal del cubículo y ensayos en los relés de protección. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. - Realizar ensayo de transferencia conforme PIC 8A. - Instalar manijas en la parte posterior del cubículo. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres. | 1
Paralización de la ATE 202308136 "Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal." Despacho de carga - Torres. | 1
Informado por Bombero - Sandri que la embarcacíon ya salió del río. | 1
4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: João (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | 0
Informado por Alexandre - ODMS.CD que foram normalizadas as cargas do RA-12. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:52 - Acionado comando de parada da unidade. 23:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.16: Selecionada bomba 02 como principal; KH.33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
1° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9705 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.505,93MW para FURNAS y 1.659,09MW para ANDE, distribuída entre las unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09A. Generación del sector 60Hz con 3.835,52MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U11, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: PD's/AI's en ejecución: PD 20230177(P) [12/09/2023 08:00:00 às 15/09/2023 16:00:00] G054 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL2 DE LA SEMD Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor. PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DE LA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDAD GENERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Niveles hidrológicos: Montante: 219,66m Jusante: 102,43m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U14, U18, U18A, U15, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49 km. | 0
Atendiendo pedido de AT-60 fueron realizadas las desinterconexiones de los tableros QI-04, QI-05, QI-06, QF-02 y CD-01 volviendo a su fuente principal. | 1
Verificado la actuación intermitente de las alarmas referentes a la UTR504-1, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado pérdida de información de los valores analógicos provenientes de la referida UTR; Enviado operador al local, sin constatar anormalidades aparentes; Emitida SSA 202315389 (U); Será avisado a Pre - operación en horario comercial. | 1
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Luciano - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Douglas y Augusto. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Marcos (MI) | 0
Entrada da ATO 202401412 para "*Panel UAM: Medición antes PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. Obs.: 1)Necesario acceso al panel CG y LIP; 2)Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3)Cumplir APR/NR-10" | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Geson - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Vera Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Cardozo (MD) | 0
Verificado accionamiento de la alarma anexada sin rearme. Providencias tomadas: Constatado en el tablero 3C1 la alarma de "PANEL3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado en el tablero 3Q-L34 que el relé K2 (no urgente) está accionado; Ya existe SSA 202309927 (AAT); Avisado Vera - Despacho de Carga. 07:09 - En este horario rearmada la alarma. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 08:47 - Unidade 06; 08:29 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 11:11 - Unidades 12 e 13; 09:04 - Unidade 15; 09:53 - Unidade 16. | 0
Avisado Matheus - Pré Operação sobre a emissão da SSA 202402571 (U). | 0
Entrada da ATO 202401497 para "Durante manutenção preventiva trissemestral foi constatado que o suporte da válvula VE 1806 do sistema de comando pressurizado, esta deslocada da posição de montagem, corregir la posición". 07:30 - Informado por AT60 - Diego sobre a isolação do sistema de CO2 das unidades geradoras 60HZ. Obs.: Haverá liberação imediata, caso seja necessário. 07:50 - Informado por AT60 - Diego que foi normalizado o sistema de CO2, para todas as unidades geradoras. | 0
Entrada da ATO 202401526 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor Q13 (Motobomba N3 - Fase R)". 08:36 - Verificado o rearme dos alarmes em anexo, dentro dos trabalhos da ATO 202401526. | 0
Entrada da ATE 202401558 (U) para "Solucionar vazamento de água pura por uma das conexões do instrumento 80SWI (fluxo na entrada do estator)". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entrada da ATE 202401559 (U) para "Apoio a MMU1 para a inibição do trip (80SWIX2) e da transferência (80SWIX1) de bombas por baixo fluxo para solução de vazamento na tomada de pressão do instrumento 80SWI". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entregue ao setor de transporte o veículo do turno para inspeção semanal. Recebido o veículo Renault Logan BBY-8690 em substituição. | 0
Encerrada a ATO 202401497 para "Durante manutenção preventiva trissemestral foi constatado que o suporte da válvula VE 1806 do sistema de comando pressurizado, esta deslocada da posição de montagem, corregir la posición". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Entrada da ATE 202401560 (U) para "Verificar motivo por el cual estando PSS conectado, ocurrieron desbalances de tensión y accionamientos más frecuentes de la bomba del regulador de velocidad, ocasionando la alarma "REG_VELOC TQ OLEO TEMPERATURA ALTA". Sera realizado sustitución de modulo referente al PSS". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Reinício da ATE 202401223 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR". Despacho de Carga - Bruno. | 0
Encerrada a ATE 202401560 (U) para "Verificar motivo por el cual estando PSS conectado, ocurrieron desbalances de tensión y accionamientos más frecuentes de la bomba del regulador de velocidad, ocasionando la alarma "REG_VELOC TQ OLEO TEMPERATURA ALTA". Sera realizado sustitución de modulo referente al PSS". Modificações/informações adicionais: Realizada substituição do módulo UN0031. Equipamento liberado para operação. Obs.: Alterada a posição da chave 01PSS para "CONECTADO". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Verificado acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Providências tomadas: Verificado na IHM ETA-1 que os limites superior e inferior do Tanque A estão atuando de forma intermitente, causando os alarmes; Emitida SSA 202402600. | 0
Encerrada a ATO 202401526 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor Q13 (Motobomba N3 - Fase R)". Modificações/informações adicionais: Se realizó medición de resistencia de aislación y resistencia de la motobomba M3, encontradose los valores dentro de los parámetros normales, normalizado el disyuntor, dejado en condiciones normales para la operación. | 0
Encerrada a ATE 202401558 (U) para "Solucionar vazamento de água pura por uma das conexões do instrumento 80SWI (fluxo na entrada do estator)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue colocado una nueva abrazadera en la conexión de la manguera con el instrumento solucionando el problema. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Encerrada a ATE 202401559 (U) para "Apoio a MMU1 para a inibição do trip (80SWIX2) e da transferência (80SWIX1) de bombas por baixo fluxo para solução de vazamento na tomada de pressão do instrumento 80SWI". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Fomos informados por Rojas - AT 50Hz de que, dentro dos trabalhos da ATO 202400997, foi realizada a recarga de óleo no MGI das seguintes Unidades: U03: 15 litros, 303mm e 56°C; U09: 15 litros, 304mm e 57°C. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 617 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Emitida a SSA 202402612. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Carodozo - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Casafú y Alisson. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Fábio (MI) | 0
Entrada de la ATE 202301556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048. Obs: Necesario el bloqueo de la cadena de protección de respaldo en los cuadros 5ECE-A y 1EAIC a través de la llave 43N/B "Normal/bloqueio"." 14:24h - Realizado bloqueo de la cadena de protección alternada. Despacho de carga - Casafú. | 1
Recibido del Sector de Transporte vehículo del Turno posterior a inspección, limpieza y abastecimiento, conforme IOC_01.002-17 . Devuelto vehículo reserva Renault Logan BBY-8690. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:10 - Unidad 06. 14:54 - Unidad 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:38 - Unidad 12 y 13. 14:52 - Unidad 15. 15:13 - Unidad 16. | 0
Informado por Diego - AT 60Hz, correspondiente a los trabajos de la AT 202400999 realizada reposición de aceite en los C.G.I de las siguientes unidades: UNIDAD Medida (mm) Litros Temperatura ºC U13 290 15 30 U15 296 19 44,9 U16 294 10 31,7 | 0
Cierre de la ATO 202401527 "Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor Nº1 del CCAR-07 no presuriza mientras se mantiene conectado / Sustituir compresor caso sea necesario." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Fue sustituido el compresor por otro nuevo proveniente del almacen. | 0
Cierre de la ATE 202401223 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafú. | 0
Prorrogado y paralizado ATE 202401556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048." 15:47h - Desbloqueado cadena de protección alternada. Obs.: Fue reinstalado firmware antiguo debido a que la nueva versión no funcionó. Despacho de carga - Casafú. | 1
Cierre de la ATO 202401476 "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en las fases "S y T". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20244561. Valores encontrados: fase S=122 ppmw y fase T=125 ppmw, con temperatura ambiente de 30ºC." Modificaciones/informaciones adicionales Realizado o tratamento do gás SF6 utilizando filtros com peneira molecular e alumina ativada. Valores após o tratamento: Fase S: Umidade: 32ppm; Densidade: 30,45g/l; Pressão: 503kPa; Temperatura: 33,41°C; Fase T: Umidade: 44ppm; Densidade: 30,79g/l; Pressão: 508kPa; Temperatura: 33,24°C. | 0
Entrada da ATE 202302312 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QK, nos transformadores TR-01 e TR-02 e nos respectivos disjuntores. Verificar a correta sinalização local e remota, e corrigir os defeitos encontrados conforme PIC 1A. Reparar chave seletora 43V.1. Necessário isolação total na manhã do primeiro dia. cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - Dure. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:35h - Unidade 07; 08:55h - Unidade 06. | 0
Entrada de la ATO 202305285 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "OPERACION EXCESIVA COMPRESOR"". | 0
Entrada da ATE 202304889 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". 08:25h - Isolado as 3 calhas do vertedouro. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada de la ATE 202305370 "Realizar o alinhamento do conjunto motombomba. Necessário motor 1 isolado." Depacho de Carga - Alisson | 0
Dentro de la AT 202304745, fue aislado totalmente el QDS - 4. | 0
Reinicio de la AT 202305334 para "Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA." Despacho de carga - Dure. | 1
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Entrada de la AT 202305282 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en la conexión del cable de interconexión referente a el bloqueo de rearme del 86BA2/86BFA2. Retirar jumper provisorio y trasladar el mismo al tablero 2RPL13." Despacho de carga - Dure | 0
Encerramento da ATE 202304889 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Observação: As 3 calhas do vertedouro permanecem indisponíveis atendendo a ATE 202302312. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Recibimos de Soter el vehiculo eléctrico Renault 3774 placa VEL 003, en reemplazo del vehiculo electrico Renault Fluence VEL01 que fue encaminado para mantenimiento. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Obs: El vehiculo eléctrico no carga bateria al maximo. Soter en conocimiento Autonomía: 27 km. | 0
Dentro da ATE 202302312 foi normalizado o painel QK. Observação: As 3 calhas do Vertedouro estão disponíveis. Despacho de Carga - Dure. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Herico - 4812 Operador SEMD: Erich - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez, Torres y Douglas. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | 0
Verifcado accionamiento de las alarmas descritas en anexo. Posterior del accionamiento de la alarma de estado marginal, hubo perdidas de todas las informaciones referentes al CD-01, con el posterior rearme de la alarma, volvieron a reportar las informaciones. Verificada existencia de la SSA 202205935. | 0
Entrada de la ATO 202305229 para "Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. realizar sustitución del sensor." | 0
Dentro dos trabalhos das AT 202304743, AT 202304745, AT 202304932, e AT 202304915, foram energizados pela primeira vez os seguintes paineis: 2RAL13 : disjuntor 72.3-A03 - QDS-3 e disjuntor 72.4-B03; 2RPL13 : disjuntor 72.3-A02 - QDS-3 e disjuntor 72.4-B02. | 0
Entrada da ATE 202304635 para "Sustituir transductor 503a-U1 calibrado previamente para permitir la medición hasta 4000 A en la línea 220 kV MD-ACY 1. Sera necesario maniobrar disyuntor 402F4 referente a la alimentación de los transductores y la llave 503S2 para aislar el circuito de corriente y tensión. Obs: Habrá perdida de información referente a la línea en el SCC durante la sustitución." Despacho de Carga - Douglas. | 1
Llevado el vehiculo del turno Renault BBY-8690 (4520) al sector de transporte, para la realizar, inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento. Observación: Recibido el vehiculo con placa BBY-8691. | 0
Baixa da ATO 202305285 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "OPERACION EXCESIVA COMPRESOR"." Modificações/informações adicionais: Substituído anéis do cilindro do 2° estágio do compressor. deixado em condições normais de operação. Obs.: compressor alimentando o sistema. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 63km. | 0
Reinicio de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Será realizada colecta de agua pura en la unidad 05, 08, 09, 9A. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Prórroga del PD 20230095 para "Acompanhar a montagem das muflas dos novos cabos XLPE nas fase R, S e Reserva nos terminais da SEMD e na elev. 144". Motivo de la Prórroga: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Nuevo término previsto: 17/06/23 a las 17:00 hs. Despacho de Carga - Torres. Avisado: SOTER - Iván. | 1
Recibido el vehiculo del turno Renault BBY-8690 (4520) del sector de transporte, realizado inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento. Observación: Llevado el vehiculo con placa BBY-8691. | 0
Baixa da ATE 202304635 para "Sustituir transductor 503a-U1 calibrado previamente para permitir la medición hasta 4000 A en la línea 220 kV MD-ACY 1. Sera necesario maniobrar disyuntor 402F4 referente a la alimentación de los transductores y la llave 503S2 para aislar el circuito de corriente y tensión. Obs: Habrá perdida de información referente a la línea en el SCC durante la sustitución." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Fuimos informados por Diego- AT60 que dentro de la AT 202304319, fue recargado aceite en el CGI de las siguientes unidades U13, recargado 30 L quedando el nivel en 310 mm a 52°C. U16, recargado 8,5 L quedando el nivel en 300 mm a 55,3°C. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 16:29h - Unidad 07; 16:41h - Unidad 06. | 0
Paralización de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Informados por Asesoría 50 Hz que la colecta de agua pura fue realizada nuevamente en las unidades 05, 08, 09 y 9A. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Baja de la ATE 202302312 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QK, nos transformadores TR-01 e TR-02 e nos respectivos disjuntores. Verificar a correta sinalização local e remota, e corrigir os defeitos encontrados conforme PIC 1A. Reparar chave seletora 43V.1. Necessário isolação total na manhã do primeiro dia. cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Fuimos informados por Rojas - AT50 que dentro de la ATO 202304612, fue recargado aceite en el CGI de las siguientes unidades U03, recargado 31 L quedando el nivel en 310,6 mm a 51,2°C. U09, recargado 21 L quedando el nivel en 305,3 mm a 51,3°C. | 0
Baja de la ATO 202305229 para "Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. realizar sustitución del sensor." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2.25), devido atuação indevida por sujeira excessiva.". | 0
Baixa da ATE 202305282 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en la conexión del cable de interconexión referente a el bloqueo de rearme del 86BA2/86BFA2. Retirar jumper provisorio y trasladar el mismo al tablero 2RPL13." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas. | 0
Solicitadas manobras de normalização conforme OM 2023142 do PD 20230086 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal." 17:01 - Autorizadas manobras de normalização; 17:05 - Retirados C.S. e desbloqueadas as seccionadoras, dando baixa ao PD; 17:08 - Fechado disjuntor 83LI1. Despacho de carga - Douglas. | 1
Baja de la ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Sustituido fuente D20PS con tension elevada de salida, sustituido modulo d20a con falla y realizado download de la configuracion CPU D20ME. Equipo en condiciones normales de funcionamiento liberado para operacion." Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:28 - Unidade 07 07:34 - Unidade 09 07:37 - Unidade 05 Unidades 60Hz: 07:51 - Unidades 14 e 15; 08:25 - Unidade 18A. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52km. | 0
Verificado a atuação das proteções em anexo. Providências tomadas: Avisado Despacho de Carga - Lucas sobre a atuação dos alarmes e o impedimento da U15 e da barra B4; Enviado operador para GIS para verificações, sendo constatado que a equipe da SMMT.DT já estava no local verificando um provável flash over no compartimento A45-2; Verificado a barra A3 como referência de tensão no painel JC; Verificado a partida da proteção 21/50V em todas a unidades 60 Hz, exceto as U14, U15 e U18A que estavam paradas; Verificado transferência da excitação da U12 para canal manual por falha. Enviado operador para EC12 para rearme do alarme. A transferência do controle da excitação para canal automático foi feito conforme IOC_02.004-06 e emitida SSA 202313533 (P) ; Emitidas as SSA 202313513 (U) e SSA 202313518 (U); Avisado Edevaldo - Pré-Operação; Avisado Julio - Soter. | 1
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 08:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:44 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 08:47 - Unidade em carga. 08:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | 1
Verificado acionamento do alarme referente ao E-18 no painel QAE. Realizado contato com o ramal 3318, informado por Nativa - Turismo PTI que o elevador esta travado na elevação 127m com 16 pessoas. Providências tomadas: Tentado contato com SMMA, sem sucesso; Realizado contato com José - Bombeiros para realizar o resgate. Emitida SSA 202313531 (U); Avisado Edevaldo - Pré-Operação. | 1
Baja de la ATE 202307203 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 94LI4 no acepto comando remoto (SCC) ni comando Local. Obs.: Será necesario maniobrar seccionadoras 94LI4 y 94LI4T e instalar aterramiento temporal." Modificaciones/informaciones adicionales: Regulado contato auxiliar de inter travamento elétrico na chave terra 94LI4T - fase R, contato cs-b8. Despacho de Carga - Vera. | 1
Informado por Isaias - SMMA.DT e Jose - Bombeiros, que o resgate foi efetuado e o elevador ficou em operação. | 1
Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Solicitado o início das isolações conforme OM2023219 referentes ao PD 20230172 para "Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada." 11:13 - Autorizado início das manobras; 12:15 - Bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras conforme OM2023219 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | 1
Solicitado o início das isolações conforme OM2023219 referentes ao PD 20230172 para "Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada." 11:13 - Autorizado início das manobras; 12:15 - Bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras conforme OM2023219 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | 1
Solicitado o início das manobras de isolação conforme OM2023218 referente ao PD 20230171 para "Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano." 11:10 - Autorizado o início das manobras; 11:20 - Bloqueadas e colocado C.S. nas seccionadoras conforme OM2023218 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | 1
Solicitado o início das manobras de isolação conforme OM2023218 referente ao PD 20230171 para "Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano." 11:10 - Autorizado o início das manobras; 11:20 - Bloqueadas e colocado C.S. nas seccionadoras conforme OM2023218 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Audeni - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Gonzalez. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 12:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:36 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 12:38 - Unidade em carga. 12:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:28 - Unidad 07. 13:44 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 14:22 - Unidad 18A. | 0
Conforme IOPI063-29, item 5.2.1, reordenada fila de corte. Fila: U10, U11, U13, U12, U14, U17, U18, U16 | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50 km. | 0
4° TURNO: Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9309 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Pittol - 9307 Despacho de Carga: João, Douglas e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Noguera (MD) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:18 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:27 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: *** Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) ***Operador ausente por examen periódico. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.910,21MW para FURNAS y 1.846,26MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 4.110,79MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230172(U) [15/08/2023 11:00:00 às 18/08/2023 16:00:00] D004 - BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada. PD 20230171(U) [15/08/2023 10:15:00 às 18/08/2023 16:00:00] D037 - BAY DE LA U15 - GIS 60 HZ Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano. PD 20230165(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:30:00] C005 - INTERRUPTOR 500 KV 05TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230125(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:00:00] E012 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-FI4 Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209. AI 2023039 (FURNAS) [14/08/2023 07:30:00 às 18/08/2023 17:00:00] E012 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-FI4 - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,91m Jusante: 100,88m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U18, U11, U13, U16, U14, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada conferencia de OM 2023217 referente al PD 20230166 "Realizar Limpeza das Caixas de Passagens dos Cabos Referente as Alimentações 125Vcc Provenientes do QNB-05 e QNB-06 ao Painel QCC-CD Para Solucionar Falha à Terra Nesses Circuitos." Despacho de carga - Bruno. | 1
Conferida a OM 2023216 para "Desconectar y Aislar Trafo T06", referente ao PD 20230079 "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal". Iníc. Prev. : 16/08/23 as 07:30h Térm. Prev.: 17/08/23 as 17:00h Despacho de carga - Bruno. | 1
Para atender ATO 202304134, efetuada a transferência de alimentação do CE-01 para fonte do CM-02 via disjuntor 52-B. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | 0
As inspeções das unidades 09/09A não foram executadas devido falta de operador na equipe. Foram justificadas no GIO. | 1
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Barudi - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Diego - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Vera e Alan Chefe da Brigada: Vaguino (ME) e Soza (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | 0
Detectado forte odor de queimado proveniente da CPU UI-03. Providências tomadas: Realizado logoff na UI-03; Emitida SSA 202313560 (U). Avisado: Pré-operação - Edevaldo. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ojdeda - 9706 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Casafu Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Gomes (MD) | 0
Informado por Rojas - AT/50Hz da entrada em operação do novo painel do CPAI da CCR no seu local definitivo. | 0
Baja de la ATO 202400480 "Montaje electromecánico del nuevo panel CPAI en la CCR, el trabajo consiste en el montaje en posición definitiva del panel, montaje de soportes, electroductos, tableros, ingreso de cables de control y alimentación. El servicio requiere de la desactivación total del sistema de detección, alarmas y sirenas del CPAI durante la migración, indisponibilizando los servicios del tablero CPAI durante la migración". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Avisados: Bomberos - Garayo. ESAI - Rehrig. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:24 - Unidades 12 e 13. | 0
Entrada da AT 202400502 'Medición de vibración de las motobombas y motocompresores del sistema RV.' Aguardando partida da unidade para realizar a medição. | 0
Entrada da AT 202400503 "Medición de vibración de las motobombas del sistema de agua pura." Aguardando partida da unidade para realizar a medição. | 0
Entrada da AT 202400275 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura". Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202400283 referentes al PD 20240003 fue aislada la barra A en este horario. 10:08 - En este horario fue normalizada la barra A. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202400183, pasada la UTR-540 para "OUT". Obs.: Desactivado el punto referente al HM-01 en el SCADA. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Informado por Isnardi - AT60Hz que foram realizadas manobras nas comportas ficando nas seguintes condições: (Vazão desejada 3,0 m³/s) Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Paralisada ATE 202400275 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A". Coletada água pura das Unidades 10, 11, 14 e 15. Despacho de Carga - Casafu | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202400183, pasada la UTR-540 para "IN". Obs.: Activado el punto referente al HM-01 en el SCADA. Despacho de Carga - Casafú. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Roberson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Alan (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Carlos (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Ortiz (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 13:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. Realizado tentativa de sincronismo em automático via SCADA, sem sucesso. Providências tomadas: Enviado recomando em todas as seccionadoras do vão e repetido o comando, sem sucesso. Realizado sincronismo em manual via CD; Emitida a SSA 202400807. 13:17 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 13:19 - Unidade em carga. 13:30 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 13:34 - Unidade com velocidade nominal em 100%. Realizado tentativa de sincronismo em automático via SCADA, sem sucesso. Providências tomadas: Enviado recomando em todas as seccionadoras do vão e repetido o comando, sem sucesso. Realizado sincronismo em manual via CD; Existe a SSA 202400807. 13:40 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 13:43 - Unidade em carga. 13:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Dentro del PD 20240003 "Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01.", energizado por primera vez el nuevo tablero 4R2. | 1
Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado no local que a bomba de pressurização de óleo do disjuntor está parada e a pressão em 34 MPa; Realizado o rearme do alarme, conforme os procedimentos da IOC_03.004-02; Verificado que existe a SSA 202319990 na condição AMP. | 0
Encerramento da ATO 202400503 para "Medición de vibración de las motobombas del sistema de agua pura". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerramento da ATO 202400502 para "Medición de vibración de las motobombas y motocompresores del sistema RV". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Fermin (MD) y Guilherme (MI) | 0
Informado ao depacho de carga - Alisson, sobre o acionamento intermitente do alarme "SEMD 220kV CORRIENTE FASE S e T 1182 A". O mesmo informou que entrará em contato com a ANDE para as providências cabíveis. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:22 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
1° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cardozo- 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Larán - 9783 Despacho de Carga: Vera y Lucas. Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.642,71MW para FURNAS e 2.901,64MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.065,32MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. PD 20240002(P) [09/01/2024 06:00:00 às 19/01/2024 16:30:00] C038 - BAY DA U07 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240001(P) [09/01/2024 05:00:00 às 19/01/2024 16:30:00] A007 - UNIDADE GERADORA 07 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade. Níveis hidrológicos: Montante: 218,42m Jusante: 103,85m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U16, U11, U10, U18, U15, U14, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Verificado extrema lentitud en la Intranet, Internet e aplicativos. Providencias tomadas: Accionado a 9955, donde contactamos con Darja - NOC quien verifico intermitencia en un link del portal y accionara al plantón correspondiente para buscar una solución al incoveniente. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:55 - Acionado comando de parada da unidade. 01:04 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionada bomba 02 como principal; KH-33: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Lucas. | 0
. Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 18A → U18A MGI NIVEL SINCRONIZADA para as seguintes estampas de tempo: 17/01/2024 00:00:00 DIAGNÓSTICO: U18A MGI NÍVEL DE ÓLEO ANORMAL COM UNIDADE SINCRONIZADA. Avaliar emissão de SSA. Obs:Verificado oscilações nas leiruras do referido ponto. Existe SSA 202400372 / AT 202400511 com previsão de execução para o dia 19/01/2024 . | 1
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Escobar - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Cañete (MD) y Edson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Pedro - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Guillerme (MI) | 0
Entrada de la ATO 202309585 "Realizar oscilografía de corriente de partida del motor 2 conforme a la secuencia siguiente: 1- Registro con partida en frío (motor previamente detenido) 2- Parar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg y registrar nueva oscilografía de partida con motor aún en giro remanente Objetivo: simular posibles condiciones a consecuencia de transferencias en el SSAA 60Hz para determinar punto de actuación del disyuntor D1. Obs: necesaria condición de la unidad parada con liberación inmediata" Observaciones: Para ejecución de esta actividad será necesario la UG parada, caso sea necesario partir la unidad la lberación será inmediata. | 0
Entrada de la ATE 202309773 "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0362 = Disy. 722-37 - M6X0363 = Disy. 721-40 - Verificar cable = Disy. 722-49 - M6X0364 = Disy. 721-13" Despacho de carga - Casafu. | 0
Entrada de la ATE 202309778 para: "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0510 = Disy. 721-20 - M5X0547 = Disy. 722-20 - M5X0546 = Disy. 722-19 - M5X0555 = Disy. 722-06" Despacho de carga - Casafu | 0
Reinicio de la ATE 202309723 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80. NOTAS:1-NECESARIO REALIZAR LA AISLACIÓN DEL TRIP DE GRANDES PÉRDIDAS (GRANDE VAZAMENTO) DURANTE EL CAMBIO DE RESINAS;". Despacho de carga - Casafu | 0
Reinicio de la ATE 202309669 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Será realizado colecta de muestras en las unidades 06, 09 y 9A Despacho de carga - Torres | 0
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 DFR-09/9A | 0
A fin de atender el desperfecto descrito en el item N° 42 del dia 16/11/2023 confeccionada y entrada de la AT 202309905 para "Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "ENFRIAMIENTO GRUPO 1/2 FALLA", sem rearme. Verificado disparado do disjuntor Q13 do motoventilador V2." | 0
Entrada de la ATE 202309900 "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U9A COMUNICACION CIS2/S8000 FALLA" sin rearme. será retirado la estación CIS2 para verificación en plataforma. Obs.: 1) Unidad en condición normal de operación; 2) La re-instalación del mismo será efectuado con otro documento." Despacho de carga - Torres. | 1
Dentro de la ATO 202309299 fue colocado aceite en la siguiente unidad generadora: U18 MGI colocado 16l quedando el nivel en 303mm con de temperatura 57,6ºC. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 09:15 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:18 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 09:21 - Unidad en carga. 09:32 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 09:22 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:25 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 09:27 - Unidad en carga. 09:36 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Paralizada la ATE 202309669 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Fue realizado colecta de muestras en las unidades 06, 09 y 9A Despacho de carga - Villalba | 0
Paralizada la ATE 202309723 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80. NOTAS:1-NECESARIO REALIZAR LA AISLACIÓN DEL TRIP DE GRANDES PÉRDIDAS (GRANDE VAZAMENTO) DURANTE EL CAMBIO DE RESINAS;". Despacho de carga - Villalba | 0
Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 503,93kV / 523,67kV / 487,44kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 50,04Hz / 49,93Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.152,39MW / 3.173,01MW / 2.738,63MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.580,66MW / 2.870,87MW / 2.403,42MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 522,08kV / 525,55kV / 517,33kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,07Hz / 60,00Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.407,27MW / 6.405,06MW / 6.387,30MW SEMD: LI-MD-VHA1: 754,84MW / 1.023,62MW / 587,63MW LI-MD-YZU1: 310,49MW / 309,62MW / 286,06MW LI-MD-YZU2: 320,14MW / 319,67MW / 296,17MW LI-MD-ACY1: 301,08MW / 309,00MW / 280,25MW LI-MD-ACY2: 305,57MW / 338,27MW / 281,04MW LI-MD-IRY: 276,97MW / 288,05MW / 256,26MW LI-MD-PIH: 295,22MW / 303,84MW / 278,41MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 847,93MW / 1.180,78MW / 301,23MW Despacho de Carga - Casafú. | 1
Entregado al sector de transporte el vehiculo del turno para su inspección y limpieza. Recibido un vehiculo reserva, Renault Logan BBY-8692. | 0
Baja de la ATE 202309900 "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U9A COMUNICACION CIS2/S8000 FALLA" sin rearme. será retirado la estación CIS2 para verificación en plataforma". Modificaciones/informaciones adicionales: Foi detectado problema na placa mãe do servidor CIS-2, a qual foi substituída. A reinstalação em campo deverá ocorrer com máquina parada, sendo necessário parar a aplicação da CCC/CVS para alterações de ajuste do MAC ADDRESS da nova placa mãe, antes da inicialização da mesma. Despacho de carga - Torres | 1
Baja de la ATE 202309778 para: "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0510 = Disy. 721-20 - M5X0547 = Disy. 722-20 - M5X0546 = Disy. 722-19 - M5X0555 = Disy. 722-06". Modificaciones/informaciones adicionales: Verificada la disponibilidad de los cables mencionados y de su viabilidad para conexión a sus respectivos disyuntores. Equipo en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Casafu. | 0
Cierre de la ATE 202309744 "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafu. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gil (MI) | 0
Baja de la AT 202309905 para "Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "ENFRIAMIENTO GRUPO 1/2 FALLA", sem rearme. Verificado disparado do disjuntor Q13 do motoventilador V2." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizados testes e inspeção no ventilador V2, constatada vibração excessiva ocasionando uma sobrecarga de corrente. O ventilador foi isolado e será substituído com outro documento. Obs.: Ventilador V2 está identificado como V16. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202309827, seletada unidade para manual no CAG/CAT e ajustada potência. 13:59 - Unidade con 666MW; Despacho de Carga - Villalba. | 0
Fuimos informados por Gonzalo - AT50, que fue recargado aceite en el CGI de la U08 conforme sigue: 6 litros - 300mm - 58,7°C Referencia: ATO 202309297. | 0
Baja de la ATE 202309773 para "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0362 = Disy. 722-37 - M6X0363 = Disy. 721-40 - Verificar cable = Disy. 722-49 - M6X0364 = Disy. 721-13" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Villalba | 0
Entrada de la ATE 202309758 para "Substituir switch SEL-2730 (S/N 11930388) atualmente instalado no painel 1EPIC pelo switch originalmente instalado que retornou de reparado em garantia (S/N 1192740031). A substituição é necessária, pois o switch S/N 11930388 será enviado para reparo (SSA 202318354) devido a mal funcionamento da porta ethernet P5." Despacho de Carga - Alan | 0
Informados por Villalba - Despacho de carga, que las unidades del sector pasan a operar en modo "Regulación liberada". | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, extraído el interruptor y colocado C.A.; Emitida SSA 202318878 (U); Avisado a Pre Operación - Elton . Posteriormente fuimos informados por AT60 - Elias, que en las proximidades del puente grúa se encontraba un pájaro muerto. | 1
Fue retirado por Ernesto - MDAU, el vehiculo eléctrico Renault Fluence VEL011, para realizar mantenimientos del rodado y entregado en su reemplazo el vehiculo eléctrico Renault Fluence VEL014. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202309827, seletada unidade para manual no CAG/CAT e ajustada potência. 15:41 - Compatibilizada carga da unidade com as demais e seletada para AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno posterior a su inspección y limpieza. Devuelto el vehiculo reserva, Renault Logan BBY-8692. | 0
Baja de la ATE 202309758 para "Substituir switch SEL-2730 (S/N 11930388) atualmente instalado no painel 1EPIC pelo switch originalmente instalado que retornou de reparado em garantia (S/N 1192740031). A substituição é necessária, pois o switch S/N 11930388 será enviado para reparo (SSA 202318354) devido a mal funcionamento da porta ethernet P5." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alan | 0
Baixa da ATE 202309827 para "Realizar medição de sinais discretos dos proximiters e vibração dos mancais nos patamares de potência de 620 MW, 640 MW e 660 MW e a máxima potência possível no momento, por aproximadamente 5 a 10 min por patamar para estabilização da potência. Necessário acesso ao UAM (Matrix) para aquisição dos sinais e tomada de pressão na porta do tubo de sucção (SSA 202318457)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Foram aquisitados muitos dados e vibrações que posteriormente formarão um relatório. Se percebeu que, aparentemente com a abertura acima de 95% e 100 %, não aconteceu o evento da vibração e ruído "não característicos" (em ~200 Hz) pois houve um deslocamento das frequências para ~218 Hz. Os eventos de ruído e vibração sentidos e chamados "não característicos" estão na faixa de ~200 Hz e, quando ocorrem excitam todas as partes da máquina e estrutura civil. Informações adicionais - Operação da Usina: Al momento de las mediciones realizadas el nivel de aguas arriba se encontraba en 220.35m, aguas abajo en 112.40m, con un salto de 107.95m. Despacho de carga - Villalba. | 1
Baja de la ATO 202309890 para "Verificar/solucionar la alarma "Lazo 1 Falla a Tierra", sin rearme". Modificaciones/informaciones adicionales: Foi detectado que um contato do módulo (FDM-1) dentro da caixa de passagem estava em contato com a estrutura ocasionando a falha para terra. Foi realizada a devida isolação,equipamento liberado para operação. | 1
Baja de la ATO 202309803 para "Actualizar archivo SCD en el SICAM PAS/PQS a fin de resolver la colecta automática de oscilografia conforme instrucción enviada por el fabricante Ticket:0317403. Obs: Este software es utilizado únicamente para la colecta automática de oscilografia sin interferir en los demás equipos en producción. Podrá ser necesario reinicio del equipo". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
Baja de la ATE 202309723 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Villalba | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 6400 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,03m ; CV.10: 4,01m ; CV.11: 4,01m ; CV.12: 3,99m ; CV.13: 3,99m ; CV.14: 4,03m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,77m ; CV.14: 4,75m Vertida: 6.424 m3/s. Diferença de vazão: 928 m3/s. Condiões hidrologicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 108,45m Despacho de carga - Augusto. | 0
Entrada de la ATE 202300567 para "Realizar medições de vibração no piso da cota 133, área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U2, na condição de partida da U2, na condição de movimentação do monta-carga e na condição de excitação do piso por impulsão modal com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Para realizar as medições será necessário registrar uma parada da UG02 e uma partida, com tomada de carga até potência máxima conseguida". Despacho de carga - Alisson | 1
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-16, selecionado Regulador R01 como MASTER. | 0
Solicitada y Autorizada la ejecucion de la OM 20230028 para el PD 20230029 "Realizar a Substituição dos TCs 220kv das 3(Tres) Fases Por Dispositivos Arteche CA-245." 07:50h - Abiertas y bloqueadas seccionadoras b3LI3 y 73LI3, dando inicio al PD 20230029; Despacho de Carga - Alisson. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202300567 coordinado con Despacho de carga la reducción de carga, parada, partida, sincronísmo y toma de carga en la unidad para atender los ensayos, en la siguiente secuencia: 07:33 - Unidad en Manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga; 07:44 - Unidad sincronizada en vacio. 07:45 - Unidad con potencias activa y reactiva ceradas y efectuado comando de parada; Durante proceso de parada permanecieron aplicadas las zapatas de frenos 01, 05, 29 y 31. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga sobre la indisponibilidad de la unidad; Realizados procedimientos conforme IOC_02.011-14 , con éxito; Emitidas las SSA 202302939, SSA 202302940, SSA 202302941 y SSA 202302942; Selectado el circuito 2 como principal. 08:00 - Unidad parada disponible; 08:05 - Efectuado comando de partida; 08:07 - Unidad en vacio no sincronizada: 08:11 - Unidad sincronizada al sistema e inicio de toma de carga hasta la potencia máxima; 08:26 - Unidad con 680MW e inicio de reducción de carga para equilibrar con las demás Unidades; 08:29 - Unidad en Auto en el CAG/CAT. Despacho de carga - Alisson | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-16. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6700 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,77m ; CV.14: 4,75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,97m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 4,99m Vertida: 6.749,37m3/s. Diferencia de caudal: 327,43m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,86m Nivel Jusante: 108,58m Despacho de carga - Alisson | 1
Reinício da ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Obs.: será efetuada coleta nas Unidades 10 a 14, exceto a U11, que encontra-se em PD. Despacho de carga - Alisson | 0
Acionou o alarme "DF BAR.PRINC.F33/F34 EL.214 (N2-M3.86) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com rearme. Providências tomadas: Avisado Bombeiro - Tristão; Enviado Operador ao local; Confirmada a inexistência de fogo ou fumaça; Emitida SSA 202302935. | 1
Baixa da ATE 202300567 para "Realizar medições de vibração no piso da cota 133, área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U2, na condição de partida da U2, na condição de movimentação do monta-carga e na condição de excitação do piso por impulsão modal com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Para realizar as medições será necessário registrar uma parada da UG02 e uma partida, com tomada de carga até potência máxima conseguida." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson | 1
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 108,73m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 238.3l/min / 3.2bar Unidade 02 = 210.5l/min / 2.5bar Unidade 03 = 211.6l/min / 3.6bar Unidade 04 = 228.7l/min / 2.5bar Unidade 05 = 231.6l/min / 3.5bar Unidade 06 = 226.4l/min / 3.2bar Unidade 07 = 221.5l/min / 3.0bar Unidade 08 = 227.0l/min / 2.7bar Unidade 09 = 216.9l/min / 2.8bar Unidade 9A = 220.8l/min / 3.5bar Unidade 10 = 216.1l/min / 2.9bar Unidade 11 = PD Unidade 12 = 212.5l/min / 2.8bar Unidade 13 = 224.0l/min / 2.5bar Unidade 14 = 224.9l/min / 3.2bar Unidade 15 = 231.9l/min / 3.7bar Unidade 16 = 229.0l/min / 3.0bar Unidade 17 = 219.0l/min / 3.0bar Unidade 18 = 229.0l/min / 3.0bar Unidade 18A = 212.6l/min / 3.5bar | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7300 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 4,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,53m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,47m Vertida: 7.432,57m3/s. Diferencia de caudal: 683,20m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,86m Nivel Jusante: 108,71m Despacho de carga - Alisson | 1
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Torres y Douglas. Jefe de Brigada: Carlos M. (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Wilson (MI) | 0
Paralizada la ATE 202301053 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Despacho de carga - Douglas. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8094 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,53m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,47m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,91m ; CV.12: 5,91m ; CV.13: 5,97m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.070,12m3/s. Diferencia de caudal: 631,90m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,84m Nivel Jusante: 109,22m Despacho de carga - Benegas. | 1
Reinício de la ATE 202301053 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Observación: Las mediciones serán ejecutadas en las Unidades 15, 16, 17. Despacho de carga - Torres. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,33m. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | 0
Informado por OPUO.DT - Zanelli elevador parado en el 4to piso sin posibilidad de uso. Providencias tomadas: Avisado: SMMA.DT - Evandro. Emitida SSA 202303011 (P). 14:51 - Informado por SMMA.DT - Evandro, reiniciado elevador quedando disponible. | 1
Informado por SMME.DT - Danilo que el día 17/02 a las 05:15h aprox. serán reiniciados los trabajos de las ATE 202301502 / ATE 202301560. Despacho de carga -Torres. | 1
Entró en contacto Sup. Despacho de carga - Luis Felipe, informando que el personal de Furnas necesita un parecer del equipo de mantenimiento de Itaipu sobre un posible defecto en el Alimentador ECA 1 - 13,8kV que es alimentado por el CD-01 int. 52.A4. Providencias tomadas: Negociación fue realizada entre la Gerencia de OPUO.DT y SMMG.DT, será enviado un equipo de trabajo para evaluación en el local. Avisados: SOTER - Julio Dreher. OPUO.DT - Zanelli. 15:58 - Informado por SMMG.DT - Douglas, localizado defecto en las muflas del Alimentador ECA 1 - 13,8kV, las mismas serán sustituidas por el equipo de Furnas y acompañados por SMMG.DT. Despacho de carga - Torres. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7769 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,97m ; CV.14: 5,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,73m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,73m ; CV.14: 5,73m Vertida: 7751 m³/s Diferencia de caudal: -319 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,83m Nivel Jusante: 109,69m Despacho de carga - Benegas. | 1
Encerrada la ATO 202301477 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no carregador CB-05, chave seccionadora CHB-05 e banco de baterias HB-05. Substituir sílica gel na CHB-05, conforme PIC 2A. Necessário interligar quadros quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10. Obs. A desenergização total do QB-05 será executada com AT específica." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7080 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5.75m ; CV.10: 5.75m ; CV.11: 5.75m ; CV.12: 5.75m ; CV.13: 5.75m ; CV.14: 5.75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,23m ; CV.10: 5,23m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,25m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7080 m³/s Diferencia de caudal: -667 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,82m Nivel Jusante: 109,79m Despacho de carga - Benegas. | 1
Paralizada la ATE 202301053 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Despacho de carga - Douglas. | 0
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas. Obs.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT" ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível." Despacho de carga - Benegas. | 1
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas. Obs.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT" ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível." Despacho de carga - Benegas. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6402 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5.25m ; CV.10: 5.25m ; CV.11: 5.25m ; CV.12: 5.25m ; CV.13: 5.25m ; CV.14: 5.25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6387 m³/s Diferencia de caudal: -693 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,80m Nivel Jusante: 109,60m Despacho de carga - Benegas. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6402 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5.25m ; CV.10: 5.25m ; CV.11: 5.25m ; CV.12: 5.25m ; CV.13: 5.25m ; CV.14: 5.25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6387 m³/s Diferencia de caudal: -693 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,80m Nivel Jusante: 109,60m Despacho de carga - Benegas. | 1
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9763 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Brites (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Potillo (MD) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 36km. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,83m | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7800 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,91m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 5,99m Vertida: 8.064,05m3/s. Diferencia de caudal: 1.680,91m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,78m Nivel Jusante: 109,19m Despacho de carga - Casafu. | 1
1° TURNO: Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luciano - 4802 Senior 60Hz: Aníbal- 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Cidral- 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD:Fabio- 4812 Operador SEMD: Sávio - 4780 Despacho de Carga: Dure y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.734,10MW para FURNAS e 2.333,85MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.725,94MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230029(P) [15/02/2023 07:15:00 às 17/02/2023 06:00:00] G055 - DISJUNTOR 220 KV 83LI2 DA SEMD Realizar a Substituição dos TCs 220kv das 3(Tres) Fases Por Dispositivos Arteche CA-245. PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDADE GERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 26/02/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,78m Jusante: 109,24m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,99m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U10, U13, U14, U12, U16, U17, U18, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,18m | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8130 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 5,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,25m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,25m Vertida: 8.293,94m3/s Diferencia de caudal: 311,62m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,78m Nivel Jusante: 109,12m Despacho de carga - Duré. | 1
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8736 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,25m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,53m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,53m Vertida:8.653,78m3/s Diferencia de caudal: 313,49m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,77m Nivel Jusante: 109,22m Despacho de carga - Duré. | 1
Reinicio da ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas. OBS.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT" Despacho de Carga - Duré. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; 05:47 - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados 05:49 - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM; Observacion: Unidad 11 en PD. Despacho de Carga - Duré. | 1
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Matheus - 9728 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Vera e Torres Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Esilson (ME) e Sosa (MD) | 0
Reinicio de la ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." Despacho de carga - Jorge. | 1
Entrada de la ATE 202302286 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." Despacho de carga - Jorge. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,88m. | 0
Entrada de la ATE 202302510 "Verificar e solucionar vazamento de ar pela alavanca de partida manual do motor." Precauciones operacionales: Quando necessário isolar o GD.01, o GD.02 deverá estar em condições normais de operação; Gerador Diesel 01 parado e impedido QUANDO ISOLADO; 15:10 - Aislado Generador Diesel 1 quedando impedido. Despacho de carga - João. | 1
Entrada de la ATO 202302584 "Retirar la Estación de Operación e instalar en su lugar de forma provisoria la laptop propia del proyecto "Sust. de GTW" para permitir la parametrización de la herramientas de Whitelisting y Orquestador en la Estacion de Operacion. Realizar backup imagen de disco al finalizar las configuraciones." | 0
Informado Pre-operación - Edevaldo sobre la emisión de la siguiente SSA: SSA 202304385: "Verificar e solucionar motivo pelo qual houve aumento repentino no brilho das lâmpadas de indicação dos painéis GUS/CD U05 à U09, e ASP-01. Verificada presença de fumaça no conversor 97SUB1 do TAC555. Situação normalizou sem intervenção" | 0
Entrada de la ATE 202302387 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,12 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." 15:15 - Manualizado punto referente a la abertura de la compuerta 6; 16:30 - Normalizado punto referente a la abertura de la compuerta 6. Despacho de carga - João. | 0
Entrado en contacto con Danilo/SMEE.DT, informando sobre el restart automático del sistema SCADA, el mismo solicitó la emisión de SSA para los cuadros QDFS-03 y QDFS-04 para verificaciones. Providencias tomadas: Emitida SSA 202304394(U) y SSA 202304395(U); Avisado Pre-operación - Edevaldo. | 0
Entrada de la ATE 202302386 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,22 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." 15:55 - Manualizado punto referente a la abertura de la cumpuerta 08; 16:30 - Normalizado punto referente a la abertura de la compuerta 08. Despacho de carga - João. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202302448 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) proteccion principal de la LI-220KV-MD-ACY2 3R8 - SEMD CONFORME PIC.: EE.0136 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." ATE 202302449 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-proteccion alternativa de la LI-220KV-MD-ACY2 3R7 - SEMD- CONFORME PIC.: EE.0190 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - João. | 0
Reinício de la ATE 202302060 "-Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); - Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); - Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH); Obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de carga - João. | 0
Entrada de la ATO 202302624 "Solucionar motivo pelo qual houve aumento repentino no brilho das lâmpadas de indicação dos painéis GUS/CD U05 à U09, e ASP-01. Verificada presença de fumaça no conversor 97SUB1 do TAC555." | 0
Reinicio de la ATE 202302059 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: - Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Despacho de carga - João. | 0
Baja de la ATE 202302286 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | 0
Entrada de la ATO 202302384 "Verificar motivo pelo qual o o cabo conectado ao elemento C1 está ressecado e apresenta sinal de aquecimento. Verificar causa do ruído anormal na região do modulo E8 (645465). Necessário isolar o quadro quando solicitado." | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202302628 "Inspecionar disjuntores do quadro QDFS-03, referente ao sistema SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2). Para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA. Puede ser necesario acción de ajuste sobre puntos de conexión en los circuitos que presenten problemas. Puede ser necesaria conexión de registrador para observar los valores de tensión en puntos de conexión del cuadro." ATO 202302629 "Inspeccionar interruptores del cuadro QDFS-04, referente al sistema SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 y DTSCAB2), para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA. Puede ser necesario acción de ajuste sobre puntos de conexión en los circuitos que presenten problemas. Puede ser necesaria conexión de registrador para observar los valores de tensión en puntos de conexión del cuadro." Despacho de carga - Jorge. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50km. | 0
Encerrados los siguientes documentos: ATE 202302448 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) proteccion principal de la LI-220KV-MD-ACY2 3R8 - SEMD CONFORME PIC.: EE.0136 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. ATE 202302449 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-proteccion alternativa de la LI-220KV-MD-ACY2 3R7 - SEMD- CONFORME PIC.: EE.0190 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - João. | 0
Paralizada ATE 202302059 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." - Efetuado coleta nas Unidades 15 e 16. Despacho de Carga - João. | 0
Paralizada la ATE 202302060 "-Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); - Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); - Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH); Obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de carga - João. | 0
Paralizada la ATE 202302628 "Inspecionar disjuntores do quadro QDFS-03, referente ao sistema scada (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2). para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA." Despacho de carga - Jorge. | 0
Baja de la ATE 202302386 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,22 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." Modificaciones/informaciones adicionales: Encontrado relé temporizado pos. RSFP con defecto, fue substituído por otro de iguales características retirado del almacén, normalizando circuito de cierre de la compuerta. Despacho de carga - Jorge. | 0
Baja de la ATE 202302387 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,12 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." Modificaciones/informaciones adicionales: Foi substituído rele de supervisão de parada em degraus normalizando tempo de fechamento da comporta. Despacho de carga - Jorge. | 0
Paralizada la ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." Despacho de carga - Jorge. | 1
Accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F35/36 ELEV. 214 (N2-M3.79) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providências tomadas: Avisado Bombero - Marcelo; Confirmada ausencia de fuego y humo; Accionado Reset del Sistema; sin éxito. Emitida SSA 202304416 | 1
4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Ruíz - 2800 Despacho de Carga: Duré e De Franceschi Chefe de Brigada: José (MD) e Marcelo (ME) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) e Edilson (ME) | 0
Conferida OM 2023056 referente ao PD 20230054 "Verificar e Solucionar Inconsistência de Estado da Seccionadora b4LI6 Para o Sistema de Proteção de Barra Ocasionando a Atuação do Alarme 500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 110,14m | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8130 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,23m ; CV.10: 4,23m ; CV.11: 4,23m ; CV.12: 4,19m ; CV.13: 4,25m ; CV.14: 4,27m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,89m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.098,83m3/s Diferencia de caudal:2.303,05m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 110,30m Despacho de carga - Duré. | 1
1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Benegas Chefe da Brigada: Kriese (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Nogueira (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.741,48MW para FURNAS e 2.515,19MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.287,75MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDADE GERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,92m Jusante: 110,02m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,99m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U14, U16, U17, U10, U11, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Descrição não disponível | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 9646m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,27m ; CV.10: 7,25m ; CV.11: 7,25m ; CV.12: 7,27m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,23m Vertida: 9.618,11m3/s. Diferencia de caudal: 1.516,91m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,92m Nivel Jusante: 109,93m Despacho de carga - Benegas. | 1
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,97m | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 9030m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,27m ; CV.10: 7,25m ; CV.11: 7,25m ; CV.12: 7,27m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,23m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,75m ; CV.10: 6,75m ; CV.11: 6,75m ; CV.12: 6,75m ; CV.13: 6,75m ; CV.14: 6,77m Vertida: 9.008,90m3/s. Diferencia de caudal: -610,37m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 110,02m Despacho de carga - Benegas. | 1
Solicitado e autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM 2023056, referente ao PD 20230054 para "Verificar e Solucionar Inconsistência de Estado da Seccionadora b4LI6 Para o Sistema de Proteção de Barra Ocasionando a Atuação do Alarme 500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA". 05:11h - Aberto o disjuntor 84B12, desenergizando a barra B2 500KV. 05:35h - Bloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023056, dando inicio ao PD 20230054. 05:47h - Alterado religamento da LI-MD-IZU para o disjuntor 44L56, através da IHM local. Término previsto: 17/03/2023 às 08:00. Observações: Após a desernegização da Barra B2, acionou alarme em anexo referente ao painel FIP-02. Posterior a manobra de abertura da seccionadora b4LI6, acionaram os alarmes em anexo referente aos paineis QDS.03 e QDS.04; Despacho de Carga - Alisson. | 1
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9728 Op. UN. 09/11: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Alan. Jefe de Brigada: Gisella (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gerson (MI) | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8.100 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,75m ; CV.10: 6,75m ; CV.11: 6,75m ; CV.12: 6,75m ; CV.13: 6,75m ; CV.14: 6,77m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,03m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.113,92m3/s Diferença de vazão: -885,72m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,91m Nível Jusante: 110,21m Despacho de carga - Casafu. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gerson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9784 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Duré, Alan e Douglas Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Gonzalez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | 0
Reinicio dos trabalhos das ATE 202304028 , ATE 202304031 e ATE 202304308 08:47hs - Isolada e impedida a calha esquerda. 08:05hs - Impedida a calha central. Despacho de carga - Dure. | 1
Entrada da ATE 202304124 para " Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Despacho de carga - Douglas. | 0
Referente a la linea LI-MD-FI3 realizada las siguientes acciones: 07:48 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023098, referente a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3". 07:52 - Verificado linea LI-MD-FI3 en vacio. 07:53 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023101, referente al PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". 07:56 - Desenergizada la linea LI-MD-FI3. 08:16 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023098 dando inicio a la AI 20233351. 08:25 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101 dando inicio al PD 20230088. Despacho de carga - Douglas. | 1
Entrada da AT 202304071 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%". Despacho de Carga - Dure | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones: 08:21 - Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Dure. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 09:01 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:30 - Unidade 17. | 0
Entrada de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección". Despacho de carga - Douglas. | 0
Referente a la LT-MD-IPU-66kV, realizada las siguientes acciones: 08:51 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023092 referente al PD 20230085 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE na Fase Reserva (T) nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:52 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023103 referente al PD 20230095 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:58 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023092 dando baja al PD 20230085. 09:01 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023103 dando inicio al PD 20230095. Despacho de carga - Dure. | 1
Recebemos uma chamada atraves do ramal de emergência de SMMU.DT - Leonardo informando de um simulado de acidente com vitima junto ao CCAR-12 e que os Bombeiros estariam se deslocando ao local. Providencias tomadas: Enviado operador ao local sendo constatado que a vitima se encontra dentro do acumulador de ar. Avisados: ESAI - Julio; Segurança do Trabalho - Julio Lobo; Soter: Ivan; RU.12 - Mendez; Obs.: informado posteriormente por Soter - Ivan que o simulado era previsto dentro do PD 20230061 . | 1
Reinicio da AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Douglas | 0
Entrada da AT 202304230 para "Realizar ensaios das proteções do disj 52.A4 e validar alarmes no SCADA. Necessário atualizar valores de date e hora no relé". Despacho de Carga - Dure | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Dentro da AT 202304071 realizado as seguintes manobras: 09:34 - passado o controle da UG para Manual/convencional; 09:35 - UTR para OUT; 10:35 - UTR para IN; 10:42 - UG para AUTO/SCADA CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure | 1
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en el oscilografo listado y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR3S2 No fue emitida SSA por reincidencia debido a la ejecución de la AT 202304160 donde este se mantiene en observación. | 0
Paralizada a AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Efetuado coleta U16. Despacho de Carga - Douglas | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Siqueira - 4806 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Alisson. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:36 - Unidad 17. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los trabajos referentes a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3" y solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023098. 16:21 - Retirado C.S. de las seccionadora conforme OM 2023098. Obs.: La línea queda aislada debido a la ejecución del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado o acionamento dos seguintes alarmes: Providências tomadas: - Enviado operador ao local sendo confirmado a não atuação da valvula diluvio na fase "S"; - Efetuado tentativa de rearme do PAI-03 com sucesso; - Normalizado sistema de dumpers e ventilação KG-05; - Emitida SSA 202308269 (P). | 1
Baja de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304124 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observación: Canaleta Izquierda del Vertedero: Aislada con permiso de normalización. Despacho de carga - Alisson. | 1
Baja de los siguientes documentos: ATE 202304324 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-13, no indicador de posição da comporta N13 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-13 no próprio quadro, durante o horário comercial. verificar indicação de comporta em posição intermediária estando comporta fechada. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada. ATE 202304329 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-14, no indicador de posição da comporta N14 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-14 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." ATE 202304327 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N13 e N14, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N13 e N14 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizada ATE 202304195 "Realizar apoio à contratada RIEDER na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO no cubículo superior do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizada la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central del Vertedero: Disponible. Despacho de carga - Alisson. | 1
Baja de la ATE 202304071 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%." Modificaciones/informaciones adicionales Encontrado señal del disp primario fuera del rango 4-20mA y en SCADA esta fuera de escala. Realizado testes del punto limitador de abertura inyectando corriente desde la UTR, coordinado con operacion condiciones normales de lectura en SCADA. Observaciones Emitida SSA 202308274 (P) para verificar el dispositivo primario. | 1
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arevalos (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Informado por Despacho de Carga - Torres, término de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Conectado religamento automático de ambas lineas. | 0
Informado pelo Sr. De Almeida - ESAI que o Hotline do ESAI está inoperante e que estão atendendo pelo ramal 3606. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
1° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera- 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Maia - 9725 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Gerson (MI). | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.007,09MW para FURNAS e 1.332,21MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.215,94MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230088(P) [17/05/2023 08:00:00 às 18/05/2023 16:30:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDADE GERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023022 (FURNAS) [17/05/2023 07:30:00 às 18/05/2023 17:00:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,07m Jusante: 100,41m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Verificado acionamento do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO" no GUS-14, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado led K3 acionado; Realizado tentativa de rearme, com sucesso; Verificado a existência da SSA 202204215 (APM); | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9784 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Dure, Douglas e Alan. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Baja de la ATE 202309411 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N8 del canal central del vertedero." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Solicitado inicio de maniobras de normalización, conforme OM 2023285, referente al PD 20230220 para "Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha". 17:03 - Autorizado início de las maniobras de normalización; 17:12 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023285, dando baja al PD 20230220. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. 17:21 - Verificado linea LI-69kV FI-IPU energizada; 17:27 - Cerrado interruptor 52B2 en el QA.02 energizando el transformador TB.02; Despacho de Carga - Torres. | 1
Fueron cambiados los siguientes CPU's por el personal de informática para atualización. CPU Senior 50 - Devuelto activo 139681 y dejado activo 139643 ; CPU ASS.60 - Devuelto activo 117497 y dejado activo 139549. | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9305 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson. Jefe de Brigada: Huber (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Edison (MI) | 0
Verificado que el aplicativo "Vnc Authentication" que es encargado de replicar la pantalla del computador del encargado de turno no funciona. Providencias tomadas: Se contactó con el personal de Informatica - 9955, el mismo informo que el aplicativo no encuentra la red o el servidor para funcionar. Abierta ocurrencia SS00668944. Se evaluará una solución dentro del horario comercial. | 0
Informado por Andrea/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 19:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 0
Verificado accionamento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado bomba de pressurización de aceite del interruptor parada com presión em 34 MPa; Realizado procedimentos conforme IOC_03.004-02, rearmando o alarme; Existe SSA 202319990. | 0
Informado por José/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Cidral - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Pablo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.302,32MW para FURNAS e 2.975,65MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 7.018,25MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 18/12/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,20m Jusante: 106,72m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U16, U18A, U13, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:27 - Acionado comando de parada da unidade. 02:36 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionada bomba 02 como principal; KH-33: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Villalba. | 0
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Barudi - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Elias - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Lucas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gimenez (MD) y Fabio (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:56 - Unidad 16 | 0
Verificado valor de corriente en el Regulador R04 mayor a 897 A e informado al despacho de carga sobre la imposibilidad de realizar maniobras de Tap mientras se mantenga esta condición conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Lucas. | 0
Verificado valor de corriente en el Regulador R04 menor a 897 A e informado al despacho de carga. Despacho de carga - Lucas. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 11:39 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:42 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 11:44 - Unidad en carga. 11:54 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano -4799 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Douglas y Jorge. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Edilson (MI) | 0
Fomos informados por Kriese - Bombeiros, que adentrarão ao lago com embarcação, fora da área de risco. 17:23 - Informado por Maria - Bombeiros que a embarcação foi retirada do lago. | 0
Verificado por el operador Cleverson que el vehiculo del turno se encuentra con alarma de batería, no pudiendo cargar el mismo. Sera avisado a SOTER en horario oportuno. | 0
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Herico - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson. Jefe de Brigada: David (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edson (MI) | 0
Verificado la apertura de la interconexión ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Verificado la desconexión de PSS de la unidades generadoras de 50Hz. A pedido del despacho no fue alterada la configuración del sector 220kV, la llave CS-ERIPU50 se mantiene en la posición automatico y el recierre de la linea LI-MD-VHA1 desconectado. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 515,25kV / 522,18kV / 506,07kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 50,16Hz / 49,43Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.950,54MW / 2.949,70MW / 2.941,11MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.115,09MW / 3.784,78MW / 3.206,97MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.099,74MW / 1.548,54MW / 1.134,34MW LI-MD-YZU1: 358,29MW / 370,96MW / 368,72MW LI-MD-YZU2: 362,15MW / 376,41MW / 375,12MW LI-MD-ACY1: 323,76MW / 355,67MW / 333,78MW LI-MD-ACY2: 329,83MW / 342,48MW / 341,17MW LI-MD-IRY: 298,51MW / 345,68MW / 290,10MW LI-MD-PIH: 327,63MW / 374,60MW / 333,58MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 389,84MW / 278,09MW / -253,73MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023315 referente al PD 20230201 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal". Inicio previsto: 17/12/2023 a las 05:30. Término previsto: 18/12/2023 a las 14:00. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Verificado la pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido. Se realizaron las siguientes maniobras en coordinación con el despacho de carga: 19:34 - Colocado la U9A en Manual CAG/CAT e iniciado reducción de potencia previendo operar en vacío. 19:35 - Colocado la U09 en Manual CAG/CAT e iniciado reducción de potencia previendo operar en vacío. 19:40 - Verificado las unidades generadoras sincronizadas en Manual en el CAG/CAT, selectado para control Convecional Conjunto en el JTC/JVC. 19:45 - Colocado las unidades para control Convencional Individual, para posteriormente operar vía SCADA - CAG/CAT. 19:48 - Iniciado tomada de carga en la unidad 09. 19:57 - Unidad 09 en AUTO en el CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,60kV / 533,48kV / 494,92kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 53,28Hz / 50,06Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.939,55MW / 3.033,13MW / 2.936,57MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.314,16MW / 3.771,98MW / 861,59MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.161,48MW / 1.524,67MW / 137,40MW LI-MD-YZU1: 380,97MW / 223,96MW / 151,74MW LI-MD-YZU2: 387,65MW / 228,89MW / 161,66MW LI-MD-ACY1: 346,97MW / 389,69MW / 102,52MW LI-MD-ACY2: 353,03MW / 343,01MW / 104,37MW LI-MD-IRY: 318,81MW / 316,35MW / 69,82MW LI-MD-PIH: 348,34MW / 338,91MW / 107,97MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 276,25MW / 281,24MW / -4,98MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Informado por Carolina/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 0
Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 513,90kV / 517,70kV / 510,27kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,71Hz / 49,88Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.939,44MW / 2.952,30MW / 2.952,30MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.920,92MW / 1.927,70MW / 1.198,12MW SEMD: LI-MD-VHA1: 377,23MW / 375,13MW / 372,11MW LI-MD-YZU1: 353,58MW / 247,06MW / 139,70MW LI-MD-YZU2: 371,22MW / 261,14MW / 151,30MW LI-MD-ACY1: 262,85MW / 194,55MW / 108,58MW LI-MD-ACY2: 268,39MW / 207,21MW / 111,75MW LI-MD-IRY: 118,43MW / 141,20MW / 133,40MW LI-MD-PIH: 152,27MW / 175,04MW / 163,14MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 311,86MW / 318,54MW / 318,54MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. 20:12 - Iniciado tomada de carga de la U9A. 20:19 - U9A colocado en AUTO en el CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 512,71kV / 517,03kV / 509,08kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,94Hz / 50,63Hz / 49,84Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.944,59MW / 2.952,39MW / 2.952,39MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.756,80MW / 1.680,66MW / 1.363,56MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 522,48kV / 523,47kV / 522,58kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,01Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 7.044,82MW / 7.070,60MW / 7.047,08MW SEMD: LI-MD-VHA1: 422,35MW / 444,13MW / 444,13MW LI-MD-YZU1: 269,42MW / 204,18MW / 147,90MW LI-MD-YZU2: 281,60MW / 213,26MW / 157,38MW LI-MD-ACY1: 195,34MW / 203,52MW / 102,52MW LI-MD-ACY2: 198,51MW / 208,53MW / 104,63MW LI-MD-IRY: 168,06MW / 179,14MW / 177,09MW LI-MD-PIH: 204,78MW / 213,18MW / 213,18MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 318,54MW / 324,61MW / 324,61MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,19kV / 525,39kV / 516,06kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,95Hz / 50,61Hz / 49,90Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.940,81MW / 2.954,57MW / 2.945,50MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.756,88MW / 2.683,46MW / 2.201,37MW SEMD: LI-MD-VHA1: 627,21MW / 628,14MW / 549,46MW LI-MD-YZU1: 394,07MW / 407,29MW / 286,67MW LI-MD-YZU2: 405,57MW / 418,37MW / 303,21MW LI-MD-ACY1: 356,72MW / 339,06MW / 269,44MW LI-MD-ACY2: 364,64MW / 360,42MW / 273,92MW LI-MD-IRY: 280,46MW / 272,87MW / 232,26MW LI-MD-PIH: 311,84MW / 309,99MW / 264,66MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 338,09MW / 344,33MW / 344,33MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificado oscilaciones en el sistema 50Hz. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,86kV / 521,59kV / 511,24kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,97Hz / 50,21Hz / 49,77Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.946,82MW / 2.944,99MW / 2.944,99MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.587,18MW / 3.124,31MW / 2.594,17MW SEMD: LI-MD-VHA1: 607,91MW / 1.142,69MW / 611,16MW LI-MD-YZU1: 359,94MW / 370,06MW / 363,71MW LI-MD-YZU2: 374,09MW / 380,39MW / 376,38MW LI-MD-ACY1: 334,05MW / 340,90MW / 338,53MW LI-MD-ACY2: 339,85MW / 347,49MW / 344,33MW LI-MD-IRY: 261,59MW / 272,87MW / 267,13MW LI-MD-PIH: 293,17MW / 303,63MW / 299,94MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 331,96MW / 324,95MW / -585,03MW Despacho de Carga - Alisson. | 0
Informado por el despacho de carga - Alisson, que le PD 20230201 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal." fue suspendido. Motivo: Condiciones no favorables para el SIN-BR. Avisados: Vicente Mendoza - SMMT.DT. Alejandro Gonzalez - SMME.DT. Julio Dreher - OPU.DT. | 1
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R04 impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Arevalos. | 0
Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,96kV / 524,05kV / 519,39kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,95Hz / 50,68Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.944,35MW / 2.952,77MW / 2.945,59MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.117,25MW / 2.969,53MW / 2.530,80MW SEMD: LI-MD-VHA1: 757,60MW / 744,47MW / 667,81MW LI-MD-YZU1: 432,65MW / 398,31MW / 321,35MW LI-MD-YZU2: 439,76MW / 406,63MW / 333,53MW LI-MD-ACY1: 393,64MW / 361,47MW / 302,40MW LI-MD-ACY2: 401,03MW / 372,02MW / 308,20MW LI-MD-IRY: 323,94MW / 310,61MW / 272,66MW LI-MD-PIH: 352,86MW / 342,81MW / 305,48MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 330,14MW / 330,14MW / 330,14MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en el regulador R04 permitiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Arevalos. | 1
Informado por Jose Bogarin/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 0
A pedido del despacho de carga, realizada las siguientes maniobras: Colocado el T04/R04 en paralelo con los demas transformadores. Habilitado recierre de la linea LI-MD-VHA1. Conmutado la llave CS-ERIPU50 para la posición "Deshabilitado". Posterior a las maniobras de cierre de los interruptores 83LI4 verificado las siguientes alarmas de falla a tierra con posterior rearme. Existe SSA 202312564 Despacho de carga - Arevalos. | 0
Fue realizada inspección de las boyas luminosas de señalización del área restricta de navegación aguas arriba (embalse), conforme IOC_01.002-17. | 0
Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,70kV / 522,78kV / 512,33kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,97Hz / 50,99Hz / 49,58Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.935,30MW / 2.968,70MW / 2.939,83MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.434,74MW / 3.193,31MW / 2.900,24MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.197,54MW / 1.092,81MW / 961,23MW LI-MD-YZU1: 418,63MW / 391,27MW / 355,33MW LI-MD-YZU2: 423,52MW / 396,58MW / 364,45MW LI-MD-ACY1: 316,64MW / 285,26MW / 271,81MW LI-MD-ACY2: 322,44MW / 293,17MW / 275,24MW LI-MD-IRY: 309,58MW / 291,33MW / 269,38MW LI-MD-PIH: 431,82MW / 409,67MW / 387,31MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 324,88MW / 324,88MW / 324,88MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
1° TURNO: Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Diego - 4810 Assistente SEMD: Santos- 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Pablo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.942,57MW para FURNAS e 3.326,72MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 6.596,65MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 18/12/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,16m Jusante: 106,05m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U18A, U13, U10, U11, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Descrição não disponível | 1
Realizada conferencia de la OM2023314 referente al PD 20230236 "Realizar tratamiento del Gas SF6 debido al alto valor de humedad en la fase "B". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231492. Valor encontrado: 147,66 ppmw con temperatura ambiente de 32ºC y presión de 499,33 kPa.." Inicio previsto: 17/12/2023 07:00 Hs; Término previsto: 17/12/2023 17:00 Hs. Despacho de carga - Bruno. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga - Villalba, o início das manobras prevendo interligar os sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. 04:43h - Abertos os disjuntores 03T04 e 83LI4, colocando o conjunto T04/R04 em série com a LI-220KV-MD-PIH. Habilitado religamento automático pelo disjuntor 43TL4; Observação: Após manobras nos disjuntores 03T04 e 83LI4, acionaram os alarmes listados em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Monitorado os valores de tensão no quadro QACC; Existe SSA 202312564 (ACS); Avisado: Despacho de Carga - Villalba; OPUO.DT - Julio Dreher. 04:43h - Desativado o religamento automático da LI 500 kV MD-VHA 1; 04:44h - Alterada a posição da chave CS-ERIPU50 no painel FIP-02 para a posição "3 - AUTOMÁTICO"; 04:47h - Conectado o PSS das Unidades Geradoras do setor 50Hz; 05:00h - Sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá interligados. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 05:08 - Acionado comando de parada da unidade. 05:15 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionada bomba 02 como principal; KH-35: Desconectada central evaporativa; EC-17: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga -Bruno. | 0
Verificado oscilações no sistema ANDE. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 518,89kV / 522,26kV / 519,61kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,33Hz / 50,22Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.943,34MW / 2.950,46MW / 2.942,83MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.135,09MW / 3.064,47MW / 2.858,58MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 517,63kV / 518,52kV / 517,63kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,05Hz / 60,07Hz / 60,05Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.320,29MW / 5.386,88MW / 5.355,22MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.139,77MW / 1.105,17MW / 985,30MW LI-MD-YZU1: 356,49MW / 348,53MW / 331,27MW LI-MD-YZU2: 363,64MW / 356,21MW / 339,97MW LI-MD-ACY1: 313,48MW / 310,05MW / 294,76MW LI-MD-ACY2: 319,28MW / 314,01MW / 298,97MW LI-MD-IRY: 300,97MW / 295,43MW / 283,94MW LI-MD-PIH: 324,55MW / 323,12MW / 308,15MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 230,18MW / 476,68MW / 236,21MW Despacho de Carga - Villalba. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado bomba de presurización de aceite del interruptor parada con presión en torno a 34MPa; Realizados procedimientos conforme IOC_03.004-02, rearmando la alarma; Existe SSA 202319990. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 05:36 - Acionado comando de parada da unidade. 05:44 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH-39: Desconectada central evaporativa; EC-18A: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. | 0
2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Ernesto- 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Galeano- 3890 Op. UN. 01/08: Noelia - 4782 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Mendez - 4810 Asistente SEMD: Alejandro - 4812 Operador SEMD: Felipe - 2800 Despacho de Carga: Torres y Benegas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Ortiz (MD) y Jair (MI) | 0
Solicitada y autorizada OM 2023314 referente al PD 20230236 para "Realizar tratamiento de Gas SF6 del compartimiento A45-2 debido al alto valor de humedad en la fase B". 07:35 h, abiertas, bloqueadas y con C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023314. Despacho de carga - Benegas. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:04 - Unidad 17 08:23 - Unidad 18A | 0
Entrado en contacto con el Sr. Fernando Ramos (SMMT.DT), informado del accionamiento sin rearme de las alarmas de falla a tierra posterior a la abertura del interruptor 83LI4 relatado en el item principal. Solicitada emision de Autorizacion de Trabajo para realizar verificaciones. Emitidas: SSA 202320205; AT 202310609. Avisados: Julio Dreher - OPUO.DT | 1
Efectuado prueba de accionamiento del sistema de alerta sonora de abertura del vertedero, conforme IOC_05.004-01. | 0
Entrada de la AT 202310609 "Verificar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA" al momento de realizar la abertura del interruptor 83LI4." Término Previsto: 17/12/2023 17:00 | 1
Verificado variação no intercâmbio Itaipu/ANDE. "Hubo la desconexión el sistema Argentino, ocacionando variaciones en las magnitudes eléctricas del sector 50Hz. No ocurriendo Desinterligacion. Hubo corte de carga de 1.200MW en el sistema Argentino. No hubo mayores consecuencias para el sistema". Obs.: Extraido relat OPSO. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 519,01kV / 521,73kV / 517,70kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,97Hz / 50,32Hz / 50,19Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.486,23MW / 2.494,30MW / 2.494,30MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.112,20MW / 3.087,11MW / 2.638,31MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 520,30kV / 520,30kV / 519,51kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 59,98Hz / 59,96Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.509,35MW / 4.549,32MW / 4.534,83MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.091,16MW / 1.098,75MW / 822,30MW LI-MD-YZU1: 361,36MW / 360,15MW / 319,22MW LI-MD-YZU2: 362,81MW / 363,52MW / 322,61MW LI-MD-ACY1: 318,22MW / 317,17MW / 284,47MW LI-MD-ACY2: 325,87MW / 323,76MW / 297,39MW LI-MD-IRY: 306,09MW / 304,04MW / 281,69MW LI-MD-PIH: 334,19MW / 332,96MW / 311,63MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 403,91MW / 879,63MW / 408,02MW Despacho de Carga - Benegas. | 1
Baja de la AT 202310609 "Verificar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA" al momento de realizar la abertura del interruptor 83LI4." Modificaciones/informaciones adicionales: "No encontrado anormalidad en el cuadro del Int 83LI4, Realizado abert de aliment interna (125VCC) del circuito de comando Trip 1/2 (abierto Disyuntor CM1 /CM2 Y TD1), en esta condición permanecía la falla a tierra, al mismo tiempo verificado tensión en la entrada de los circuitos en la fuente 1/2 (125VCC) encontrado +95VCC y -34VCC,en conjunto con operacion realizado abertura de los disyuntores 721B28/721A28 del cuadro QDCC.1 y los disyuntores 722B28/722A28 del cuadro QDCC, Permanecia la Falla" Avisado: Julio Dreher - OPUO.DT | 1
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Erich- 2800 Despacho de Carga: Duré y Douglas. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdúm (MD) y Edilson (MI) | 0
Realizada busqueda incial de falla a tierra conforme IOC_04.017-05. No fue encontada la falla a tierra en las cargas. Entrado en contacto con el Sr. Cleomar (SMMG.DT), quien solicito la emision de una autorizacion de trabajo para realizar la busqueda de falla a tierra. Emitido: SSA 202320206; AT 202310610; Avisados: Julio Dreher - OPUO.DT Cleomar - SMMG.DT | 1
Entrada da ATE 202310610 para "Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA. Valores +/96V, -/34V". Despacho de carga - Douglas. | 1
Verificada la imposibilidad de realizar y recibir llamadas desde números telefónicos paraguayos. Providencias tomadas: Emitida SSA 202320209 (U). Accionado plantón de SMME.DT - Alejandro González informando de la situación. Este informó que estará verificando con el sector de comunicaciones MD para ver si es un problema de COPACO o Itaipu. Avisado plantón OPUO.DT - Julio Dreher. | 1
Verificada pérdida de carga en el sistema interconectado IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificada la suspensión del CAG/CAT y posteriormente su reconexión. Verificada tomada de carga en el sistema ANDE. Posteriormente fue informado por el despacho de carga que la pérdida de carga se debió a una perturbación en el sistema Argentino. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,76kV / 527,00kV / 511,66kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,74Hz / 50,07Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.010,05MW / 3.020,20MW / 3.020,20MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.153,70MW / 3.072,23MW / 2.357,86MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.107,22MW / 1.061,43MW / 666,16MW LI-MD-YZU1: 364,44MW / 357,12MW / 294,91MW LI-MD-YZU2: 367,83MW / 360,21MW / 299,88MW LI-MD-ACY1: 322,44MW / 315,32MW / 267,33MW LI-MD-ACY2: 331,15MW / 320,60MW / 269,97MW LI-MD-IRY: 307,53MW / 305,27MW / 259,33MW LI-MD-PIH: 336,45MW / 328,66MW / 288,46MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 501,84MW / 1.311,22MW / 533,37MW Despacho de Carga - Duré. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 14:06 - Unidad 18A; 14:19 - Unidad 17. | 1
Durante pesquisa de Falha a Terra nos quadros QDCC, verificado falha proveniente dos disjuntores 721A7 (QDCC.01) e 722B7 (QDCC.02), alimentação do quadro 2F2 e dos disjuntores 721A16 (QDCC.01) e 722B16 (QDCC.02), alimentação do quadro 3F1. Providências tomadas: Após pesquisa, encontrado falha a terra no quadro 2F2, disjuntor 401F3 e no quadro 3F1, disjuntor 710F1. Emitida SSA 202320207 e SSA 202320208. Avisado: Julio - OPUO.DT Fernando -SMMT.DT Observações: Emitida ATO 202310611 para atendimento da falha referente painel 3F1. A falha referente ao painel 2F2 (disj. 44T12) será verificada em horário comercial. | 1
Baixa da ATE 202310610 para "Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA. VALORES +/96V, -/34V". Modificações/informações adicionais: Realizada pesquisa de falha a terra em conjunto com OPUO.DT e verificado falha a terra proveniente das cargas alimentadas pelos disjuntores 721A7(painel 2F2) e 721A16(painel 3F1). Desapcho de carga - Douglas | 1
Verificada pérdida de carga en el sistema interconectado IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificada la suspensión del CAG/CAT y posteriormente su reconexión. Verificada tomada de carga en el sistema ANDE. Posteriormente fue informado por el despacho de carga que la pérdida de carga se debió a una perturbación en el sistema Argentino. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 513,38kV / 514,57kV / 511,15kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,11Hz / 50,49Hz / 50,29Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.802,90MW / 2.854,49MW / 2.834,71MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.245,59MW / 2.718,00MW / 2.567,89MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.156,65MW / 841,87MW / 778,40MW LI-MD-YZU1: 373,38MW / 324,54MW / 312,93MW LI-MD-YZU2: 375,92MW / 328,41MW / 317,19MW LI-MD-ACY1: 331,41MW / 291,06MW / 282,63MW LI-MD-ACY2: 339,06MW / 297,13MW / 289,48MW LI-MD-IRY: 313,48MW / 278,41MW / 272,66MW LI-MD-PIH: 342,40MW / 308,56MW / 302,20MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 503,97MW / 1.149,40MW / 1.004,94MW Despacho de Carga - Duré. | 1
Entró en contacto con la CCR Esteban - MEL 3, quien informó que el problema de falta de comunicación se debe a la ruptura de una fibra óptica de la empresa COPACO fuera del predio de Itaipu. Además, que el servicio de telefonía estará indisponible hasta la reparación de esta. Avisado: Plantón OPUO.DT - Julio Dreher. | 1
Entrada da ATO 202310611 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual durante pesquisa de FALHA TERRA nos quadros QACC, foi detectado falha no circuito REG. DE TENSION VR1 VR2 y VR3 Paralelismo (125VCC)". | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; Obs.: Durante la partida de la unidad, no hubo rearme del solenoide BB. Providencias tomadas: Enviado operador al local y rearmado el soleniode de forma manual; Emitida SSA 202320210. 16:06 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:10 - Cerrado el interruptor 46U67, sincronizando la unidad con el sistema. Obs.: Ignorada la Regla N-1 de "Seccionadoras del Vano abierto" debido a la ejecución del PD 20230236 referenta a la barra B4. 16:12 - Unidad en carga. 16:21 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 1
Solicitado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023314 referente al PD 20230236 "Realizar tratamiento del Gas SF6 del compartimiento A45-2 debido al alto valor de humedad en la fase "B"." 16:45 - Autorizado inicio de maniobras de normalización; 16:49 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20230236; 17:01 - Cerrado interruptor 86LI3, energizando la barra B4; Modificaciones/Informaciones adicionales: AT 202310496: Serviço executado conforme previsto na AT. Parâmetros encontrados após tratamento: Umidade 30,18 ppmw Pressão 515 kPa Temperatura 35 densidade 31,06 g/l Obs.: Durante las maniobras de normalización el interruptor 86TA2 no aceptó comando de cierre vía SCADA. Providencias tomadas: Ejecutado comando de cierre vía tablero convencional, con éxito; Emitida SSA 202320211. Despacho de carga - Douglas. | 1
Dentro dos trabalhos da ATO 202310611 ocorreu o rearme do alarme de Falha a Terra nos quadros QDCC, sem encontrar causa aparente. Obs.: Os trabalhos da ATO 202310611 continuarão em horário comercial. | 1
Verificado alarmes em anexo, sem rearme. Avisados: Julio - OPUO.DT Fernando - SMMT.DT | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 17:12 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:15 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:19 - Unidad en carga. 17:27 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Cardozo - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Moralez - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arévalos Chefe da Brigada: Matos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Cardozo (MD) | 0
Informado por Arevalos - Despacho de carga, que el aplicativo SCO no esta funcionando. Precauciones tomadas: Entrado en comunicación con Paulo Neis - Plantón GSS, el cual informo que verificará el inconveniente remotamente. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviando el operador al local, constatado el funcionamiento del DAC-9A12 y la temperatura de la sala en 24°C; Conectado el DAC-9A13 de emergencia; Emitida la SSA 202320214; 19:45 Verificado el rearme de la alarma. Posteriormete desligado nuevamente el DAC-9A13. | 0
Verificado perdida de potencia activa de la ANDE. Providecias tomadas: Verificado el desligamiento del CAG/CAT, pasando las unidades a Manual; A pedido de Despacho de carga, iniciado reducción de carga en la Unidad 9A, para permitir control de frecuencia; 20:40 Verificado CAG/CAT en AUTO, en la demás unidades generadoras; 20:41 Solicidato por Despacho de carga elevar la carga de la Unidad 9A igual a las demás unidades generadoras; 20:46 Verificado Unidad 9A en AUTO en el CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 514,69kV / 516,10kV / 513,64kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,43Hz / 50,24Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.499,14MW / 3.517,93MW / 3.502,89MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.152,13MW / 2.737,79MW / 2.586,86MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 521,79kV / 521,79kV / 520,89kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,01Hz / 59,98Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 7.006,70MW / 7.033,24MW / 7.012,04MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.023,76MW / 764,13MW / 701,42MW LI-MD-YZU1: 370,06MW / 328,52MW / 318,94MW LI-MD-YZU2: 379,00MW / 339,16MW / 331,40MW LI-MD-ACY1: 342,48MW / 313,48MW / 303,72MW LI-MD-ACY2: 349,08MW / 318,22MW / 311,37MW LI-MD-IRY: 321,07MW / 294,40MW / 285,99MW LI-MD-PIH: 350,81MW / 319,02MW / 317,37MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 748,48MW / 1.330,28MW / 1.195,04MW Despacho de Carga - Arevalos. | 1
Informado por Arevalos - Despacho de carga, que el aplicativo SCO ya se encuentra funcionando con normalidad, tambíen que Paulo Neis - Plantón GSS, tuvo que desplazarce a la usina al no poder solucionar el problema remotamente. Informado: Julio Dreher/Plantón OPU.DT | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado bomba de presurización de aceite del interruptor parada con presión en torno a 34MPa; Realizados procedimientos conforme IOC_03.004-02, rearmando la alarma; Existe SSA 202319990. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Días - 9790 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: González y Augusto Jefe de Brigada: Castillo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.503,31MW para FURNAS y 3.151,93MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 6.987,31MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 18/12/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. Niveles hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 106,48m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U10, U11, U15, U14, U18, U17, U16, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Encontrado acionado os alarmes: "TEMP. SAIDA AGUA EVAP. BAIXA"; "TEMP. AGUA EVAPORADOR MUITO BAIXA". Realizado tentativa de rearme com sucesso; Alterada sequência de partida deixando QCH-0902 como último da fila; Existe a SSA 202320217. | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização, conforme OM2023298, referente ao PD 20230218 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Previsão de início: 18/12/2023 às 07:00h; Previsão de término: 20/12/2023 às 17:00h. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Verificado o acionamento intermitente durante o turno dos alarmes listados. em horario oportuno sera avisado o responsavel pela AT 202310611 . | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Torres e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Rolon (MD) | 0
Solicitada y autorizada maniobras de la OM 2023260 referente al PD 20230203 para "Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha." 09:00 - Abierto interruptor 42TB1 desenergizando el transformador TB-01; 09:06 - Abierto interruptor 02L01 desenergizando la linea LT 66kV MD IPU; 09:13 - Abiertas las seccionadoras dando incio al PD. Despacho de Carga - Duré. | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Dias - 9728 Sênior SEMD: Luis Fernando- 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Douglas e Benegas. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Mario Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Verdún (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 60Hz: 09:43 - Unidade 13; 07:56 - Unidades 16 e 17. | 0
Entrada da ATE 202309004 (U) para "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame. Realizar sustitución de modulo, necesario Unidad parada con retorno inmediato". Despacho de Carga - Douglas. | 1
Informado por el Sr. Dos Santos - Bomberos Itaipu que un funcionario del Archivo Tecnico sufrio una herida en la mano y esta siendo transladado en ambulancia hasta el Hospital Costa Cavalcanti e informo que queda disponible ambulancia PY. 08:35 - Informado por el Sr. Dos Santos - Bomberos Itaipu que la ambulancia retorno. | 0
Reinício da ATE 202308536 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10. Observaciones: Durante el primer y segundo intento de partida del generador, accionó la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo; Realizado tercer intento de partida, con éxito; Emitida SSA 202316890 (P). | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202309004 (U) para "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", foi acionado comando de partida da unidade para verificações. Observação: Ignorada regra N-1, possibilitando a partida da Unidade com seccionadora aberta. 08:28h - Acionado comando de parada da unidade. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 61km. | 0
Encerrada a ATE 202308538 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Entrada de la ATE 202308917 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay actuación de alarma en el SCC de manera intermitente: "PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO"." Despacho de Carga - Douglas. | 1
Entrada de la ATO 202309034 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de partida del generador diesel, acciona la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo. Obs.: En la tercera prueba de partida del generador, el mismo concluyó el proceso de partida satisfactoriamente." Obs.: Generador diesel parado e indisponible. | 1
Encerrada a ATE 202309004 (U) para "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame. Realizar sustitución de modulo, necesario Unidad parada con retorno inmediato". Modificações/informações adicionais: Realizado sustitución de CIN 258.1, rearme de falla y verificación de correcto funcionamiento. Equipo en condición normal de operación. Despacho de Carga - Benegas. | 1
En este horario se presenta en la sala de control de la SEMD el Sr. García de la empresa JC S.A. para inspeccionar el AA3 de la caseta 3-CRL-4. Posteriormente fuimos informados por el mismo, que sustituyó el capacitor del referido AA3, quedando el sistema en condiciones normales de operación. | 1
Efetuado giro semanal do GDV-01 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. Obs.: O GDV-02 está indisponível, conforme ATO 202308416. | 0
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Baja de la ATO 202309034 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de partida del generador diesel, acciona la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo. Obs.: En la tercera prueba de partida del generador, el mismo concluyó el proceso de partida satisfactoriamente." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado inspeção não encontrado nenhuma anormalidade, logo realizado reaperto na parte elétrica do sistema de controle de tensão e velocidade, realizado varias partidas e paradas do grupo diesel, não repetindo a anormalidade. Obs.: Generador diésel disponible. | 1
Entrada de la ATE 202309036 para "Verificar en conjunto con MEL3 el motivo por el cual accionó la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA". Obs: Necesario aislar los disparos de la proteccion primaria en ambos extremos de la linea." Despacho de Carga - Douglas. | 1
Baja de la ATE 202308917 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay actuación de alarma en el SCC de manera intermitente: "PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO"." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Não foram encontradas anormalidades. Alarme encontrado rearmado. Verificados logs do IED (registro de falhas intermitentes) e switchs (enlace físico sem ocorrência de falhas).SSA será mantida em aberto para consulta junto a MEL4 da possibilidade de verificação de logs referentes a disponibilidade do serviço de sincronismo de tempo SIRI via IP 172.31.80.99 Despacho de Carga - Douglas. | 1
Encerrada a ATE 202308536 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Informações adicionais - Operação da Usina: - Un9A será feita com outra documento. Despacho de Carga - Douglas. | 0
3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Francisco - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Torres y Jorge Jefe de Brigada: José (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edson (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 13:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:26 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 13:29 - Unidad en carga. 13:39 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Dentro de la ATE 202309036, verificado el rearme de la alarma en anexo. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 14:49 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:52 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 14:54 - Unidad en carga. 15:03 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 15:51 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:54 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 15:56 - Unidad en carga. 16:05 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:11 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Paralizada la ATE 202309036 "Verificar en conjunto con MEL3 el motivo por el cual accionó la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA". Obs: Necesario aislar los disparos de la proteccion primaria en ambos extremos de la linea". Despacho de carga - Jorge. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44 km. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Audeni - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Lucas. Jefe de Brigada: Gonzalez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | 0
Verificado durante el turno, accionamento intermitente de las alarmas en anexo. Providencias tomadas: Verificado en el local sin alarmas en los equipos. Emitida SSA 202316937 (P) "1EPIC PP" Emitida SSA 202316938 (P) "1EAIC PA" Despacho de Carga – Arévalos. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:04 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:12 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:35 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:42 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cardozo - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Villalba Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Florêncio (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.993,00MW para FURNAS e 2.328,97MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.110,85MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230203(P) [16/10/2023 07:30:00 às 20/10/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDADE GERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,89m Jusante: 106,93m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U18, U18A, U15, U12, U13, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:40 - Acionado comando de parada da unidade. 00:49 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionada bomba 02 como principal; KH-33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:04 - Acionado comando de parada da unidade. 01:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionada bomba 02 como principal; KH-35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização, conforme OM2023266, referente ao PD 20230206 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Corretiva da Seccionadora a3A01". Previsão de inicio: 18/10/2023 às 07:00h Previsão de término: 19/10/2023 às 17:00h Despacho de Carga - Villalba | 1
Conferida OM 2023268, referente a AI 20231841 para "Árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento". Previsão de inicio: 18/10/2023 às 08:15h Previsão de término: 18/10/2023 às 16:45h Despacho de Carga - Villalba. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 46km. | 0
Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gerson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9784 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Duré, Alan e Douglas Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Gonzalez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | 0
Reinicio dos trabalhos das ATE 202304028 , ATE 202304031 e ATE 202304308 08:47hs - Isolada e impedida a calha esquerda. 08:05hs - Impedida a calha central. Despacho de carga - Dure. | 1
Entrada da ATE 202304124 para " Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Despacho de carga - Douglas. | 0
Referente a la linea LI-MD-FI3 realizada las siguientes acciones: 07:48 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023098, referente a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3". 07:52 - Verificado linea LI-MD-FI3 en vacio. 07:53 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023101, referente al PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". 07:56 - Desenergizada la linea LI-MD-FI3. 08:16 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023098 dando inicio a la AI 20233351. 08:25 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101 dando inicio al PD 20230088. Despacho de carga - Douglas. | 1
Entrada da AT 202304071 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%". Despacho de Carga - Dure | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones: 08:21 - Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Dure. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 09:01 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:30 - Unidade 17. | 0
Entrada de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección". Despacho de carga - Douglas. | 0
Referente a la LT-MD-IPU-66kV, realizada las siguientes acciones: 08:51 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023092 referente al PD 20230085 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE na Fase Reserva (T) nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:52 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023103 referente al PD 20230095 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:58 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023092 dando baja al PD 20230085. 09:01 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023103 dando inicio al PD 20230095. Despacho de carga - Dure. | 1
Recebemos uma chamada atraves do ramal de emergência de SMMU.DT - Leonardo informando de um simulado de acidente com vitima junto ao CCAR-12 e que os Bombeiros estariam se deslocando ao local. Providencias tomadas: Enviado operador ao local sendo constatado que a vitima se encontra dentro do acumulador de ar. Avisados: ESAI - Julio; Segurança do Trabalho - Julio Lobo; Soter: Ivan; RU.12 - Mendez; Obs.: informado posteriormente por Soter - Ivan que o simulado era previsto dentro do PD 20230061 . | 1
Reinicio da AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Douglas | 0
Entrada da AT 202304230 para "Realizar ensaios das proteções do disj 52.A4 e validar alarmes no SCADA. Necessário atualizar valores de date e hora no relé". Despacho de Carga - Dure | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Dentro da AT 202304071 realizado as seguintes manobras: 09:34 - passado o controle da UG para Manual/convencional; 09:35 - UTR para OUT; 10:35 - UTR para IN; 10:42 - UG para AUTO/SCADA CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure | 1
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en el oscilografo listado y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR3S2 No fue emitida SSA por reincidencia debido a la ejecución de la AT 202304160 donde este se mantiene en observación. | 0
Paralizada a AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Efetuado coleta U16. Despacho de Carga - Douglas | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Siqueira - 4806 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Alisson. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:36 - Unidad 17. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los trabajos referentes a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3" y solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023098. 16:21 - Retirado C.S. de las seccionadora conforme OM 2023098. Obs.: La línea queda aislada debido a la ejecución del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado o acionamento dos seguintes alarmes: Providências tomadas: - Enviado operador ao local sendo confirmado a não atuação da valvula diluvio na fase "S"; - Efetuado tentativa de rearme do PAI-03 com sucesso; - Normalizado sistema de dumpers e ventilação KG-05; - Emitida SSA 202308269 (P). | 1
Baja de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304124 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observación: Canaleta Izquierda del Vertedero: Aislada con permiso de normalización. Despacho de carga - Alisson. | 1
Baja de los siguientes documentos: ATE 202304324 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-13, no indicador de posição da comporta N13 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-13 no próprio quadro, durante o horário comercial. verificar indicação de comporta em posição intermediária estando comporta fechada. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada. ATE 202304329 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-14, no indicador de posição da comporta N14 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-14 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." ATE 202304327 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N13 e N14, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N13 e N14 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizada ATE 202304195 "Realizar apoio à contratada RIEDER na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO no cubículo superior do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizada la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central del Vertedero: Disponible. Despacho de carga - Alisson. | 1
Baja de la ATE 202304071 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%." Modificaciones/informaciones adicionales Encontrado señal del disp primario fuera del rango 4-20mA y en SCADA esta fuera de escala. Realizado testes del punto limitador de abertura inyectando corriente desde la UTR, coordinado con operacion condiciones normales de lectura en SCADA. Observaciones Emitida SSA 202308274 (P) para verificar el dispositivo primario. | 1
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arevalos (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Informado por Despacho de Carga - Torres, término de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Conectado religamento automático de ambas lineas. | 0
Informado pelo Sr. De Almeida - ESAI que o Hotline do ESAI está inoperante e que estão atendendo pelo ramal 3606. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
1° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera- 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Maia - 9725 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Gerson (MI). | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.007,09MW para FURNAS e 1.332,21MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.215,94MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230088(P) [17/05/2023 08:00:00 às 18/05/2023 16:30:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDADE GERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023022 (FURNAS) [17/05/2023 07:30:00 às 18/05/2023 17:00:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,07m Jusante: 100,41m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Verificado acionamento do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO" no GUS-14, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado led K3 acionado; Realizado tentativa de rearme, com sucesso; Verificado a existência da SSA 202204215 (APM); | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9784 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Dure, Douglas e Alan. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Solicitada e autorizada a OM 2023185 referente ao PD 20230147 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha." 07:57 - Aberto os disjuntores 43TL1 e 83TL1 desenergizando a linha 08:10 - Bloqueada as seccionadoras dando incío ao PD Foram realizadas as seguintes manobras para configuração do sistema 07:57 - Aberto o disjuntor 03T01 colocando o T01/R01 em vazio 07:58 - Fechado os disjuntores 03T04 e 83LI4 normalizando o vão do conjuntor T04/R04 07:59 - Habilitado o religador automático no disjuntor 83LI4 Despacho de carga - Augusto. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:00 - Unidades 05 y 06. 08:49 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 08:00 - Unidades 14 y 15 | 0
Entrada da ATO 202306273 para "Verificar e solucionar indicação de teor de umidade (SMT-18A) em 37,76ppm no óleo do TU fase "C"". | 0
Solicitada as manobras da OM 2023184 referente a AI 20230021 para "Ejecutar mantenimiento preventivo MP4A, sustitucion de 3 TCs. 220KV" 08:21 bloqueada as seccionadoras dando início a AI Despacho de carga - Augusto | 1
Informado pelo Despacho de Carga - Augusto, o início dos trabalhos dos seguintes documentos: ATEIE 20230401 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230302 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230292 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230419 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230428 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230410 ACY-HER 66KV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: Desabilitado o religamento em ambos extremos das referidas Linhas. | 1
Entrada das segintes AT's : AT 202306007 "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los disyuntores de 13,8KV pos. 52-01 al 52-15, 52-21 al 52-31, 52-B1, 52-C1 y 52-D1. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10. AT 202306008 "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los interruptores de 13,8KV posición 52-16/17/18/19/20. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10. | 0
Entrada da AT 202305986 " Realizar inspección, limpieza, reapriete y simulaciones en los paneles CBC-02 y QBC-02, llave seccionadora CHBC-02 y banco de baterías HBC-02 en cuanto al estado general de los elementos. Efectuar mediciones y colocar el banco de baterías en régimen de ecualización durante 3 horas conforme PIC 2A. Necesario aislar CBC-02, QBC-02 y HBC-02 cuando solicitado. Cumplir con IS/NR-10. Despacho de Carga - Jorge | 1
Fomos informados pelo despacho de carga - Augusto que os trabalhos referentes a AI20233362, e como consequencia o PD 20230151, serão reprogramados por solicitção de furnas. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 58km. | 0
Se presenta en la CCR el Sr. Toshio - SITT.AA, verificando la normalización del sistema de radio. | 1
Retirado da SEMD e encaminhado para realizar ensaios no Laboratório (ILA1) os seguintes EPC's: Luva ORION SCEEP Nº 95, Classe 1; Luva ORION SCEEP nº176, Classe 4. Conforme SSA 202311731. | 0
Retirado da CCR e encaminhado para realizar ensaios no Laboratório (ILA1) os seguintes EPC's: Luva Salisbury 216 SCEEP 244 - Clase 4; Luva NORTH N° 1329 CLASE 3. Conforme SSA 202311727 . | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fábio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Cléverson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafú. Chefe da Brigada: Paulin (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Portillo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:42h - Unidade 07. 13:55h - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidades 14 e 15. | 0
Fomos informador por Despacho de Carga - De Franceschi, que os dados relativos as estações Cataratas, Capanema e R11, estão inválidos no SCADA. Providências tomadas: - Verificado que existe a SSA 202311360 ; - Avisado Sr. Carminatti/SMME.DT. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56km. | 0
Baixa da ATO 202306273 para "Verificar e solucionar indicação de teor de umidade (SMT-18A) em 37,76ppm no óleo do TU fase "C"". Modificações/informações adicionais: Foi desabitada a informação de umidade devido a leitura estar inconsistente e apresentando valores discrepantes com os resultados de laboratório. | 0
Baixa da ATO 202306357 para "Verificar falha de alimentação no quadro CD UPS 01". Modificações/informações adicionais: Fue encontrado un cortocircuito en el cuadro CIDE-CCP que alimenta al cuadro CDUPS01. Fue solucionado utilizando una alimentación de reserva proveniente del cuadro CIDE - Elev. 141. En condición normal de operación. OBS: Las alimentaciones del sistema ESAI serán actualizadas en la semana 2023/29 con el contrato CT:4500064363 y con AT de Obras: 202306299 | 0
Entró en contacto con la CCR, Pedro SITT.GG, informando que están realizando un cambio de antena de radio y que la comunicación vía radio de la CCR estará indisponible durante la ejecución del trabajo. Avisado: SOTER - Julio. | 1
Informado por el Despacho de Carga - Casafu, la conclusión de los trabajos de los siguientes documentos: ATEIE 20230401 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230302 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230292 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230419 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230428 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230410 ACY-HER 66KV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obsevación Habilitado el recierre de las líneas ya mecionadas. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Katherine - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike- 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | 0
Fuimos informados por el turno saliente, que los trabajos referente al sistema de radio darán continuidad mañana. Quedando la comunicación con la SEMD inoperante. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 57 km. | 0
Baixa da ATE 202306288 "Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | 1
Baixa da ATE 202306288 "Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | 1
Baixa da ATE 202306289 Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP. Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | 1
Baixa da ATE 202306289 Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP. Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | 1
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Roberson - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Loreto (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.512,93MW para FURNAS y 1.616,69MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07. Generación del sector 60Hz con 3.879,56MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14, U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230147(P) [17/07/2023 08:00:00 às 19/07/2023 16:30:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 21/07/2023 16:00:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. AI 20230021 (ANDE) [17/07/2023 07:30:00 às 19/07/2023 17:00:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 - LEX AI 2023038 (ANDE) [17/07/2023 07:30:00 às 19/07/2023 17:00:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 102,01m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, ATE 202305576 y ATE 202305189, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: OFF CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U11, U18A, U18, U16, U12, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Impedido, ATE 202305875 GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:20 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:27 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:36 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:45 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Descrição não disponível | 0
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. 02:36h unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma. Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables. Despacho de carga - Alisson. | 0
2° TURNO Supervisor: Isnardi - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Whalter - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 9784 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Mendoza - 4810 Assistente SEMD: Juan - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Verdun (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Diego - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: João, Douglas e Arévalos Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:45 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:43 - Unidade 17; 07:56 - Unidade 18A. | 0
Entrada da ATE 202306948 para "Realizar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro QZ-03, transformadores a seco TZ-04/05 e seccionadoras 89-1/2, conforme pedido na PIC 1A". Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Entregue ao setor de transporte o veiculo do turno para revisão e abastecimento, recebido em substituição temporária o veiculo Logan BBY- 8690. | 0
Entrada da ATE 202306974 para "Realizar actividades conforme SSAs vinculadas: - Edición de Base de datos; - Verificación de alarma del SW3". Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Entrada da ATO 202307027 para "Executar atividades conforme solicitação da IEE1, em conjunto com a MEL1: Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110". 09:39h - Colocada a UTR 670-1 em out; 10:09h - Conectada a UTR 670-1 em in. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de normalização, conforme OM 2023218 referente ao PD 20230171 para "Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano"; 09:34h - Retirado C.S., desbloqueadas e fechadas as seccionadoras, conforme OM 2023218 encerrando o PD 20230171; Modificações/informações adicionais: Conforme anexo, relatório da revisão de unidades RRU-2023.028-00 e no SNO. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Atendiendo Curso de Black Start 50Hz, se partio los generadores Diesel GD-01 y GD-02. 09:45hs: sincronizados los generadores Diesel; 09:47hs: comando de parada; 09:52hs: generadores Diesel listo para partida. | 0
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 46km. | 0
Informados por AT60 - Lucas, que dentro de los trabajos de la ATO 202306674, fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U18 - 15 litros, 304mm y 54ºC; Obs.: También completado el nivel de aceite del MGI de las Unidades 15 y 16. | 0
Informados por AT50 - Alejandro, que dentro de los trabajos de la AT 202306670 , fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U09 - 16 litros, 303mm y 50ºC. | 0
Los trabajos correspondientes al PD 20230125 "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209." se encuentran culminados. Obs.: No es posible ejecutar las maniobras de normalización debido a condiciones climáticas desfavorables en la SE-MD. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Informado por AT50 - Cleber que está gotejando água da chuva na tampa do gerador da UN-9A, elevação 108. Providências tomadas: Solicitado ao Bombeiro - David adequação da cobertura de lonas já colocadas no local. | 0
Encerrada a ATE 202306974 para "Realizar actividades conforme SSAs vinculadas: - Edición de Base de datos; - Verificación de alarma del SW3". Modificações/informações adicionais: Foram realizadas as atividades de edição da base de dados e verificação/rearme do alarme do SW3 conforme previsto na SSA. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Las inspecciones correspondientes a los patios de 220kV y 66kV fueron realizadas de forma parcial debido a condiciones climáticas desfavorables en la SE-MD. Las mismas fueron justificadas en el Sistema GIO. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de normalização, conforme OM 2023219 referente ao PD 20230172 para "Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada"; 11:40h - Retirado C.S., desbloqueadas e fechadas as seccionadoras, conforme OM 2023219 encerrando o PD 20230172; 12:00h - Fechado o disjuntor 86LI3, energizando a barra B4; Modificações/informações adicionais: Conforme anexo, relatório da assessoria ao turno RAT60HZ-2023.009-00 e no SNO. Despacho de Carga - João. | 1
Encerrada a ATO 202307027 para "Executar atividades conforme solicitação da IEE1, em conjunto com a MEL1: Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Audeni - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:40 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 13:31 - Unidad 17 13:46 - Unidad 18A | 0
Referente a la normalizacion del PD 20230125 verificado mejoras de las condiciones climaticas. Solicitado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023174 referente al PD 20230125 "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209." 14:29 - autorizado inicio de las maniobras. 14:33 - retirados cartones de seguridad y desbloqueadas las seccionadoras, conforme OM 2023174 dando baja al PD 20230125 ; Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado parcialmente, instalado 10 esferas de um total de 24. Será solicitado nova AT para conclusão da atividade. 14:53 - cerrado interruptor 84LI4 energizando la línea. Obs: Hubo demora debido a que el sistema SES presentó problemas referente a la autorizacion del inicio de las maniobras de normalizacion. Despacho de carga - Benegas. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 14:44 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:47 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 14:50 - Unidad en carga. 15:00 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Fuimos informados por AT60 Hz - Sanguina que dentro de la ATO 202306674, fue completado el nivel de aceite del MGT de las siguientes unidades: Unidad 15 en 16 litros, 288mm y 24°C; Unidad 16 en 16 litros, 302mm y 54°C. | 0
Baja de la ATE 202307140 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas: Necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas; Necesario ug en carga durante todo el servicio" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | 0
Solicitado el inicio de maniobras de normalización conforme OM2023212 referentes al PD 20230165 para "Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor." 15:53 - Autorizado inicio de maniobras; 16:03 - Desbloqueadas y retirados C. S. en las seccionadoras conforme OM2023212 dando baja al PD; ​​​​​​​16:08 - Cerrado el referido interruptor. ​​​​​​​ Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado revisión del mecanismo de accionamiento hidráulico del interruptor ELK, dejando el equipo en condiciones para la operación. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Recibido del sector de transporte el vehiculo del turno posterior a inspección y limpieza. Devuelto vehiculo reserva, Renault Logan BBY-8690. | 0
Fueron realizadas las inspecciones de campo parcialmente, debido a condiciones climáticas adversas. Justificadas las inspecciones restantes. | 0
Baja de la ATE 202306948 para "Realizar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro QZ-03, transformadores a seco TZ-04/05 e seccionadoras 89-1/2, conforme pedido na PIC 1A". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Benegas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 10 km. Obs.: Conectado vehículo para recarga. | 0
Baja de la ATO 202307264 para "Verificar/solucionar acionamento com rearme do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-8-F16/F16-EL.214 (N2-M2.3) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Modificaciones/informaciones adicionales: Sustitucion del sensor correspondiente a la direccion M2-3, se procedió al reset del panel. Panel rearmado y en condicion normal de operacion. | 0
Durante inspección del Operador Castro, fue verificado que el instrumento 80PWI-1 del PWB.14 se encuentra aparentemente trabado con valor 0,05 l/s. Verificado indicación del sensor local con oscilación constante que ya cuenta con la SSA 202207337. Providencias tomadas: Emitida SSA 202305862; Será solicitado evaluación al personal de mantenimiento en horario de la mañana. Obs.: verificado posteriormente en el horario de la mañana la normalización/destrabamiento del instrumento. Cancelada la SSA 202305862 | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos e De Franceschi Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Marcelo (ME) e Echeverria (MD) | 0
Conforme OM 2023077 bloqueadas seccionadoras, colocado C.S. e dado início do PD 20230060 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Despacho de Carga - Vera | 1
Informado Edevaldo - Pré/operação das seguintes anomalias: Elevador E10 encontra-se inoperante; Anomalia da SSA 202303522 | 0
Entrada da ATO 202303385 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual na indicação de temperatura do enrolamento do transformador TF-04 ocorrem oscilações. Cumprir com IS e NR-10". | 0
Entrada da ATO 202303387 "Verificar e solucionar as seguintes situações: Chave seletora "43.VB" com mecanismos de manobra desacoplado; pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) expostos causando risco de acidente. Cumprir com IS e NR-10". | 0
Entrada da ATE 202303437 Verificar e solucionar pressão de nitrogênio em aproximadamente 0,145 kgf/cm² no TS-02". Obs.: Confirmado no painel KB-02, atuação do alarme "manovacuômetro TS-02" sem aceitar rearme. 08:00 GD-02 impedido; 10:20 GD-02 disponível. Despaco de Carga - De Franceschi | 1
Entrada de la ATE 202303215 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - Proteccion Primaria de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando LA PIC.: EE.0038 rev.: 01." Despacho de Carga - De Francesci | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:32 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:06 - Unidad 15. | 0
Descrição não disponível | 0
Reinício da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arevalos | 1
Reinício da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arevalos | 1
Reínicio da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098". Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098". Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Entrada da ATE 202303415 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o quadro CB-05 parou de conduzir durante a abertura sequencial das cargas do quadro QB-05". Quadro CB-05 volta a conduzir muito lentamente após abertura do disjuntor 72.I do quadro CB-06 (alimentação do CB-06 para QB-05).OBS: Seran realizadas posibles simulaciones de falla con el panel QB-05. Cumprir com IS e NR-10. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Entrada da ATE 202303286 "Verificar/solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento 38T2. Obs.: 1)para intervenir en el instrumento 38T2, será necesario retirar el trip de los instrumentos 38T1, 38T2, 38T3, 38T4, 38T5, 38M1, 38M2, 38M3 y 38TQ en el propio panel GGB. 2) cumplir APR/NR-10. Despacho de Carga - Arévalos | 0
Reiniciada a ATE 202302923 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Reinicio da ATE 202303399 "Atualizar versão dos Firewalls ASA 5525-X (BITCOFW1 e BITCOFW2) a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória. OBS.: Necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional por uma hora e trinta minutos". Despacho de Carga - Arévalos | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202303399 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Despacho de carga - Arévalos | 1
Entrada da ATE 202303522 "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparo el interruptor de alimentación del motor de la válvula mariposa 1 (V1). Verificado en el SCADA señalización de válvula mariposa cerrada, estando la válvula abierta. En el PVA se encuentra con indicación abierta. 1)Necessário retirar TRIP's 71WA e 71AH no próprio PVA-16; 2)Necessário acesso à gaveta 1.6 do UMCC-16; 3)Cumprir NR-10"; Despacho de Carga - Arévalos | 0
Dentro da ATE 202303223 colocado a UTR 622 em "OUT" no sistema SCADA. 09:28 colocado a UTR 622 em "IN" 09:31 colocado a UTR 622-1 em "OUT" 09:48 colocado a UTR 622-1 em "IN" 09:54 colocado a UTR 621 em "OUT" 10:21 colocado a UTR 621 em "IN" 10:27 colocado a UTR 620 em "OUT" 10:38 colocado a UTR 620 em "IN" Despacho de Carga - Arévalos | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
El indicador de nível 1 del SOP transitó de la condición Optimo (91.00%) para la condición Bueno (89.65%) El motivo principal de la transición fue la aislación de carga en el QB-05 dentro de la ATE 202303415, cabe resaltar que existen diversos trabajos en la usina, sectores de 50/60Hz operando en convencional ATE 202303399, trabajos en el panel GGB-01 ATE 202303236, y generador diesel 2 impedido ATE 202303437. 10:10 - El indicador de nível 1 del SOP transitó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Optimo (90.71%). El motivo principal de la transición fue normalización de las cargas del QB-05 dentro de la ATE 202303415. | 0
Conforme IOC_12.001-00, item 3.3.1, realizado restart de los siguientes dispositivos DFR: DFR2S1.1 DFR3S1.1 DFR3S2 DFR2S1 | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50km. | 0
Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Baixa da ATE 202303437 "Verificar e solucionar pressão de nitrogênio em aproximadamente 0,145 kgf/cm² no TS-02. Obs.: confirmado no painel KB-02, atuação do alarme "manovacuômetro ts-02" sem aceitar rearme". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado, completado nivel de gas nitrógeno, constatado rearme de la alarma. Buscado perdida de nitrógeno, no fue encontrado. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Baixa da ATE 202303286 "Verificar/solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento 38T2. Obs.: 1)para intervenir en el instrumento 38T2, será necesario retirar el trip de los instrumentos 38T1, 38T2, 38T3, 38T4, 38T5, 38M1, 38M2, 38M3 y 38TQ en el propio panel GGB. 2)cumplir APR/NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Substituído indicador digital posição 38T2. Despacho de Carga - Arevalos | 0
Dentro da ATE 202302923 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A" Realizado medições nas unidades 16,17 e 18A. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Cidral - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas e González Chefe da Brigada: Clayton (ME) e Mario Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverria (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:15 - Unidade 07. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202303399, foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 13:04h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via SCADA; 13:06h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Observação: Unidade 18 em PD 20230059. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Paralisada a ATE 202303399 para "Atualizar versão dos Firewalls ASA 5525-X (BITCOFW1 e BITCOFW2) a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória". Despacho de Carga - Lucas. | 1
Informado por Henrique Ribeiro - Coordenador do GAS (Grupo de Análise de Simulados), sobre o início do simulado de incêndio na Unidade 04. Providências tomadas: Iniciado procedimentos conforme IOC_01.012-26 (Anexo A); Confirmado incêndio no TU-04; Verificado acionamento automático do sistema anti-incêncio sprinkler do TU; 14:34h - Informado pelo Chefe da Brigada – Mario Sosa que foram resgatadas 2 vítimas e o incêndio foi controlado, encerrando o simulado. Informados: Despacho de Carga - Douglas; Bombeiros - Baez; ESAI- Fabricio; SOTER - Julio. Observações: Não foi possível contatar com Segurança do Trabalho MD e ME, a pesar de varios intentos; Os cilindros de oxigênio dos Operadores "B" e "C" terminaram o simulado no nível reserva; Informado o Bombeiro - Baez para proceder com a reposição de oxigênio de 3 máscara autônoma da CCR e EL.135; Solicitado a Julio e Mieres (SOTER), e a Ribeiro/GAS, proporcionar curso de uso de máscara autônoma aos novos operadores da MD, que ainda não rreceberam instrução de uso. 15:35h - Realizada pelos Bombeiros a substituição dos cilindros de oxigênio, higienização das máscaras autônomas e colocadas nos seus respectivos lugares. | 1
Baja de la ATE 202303215 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -proteccion primaria de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando la PIC.: EE.0038 rev.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Entrada de la ATE 202303216 "Efectuar mantenimiento preventivo anual(1A) -proteccion alternativa de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando la PIC EE.0038 Rev.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 14:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:28 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. Observação: O disjuntor 46U45 não aceitou comando de fechamento via SCADA. Providências tomadas: Realizado um comando de fechamento na seccionadora 36U45 em convencional, no painel GUS 14/15; Realizada uma nova tentativa de fechamento do disjuntor 46U45 via SCADA, com sucesso; Existência SSA 202204507 (AMP). 14:32 - Unidade em carga. 14:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 2100 m³/sExecutado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,76m ; CV.13: 1,76m ; CV.14: 1,74m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,46m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,54m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,56m Vertida: 2.131,31m3/s Diferença de vazão: -323,38m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,20m Nível Jusante: 103,82m Despacho de carga - Douglas. | 0
Paralisada a ATE 202302923 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - González. | 0
Baixa da ATE 202303415 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o quadro CB-05 parou de conduzir durante a abertura sequencial das cargas do quadro QB-05. Quadro CB-05 volta a conduzir muito lentamente após abertura do disjuntor 72.I do quadro CB-06 (alimentação do CB-06 para QB-05).OBS: Seran realizadas posibles simulaciones de falla con el panel QB-05. Cumprir com IS e NR-10." Modificações/informações adicionais: Foi constatada que origem do problema é interferência com elevador E22. Solução será indicada pela engenharia de manutenção SSA 202306458. Equipamento deixado em condições operativas normais. Despacho de carga - Gonzalez | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; Observação: Acionou alarme em anexo, efetuada uma tentativa de rearme com êxito. Existe SSA 202224275 (AMP). 16:10 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:13 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 16:16 - Unidade em carga. 16:25 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerrada a ATE 202303522 (U) para "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparo el interruptor de alimentación del motor de la válvula mariposa 1 (V1). Verificado en el SCADA señalización de válvula mariposa cerrada, estando la válvula abierta. En el PVA se encuentra con indicación abierta". Modificações/informações adicionais: Encontrado defecto en el relé KC1A, fue sustituido y de esta manera se normalizó el problema. Luego de la sustitución fue realizado ensayo de cierre y abertura, con funcionamiento normal. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerrada a ATO 202303385 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual na indicação de temperatura do enrolamento do transformador TF-04 ocorrem oscilações". Modificações/informações adicionais: Realizada reconexões e reaperto do circuito do RTD de monitoramento do trafo TF-04 normalizando indicação de temperatura no indicador 49.1. | 0
Encerrada a ATO 202303387 para "Verificar e solucionar as seguintes situações: Chave seletora "43.VB" com mecanismos de manobra desacoplado; pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) expostos causando risco de acidente". Modificações/informações adicionais: Encontrado llave selectora rota, y no está disponible en el almacén otra llave selectora nueva , por el cuál se emite una SSA a IMA0 para la compra de la llave, el cuál será substituído con otro documento cuando esté disponible en el almacén. | 0
Encerrada a ATE 202303399 para "Atualizar versão dos Firewalls ASA 5525-X (BITCOFW1 e BITCOFW2) a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória". Modificações/informações adicionais: Atualizada versões de ISO e ASDM dos FIREWALL 1 e 2 conforme solicitado. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Dentro do PD 20230059 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Realizado Giro elétrico da unidade: 16:46h comando de partida da Unidade; 16:48h velocidade com 100% da V.N.; 16:58h comando de parada da Unidade; 17:05h Unidade parada. | 1
Encerrada a ATE 202303223 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Unidad Terminal Remota - SCADA - GIS 60 HZ- Conforme PIC.:EE.0068 REV.:01". Modificações/informações adicionais: Realizado mantenimiento preventivo anual (1A)-Unidad Terminal Remota - SCADA - GIS 60 HZ- Conforme PIC.:EE.0068 REV.:01. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Baja de ATE 202303216 "Efectuar mantenimiento preventivo anual(1A) -proteccion alternativa de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando la PIC EE.0038 Rev.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Paralisadas as seguintes ATEs referente ao sistema SCADA: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098"; Despacho de Carga - Douglas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48km. | 1
Solicitado e autorizado inicio das manobras de normalização conforme OM 2023077 referente ao PD 20230060 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 17:42 - Retirados C.S. e desbloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023077, encerrando o PD 20230060. Modificações/informações adicionais: RRU-2023.011-00 Despacho de carga - Douglas. | 1
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização conforme OM 2023076 referente ao PD 20230059 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 17:42 - Retirados C.S. e desbloqueadas seccionadoras conforme OM 2023076, encerrando o PD 20230059. Modificações/informações adicionais: RRU-2023.011-00 Despacho de carga - Douglas. | 1
Encerrada a ATO 202303503 (U) para "Verificar/solucionar motivo por el cual esta accionando de forma intermitente la alarma "UTR 530 COMM D20C"". Modificações/informações adicionais: Verificado módulo periferico D20C (Westerm D20CD y Wesdac D20C) dañado por lo que se realizo el cambio del mismo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 0
4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9736 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Handa - 9835 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Dure y Alan. Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilsón (MI) | 0
Fomos informados pelo Sr. Rodolfo - Agente de segurança, que o elevador E-24 encontra-se parado sem aceitar comando. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificador elevador travado no 6º piso; Emitida SSA 202306515; Será avisado SMMA.DT em horário comercial. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49km. | 0
Accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINCIPAL F31/F32 ELEV. 214 (N2- M3.89) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARMA", sin rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - José; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme sin éxito; Emitida SSA 202306517 (U). Sera avisado a Pré-Operación en horario comercial. | 1
Fomos informados pelo Despacho de Carga - Alan da inoperância do Link de comunicação com a ANDE. Providencias tomadas: Verificado no SCADA que o Link "ANDE_RX" não estabelece conexão; Emitida SSA 202306519; Será avisado a SMME.DT em horário comercial; | 1
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Torres y Vera Jefe de Brigada: David (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Jair (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.215,59MW para FURNAS y 1.510,79MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07. Generación del sector 60Hz con 4.995,57MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,22m Jusante: 104,80m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,50m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U18A, U14, U10, U11, U17, U16, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 2790 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,46m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,52m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,50m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,02m ; CV.11: 1,98m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,00m Vertida: 2.807,51m3/s Diferença de vazão: 683,76m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 104,83m Despacho de carga - Torres. | 1
Conferida a OM 2023079 do PD 20230068 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor." Despacho de carga - Vera | 0
Conferida a OM 2023080 do PD 20230073 para "Medir la longuitud del cabo a ser montado en la nueva mufla, para sustitución de la existente de la Linea de 66KV 50Hz." Despacho de carga - Vera | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | 0
A pedido de AT-60, fue normalizado el tablero QF-02. Despacho de carga - Torres. | 1
2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Arevalos, Casafu y De Franceschi. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | 0
Recebemos uma chamada atraves do ramal de emergência de SMMU.DT - Leonardo informando de um simulado de acidente com vitima junto ao CCAR-12 e que os Bombeiros estariam se deslocando ao local. Providencias tomadas: Enviado operador ao local sendo constatado que a vitima se encontra dentro do acumulador de ar. Avisados: ESAI - Julio; Segurança do Trabalho - Julio Lobo; Soter: Ivan; RU.12 - Mendez; Obs.: informado posteriormente por Soter - Ivan que o simulado era previsto dentro do PD 20230061 . | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:04 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:46 - Unidade 17. | 0
Reinicio de la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". 07:51 - Canaletas Izquierda y Central del vertedero impedidas. Despacho de carga - Douglas | 1
Fomos informados por Dos Santos - Bombeiro, que estarão adentrando com uma embarcação no lago a montante do reservatório, fora da área restrita. | 0
Inicio de los siguientes documentos: ATEIE 20230081: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230090: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones:- Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Douglas | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202304272 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 9A para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Despacho de carga - Douglas. | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202304272 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 9A para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Despacho de carga - Douglas. | 1
Entrada da AT 202304428 para "Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Passar controle para modo manual e selecionar IED PRINCIPAL. IED alternado CA5V34 será reiniciado após conclusão das alterações. Talvez seja necessário manobra em campo da posição LOCAL/REMOTO do disjuntor 84LI6". Obs.: passado o controle do vão para IHM centralizada e passado o modo de controle do vano LI-MD-VHA1 e LI-MD-YZU1 para manual. Confirmado IED CP5V34 como principal. | 1
Entrada da AT 202304428 para "Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Passar controle para modo manual e selecionar IED PRINCIPAL. IED alternado CA5V34 será reiniciado após conclusão das alterações. Talvez seja necessário manobra em campo da posição LOCAL/REMOTO do disjuntor 84LI6". Obs.: passado o controle do vão para IHM centralizada e passado o modo de controle do vano LI-MD-VHA1 e LI-MD-YZU1 para manual. Confirmado IED CP5V34 como principal. | 1
Entrada da AT 202304392 para " Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BA2/86BFA2. Una vez finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección". Despacho de Carga - Douglas | 0
Reinicio da ATE 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Alan. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202304272 foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz: Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 10:24h - Unidades em AUTO no CAG/CAT. Setor 60Hz: Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 16,17 e 18; para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via SCADA; 10:20h - Unidades em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 89 km. | 0
Ocurrio el accionamiento de la siguiente alarma en anexo sin retorno a la condición normal. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla B_SEADFEP indicación de BITRAS1 en estado Marginal. Informado al responsable de la ATE 202304272 quien solicito la conmutación del RDAS. Realizado las conmutaciones de RDAS1 para RDAS2 y luego de RDAS2 para RDAS1 verificando la normalización de la alarma. Despacho de carga - Dure. | 1
Baixa da AT 202304428 para "Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Passar controle para modo manual e selecionar IED PRINCIPAL. IED alternado CA5V34 será reiniciado após conclusão das alterações. Talvez seja necessário manobra em campo da posição LOCAL/REMOTO do disjuntor 84LI6". Obs.: passado o controle do vão para IHM centralizada e passado o modo de controle do vano LI-MD-VHA1 e LI-MD-YZU1 para auto. Modificações/informações adicionais: Corrigido endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Certificada a correta sinalização nos IEDs de controle através de manobras realizadas em campo na chave local remoto do 84LI6. | 1
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fábio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9309 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Siqueira - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Arévalos. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:35 - Unidade 17. | 0
Entrada de la ATO 202304436 "Realizar nova medição trimestral para refazer anexo da baixa da SSA 202307202. Cumprir com IS e NR-10." | 0
Baja de la ATE 202304195 "Realizar apoio à contratada RIEDER na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO no cubículo superior do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516. Obs.: -Implica no rompimento de lacres painel 2ML0910, responsável pela medição das linhas LI MD FI1 (medidores M10A/B) e MD FI2 (medidores M12A/B); -Necessário acompanhamento ou liberação da interligada FURNAS." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o apoio conforme solicitado. Equipamento liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Despacho de carga - Arevalos. | 0
Entrada de la ATE 202304326 "-Conectar cabos que interligam as caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD VHA1 (L16) e o painel 2ML1516; -Acompanhar a Rieder/Ande no comissionamento da interligação das caixas de junção dos TIs da L16 com painel 2ML1516; -Realizar verificação do painel 2ML1516; -Realizar parametrização e calibração dos novos medidores de energia a serem utilizados no faturamento da L16 (M25A e M25B). Obs.: -Necessário acompanhamento da interligada ANDE." Despacho de carga - Arevalos. | 0
Baja de la ATE 202304392 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BA2/86BFA2. Una vez finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arevalos | 0
Baixa da ATE 202304230 para "Realizar ensaios das proteções do disj 52.A4 e validar alarmes no SCADA. Necessário atualizar valores de date e hora no relé". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: Disjuntor 52-A4 liberado por parte de Itaipu, mantido aberto, extraído e bloqueado com cadeado da CCR, atendendo M.O. de FURNAS N.66. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Paralisada ATE 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Efetuado coleta U17, 18 e 18A. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 76km. | 0
Baja de la ATO 202304436 "Realizar nova medição trimestral para refazer anexo da baixa da SSA 202307202. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Paralisação das seguintes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Canaleta Esquerda disponível, comportas CV.09 e CV.10 isoladas. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023101 para conclusión de trabajos del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha." 17:33 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101, dando por concluido el PD 20230088. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. 17:37 - Cerrado el interruptor 84LI3 energizando la línea. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023101 para conclusión de trabajos del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha." 17:33 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101, dando por concluido el PD 20230088. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. 17:37 - Cerrado el interruptor 84LI3 energizando la línea. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Paralisada ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central e Esquerda do Vertedouro: Disponível. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Paralisada ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central e Esquerda do Vertedouro: Disponível. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada de la ATE 202304283 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI3 após a MP4A (SSP 20231800) e reenergização da linha. Obs: -Para a coleta de diagrama fasorial, o acesso dos medidores (M14A e M14B) será feita através do switch do painel 2ML0910; -Não implica no rompimento de lacres do SMF" Despacho de carga - Arévalos. | 0
Informado por Cleber - Asesoría 50 Hz que fueron repuestos 12 litros de aceite en el referido cojinete. | 0
Paralizada la ATE 202304283 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI3 após a MP4A (SSP 20231800) e reenergização da linha. Obs: -Para a coleta de diagrama fasorial, o acesso dos medidores (M14A e M14B) será feita através do switch do painel 2ML0910; -Não implica no rompimento de lacres do SMF" Despacho de carga - Arévalos. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Vera y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | 0
Encerramento dos seguintes documentos: ATEIE 20230081: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230090: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." 18:44h - Habilitado religamento automático das linhas. Despacho de Carga - Vera. | 0
Verificado accionamento de las alarmas listados en anexo, con rearme imediato. Existe SSA 202307769. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 71 km. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Augusto y Gonzalez. Jefe de Brigada: José (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo(MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.310,52MW para FURNAS y 1.373,83MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.067,15MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,01m Jusante: 100,70m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Estando la unidad operando dentro de la faja restrictiva, verificado accionamiento de la alarma 17 del GUS "SUPERVISÂO DINÂMICA - DISPOSITIVO ATUADO". Providencias tomadas: Informado al Despacho de carga - Augusto; Unidad en control MANUAL en el CAG/CAT, conforme IOPI045-05. Ajustada la potencia activa de la unidad para 470MW, rearmando la alarma. | 0
Verificado acionamento do alarme "3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICON ANORMAL", sem rearme. Providências tomadas: Realizada inspeção no quadro 3Q-L34 "Fox 615" e verificado relé K02 atuado, referente ao alarme não urgente; Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 "Alarme não urgente" acionada; Emitida SSA 202308356 ; Avisado Despacho de Carga - Gonzalez. Obs.: As 01:34h verificado rearme do alarme sem intervenção. | 0
Conferido com o Despacho de Carga as manobras de isolação e normalização da OM 2023104, referente ao PD 20230096 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1.". Previsão de início: 19/05/2023 ás 07:00h; Previsão de término: 29/05/2023 ás 17:00h. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 67 km. | 0
En este horario ajustado la potencia conforme demas unidades y selectado para control Auto en el CAG/CAT. Despacho de carga -Augusto. | 0
2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rojas - 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Whalter - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Silvio - 9707 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: João, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Paulin (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: (ME) e Aponte (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 07:32 - Unidades 16 y 17. 07:55 - Unidad 10. | 0
Entrada de la ATE 202308119 "Realizar manutenção preventiva 2A da comporta N04 da calha direita do vertedouro" Despacho de carga - Bruno. | 1
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023237, referente ao PD 20230183 para " Realizar Modificações no Painel de Controle Relativos a Comunicação PLC do Sistema SMG dos Compartimentos Associados ao Vão". 07:58 - Aberto e bloqueada com C.S as seccionadoras b5L04 e 75L04 dando inicio ao PD 20230183 . Despacho de carga - Dure. | 1
Entrada de la ATE 202308113 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (Grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans. Debido al asentamiento de las resinas;4-Necesario UG en carga durante todo el servicio" Despacho de carga - Duré. | 0
Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202307794 "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B." ATE 202307795 "Calibração anual dos medidores de energia M05A E M05B." Despacho de carga - Duré. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202308060 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-B4, 52-C4, 52-D4, 52-01 al 52-05, 52-10 al 52-27 y 52-30 al 52-31 en la parte frontal del cubículo conforme PIC 1A. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Cumplir NR-10." ATO 202308062 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52-06 al 52-09 y 52-29 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Cumplir con IS/NR-10." | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49km. | 0
Accionamiento de la alarma conforme descripción en anexo. Providencias tomadas: Verificado reincidencia de la alarma. Existe SSA 202203519 ; Informado a despacho de carga sobre la existencia de documentación en condición AAT (aguardando atendimiento de terceros). Avisado Pre operación - Dorival. Despacho de carga - Duré. | 1
Solicitado el reinicio de la ATE 202308035 "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobra de lo siguiente: - Interruptor 04LI5 y sus seccionadoras adyacentes 14LI5/a4LI5; - Interruptor 44L56 y sus seccionadoras adyacentes 34L56/54L56; - Función 79 recierre." Obs.: Las maniobras serán realizadas a primeras horas de la tarde, conforme coordinación con despacho de carga. Despacho de carga - Duré. | 1
3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Ernesto - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Anibal (MD) | 0
Verificado el reame de la alarma conforme anexado. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:39 - Unidade 06; Unidades 60Hz: 13:53 - Unidade 10; 15:02 - Unidades 16 e 17. | 0
Atendendo trabalhos da ATO 202308113, passada a Unidade 14 para última posição na fila de corte. | 0
Entrada da ATO 202308099 para "Inspeção termográfica dos anéis coletores, escovas, porta-escovas e conexões elétrica dos segmentos e barramentos após o PD da unidade. A inspeção será realizada após a liberação da operação". | 0
Entrada de la ATE 202308074 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 04LI5 y secc a4LI5, 14LI5, 94LI5, 94LI5T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial " Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada de la ATE 202308076 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 44L56 y secc 34L56, 54L56) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial" Despacho de Carga - Douglas. | 0
Reinicio de la ATE 202308035 para "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobra de lo siguiente: - Interruptor 04LI5 y sus seccionadoras adyacentes 14LI5/a4LI5; - Interruptor 44L56 y sus seccionadoras adyacentes 34L56/54L56; - Función 79 recierre." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada de la ATE 202308078 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 84LI6; secc b4LI6, 74LI6, 94LI6, 94LI6T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202308062 fica indisponível a fonte secundária do UMCC-13. | 0
Entrada de la ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." Despacho de Cargas - Douglas. | 0
Paralizada las AT´s: ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." ATE 202307795 para "Calibração anual dos medidores de energia M05A E M05B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." ATE 202307794 para "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Informado por Henrique Ribeiro - Coordenador do GAS (Grupo de Análise de Simulados), sobre o início do simulado de incêndio no TD-02. Providências tomadas: Iniciado procedimentos conforme IOC_01.012-26 (Anexo I); 16:07 - Confirmado incêndio no transformador e acionamento automático do sistema sprinkler; 16:24 - Informado pelo chefe da brigada – que foram resgatadas 2 vítimas e que o incêndio foi controlado, encerrando o simulado. Avisados: Bombeiros - Marcelo. ESAI - Julio Lobo. Segurança do trabalho - Juan Mereles. SOTER - Ivan. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 16:19 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:24 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 16:27 - Unidade em carga. 16:38 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Verificado a desinterligação automática do sistema Itaipu/ANDE/Yacyretá. Providências tomadas: Verificado a desconeção automática das chaves PSS; Alarme ECCANDE com falha SEMD/VHA; Informado ao despachante que a frequencia encontrava-se em 49,72Hz; Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 511,19kV / 513,23kV / 501,04kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,06Hz / 49,75Hz / 49,01Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.919,97MW / 2.903,31MW / 2.256,65MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 1.988,15MW / 2.677,18MW / 1.984,85MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 519,01kV / 520,60kV / 514,16kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,02Hz / 59,91Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.535,60MW / 4.634,74MW / 4.605,28MW SEMD: LI-MD-VHA1: 490,47MW / 1.043,63MW / 1.008,03MW LI-MD-YZU1: 245,75MW / 274,50MW / 268,27MW LI-MD-YZU2: 260,45MW / 283,19MW / 276,72MW LI-MD-ACY1: 249,93MW / 208,53MW / 205,89MW LI-MD-ACY2: 255,46MW / 315,32MW / 211,43MW LI-MD-IRY: 224,67MW / 283,74MW / 277,59MW LI-MD-PIH: 246,41MW / 302,61MW / 296,45MW Despacho de Carga - Casafu. | 1
Dentro de la ATE 202308035 realizado abertura y cierre en el interruptor 44L56 y en las seccionadoras 34L56 y 54L56. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Informado pelo Despacho de carga - Douglas que desinterligou o sistema Itaipu/ANDE/Yacyretá 16:25 - Comutada a chave CS-ERIPU50 para a posição "Desligado". 16:25 - Habilitado religamento da linha LI-MD-VHA1. 16:33 - Colocado conjunto T3/R3 em paralelo com os demais . Obs. O conjunto T04/R04 se mantem em serie com a LI-MD-PIH. | 1
Encerrada la ATE 202308136 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal. Puede ser necesario el reinicio del canal correspondiente al RTU01 en el SCC o el gateway correspondiente con pérdida momentánea de supervisión." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada inspeção no Sistema, sendo identificado que o SCC e IHM estão indicando os dados de potencia que estão sendo informados pelos IEDs correspondentes. Este trabalho será finalizado com outra documentação, sendo SSAs 202315365 e 202315366. Equipamento liberado para a operação. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Dentro dos trabalhos da ATO 202308113 fechado disjuntor 52-08 do QP-04 ficando disponível a fonte secundária do UMCC-13. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 16:42 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:45 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 16:47 - Unidade em carga. 16:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Paralizada la ATE 202308035 para "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobra de lo siguiente:- Interruptor 04LI5 y sus seccionadoras adyacentes 14LI5/a4LI5;- Interruptor 44L56 y sus seccionadoras adyacentes 34L56/54L56;- Función 79 recierre." Despacho de Carga - Douglas. | 1
Encerramento da ATO 202308195 para "Verificar y solucionar motivo por el cual los datos referentes a R11, Cataratas y Capanema se encuentran inválidos en el SCADA". Modificações/Informações adicionais: Observado travamento de processo no servidor da estação central. Reiniciado o processo com sucesso. Aguardado normalizar geração de reportes para OPSH e informações do SCADA, com sucesso. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma conforme anexo. Providencias tomadas Enviado operador al local y encontrada puerta de acceso a la celda del transformador de la Fase T abierta. Verificadas luces apagadas y ausencia de personas en la celda, cerrada puerta y realizado rearme en el PAI-08. Verificado que el mecanismo de traba de la puerta está flojo y podría estar abriendo debido a las vibraciones. Emitida SSA 202315531 | 1
Paralizas las AT´s: ATE 202308078 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 84LI6; secc b4LI6, 74LI6, 94LI6, 94LI6T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial." ATE 202308076 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 04LI5 y secc a4LI5, 14LI5, 94LI5, 94LI5T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial" ATE 202308074 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 04LI5 y secc a4LI5, 14LI5, 94LI5, 94LI5T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial" Despacho de Carga - Douglas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44km. | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Días - 9790 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: González y Torres Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Gerson (MI) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | 0
Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras previendo el cierre de la interconexión IPU/ANDE/YAC: 21:49 - Abierto los interruptores 03T03 y 83LI3 dejando el conjunto T03/R03 en serie con la LI-MD-IRY. 21:50 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 21:50 - Deshabillitado recierre automático de la linea LI-MD-VHA1. 21:51 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 21:59 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Torres. | 1
Realizadas inpecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:02- Accionado comando de parada de la unidad. 23:10 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-12: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-25: Desconectada central evaporativa Despacho de Carga - González. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:18 - Acionado comando de parada da unidade. 23:27 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Florencio (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.007,07MW para FURNAS e 1.571,10MW para ANDE, distribuída entre as unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09. Geração do setor 60Hz com 3.763,58MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230183(P) [18/09/2023 08:00:00 às 21/09/2023 16:30:00] C049 - DISJUNTOR 500 KV 85L04 - GIS 50HZ Realizar Modificações no Painel de Controle Relativos a Comunicação PLC do Sistema SMG dos Compartimentos Associados ao Vão. PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDADE GERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,81m Jusante: 101,68m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U18, U18A, U15, U11, U14, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:24 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:32 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-06: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Vera. | 0
Conferida OM 2023239 referente al PD 20230187 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Conferida OM 2023238 referente a la AI 2023045 "Resolución de pendencias de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS. Será realizados ensayos de comando, siendo necesarias maniobras en el secc. de línea 94LI5 y su respectivo secc. de puesta a tierra 94LI5T". Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | 0
Realizadas inpecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Vázquez - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Douglas e Jorge. Chefe da Brigada: Guardacho (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rojas - 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Whalter - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Silvio - 9707 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: João, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Paulin (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: (ME) e Aponte (MD) | 0
Fuimos informados por Berger - AT60 que dentro de la ATO 202303805, foi reposto óleo no MGI das seguintes unidades: U10: 14 litros, 301mm e 55ºC. U16: 25 litros, 302mm e 55ºC. | 0
Reinicio de la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". 08:29 - Canaletas Izquierda y Central del vertedero impedidas. Despacho de carga - Casafú. | 1
Reinício das seguintes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Canaleta Esquerda indisponível. Despacho de Carga - Casafú. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:46 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:35 - Unidade 17. | 0
Dentro do PD 20230061 foi passada UTR 612 para OUT, atendendo os trabalhos da ATO 202303877 para "Realizar el upgrade de la UTR 612 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12". OBS.: A UTR deverá ficar em OUT durante a execução do trabalho. 10:06h - Passado UTR 612 para IN. | 0
Inicio de los siguientes documentos: ATEIE 20230082: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230091: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones:- Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Casafu | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66 km. | 0
Entregue ao setor de transporte o veiculo do turno para revisão e recebido, em substituição temporária, o veiculo Logan BBY- 8691. | 0
Recebido do setor de transporte o veiculo do turno e devolvido o veiculo Logan BBY- 8691. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Vanderlei - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 9300 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Paulin (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:54 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:05 - Unidade 17 | 0
Informado por el Sr Iuri - SMMU.DT que el elevador E16 se encuentra trabada en la cota 144. Providencias tomadas: Avisado a Evandro Barth - SMMA.DT; Emitida SSA 202308422. | 1
Fuimos informados por Baez - AT50, que dentro de la AT 202303803 fue recargado aceite en el CGI de la unidad, recargando 23L quedando el nivel en 305mm a 52°C. | 0
Baja de la ATE 202304283 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI3 após a MP4A (SSP 20231800) e reenergização da linha". Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Prorroga del PD 20230082 "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha". Motivo: A pedido del responsable por los trabajos. Nuevo termino: 24/05/2023 a las 17:00 Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Informado por el Sr Evandro Barth - SMMA.DT que el elevador E16 quedara indisponible para usuarios. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 62km. | 0
Ocurrió desconexión de las lineas LI MD ACY 1 y ACY 2. Por consecuencia desinterconectado ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Motivo: TRIP General en ambas lineas, con actuacion de Relé 21 Z2 PP/PA. Maniobras operacionales Ajustado tensión menor a 242kV. 15:50 - Selectado los paneles 3F3 y 3F2 para local, enviado tensión a la línea LI MD ACY 1. 15:51 - Enviado tensión a la línea LI MD ACY 2. 15:54 - Lineas LI MD ACY 1 y ACY 2 en carga. Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,20kV / 527,63kV / 479,28kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 52,32Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 780,49MW / 916,11MW / 654,85MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.339,62MW / 3.799,37MW / 1.351,22MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.096,05MW / 1.107,65MW / 469,03MW LI-MD-YZU1: 439,65MW / 662,46MW / 288,39MW LI-MD-YZU2: 448,53MW / 673,17MW / 306,75MW LI-MD-ACY1: 285,00MW / 287,64MW / -0,32MW LI-MD-ACY2: 289,48MW / 4,16MW / -0,85MW LI-MD-IRY: 305,27MW / 305,07MW / 107,35MW LI-MD-PIH: 459,71MW / 461,56MW / 161,50MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 555,33MW / 747,94MW / 306,99MW Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Dentro de la ATE 202402250 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. 08:42 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. 08:46 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Vera. | 0
Avisado Matheus-Pré operação sobre as SSA's : SSA 202405070 : Elevador E13 SSA 202405060 :Elevador E10 | 0
Entrada de las siguientes ATE`s: ATE 202402546 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-05, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 4A. Necessário isolar quadro CV-05 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". ATE 202402548 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-06, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 4A. Necessário isolar quadro CV-06 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". ATE 202402549 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N05 e N06, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N05 e N06 conforme PIC 4A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". Despacho de carga - Casafu. | 0
Entrada ATE 202402576 "Reparo de desprendimentos nas juntas entre as lajes TR12 e Le40e no trampolim da calha esquerda.Será realizada a drenagem do trampolim." Obs.: 07:57 - impedida a calha esquerda do vertedouro. Despacho de carga - Bruno | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:20 - Unidades 07 e 08. 07:47 - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 07:53 - Unidade 13 08:33 - Unidades 10 e 11 09:04 - Unidades 18 e 18A. | 0
Baixa da ATE 202402324 "Realizar isolação alternada dos trocadores de calor N1 e N2 do sistema de água pura conforme IM.ME.072 e IM.ME.008 de modo a identificar possível vazamento de água pura pelos tubos desses equipamentos. Nota: Necessário UG em carga constante durante todo o período. Carga sugerida por IME3: 600 a 650MW." Modificações Informações Adicionais: Durante a isolação alternada dos trocadores N1 e N2, foi identificado a indícios de vazamentos no trocador N1, o qual será inspecionado e reparado em outra AT especifica pra esse trabalho. Obs: Ás 09:39hs compatibilizado frequencia e tensão com demais unidades e coordenado unidade em AUTO CAG/CAT. | 1
Entrada de la ATE 202402534 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección primaria de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Bruno. | 0
Entrada de la ATE 202402538 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Tablero 3R5/3R6 de proteccion de las barras A1-A2/B1-B2- Conforme PIC.EE.0089 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Bruno. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Esobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Alan Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Rolon (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 16:32 - Unidade 06. 16:53 - Unidade 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:37 - Unidade 10 e 11 13:51 - Unidade 13 14:58 - Unidade 18 15:00 - Unidade 18A | 0
Entrada da ATE 202402754 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar a SSA vinculada a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT.' Despacho de Carga - Villalba | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202402754, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz 14:29h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 50Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05 e 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedouro para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz 14:33h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional; Selecionadas as unidades 12, 14, 15, 16 y 17 para control conjunto de turbina y excitación; Seleccionada la unidade 18A para local SDSC, parada por conveniência operativa; Seleccionadas las líneas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de Carga - Villalba | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 14:41 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:45 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 14:47 - Unidad en carga. 14:57 - Unidad en control conjunto en el JTC/JVC. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Entrada de la ATE 202402532 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección Alternada de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Villalba. | 0
Baja de la ATE 202402534 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección primaria de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Villalba. | 0
Baja de la ATE 202402538 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Tablero 3R5/3R6 de proteccion de las barras A1-A2/B1-B2- Conforme PIC.EE.0089 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Villalba. | 0
Dentro de la ATE 202402754 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. 15:37 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. 15:41 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Villalba | 1
Realizado Failover manual do sistema SCADA, conforme IOPI048-02, ficando o servidor BITRAS2 como principal. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Verificado accionamiento intermitente de la alarma conforme anexo, informado por el Despacho de Carga - Alan que no hay trabajos en andamientos por la ANDE. Providencias tomadas Existe la SSA 202404630 en SPG. | 0
Paralizada la ATE 202402576 para "Reparo de desprendimentos nas juntas entre as lajes TR12 e Le40e no trampolim da calha esquerda.Será realizada a drenagem do trampolim." Obs.: Canaleta izquierda impedida. Bombas de drenaje del trampolín conectadas. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Retirados para reparo los nobreak´s del senior - Activo: 144214 y asistente - Activo: 144212, por el Sr. Diego - Datapar, ya que los mismos no aseguran la carga, según SS00689552 y SS00689556 abiertos, en CAI 9955. | 0
Baja de la ATE 202402532 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección Alternada de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alan. | 0
Baixa da ATE 202402754 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar a SSA vinculada a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT. Modificações/informações adicionais: Realizada implementação do BD5 para alteração de parâmetros conforme solicitado. AT em conjunto com a 202402752. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Villalba | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 18:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:32 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 18:34 - Unidade em carga. 18:45 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Jorge Luis - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Torres (ME) e González (ME) Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edison (ME) e Benitez (MD) | 0
Informado pelo Sr. Rodolfo - SI.AA que iniciou a manutenção evolutiva da infraestrutura que atende a base de dados Oracle. Os sistemas GIO, SCE, SES e SPI ficarão indisponiveis durante o trabalho. 20:01 - Informado pelo Sr. Rodolfo - SI.AA que conclui as atividades de manutenção evolutiva. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Realizada inspección sin encontrar anormalidades; Existe SSA 202320367(ACS); Será avisado en horario comercial. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:59 - Acionado comando de parada da unidade. 00:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; EC.12: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - González. | 0
Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado alarme "FALHA A TERRA" em ambos os quadros. Obervação: Pesquisa inicial será realizada no próximo turno. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:05 - Acionado comando de parada da unidade. 00:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionado bomba 02 como principal; EC-05: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Ernesto - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Douglas e Duré Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Palacios (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 525,07MW para FURNAS e 3.342,43MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 3.073,17MW , distribuída entre as unidades , U11, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U12, U13, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 19/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,59m Jusante: 98,03m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U15, U14, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Verificado rearme dos alarmes em anexo, sem intervenção. | 1
Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 15 → U15 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 79H em 7d para as seguintes estampas de tempo: 02/04/2024 01:00:00 DIAGNÓSTICO: U15 com corrente de excitação < 2000 por 79 horas em 7 dias consecutivos. REFERÊNCIA: IOPI 61 R.31 Item 5.4: É permitido operar as unidades geradoras com corrente de excitação inferior a 2.000A por até 80h em 7 dias consecutivos. Providências tomadas: Avisado Despacho de carga - Duré | 1
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Op. Acompañamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arevalos y Bruno. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edilson (MI) | 0
Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023125 referente a la AI 2023009 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500 kV." 07:09 - Abierto el interruptor 43TL3, desenergizando la línea. En este horario también el conjunto T03/R03 pasa a operar en vacío. Obs.: Debido a imposibilidad de realizar el ítem 10 de la OM 2023125, conforme a ARO_01.611-00; Emitida SSA 202309101 (U); Avisada: Pre - operación - Edevaldo. Despacho de Carga - González. | 0
Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 ; Informado Despacho de Carga - De Franceschi; 07:17h - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; 07:22h - Unidad en Auto en el CAT. | 0
Durante maniobras en el patio de 220 kV fue verificada la presencia de un gato. Providencias tomadas: Avisado: Bombero - Marcelo, quien nos informó que colocarán una jaula para intentar atraparle. | 0
Realizada da preparação de partida e durante a desconexão dos trocadores de calor do transformador principal, verificado atuação do alarme "TU KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) NC DISP KT-13" Providências tomadas: Enviado operador ao local e constatado o disjuntor Q44C desarmado, correspondendo a alimentação da válvula borboleta do trocador N4 Fase C, com seleção de trocadores 3-4 como principal; Alterado a seleção de trocadores para 1-2, realizado teste, verificado fluxo normal; Emitida SSA 202309115 ; Avisado Edevaldo - Pré Operação. | 1
Reinício de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Observacion: Canaleta izquierda impedida. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023127 referente a la AI 2023011 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500kV." 07:54 - Abierto el interruptor 83LI4, desenergizando la línea. 08:21 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en la seccionadoras conforme OM 2023127, dando inicio a la AI 2023011. Despacho de Carga - González. | 1
Entrada de la ATE 202304872 para "Realizar reparación de vedación lateral lado BR de la compuerta N09 del vertedero para solucionar pérdida de agua." Observación: Será colocado stop-log (compuerta de mantenimiento) en la posición de la compuerta N09. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Entrada da AT 202304804 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme" | 0
Dentro do PD 20230061 efetuado o giro mecânico. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:10 - Unidade 07 y 08. 08:40 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 08:15 - Unidade 14 | 0
Reinicio da AT 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Douglas. | 1
Reinicio da AT 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Douglas. | 1
Reinicio da AT 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga -Douglas. | 1
Reinicio da AT 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga -Douglas. | 1
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023131 referente al PD 20230111 para "Sustituir Contacto de Arco de la Fase S del Seccionador de Puesta a Tierra 220 KV 53TL3T1." 08:36h - Colocados C.S. en las secionadoras conforme OM, dando inicio al PD. Despacho de Carga - González. | 1
Entrada de la ATE 202304988 para "Realizar aterramiento temporal para posibilitar trabajos de la AI 2023009 y PD 20230111, devido a defeito na chave terra 53TL3T1. Obs.: Al término de los servicios retirar aterramiento temporal." Despacho de carga - González. | 1
Dentro do PD 20230061 efetuado a parada do giro mecânico. | 0
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023132 referente al PD 20230110 para "Sustituir Visor de Nivel de Aceite de los TCs de Medición de Retaguardia de las Fases R/S/T de la Linea." Obs.: La línea ya se encontraba aislada, por estar en andamiento la AI 20230011. 08:50h - Colocados C.S. en las secionadoras conforme OM, dando inicio al PD. Despacho de Carga - González. | 1
Dando continuidad a las maniobras de aislación conforme OM 20233125, dentro de los trabajos de la ATE 202304988, colocado aterramento temporal. 09:05 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en la seccionadoras conforme OM 2023125, dando inicio a la AI 2023009. Despacho de carga - González. | 1
Entrada da AT 202304990 " Verificar e solucionar acionamento do alarme "TU KT VALV BORBOLETA Q41 A Q44", confirmado desarme do disjuntor Q44.Obs: Aislar CO2 en la Fase "C". | 1
Enviado o veículo do turno da CCR ao setor de transporte para inspeção e abastecimento. Recibido em substituição o Logan de placa BBY-8693. | 0
Dentro do PD 20230061 efetuado o giro elétrico. | 0
Paralizada a ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Despacho de Carga - João . | 0
Considerando que el conjunto T03/R03 está operando en vacío, realizada reversión del sistema, seleccionado Regulador R02 como MASTER. | 0
Dentro do PD 20230061 efetuado a parada do giro elétrico. | 0
Solicitado a OM 20230099 relativa ao PD 20230061 'Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. 11:03 Hs - Autorizado início das manobras de normalização conforme OM20230099. 11:11 Hs - Retirados C.S. e desbloqueadas seccionadoras dando baixa ao PD 20230061 ; Modificações/informações adicionais: RAC-2023.005-00 RRU-2023.012-00 Despacho de Carga - de Franceschi | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de normalização referente ao PD 20230062 para "Efetuar manutenção preventiva Trianual do vão e acompanhar trabalhos de manutenção da Unidade Geradora". 11:06 Hs - Autorizado início das manobras de normalização conforme OM20230100. 11:13 Hs - Retirados C.S., desbloqueadas e fechadas as seccionadoras dando baixa ao PD 20230062; Despacho de Carga - de Franceschi | 1
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023132 referente al PD 20230110 para "Sustituir Visor de Nivel de Aceite de los TCs de Medición de Retaguardia de las Fases R/S/T de la Linea." 11:40h - Retirados C.S. en las secionadoras conforme OM, finalizando el PD. Obs.: La línea permanece aislada, por estar en andamiento la AI 20230011. Modificaciones/informaciones adicionales: Substituído visor. Despacho de Carga - González. | 1
Baixa da AT 202304990 "* Verificar e solucionar acionamento do alarme "TU KT VALV BORBOLETA Q41 A Q44", confirmado desarme do disjuntor Q44. Obs: Aislar CO2 en la Fase "C". Modificações Informações Adicionais: Verificado circuito, encontrado motor de la válvula mariposa quemado, realizado la sustitución de la misma, efectuado mediciones y pruebas operacionales, dejado en condiciones normales. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Riquelme - 9784 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose Herig (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Werdun (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:38 - Unidade 06; 14:21 - Unidades 07 e 08; Unidades 60Hz: 13:29 - Unidades 12 e 13; 13:41 - Unidade 14. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumatico trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 51km. SOTER - Ivan, en conocimiento de las anormalidades. Fue emitido el PSM (Pedido de Servicios y Materiales)Nro. 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | 0
Termino de la AI 20230009 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500 kV" y PD 20230111 "Sustituir contacto de arco de la fase s del seccionador de puesta a tierra 220 KV 53TL3T1", realizada las siguientes acciones: 15:03 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023131 referente al PD 20230111. 15:24 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023131 dando baja al PD 20230111. 15:25 - Autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023125 referente a la AI 20230009. 15:29 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023125 referente a la AI20230009. 15:37 - Cerrado el interruptor 03T03 colocando en carga el T03/R03. 15:39 - Cerrado el interruptor 83LI3 energizando la linea LI-MD-IRY. Despacho de carga - Alan. | 1
Termino de la AI 20230011 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500kV": 14:46 - Autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023127. 15:09 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023127. 15:18 - Energizada la linea LI-MD-PIH. 15:18 - Abierto el interruptor 03T04 dejando T04/R04 en serie con la linea LI-MD-PIH. Observaciones: Durante las maniobras de abertura de la seccionadora tierra 53TL4T1, esta no completo la maniobra quedando en posición intermediaria, siendo necesario apoyo para completar su recorrido. Emitida SSA 202309182. Despacho de carga - Alan. | 1
Baixa da AT 202304325 para "Configurar e incluir os medidores de energia de faturamento da LI MD VHA1 (L16) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Medidores configurados y funcionando normalmente. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Acusamos o retorno do veiculo do turno após manutenção, Siena BAW-1193. | 0
Baixa da AT 202304804 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme" Modificações/informações adicionais: Fue realizado la sustitución del sensor, limpieza de los picos de actuación y verificación de funcionalidad del mismo. Quedando dicho sensor en condiciones normales de operación. | 0
Baixa da ATO 202304950 "Realizar inspeccion/verificacion de la UTR641, motivo: constatado falla a tierra durante la ejecución de la AT 202304776". Modificações/informações adicionais: Realizado testes junto con MEG2 no se encontró ninguna anormalidad en la UTR641. Liberado para Operacion. | 0
Baixa da AT 202303880 para "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II". Modificações/informações adicionais: Realizada a migração do conjunto D20ME para a nova CPU D20MX, conforme solicitado. Realizado testes de funcionalidade com resultados satisfatórios. Sistemas em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Baixa da AT 202303879 para "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II". Modificações/informações adicionais: Realizada a migração do conjunto D20ME para a nova CPU D20MX, conforme solicitado. Realizado testes de funcionalidade com resultados satisfatórios. Sistemas em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Prorroga del PD 20230101 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na montagem dos equipamentos do novo bay associado a barra a2 como parte da ampliação do pátio de 500 kV da SEMD". Nuevo termino: 12/06/2023 a las 17:00h. Motivo: tempo insuficiente para término dos trabalhos. Despacho de carga - Alan. | 1
Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 ; Informado Despacho de Carga - Benegas; 16:46h - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; Unidad permanecio en Manual devido a condiciones del sistema; | 0
Baixa das seguintes ATs: AT 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"; AT 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA:-Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; AT 202304124 para " Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alan. | 1
Baixa da AT 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Benegas. | 1
Prorrogada e paralisada a AT 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Baja de la ATO 202304883 "Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente". Modificaciones/informaciones adicionales: Sustitución del sensor averiado correspondiente al sector 13. Panel rearmado y en condición normal de operación. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:19 - Unidades 10 e 11; 09:44 - Unidades 18 e 18A. | 0
Entradas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h." ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Despacho de Carga - Vera. | 0
Informado por el Depacho de Carga - Alisson, sobre la entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 07:56 - Excluido la reconexion automatica de la LI 220kV MD-ACY 07:57 - Excluido la reconexion automarica de la LI 220kV MD-ACY2. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | 0
Entrada da ATE 202309027 para " Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Obs: Serviço será executado nas unidades 12,13,14 e 15. Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada de la AT 202309026 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A." Sera realiozado colecta de agua pura en la unidad 9A. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Informado pelo despachante sobre o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023269 referente a AI 20231842. 09:01 - Verificado linha sem tensão; 09:06 - Aberta e bloqueada a seccionadora 32TB2; 09:18 - Entrada da AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado perdida en los puntos de supervision de las protecciones de las lineas ACY-1; ACY-2, y barras A1, A2, B1, y B2. Providencias tomadas: Verificado que la RTU02 esta en estado DOWN; Emitida SSA 202317025; Avisados: Geson - Pre-Operación; Alisson - Despacho de Carga. | 1
Fuimos informados por OPUO.DT - Osmar, que el elevador E12 se encuentra bloqueado en la cota 92,00 sin aceptar comandos. Providencias Tomadas: Informado SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202317023. 10:30 - Informado por SMMA-DT - Isaias que el elevador E12 se encuentra disponible. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REXB. U18A: REXB. | 0
Entrada de la ATE 202309128 para "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." 10:36 - Dentro de los trabajos de la AT, normalizados puntos. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificada oscilaciones en el sistema y partida de protecciones anexadas. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,08kV / 509,24kV / 507,18kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,09Hz / 49,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.000,51MW / 3.002,38MW / 2.987,14MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.635,54MW / 2.669,66MW / 2.647,19MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 519,71kV / 520,40kV / 519,61kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,00Hz / 59,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.390,37MW / 3.381,05MW / 3.373,21MW SEMD: LI-MD-VHA1: 874,28MW / 906,32MW / 896,12MW LI-MD-YZU1: 306,45MW / 310,13MW / 307,14MW LI-MD-YZU2: 309,92MW / 315,38MW / 311,48MW LI-MD-ACY1: 276,56MW / 280,52MW / 279,20MW LI-MD-ACY2: 281,31MW / 285,00MW / 285,00MW LI-MD-IRY: 274,92MW / 274,92MW / 273,89MW LI-MD-PIH: 299,74MW / 291,74MW / 290,51MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 591,12MW / 555,97MW / 507,55MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Bajas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas y Jorge. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | 0
Informado por el Depacho de Carga, sobre el término de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY1; 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY2. Despacho de carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 13:28 - Unidades 18 y 18A. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 13:35 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:39 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 13:42 - Unidade em carga. 13:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Solicitado por el despacho de carga - Jorge, la normalización de la AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento". Debido a las condiciones climaticas desfavorables informamos al despacho de carga que esta maniobra no podra ser realizada. Y que daremos retorno cuando las condiciones climaticas mejoren. | 1
Entrada de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308926 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Obs.: Durante a execução do trabalho, acionará alarme "DIGSI conectado". | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 13:59 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:01 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 14:04 - Unidad en carga. 14:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Informado al despacho de carga - Jorge, que las condiciones climaticas son favorables para la normalización de la AI 20231842. 14:47 - Desbloqueadas seccionadoras conforme OM 2023269 14:56 - Verificado LI-69kV-FI-IPU con tensión. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 16:20 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:22 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 16:25 - Unidad en carga. 16:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Paralizada la ATE 202309027 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Jorge. | 0
Baja de la ATE 202309128 "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada inspeção no Gateway, e verificação do enlace de fibra óptica entre o Gateway e o IFS, em conjunto com a equipe MEL3. Não foi encontrado problema que evidencie a perda de comunicação. A comunicação foi reestabelecida após reinício do Gateway. Equipamento liberado para a operação. Despacho de carga - Jorge. | 1
Baja de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Whalther - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Marcos (MD) y Samudio (MI). | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 18:44 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:48 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 18:52 - Unidad en carga. 19:01 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-10 F21/22 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Ángel. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo. Será avisado Asesoría 50 Hz durante el horario comercial conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:22 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:30 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.12: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.25: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.14: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.991,96MW para FURNAS y 2.205,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.086,80MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U13, U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230203(P) [16/10/2023 07:30:00 às 20/10/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DE LA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDAD GENERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,72m Jusante: 107,33m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U16, U17, U10, U11, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:03 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:11 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Conferidas las siguientes órdenes de maniobra: OM2023267 de la AI20231843 para "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." OM2023272 del PD 20230213 para "Verificar pino de bloqueo desajustado en la seccionadora 32TB2, imposibilitando el enclavamiento mecánico de la misma." Inicio Aisl.: 20/10/2023 08:15 Térm. Norm.: 20/10/2023 16:45 Despacho de Carga - Duré. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Vera. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:19 - Unidades 10 e 11; 09:44 - Unidades 18 e 18A. | 0
Entradas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h." ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Despacho de Carga - Vera. | 0
Informado por el Depacho de Carga - Alisson, sobre la entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 07:56 - Excluido la reconexion automatica de la LI 220kV MD-ACY 07:57 - Excluido la reconexion automarica de la LI 220kV MD-ACY2. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | 0
Entrada da ATE 202309027 para " Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Obs: Serviço será executado nas unidades 12,13,14 e 15. Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada de la AT 202309026 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A." Sera realiozado colecta de agua pura en la unidad 9A. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Informado pelo despachante sobre o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023269 referente a AI 20231842. 09:01 - Verificado linha sem tensão; 09:06 - Aberta e bloqueada a seccionadora 32TB2; 09:18 - Entrada da AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado perdida en los puntos de supervision de las protecciones de las lineas ACY-1; ACY-2, y barras A1, A2, B1, y B2. Providencias tomadas: Verificado que la RTU02 esta en estado DOWN; Emitida SSA 202317025; Avisados: Geson - Pre-Operación; Alisson - Despacho de Carga. | 1
Fuimos informados por OPUO.DT - Osmar, que el elevador E12 se encuentra bloqueado en la cota 92,00 sin aceptar comandos. Providencias Tomadas: Informado SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202317023. 10:30 - Informado por SMMA-DT - Isaias que el elevador E12 se encuentra disponible. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REXB. U18A: REXB. | 0
Entrada de la ATE 202309128 para "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." 10:36 - Dentro de los trabajos de la AT, normalizados puntos. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificada oscilaciones en el sistema y partida de protecciones anexadas. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,08kV / 509,24kV / 507,18kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,09Hz / 49,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.000,51MW / 3.002,38MW / 2.987,14MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.635,54MW / 2.669,66MW / 2.647,19MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 519,71kV / 520,40kV / 519,61kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,00Hz / 59,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.390,37MW / 3.381,05MW / 3.373,21MW SEMD: LI-MD-VHA1: 874,28MW / 906,32MW / 896,12MW LI-MD-YZU1: 306,45MW / 310,13MW / 307,14MW LI-MD-YZU2: 309,92MW / 315,38MW / 311,48MW LI-MD-ACY1: 276,56MW / 280,52MW / 279,20MW LI-MD-ACY2: 281,31MW / 285,00MW / 285,00MW LI-MD-IRY: 274,92MW / 274,92MW / 273,89MW LI-MD-PIH: 299,74MW / 291,74MW / 290,51MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 591,12MW / 555,97MW / 507,55MW Despacho de Carga - Alisson. | 1
Bajas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas y Jorge. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | 0
Informado por el Depacho de Carga, sobre el término de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY1; 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY2. Despacho de carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 13:28 - Unidades 18 y 18A. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 13:35 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:39 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 13:42 - Unidade em carga. 13:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Solicitado por el despacho de carga - Jorge, la normalización de la AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento". Debido a las condiciones climaticas desfavorables informamos al despacho de carga que esta maniobra no podra ser realizada. Y que daremos retorno cuando las condiciones climaticas mejoren. | 1
Entrada de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308926 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Obs.: Durante a execução do trabalho, acionará alarme "DIGSI conectado". | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 13:59 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:01 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 14:04 - Unidad en carga. 14:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Informado al despacho de carga - Jorge, que las condiciones climaticas son favorables para la normalización de la AI 20231842. 14:47 - Desbloqueadas seccionadoras conforme OM 2023269 14:56 - Verificado LI-69kV-FI-IPU con tensión. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 16:20 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:22 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 16:25 - Unidad en carga. 16:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Paralizada la ATE 202309027 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Jorge. | 0
Baja de la ATE 202309128 "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada inspeção no Gateway, e verificação do enlace de fibra óptica entre o Gateway e o IFS, em conjunto com a equipe MEL3. Não foi encontrado problema que evidencie a perda de comunicação. A comunicação foi reestabelecida após reinício do Gateway. Equipamento liberado para a operação. Despacho de carga - Jorge. | 1
Baja de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Whalther - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Marcos (MD) y Samudio (MI). | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 18:44 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:48 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 18:52 - Unidad en carga. 19:01 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-10 F21/22 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Ángel. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo. Será avisado Asesoría 50 Hz durante el horario comercial conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:22 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:30 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.12: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.25: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.14: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.991,96MW para FURNAS y 2.205,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.086,80MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U13, U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230203(P) [16/10/2023 07:30:00 às 20/10/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DE LA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDAD GENERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,72m Jusante: 107,33m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U16, U17, U10, U11, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:03 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:11 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Conferidas las siguientes órdenes de maniobra: OM2023267 de la AI20231843 para "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." OM2023272 del PD 20230213 para "Verificar pino de bloqueo desajustado en la seccionadora 32TB2, imposibilitando el enclavamiento mecánico de la misma." Inicio Aisl.: 20/10/2023 08:15 Térm. Norm.: 20/10/2023 16:45 Despacho de Carga - Duré. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Vera. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | 0
1° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Sênior 50Hz: Barudi - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Marcos - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Gonzalez Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | 0
Término do processo de resfriamento da unidade por 05 horas, conforme IOC_02.027-16. Acionado comando de parada da unidade, a fim de atender trabalhos do PD 20230210 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 04:39 - Unidade parada; 04:47 - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d'água, via SCADA; Tempo de fechamento: 3' 20". 04:58 - Bloqueada e colocado C.S. na seccionadora 95U03, conforme OM 2023319, dando início ao PD 20230210. Despacho de Carga - González. | 0
Solicitado e autorizado início das manobras de isolação, conforme OM 2023320, referente ao PD 20230211 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora"; 06:12 - Abertas, bloqueadas e colocados os C.S. nas seccionadoras, conforme OM 2023320, dando iníco ao PD 20230211; Despacho de carga - González. | 0
Entrada da ATE 202309983 para " Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental". Despacho de carga - Bruno. | 1
Entrada da ATE 202310434 para " Verificar y solucionar motivo por el cual esta encendido la indicación "COMP. POSICION INTERM." y la indicación de "COMPUERTA CERRADA" se encuentra apagada. Obs: El indicador de posición de compuerta indica 0,20cm. La compuerta se encuentra completamente cerrada". Despacho de carga - Bruno. | 1
Entrada da ATE 202310615 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de "comporta posição intermediária" estando a comporta fechada. Cumprir IS/NR-10". Despacho de carga - Bruno. | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202309983 para "Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental", feita isolação total do Quadro QK. 08:29hs - Fica impedido as calhas do vertedouro. Despacho de carga - Bruno. | 1
Prorrogado el PD 20230218 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal." Motivo: Tiempo insuficiente para la ejecucion de los trabajos. Nuevo termino previsto: 21/12/23 17:00 Despacho de Carga - Casafu. | 1
Verificado acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052", sem rearme. Providências tomadas: Informado Vaguino - Bombeiros; Enviado operador ao local, verificado ausência de incêndio ou fumaça; Emitida a SSA 202319959 ; Avisados: Rojas - AT50 / Vazquez - Pré Operação; | 1
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR 1213; DFR 1617; DFR 1011; DFR 1818A. | 0
Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo, com rearme imediato. Providências tomadas: Existe a SSA 202315005. Observado que em eventos anteriores coincidem neste horário. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Reinicio de la ATE 202310163 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. observacion:- caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura." Serán realizadas las unidades 18 y 18A. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada de la ATE 202310646 "Verificar en conjunto con la MET2 motivo por el cual no esta registrando en el SCADA las actuaciones de los pararrayos correspondientes al vano del TA-01. problema surgido luego de la sustitucion del contrador de descargas SSA 201200338A". Despacho de carga - Bruno. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202309983 para "Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental", feita normalização do Quadro QK. 11:13hs - Fica disponível as calhas do vertedouro. Despacho de carga - Casafu. | 1
Baixa da ATE 202310434 para " Verificar y solucionar motivo por el cual esta encendido la indicación "COMP. POSICION INTERM." y la indicación de "COMPUERTA CERRADA" se encuentra apagada. Obs: El indicador de posición de compuerta indica 0,20cm. La compuerta se encuentra completamente cerrada". Modificações/informações adicionais: Constatado desajustado mecanismo de acionamento (came) do fim de curso (FCC) responsável pela sinalização de comporta posição intermediária, realizado ajuste no mesmo observando indicação de posição intermediaria e comporta fechada normalizada e indicador analógico com 0,08cm estando com comporta completamente fechada. Valor indicado não sistema scada: -0,02cm, convencional 0,01cm. Despacho de carga - Bruno. | 0
Baixa da ATE 202310615 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de "comporta posição intermediária" estando a comporta fechada. Cumprir IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste no came do fim de curso FCC e normalizada a indicação . Despacho de carga - Bruno. | 0
3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Erich - 9309 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Oliveira (MD) y Fabio (MI) | 0
Entrada de la AT 202310661 "Verificar y solucionar accionamiento do alarma de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052, sin rearme. Verificado ausência de humo/fuego." | 1
Dentro de la ATE 202310646 realizada las siguientes maniobras: 14:07h - UTR 520 para out. 15:48h - UTR 520 para in. Obs.: Previa a la deconexión de la UTR coordinado con el despacho la mudanza de referencias de tensión y frecuencia de la barra A1. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Baja de la ATE 202309983 "Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Arévalos. | 1
Dentro del PD 20230210 realizado giro eléctrico de la unidad para ensayos de DAT. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023320 referente al PD 20230211 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 16:16h - Retirados C.S. y desbloquedas seccionadoras dando baja al PD 20230211. Modificacciones/Informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto". Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Solicitado y autorizado el inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023319 referente al PD 20230210 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 16:22h - Restirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20230210. 16:24h - Atendiendo solicitud del sistema, cerrada seccionadora de la unidad y realizadas maniobras preliminares de modo a simcronizar la unidad. Obs.: la unidad ya se encontraba girando luego de ensayos de DAT. 16:29 - Cerrado interruptor 05U03, sincronizando la unidad con el sistema. 16:32 - Unidad en carga. 16:41 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Modificaciones/Informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Prorrogada y paralizada ATE 202310646 "Verificar en conjunto con la MET2 motivo por el cual no esta registrando en el SCADA las actuaciones de los pararrayos correspondientes al vano del TA-01. problema surgido luego de la sustitucion del contrador de descargas SSA 201200338A". Despacho de carga - Arévalos. | 0
Baja de la AT 202310661 "Verificar y solucionar accionamiento do alarma de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052, sin rearme. Verificado ausência de humo/fuego. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado limpieza de detector de humo correspondiente a N002L03D052. Verificado normalización de valores actuales del mismo y rearme del alarma. Equipo en condición normal de operación. | 1
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Roberson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Pittol - 9703 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado o acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-7 F13/F14 EL.214 SECTOR 2 HUMO(FOTO) N002L02D007". Providências tomadas: Enviado operador ao local; Solicitado apoio ao Sr. Dos Santos - Bombeiros; Verificada ausência de fumaça/fogo; Alarme está acionando de forma intermitente; Emitida a SSA 202320439; Serão avisados os responsáveis em horário comercial. | 1
1° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Sênior 50Hz: Anibal - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Augusto e González. chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edison (ME) e Cardozo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.309,09MW para FURNAS e 2.718,45MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 6.918,64MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230218(P) [18/12/2023 07:30:00 às 21/12/2023 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal. Níveis hidrológicos: Montante: 219,64m Jusante: 106,21m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U10, U11, U15, U14, U18, U17, U16, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 40,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Ocorreu desligamento da linha LI 500kV MD-VHA1, com sinalização dos alarmes em anexo. Ocorreu atuação do ECCANDE, abrindo a interligação Itaipu/ANDE/Yacyreta. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 510,02kV / 513,86kV / 498,98kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,93Hz / 51,58Hz / 49,98Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.305,19MW / 3.385,31MW / 3.309,75MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.470,04MW / 2.453,48MW / 1.394,82MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 517,72kV / 518,32kV / 517,53kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,95Hz / 59,99Hz / 59,94Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.841,80MW / 5.764,41MW / 5.714,51MW SEMD: LI-MD-VHA1: 940,16MW / -0,00MW / -0,07MW LI-MD-YZU1: 288,06MW / 295,48MW / 287,66MW LI-MD-YZU2: 283,68MW / 297,76MW / 289,33MW LI-MD-ACY1: 224,61MW / 256,78MW / 187,69MW LI-MD-ACY2: 228,57MW / 270,50MW / 190,86MW LI-MD-IRY: 232,46MW / 220,36MW / 199,03MW LI-MD-PIH: 260,97MW / 380,34MW / 227,75MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 69,52MW / 212,68MW / 212,68MW Providências tomadas: Verificada linha VHA1 sem tensão de retorno; Verificada sinalização de IPU/ANDE/YAC desconectado; Verificado a desconexão automática do PSS das unidades geradoras 50 Hz; Verificada sinalização de lógicas 1, 2 e 3 atuadas nos painéis B00+Y02 e B00+Y03 (painéis ECCANDE); Informado ao despacho de carga sobre o desligamento e as sinalizações e que aguardamos coordenação para restabalecimento das linhas; Às 03:28h energizada linha MD-VHA1; Emitidas SSA 202320440 e SSA 202320441 para retirada de dados da proteção da linha VHA1. Despacho de Carga - González. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 04:17 - Acionado comando de parada da unidade. 04:26 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 2 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa; EC-18: Selecionado circuito 2 como reserva. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Solicitado por el Despacho de Carga - Augusto, la siguiente maniobra previendo interconectar los sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. 04:40h - Conectado el PSS de las Unidades Generadoras del sector 50Hz; 04:45h - Sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá interconectados. | 1
Conferida OM 20233221, referente ao PD 20230238 para "Efetuar a Impermeabilização e a Concretagem do Piso na Chegada da LT-66KV-50HZ-MD-IPU na Elevação 144." Período Previsto de Trabalho: Início: 21/12/2023 07:30 Fim : 22/12/2023 16:30 Despacho de carga - Gonzalez. | 0
2° TURNO: Supervisor: Cleber - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi- 4802 Sênior 60Hz: Mendez - 4803 Assistente 50Hz: Alejandro - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9337 Op. UN. 09/11: Katherine - 4799 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Galeano- 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Allan (ME) e Arevalos (MD). Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD). Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Rolon (MD). | 0
Realizada reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:35 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 07:41 - Unidade 18. | 0
Entrada da ATE 202303243 para "Realizar a substituição do cárter da bomba". Despacho de Carga - González. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40km. | 0
Solicitado inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023083, referente a AI 20233348 para "Manutenção preventiva nas SC9317 e SC9310T"; 08:23h - Solicitado e autorizado inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023081, referente ao PD 20230076 para "Sustitución de aislador quebrado en la torre 502, fase S y Retirar nido de pájaro del aislador correspondiente a la fase R de la referida linea"; 08:26h - Verificado neste momento linha sem carga; 08:28h - Linha LI-IPU-60HZ-FI1 desenergizada; 08:41h - Manobradas, bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras conforme OM2023083 e OM 2023081, dando inicio a AI 20233348 e ao PD 20230076. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Reinicio da ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Será realizada coleta de amostra de água pura na UN-07. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Conferida a OM 2023084 referente a AI 20233349 para "Manutenção preventiva na SC9213". Despacho de Carga - Alisson. | 0
Enviado o veículo do turno da CCR ao setor de transporte para inspeção e abastecimento. Recibido em substituição o Logan de placa BBY-8690. | 0
Verificado acionamento intermitente do seguinte alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado acionamento do alarme "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", o qual aceita rearme; Emitido SSA 202306682 urgente; Avisado Pré/operação - Rodrigo. | 1
Fomos informados por AT60 - Pedro que foi completado nível de óleo do MGI das seguintes unidades, dentro dos trabalhos da ATO 202302942: U14 - Colocado 12 litros de óleo, ficando com nivel de 311mm a 55ºC; U15 - Colocado 10 litros de óleo, ficando com nivel de 314mm a 54ºC; U16 - Colocado 13 litros de óleo, ficando com nivel de 300mm a 57ºC; U17 - Colocado 15 litros de óleo, ficando com nivel de 304mm a 53ºC. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificando que en la caseta se encuentra un empleado de la empresa RIEDER S.A. llevando a cabo un entrenamiento para operadores; Informado por el mismo, que la alarma se debe a que realizó la desconexión del cable de comunicación del IHM con fines instructivos; Informado al mismo que dicha acción no debe realizarse sin autorización; Avisado sobre la situación a SOTER - Julio. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 3486 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,02m ; CV.10: 3,02m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 2,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,52m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.503,92m3/s Diferença de vazão: -693,50m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,24m Nível Jusante: 106,77m Despacho de carga - Gonzalez | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | 0
Entrada ATO 202303639 (U) para "Verificar actuación de alarma "26RWO - temperatura água bruta saída (R0 C3 S10)-circuito aberto", actuando alarma de falla eléctrica en el sdsc y en el scada, de forma intermitente". | 1
Fomos informados por AT50 - Alejandro que foi completado nível de óleo do MGI das seguintes unidades, dentro dos trabalhos da ATO 202302939: U02 - Colocado 25 litros de óleo, ficando com nivel de 307mm a 51ºC; U07 - Colocado 5 litros de óleo, ficando com nivel de 292mm a 26ºC. | 0
Verificado o acionamento do seguinte alarme: "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.4) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202306694. | 0
Paralisada a ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Realizada coleta de amostra de água pura na UN-07. Despacho de Carga - González. | 0
Paralisada a ATE 202303243 para "Realizar a substituição do cárter da bomba". Despacho de Carga - Alisson. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Vanderlei - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Lopez - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Alan y Dure. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:15h - Unidad 07; 13:28h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 14:12 - Unidad 18. | 0
Recibido el vehiculo del turno Renault BBY-8690 (4520) del sector de transporte, realizada inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento. Obs.: Devuelto el vehiculo con placa BBY-8690. | 0
Baja de la ATE 202303243 para "Realizar a substituição do cárter da bomba". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi realizado a substituição do cárter da bomba 88 PW1, depois foi verificado o alinhamento do conjunto moto-bomba e medido vibração, apresentando valores dentro dos limites normais de operação. Despacho de Carga - Alan. | 1
En este horario informado por el Despacho de Carga - Dure, de la baja de la AI 20233348 "Manutenção preventiva nas SC9317 E SC9310T" Observación: El servicio no pudo ser ejecutado por lluvia. | 1
Prorrogado el PD 20230068 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor.". Motivo:Tiempo insuficiente para la ejecución de los trabajos. Nuevo término previsto: 20/04/2023 a las 18:00h. Despacho de Carga - Duré. Avisado: Mieres - Soter. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 15:35h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:39h - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 15:41h - Unidad en carga. 15:49h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Baja de la ATO 202303639 para "Verificar actuación de alarma "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", Actuando alarma de falla eléctrica en el SDSC y en el SCADA, de forma intermitente." Modificaciones/Informaciones adicionales: Sustituido transductor referente al RTD 26RWO que se encontraba con defecto. Dejado en condiciones normales de operación. | 1
Solicitado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023081, referente al PD 20230076 "Sustitución de aislador quebrado en la torre 502, fase S y Retirar nido de pájaro del aislador correspondiente a la fase R de la referida linea"" 16:18h - autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023081, referente al PD 20230076. 16:24h - desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD 20230076 ; Modificaciones/informaciones adicionales: "Esta SSA será ejecutada con otra AT, hubo un imprevisto con relación al equipo de trabajo (2 colaboradores con Problemas de Salud). OBS: El aislador roto no afecta la confiabilidad del sistema, esta actividad se puede ejecutar en otro aprovechamiento con fuera de servicio de la línea)." 16:42h - cerrado interruptor 06LI1, energizando la línea. 16:45h - verificado línea con carga. Despacho de carga - Dure. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones; Constatada que la falla se encuentra en la Fase S; Emitida SSA 202306733 (U); Avisados: Salinas - Pre operación; Mieres - SOTER. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: * Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI). * Ausencia de operador debido a motivos de salud. | 0
Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 44L22 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 19/09/2023 07:00:00 Existe SSA 202308802. | 0
Informado al sector de Pre operación sobre la emisión de la SSA 202311902 (U) "Verificar y solucionar pérdida de Agua Pura a través de la soldadura de la tubería". Pre operación - López | 1
Entrada de la AT 202306009 para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nos disjuntores posição 52-A1 y 52-32 na parte frontal dos cubículos" | 0
Entrada da ATE 202306397 para "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. OBS.: O fabricante fará acesso remoto no sistema para resolver o problema". Obs.: Avisado Operador Alisson NOC.SOC. Despacho de carga - Bruno. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:04 - Unidades 07 y 08; 08:12 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 08:27 - Unidad 11. | 0
Conferido en conjunto con el despacho de carga la OM 2023186 referente al PD 20230154 "Retirar, Reparar e Remontar Bifurcação da Tubulação de Entrada dos Trocadores de Calor do Sistema de Água Pura". 08:34 - Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023186 referente al PD 20230154. 08:40 - Bloqueada y colocado C.S. en la seccionadora de la unidad, dando inicio al PD 20230154 (U). Despacho de carga - Duré. | 1
Verificado acionamento dos seguintes alarmes, sem rearme: Verificado também o não carregamento dos dados de produção, intercâmbio e hidrologia de forma automática no SPI. CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMAM NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - VAZAO_TURBINADA PU03 NC SIM Providências: - Informado GSS - Felipe, e verificado que há trabalhos no ambiente da rede SIRI, com acompanhamento da OPUO.DT - Lucchin; - Informado OPSO.DT - Duré. Às 11:11h verificado rearme dos alarmes. | 0
Informado pelo Despacho de Carga - Bruno, o início dos trabalhos dos seguintes documentos: ATEIE 20230403 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230304 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230294 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230421 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230430 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: Desabilitado o religamento em ambos extremos das referidas Linhas. | 1
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40km. | 0
Informado por Victor Raul Franco - SMIN.DT que el elevador E-04 se encuentra trabado con las puertas cerradas en la cota 44 de la presa principal, sin personas adentro. Providencias tomadas: Emitida SSA 202311952. Avisado SMMA.DT - Marcelo Penzin. | 1
Fueron justificadas las inspecciones de las unidades 12 a 18A debido a falta de operador. | 1
Paralisada a ATE 202306397 para "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. OBS.: O fabricante fará acesso remoto no sistema para resolver o problema". Obs.: Desconectado cabo VPN. Despacho de carga - Bruno. | 1
Verificado el accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY" sin rearme. Providencias tomadas: Emitada SSA 202311961. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba y De Franceschi. Jefe de Brigada: Ayala (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Wilson (MI) | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202306009, fechado o disjuntor 52-32 do QP-01, normalizando as fontes principais de alimentação para o CGCA-1 e CGCA-2. | 0
Referente al item 16 del relat, informado por el personal de SMMA.DT, que el Elevador E-04 ya fue normalizado. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:44h - Unidade 09; 13:59h - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:02 - Unidade 11 | 0
Prorrogado o PD 20230147 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha." Motivo: tempo insuficiente; Novo término previsto: 20/07 às 16h30min. Despacho de carga - Casafu | 1
Encerrada ATO 202306009 para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nos disjuntores posição 52-A1 y 52-32 na parte frontal dos cubículos, verificando correta sinalização local e remota. Realizar ensaio de transferência conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023186 referente al PD 20230154 "Retirar, Reparar e Remontar Bifurcação da Tubulação de Entrada dos Trocadores de Calor do Sistema de Água Pura.." 16:21h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023186 dando baja al PD 20230154. Modificaciones/Informaciones adicionales: Substituído indicador digital posição 71WMI1-A. Serviço executado conforme previsto na AT. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 16:27 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 16:30 - Unidad en carga. 16:38 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi.. | 1
Dentro da SSA 202311727 a luva de marca Salisbury 216 SCEEP 244 Classe 4 não passou no teste. Deixado o EPI com Júlio - SOTER para providenciar a sua substituição. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 28 km; Colocado para carregar. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 17:33h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:36h - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 17:38h - Unidade em carga. 17:48h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Fomos informados pelo Despacho de Carga - Casafu sobre o término dos seguintes trabalhos: ATEIE 20230403 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230304 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230294 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230421 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230430 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: habilitado o religamento das referidas Linhas. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Katherine - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Mandrich (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Lorencio (MD) | 0
Durante el turno no fue posible realizar las inspecciones vía Tablet 135431, al realizar la cargar de las mismas son descargadas automáticamente sin ser realizadas. De igual manera, las inspecciones fueron realizadas conforme a los ítems de inspección del turno noche de forma visual. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 78 km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:48 - Acionado comando de parada da unidade. 22:56 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.16: Selecionada bomba 02 como principal; KH.33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:56 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Quiñonez - 4803 Asistente 50Hz: Whalter - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: João y Arevalos. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.418,95MW para FURNAS y 1.667,66MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.991,00MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230147(P) [17/07/2023 08:00:00 às 20/07/2023 16:30:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 21/07/2023 16:00:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. AI 2023038 (ANDE) [17/07/2023 07:30:00 às 20/07/2023 16:30:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,08m Jusante: 101,65m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U18, U12, U13, U14, U18A, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conferida a OM2023188 referente ao PD 20230149 "Efetuar as Desconexões/Conexões das Interconexões Aéreas Para permitir a Realização de Ensaios de Resistência Ôhmica e Termografia nas Conexões da Linha." Previsão de inicio : 07:30hs Previsão de término : 12:00hs Despacho de carga - Arevalos | 1
Conforme solicitação da AT50Hz foram desinterligados os seguintes quadros: QM-02, QG-05 e QF-01. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 74 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | 0
Conferida a OM 2023189 para "Desconectar, aislar y aterrar la línea LT MD 66kV MD-IPU", referente ao PD 20230150 "Normalizar as Interconexões Aéreas Posterior a Realização de Ensaios de Resistência Ôhmica e Termografia nas Conexões da Linha". Início Isol. : 20/07/23 13:30h Térm. Norm.: 20/07/23 17:00h Despacho de carga - Bruno. | 0
Informados pelo operador Hacker, que o elevador E10 encontra-se parado na cota 144 e não está abrindo as portas. Providências tomadas: A SMMA.DT será avisado em horario comercial; Emitida SSA 202302415. | 0
Avisado al Sr EVANDRO BARTH que el elevador E10 se encuentra travado en la elevacion 144; Posteriormente dentro de la SSA 202302415 fue reseteado y normalizado el elevador. | 0
Fuimos informados por Barth - SMMA.DT, que el referido ascensor quedará impedido por problemas mecánicos, sin previsión de retorno. Avisado Kriger - SOTER. | 0
Informado pelo Operador Dias que o elevador E7 esta travado na elevação 144m. Providências tomadas: Avisado SMMA.DT - Evandro Barth; Emitida SSA 202303885 (P). Posteriormente fomos informados que o referido elevador se encontra em condiçoes normais. | 0
Verificado acionamento do alarme referente ao E21 no painel QAE. Providências tomadas: Entrado em contato pelo ramal 3321 e verificado que duas pessoas ficaram presas no interior do elevador, e que está travado na elevação 131; Avisados: Goes - Bombeiros; Alexis - SMMA.DT; Emitida a SSA 202303987. 15:38h, fomos informados por Goes - Bombeiros que foi realizado o resgate das pessoas; 15:44h, informado por Isaias - SMMA.DT que o elevador E21 está em condições normais de operação. | 0
Entrado en contacto con la CCR, el Operador - Castro, informando que se encuentra atrapado dentro del elevador E12, y que está parado entre las cotas 115m y 133m. Providencias tomadas: Accionado Bomberos - Dos Santos, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible; Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202304333; En retorno con la CCR, SMMA.DT - Isaias, informando que el operador ya fue liberado y que el elevador se encuentra disponible. | 0
Verificado accionamento de alarma del Elevador 18 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3318 y verificado que una persona se encuentra atrapado dentro del elevador, en la elevación 133m; Accionado Bomberos - Dos Santos, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible. Avisado SMMA.DT - Isaias. Emitida SSA 202304334 (U). Obs.: Posteriormente fuimos avisados por SMMA.DT - Isaias, que la persona ya fue liberada y que el referido elevador se encuentra impedido. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023015 referente al PD 20230005 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem." 14:59 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023015, dando por concluido el PD 20230005. 15:02 - Cerrado el interruptor 85U04, sincronizando la unidad con el sistema. 15:06 - Unidad en carga. 15:19 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Relatorio: En anexo. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado o acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-A e SEMD4, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Ocorreu perda momentânea de informações da SEMD no SCADA; Houve desconexão do CAG/CAT 50HZ transferindo as UGs para MANUAL; 18:21h - Conectado, pelo Despacho de Carga, UGs em AUTO no CAG/CAT 50HZ; Emitida SSA 202304521. Avisados: Despacho de Carga - Torres. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificado que en el momentos todos los trabajos del SCADA se encuentran paralizados. Emitida SSA 202304529. Informados: Despacho de carga - Douglas. Pre-operación - Edevaldo. | 0
Entrada de la ATE 202302061 "-Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); -Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU). OBS.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de Carga - Jorge | 0
Verificado el accionamiento de la siguiente alarma con rearme inmediato. ​​​​​​​Existe SSA 202304517. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nsa unidade geradoras. Unidades 50Hz: 08:36 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 08:11 - Unidades 14 e 15. | 0
Entrada da AT 202300834 para " Panel UAM: Medición después PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´S de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. Obs.: 1)Necesario acceso al panel CG y LIP; 2)Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3)Cumplir APR/NR-10 | 0
Solicitada y autorizada la ejecucion de maniobras de la OM 2023036, relativa al PD 20230041 "Sustituir las Válvulas de Alivio F2 y F3 del Transformador Regulador R02; Sustituir el motoventilador V3 del Regulador R02." 08:01 hs - Cerrados los interruptores 83LI3 y 03T03, colocando el conjunto T03/R03 en paralelo con los demas transformadores y seleccionado como MASTER; 08:04 hs - Abierto el interruptor 03T02, colocando en vacio el conjunto T02/R02, y seleccionado control de TAP en individual; 08:06 hs - Abierto el interruptor 44T12, desenergizando el conjunto T02/R02; 08:19 hs - Cerrada la llave tierra 94T02T; 08:27 hs - Bloqueadas las seccionadoras 53TL2, a3T02, b4T02, 34T12 y 94T02T, dando inicio al PD. Despacho de Carga - Jorge | 1
Fuimos informados por el despacho de carga que las informaciones referentes a la estacion CAPANEMA se encuentran congeladas desde ayer a las 20:00h. Providencias tomadas: Emitida SSA 202304548. Avisado pre-operación - Edelvaldo. Despacho de carga - Douglas. | 0
Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Douglas. | 1
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,92m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 237.0 l/min / 3.4 bar Unidade 02 = 211.0 l/min / 2.5 bar Unidade 03 = PD Unidade 04 = 230.0 l/min / 2.3 bar Unidade 05 = 229.0 l/min / 3.8 bar Unidade 06 = 224.0 l/min / 3.3 bar Unidade 07 = 218.0 l/min / 3.3 bar Unidade 08 = 220.7 l/min / 3.1 bar Unidade 09 = 214.7 l/min / 3.1 bar Unidade 9A = 209.6 l/min / 4.2 bar Unidade 10 = 233.3 l/min / 3.3 bar Unidade 11 = 234.2 l/min / 2.0 bar Unidade 12 = 214.0 l/min / 2.8 bar Unidade 13 = 221.2 l/min / 2.6 bar Unidade 14 = 220.9 l/min / 3.6 bar Unidade 15 = 223.8 l/min / 4.4 bar Unidade 16 = 229.0 l/min / 3.2 bar Unidade 17 = 219.6 l/min / 3.2 bar Unidade 18 = 226.0 l/min / 3.4 bar Unidade 18A = 210.2 l/min / 3.7 bar | 0
Entrada da ATE 202302456 para " Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N01 e N02, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N01 e N02 conforme PIC 1A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". 10:17 - Impedida a calha dereita. Despacho de carga - Douglas. | 0
Reinicio de la ATE 202302060 "-Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); -Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); -Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH); obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de Carga - Jorge | 0
Dentro de la ATE 202302098, realizado restart manual del SCADA. Despacho de carga - Douglas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Dentro de la ATE 202302161 "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada Hitachi/ABB. Ref: NMR5 EVT 201. SSA. : 202223261, 202223552, 202301051 " Fueron solicitadas y realizadas las siguientes maniobras: 10:31 hs - Abertura del interruptor 44L22; 10:31 hs - Cierre del interruptor 44L22. Despacho de Carga - Jorge | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 11:12 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:14 - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 11:18 - Unidad en carga. 11:26 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Baixa da AT 202300834 para " Panel UAM: Medición después PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´S de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. Obs.: 1)Necesario acceso al panel CG y LIP; 2)Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3)Cumplir APR/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Verificado perda das informações do SCADA nos setores 50HZ e 60Hz, com comutação entre o RDAS1 e RDAS2 de modo intermitente. Providências tomadas: Aguardado alguns instantes para verifcar normalização das informações do SCADA sem sucesso; Verificado comutação para modo manual no CAG/CAT; Informado despacho de carga e seletado os setores 50HZ (11:55h) e 60HZ (12.01h) para modo convencional; Seletado FIP PCG-01 e FIP PCG-02 para controle IHM; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Desconectado o acesso VPN; Emitido SSA 202304421 ; Despacho de carga - Douglas. | 1
Solicitado pelo despacho de carga JOAO FELIPE MONTEMEZZO o ajuste da tensão da unidade 18A para um valor menor que 18.1kV, conforme A.O. 472. - Ajustado a tensão para 18.04kV. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson -9314 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: - Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Galhardo- 4810 Assistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Matias - 2800 Despacho de Carga: De Franschesque , Dure. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Jair(ME) e Olmedo (MD) | 0
Descrição não disponível | 0
Entada da AT 202302679 "Verificar e solucionar comutação intermitente entre RDAS1 e RDAS2, com perda total da supervisão e controle através do SCADA." Despacho de Carga - Duré. | 1
Reinicio de la ATE 202302058 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: será realizada colecta en las U04. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Baixa da ATE 202301937 para "Retirada e posterior colocação de lacres do cubículo 52-B3 em apoio à verificação de alarmes (SSA 202301206, AT 202301371)". Informações/modificações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi retirado e recolocado os lacres do SMF após inspeções e testes realizado pela SMMG. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas. Despacho de carga - Dure | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, efetuadas as seguintes manobras para captura de logs: 14h08min19s: aberto disjuntor 44L22; 14h08min49s: fechado disjuntor 44L22. Despacho de carga - De Franceschi | 0
Baixa da AT 202302411 "Verificar acionamento do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA". O alarme rearma após rearmar o bloqueio. Obs: Será necesario realizar circuito de prelubrificación." Modificações/informações adicionais: Realizada modificação no circuito de PRÉ-LUBRIFICAÇÃO, devido a descontinuidade de material (temporizadores mecânicos), adequando com os temporizadores eletrônicos disponíveis em estoque. Modificação realizada semelhante ao GD-02 - SSA 202203214. Emitida a SSA 202304574 para atualizar os desenhos. DEspacho de Carga - Duré. | 0
Entrado en contacto el Sr Julio Cesar, informando que se encuentra atrapado dentro del elevador E12, y que está parado entre las cotas 78m Providencias tomadas: Accionado Bomberos - Renato, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible; Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202304601. | 1
Dentro de los trabajos de la AT 202302679, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 9A para control vía SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA; Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 18A para control vía SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control vía SCADA; Seleccionado 1EPIC para control vía SCADA; Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Dure. | 1
Paralisada a ATE 202302061 para "Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de carga - De Franceschi | 0
Verificado acionamento do alarme "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". Providências tomadas: Informado Maciel - Bombeiros; Enviado operador ao local e confirmado ausência de fogo ou fumaça; Emitida SSA 202304618 . | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 15:09 - Unidades U14 e U15. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 15:19 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:22 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 15:24 - Unidade em carga. 15:32 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 110,33m | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8100 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,75m ; CV.10: 6,77m ; CV.11: 6,77m ; CV.12: 6,73m ; CV.13: 6,77m ; CV.14: 6,71m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.146,35m3/s. Diferencia de caudal: -886,65m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,03m Nivel Jusante: 110,24m Despacho de carga - Dure. | 1
Baixada ATE 202302679 " Verificar e solucionar comutação intermitente entre RDAS1 e RDAS2, com perda total da supervisão e controle através do SCADA." Modificações/informaçõpes adicionais : Realizada verificação e identificado aplicativo de DEBUG SAFMRC como causador da falha. Solicitado suporte do fabricante e após orientações e procedimentos o sistema foi normalizado. liberado para operação. Despacho de Carga - Duré. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7800 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,73m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,73m Vertida: 7.803,83m3/s. Diferencia de caudal: -338,44m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,03m Nivel Jusante: 110,41m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATO 202302135 para "Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point "ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05" offline." Modificações/informações adicionais: Retirado LAP05-UTA18 con falla, esperando nuevo LAP de parte de la contratada. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 16:47 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:51 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 16:54 - Unidade em carga. 17:03 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7464 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,75m ; CV.11: 5,73m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,73m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,49m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,49m Vertida: Sistema integrado no disponible. Diferencia de caudal: Sistema integrado no disponible Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,03m Nivel Jusante: 110,46m Despacho de carga - Dure. | 1
Paralisada a ATE 202302060 para "Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de carga - De Franceschi | 1
Paralizada de los siguientes trabajos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Duré. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Dias - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arévalos Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Noguera (MD) | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7120 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,49m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,49m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,23m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,23m ; CV.14: 5,27m Vertida: 7.113,11m3/s Diferença de vazão: -351,25m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,03m Nível Jusante: 110,48m Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6773 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,23m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,23m ; CV.14: 5,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,05m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 5,05m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.785,68m3/s Diferença de vazão: -327,43m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,03m Nível Jusante: 110,68m Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6444 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 4,99m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,77m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6.434,27m3/s Diferença de vazão: -351,41m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,03m Nível Jusante: 110,69m Despacho de carga - Arévalos. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41km. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 110,42m | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-A, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Houve desconexão do CAG/CAT 50HZ transferindo as UGs para o MANUAL; 21:29 - Conectado, pelo Despacho de Carga, UGs em AUTO no CAG/CAT 50HZ; Já existe SSA 202304521. Avisados: Despacho de Carga - Torres. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7126 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,73m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,29m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,27m ; CV.14: 5,27m Vertida: 7.143,82m3/s Diferença de vazão: 706,80m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,04m Nível Jusante: 110,10m Despacho de carga - Arévalos | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7473 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,25m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,49m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,45m ; CV.14: 5,49m Vertida: 7.475,71m3/s Diferença de vazão: 331,89m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,05m Nível Jusante: 110,04m Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7819 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,49m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,75m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Vertida: 7.821,01m3/s Diferença de vazão: 344,23m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,05m Nível Jusante: 110,06m Despacho de carga - Arévalos. | 1
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Roberson - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Lucas Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.522,08MW para FURNAS y 2.548,55MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 4.669,78MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N.H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230041(P) [20/03/2023 08:00:00 às 21/03/2023 16:00:00] G038 - AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV/TRANSF REGUL R02 DE LA SEMD Sustituir las Válvulas de Alivio F2 y F3 del Transformador Regulador R02; Sustituir el motoventilador V3 del Regulador R02. PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DE LA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDAD GENERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. Niveles hidrológicos: Montante: 220,04m Jusante: 110,11m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada e Indisponible, ATE 202302456. Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 5,75m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U17, U10, U11, U16, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8.434 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,75m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,23m ; CV.14: 6,23m Vertida: 8.430,12m3/s Diferença de vazão: 612,59m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,04m Nível Jusante: 109,94m Despacho de carga - Casafu. | 1
Conferida OM 2023059 referente a la AI 20230004 "Mantenimiento del edificio/portería de la CH-ACY (próximo a la línea)." Início previsto: 21/03/2023 a las 07:00hs. Término previsto: 25/03/2023 a las 17:00hs. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8.130 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,23m ; CV.14: 6,23m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,13m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,09m Vertida: 8.163,97m3/s Diferença de vazão: -269,84m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,06m Nível Jusante: 110,20m Despacho de carga - Casafu. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,25m. | 0
Previendo la entrada de la ATO 202302160, realizada transferencia del SSAA 60Hz vía fuente TB-02 con éxito. Observaciones: Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado interruptor 52.35 disparado; Realizado intento de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202304646 (U); Pre Operación será informado en horario comercial. Informados por ESAI, sobre la indisponibilidad del joystick, los monitores, el monitor de la cerca perimetral, luego del pique de tensión. Providencias tomadas: Emitida SSA 202304648 (U). | 1
Entrada de la ATO 202302160 para "Inspeção termográfica nos equipamentos da SSP 20233305. Transformador TB-2 com carga por ao menos duas horas, podendo ser no início do dia ou à noite, conforme orientação da operação." | 1
Baja de la ATO 202302160 para "Inspeção termográfica nos equipamentos da SSP 20233305. Transformador TB-2 com carga por ao menos duas horas, podendo ser no início do dia ou à noite, conforme orientação da operação." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 07:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 07:26 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 07:28 - Unidad en carga. 07:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Entrada da ATO 202305270 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QG-02, transformadores TG-03/04 e seccionadoras de 13.8KV 89-1/2. Realizar ensaios funcionais e efetuar transferência automática, conforme PIC 1A. Efetuar substituição dos indicadores de temperatura Presys (cod: 711176) POS.49.2 por indicadores recondicionados por SMIL.DT. Necessário isolar o quadro QG-02 por partes e isolação total na manhã do primeiro dia". | 0
Entrada das seguites AT's: ATO 202305046 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305048 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305049 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305051 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:50 - Unidad 9A; 07:59 - Unidad 07. | 0
Entrada da ATE 202304750 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observação: Será realizado coleta nas unidades 10, 11, 12 e 13. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Solicitada y Autorizada ejecucion de la OM 2023149, para maniobras de aislacion correspondientes al PD 20230119 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor." 08:12h - Abertura del disyuntor 83LI2; 08:13h - Abertura de la seccionadora b3LI2; 08:14h - Abertura de la seccionadora 73LI2; 08:15h - Bloqueo de seccionadoras e incio del PD 20230119. Despacho de Carga - Gonzalez | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.44%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada do PD 20230119 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor 83LI2". | 0
Solicitada ejecucion de la OM 2023150 para la AI 20230015 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2." 08:42h - Verificada linea energizada en vacio; 08:52h - Abierto interruptor 43TL3, desenergizando la linea; 08:54h - Abiertas y bloqueadas seccionadoras 33TL3 y b3LI3; 09:03h - Cerrada llave tierra 53TL3T1. Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Dentro da ATO 202305048 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" foi desativado o ponto referente ao HM1 no SCADA; 08:46h - Ativado o ponto referente ao HM1 no SCADA. Informado Alisson - Despacho de Carga. | 0
Dentro da ATO 202305051 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" foi desativado o ponto referente ao HM2 no SCADA. 09:11h - Ativado o ponto referente ao HM2 no SCADA. Informado Alisson - Despacho de Carga. | 0
Entrado en contacto con el Sr. Eduardo Fernandez SITT.GG sobre la situacion de las radios conforme item 5 del relat y quedo en dar un retorno. 10:15 - En este horario verificado funcionamiento de la radio y realizado test de comunicacion con la SEMD con suceso. | 1
Solicitada ejecucion de la OM 2023151 para la AI 20230017 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2." 09:07h - Verificada linea energizada en vacio; 09:09h - Abierto interruptor 83LI4, desenergizando la linea; 09:22h - Durante el comando de abertura de la seccionadora b3LI4, la misma quedo con abertura incompleta con formacion de arco. Proviencias tomadas: 09:22h - Confirmado con el operador que el polo de la fase "S" se encontraba con abertura incompleta con formacion de arco y cerrados los polos de las fases "R" y "T".; 09:22h - Abiertos los interruptores 83LI1, 83T07 y 83T05, desenergizando las barras B1 y B2 de 220kV; 09:23h - Confirmado con el operador la extincion del arco en la seccionadora b3LI4, informado despacho de carga; 09:25h - Completada abertura de la seccionadora b3LI4 de forma manual con manivela correctamente, informado despacho de carga; 09:27h - Autorizada energizacion de las barras B1 y B2, cerrado el interruptor 83T07, energizando asi las barras B1 y B2 de 220kV; 09:28h - Cerrados los interruptores 83T05 y 83LI1, dejando nuevamente en condiciones normales las barras de 220kV. Observaciones: - No es posible cerrar la llave tierra 53TL4T1 debido a restricciones descritas en el ARO_01.600-01; - Se encuentra en tramite el PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." para completar la OM 2023151; - Emitida SSA 202310079 para la seccionadora b3LI4; - Avisado Salinas - Preoperacion. Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Informado por Elias - AT60Hz sobre o fechamento da comporta 4 do Canal da Piracema. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Entrada da ATE 202305390 para "Rehacer layout del videowall debido a la entrada de la nuevas lineas LI-MD-VHA1, LI-MD-IZU1 y LI-MD-IZU2 para el RAS1 y RAS2. Será necesario realizar failover del SCADA". Despacho de Carga - Alisson. | 1
Dentro da ATO 202305046 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz" foi manualizado o ponto referente ao HJ1 no SCADA. 10:16h - Normalizado o ponto referente ao HJ1 no SCADA. Informado Alisson - Despacho de Carga. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (88.00%) para a condição Ótimo (91.80%) O motivo principal da transição de faixa foi a normalização dos alarmes referentes a isolação total do quadro QG-02 dentro da ATO 202305270. | 0
Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Solicitada y autorizada OM 2023152, para maniobras de aislacion del PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." 10:05h - Bloqueadas seccionadoras 33TL4 y b3LI4, dando inicio al PD 20230121. 10:34h - Confirmado por el operador aterramiento local y colocado C.S; 10:34h - Completada OM 2023151 de la AI 20230017. Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 71km. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Astorga - 9309 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:35 - Unidad 07. 14:30 - Unidad 9A. | 0
Entrada da ATO 202305067 para "Inspeção termográfica no recinto do anel coletor. Unidade geradora em condições normais e com carga. Será solicitada autorização para operação antes de iniciar a inspeção". | 0
Fuimos informados por Julio - OPUO.DT, que el referido ascensor se encuentra trabado en la elev. 127m, sin ocupantes en su interior. Emitida SSA 202310095. Avisado: Evandro - SMMA.DT. | 1
Informado por Elias - AT60Hz sobre manobras nas comportas do Canal da Piracema, ficando da seguinte maneira. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00 Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00 Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00 Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00 Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00 Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00 | 0
Baixa das seguites AT's: ATO 202305046 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305048 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305049 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305051 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Paralisada a ATE 202304750 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Alan. | 0
Prorrogado o PD 20230121 para "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios". Motivo da Prorroga: AI 20230017 esta em andamento. Novo termino previsto: 20/06/23 18:30 hrs. Despacho de Carga - Alan. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61km. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management. Existe SSA 202309465. | 1
Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023150 para conclusión de trabajos de la AI 20230015 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2" 18:53 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023150, dando por concluido la AI 20230015. 18:58 - Cerrado el interruptor 43TL3, energizando la LI MD-IRY. Despacho de Carga - Bruno. | 1
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Rodrigo - 9305 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Villalba. Chefe da Brigada: Leal Mangrish (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Echeveria (MD) | 0
Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023151 para conclusión de trabajos de la AI 20230017 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2" Observación: La orden de maniobra fue ejecutada de forma verbal por mantenimiento evolutivo del SES, posterior a la normalización del sistema SES será completado los datos de forma manual con el personal de informática. 19:07 - Retirado llave tierra local dentro de la ATE 202305507 y PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." 19:17 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023151, dando por concluido la AI 20230017. 19:22 - Cerrado el interruptor 43TL4, energizando la LI MD-PIH. Interruptor 83LI4 quedó abierto por la indisponibilidad de la seccionadora b3LI4, existe SSA 202310079. 19:24 - Solicitado por el despacho de carga, colocado el conjunto T04/R04 en serie con la LI MD-PIH, luego colocado el conjunto T03/R03 en paralelo con el sistema IPU/ANDE. Despacho de Carga - Bruno. SOTER - Julio. | 1
Baja del PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." Observación: PD encerrado en este horario debido debido al mantenimiento del sistema SES. Modificaciones/informaciones adicionales Realizado aterramiento temporal y posterior retiro una ves concluido el servicio. Despacho de carga - Bruno. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 61km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Conferida las maniobras de aislación y normalización de los siguientes documentos: OM 2023154 referente a la AI 20230019 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2". OM 2023153 referente a la AI 20230020 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2". OM 2023155 referente al PD 20230123 "Verificar Falha Durante Manobra de Abertura da Chave Terra 53TL4T1 e Realizar a Instalação e Desinstalação do Aterramento Temporário da Linha Para Atender as Atividades da AI da Ande". OM 2023510 R1 para la interconexión ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Despacho de carga - Bruno. | 0
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Lopez - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Vera y Torres. Jefe de Brigada: Marcelo (MD) y Jose (MI) Supervisor de ESAI: Wilson (MD) y Samudio(MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.719,93MW para FURNAS y 1.469,24MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.675,92MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230119(P) [20/06/2023 08:00:00 às 21/06/2023 16:30:00] G055 - INTERRUPTOR 220 KV 83LI2 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230094(P) [19/06/2023 07:30:00 às 21/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar as Atividades de Conclusão na Estrutura Civil e Finalizar a Desmobilização do Cabo à óleo Posterior as Substitiução dos Condutores da Linha. PD 20230066(P) [12/06/2023 06:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] D036 - BAY DE LA U14 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230065(P) [12/06/2023 05:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] B014 - UNIDAD GENERADORA 14 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora; AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,27m Jusante: 102,04m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U12, U13, U16, U17, U18, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Em relação ao PD 20230123 e as AIs 2023019 e 2023020, previstos para entrar às 06h de hoje, foi solicitado o seguinte procedimento, através de e-mail, ao Despacho de carga: Acordar com o DC-ANDE o início das manobras de isolação fora do período de passagem de turno, tendo em vista o item 3.1.9 da IOC_01.006-12; Minutos depois fomos informados pelo Despacho de carga - Torres de que o DC-ANDE aceitou iniciar as manobras de isolação após o término da passagem de turno. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 65 km. | 0
Iniciadas manobras conforme OM 2023510, prevendo interligar o sistema Itaipu/ANDE/Yacyretá. 03:59 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto T03/R03 em série com a LI 220 kV MD-IRY, com seu religamento automático pelo disjuntor 43TL3; 04:00 - Alterada a posição da chave CS-ERIPU50 para a posição AUTOMÁTICO; 04:00 - Desativado o religamento automático da LI 500 kV MD-VHA 1; 04:21 - Verificado a interligação dos sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. Despacho de carga - Torres | 1
Conforme 2023510 previendo realizar la interconexión del sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETA, realizada la conexión de los PSS de las unidades generadoras del sector 50Hz. 04:21h - Verificado que el sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETA se encuentra interconectado. Despacho de Carga - Vera. | 1
Solicitado por el Despacho de Carga la desconexión de los PSS de las unidades generadoras del sector 50Hz. 04:35h - Verificada la desinterconexión del sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETA. Despacho de Carga - Vera. | 1
Após a abertura da interligação dos sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá, efetuadas as seguintes manobras conforme OM 2023510: 04:41 - Alterada a posição da chave CS-ERIPU50 para a posição DESABILITADO; 04:41 - Ativado o religamento automático da LI 500 kV MD-VHA 1 através do disjuntor 84LI8; 04:41 - Fechados os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto T03/R03 em paralelo com os demais conjuntos; 04:42 - Passado o religamento automático da LI 220 kV MD-IRY para o disjuntor 83LI3. Despacho de carga - Torres | 1
Atendendo solicitação do Despacho de carga, iniciadas manobras de isolação conforme OM 2023153 da AI 2023020 para "Lanzamiento de conductor futura LI MD-YZU-2 500 kV." 05:50 - Verificado a linha sem carga; 05:53 - Abertos os disjuntores 43TL3 e 83LI3, desenergizando a linha; Verificado a ausência da chave do cadeado da seccionadora terra 53TL3T1. Providências tomadas: Será necessário cortar o cadeado. Solicitado o alicate de corte da CCR; 06:17 - Chegada do Operador na SEMD com o cortador de cadeado, dando continuidade às manobras de isolação. 06:19 - Abertas seccionadoras, fechada seccionadora terra, bloqueadas e colocados C.S., dando início a AI. Despacho de carga - Torres | 1
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Rubens- 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Noelia- 4812 Operador SEMD: Santos - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alison Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Omedo (MD) y Wilson (MI) | 0
Solicitada y autorizada maniobras de aislación, conforme OM 2023155, del PD 20230123 "Verificar Falha Durante Manobra de Abertura da Chave Terra 53TL4T1 e Realizar a Instalação e Desinstalação do Aterramento Temporário da Linha Para Atender as Atividades da AI da Ande." 07:03h - Verificada línea en vacío; 07:08h - Abierto el interruptor 43TL4, desenergizando la línea; 07:14h - Bloqueadas seccionadoras 33TL4 y b3LI4, dando inicio al PD 20230123. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Verificado la actuación intermitente de las alarmas referentes a la UTR504-1, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado pérdida de información de los valores analógicos del punto 1 al 29 provenientes de la referida UTR; Enviado operador al local, sin constatar anormalidades aparentes; Emitida SSA 202315421 (U); Será avisado a Pre - operación en horario comercial. | 1
Dentro de la ATE 202308176 para "Instalar manijas en la parte posterior de los cubículos del panel conforme parecer técnico. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio. Cumplir con IS/NR-10." Maniobras Operacionales: Transformador TD-04 desenergizado; Despacho de Carga - Casafu. | 0
Entrada de la ATE 202308176 para "Instalar manijas en la parte posterior de los cubículos del panel conforme parecer técnico. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio. Cumplir con IS/NR-10." Observacion: - Desenergizacion total del QP-04 en el período de la mañana. - UMCC.11, 13, 15, 17 e 18A Quedaran sim fuente externa durante la desenergizacion del tablero. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Informado pelo operador Mendoza que o elevador esta parado na elevação 122m sem aceitar comando. Avisado Marcos Martins - SMMA.DT | 1
Avisado Geson / Pré-Operação sobre a emissão da SSA 202315421. | 1
Reinicio de la ATE 202308113 para "Realizar procedim. Previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas: 1-Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.Debido al asentamiento de las resinas;4-Necesario UG en carga durante todo el servicio" Despacho de Carga - Douglas. | 0
Reinicio da ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de Furnas." Despacho de carga - Casafu. | 0
Entrada de las AT´s: ATE 202308184 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" ATE 202308189 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min" ATE 202308188 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3.Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.) ATE 202308180 "Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60;Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min) Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entrada da AT 202308306 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR", con rearme. Verificadas informaciones analogicas provenientes de esta UTR inválidas (puntos 01 al 29)." | 0
Informado por Marcos Martins - SMMA.DT que o elevador está normalizado. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:35 - Unidad 05 Unidades 60Hz: 08:13 - Unidad 12; 08:26 - Unidad 16; 08:36 - Unidad 18. | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Dentro de la ATE 202308184 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" UTR610 conmutada para OUT; 10:04 - UTR610 conmutada para IN. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Dentro de la ATE 202307728 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación:- Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura." Realizado en las Unidades 12, 13 y 15. Despacho de Carga - Bruno | 0
Dentro de la ATE 202308189 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min" UTR614 conmutada para OUT; 10:54 - UTR614 conmutada para IN. Despacho de Carga - Douglas | 1
Descrição não disponível | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | 0
Dentro de la ATE 202308188 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3.Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.) UTR616 conmutada para OUT; 11:37 - UTR616 conmutada para IN. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização conforme OM 2023239 referente ao PD 20230187 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". 11:39 - Desbloqueado e retirado o C.S. das secionadoras conforme OM 2023239, dando baixa ao PD 20230187. 11:42 - Fechado disjuntor 03T01. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu. | 1
Paralizada ATE 202308180 para "Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60;Nota: Coordinar actividades con MEG2.Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Despacho de Carga - Douglas. | 0
Paralizada ATE 202308189 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerrada la ATE 202308184 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Encerrada la ATE 202308184 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Encerrada la ATE 202308188 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3. Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Encerrada la ATE 202308188 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3. Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson. Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: (MD) y Gabriel (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 12:48 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:51 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 12:54 - Unidad en carga. 13:05 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 13:19 - Unidad 12; | 0
Reinicio de la ATE 202308180 referente a " Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" A fin de atender a los trabajos mencionados anteriormente: 15:18 - UTR618 para OUT; 15:46 - UTR618 Colocada en Servicio. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Verificado accionamiento de las alarmas, sin rearme: "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" Providencias tomadas: Realizada inspección en el tablero FIP-02 sin encontrar anormalidades aparentes; Al momento del accionamiento de las alarmas, ocurrió también accionamiento de varias protecciones referentes a la LT VHA1 conforme anexo; Se encontraba en ejecución la ATE 202308002 "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS Colombia/RIEDER en las actividades detalladas en documento adjunto de la SSA, de manera a resolver los pendientes levantados durante el TAC de la Ampliación del Patio 500kV SEMD."; Entrado en contacto con el responsable del trabajo, el cual manifestó que solamente las alarmas referentes a la LT VHA1 se debe a su intervención; Informado al Despacho de Carga - Arévalos. | 1
En este horario verificado rearme de las alarmas citadas en el ítem principal. Informado al Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. E1/E2 EL.214 (N2-M1.12) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Providencias tomadas: Enviado operador al local; Constatada presencia de trabajadores de la firma PROTEK realizando trabajos proximos al detector y confirmando que el accionamiento se debio a dicho motivo; Realizado rearme con suceso; Avisado Maciel - Bomberos. | 1
Entrada de la ATE 202308040 "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobras de los siguientes equipos: - Interruptor 44L78 y su seccionadora adyacente 34L78." Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 28km y cargando. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 16:16 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:19 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 16:22 - Unidad en carga. 16:31 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Prorroga de la ATE 202308189 referente a " Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min." Nuevo termino previsto: 21/09/2023 a las 17:00h. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Paralizada la ATE 202308189 referente a "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min. " Despacho de Carga - Alisson | 0
Baja de la ATE 202308180 referente a " Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Modificaciones, informaciones adicionales: "Conectado los puntos según anexo SSA y configurado UTR, se realizaron pruebas en conjunto con MEG2 y los puntos llegaron correctamente a la UTR. Equipo normalizado y liberado para operación.". Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Paralizada la ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B." Despacho de Carga - Alisson. | 0
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto- 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Marcos - 4781 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Joao Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | 0
Baixa da AT 202308306 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR", con rearme. Verificadas informaciones analogicas provenientes de esta UTR inválidas (puntos 01 al 29)." Modificações/informações adicionais: Foi subtituído o módulo WESDAC D20A Slot 1 por sobressalente. | 1
Verificado accionamiento de las siguientes alarmas en el SCC: "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" Providencias tomadas: Realizada inspección en panel FIP02 sin encontrar anormalidades; Verificado en la pantalla del SCC puntos inválidos referentes a la comunicación del ECCANDE con "PIH - VHA1 - ACY 1/2", conforme anexo; Emtidas SSA 202315678 y SSA 202315679; Avisado SMME.DT - Rony García; Posteriormente entró en contacto con la SEMD el Sr. Alejandro López - SMME.DT, informando que el problema será verificado en conjunto con la interligada ANDE. Despacho de Carga - João. | 1
Solicitado por el despacho de carga, realizar maniobras para adecuar las condiciones de la SEMD debido a la abertura de la interconexión IPU/ANDE/YAC.: 21:26h - Desconectados los PSS de las unidades generadoras 50Hz; 21:30h - Llave CS-ERIPU 50 para la posición Deshabilitado; 21:34h - Habilitado recierre automático de la Línea LI-MD-VHA-1; 21:35h - Cerrados los interruptores 03T03 y 83LI3 colocando en pralelo el T03/R03. Habilitado recierre autómatico de la LI-MD-IRY-220kV vía 83LI3. Despacho de carga - João. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:32 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:40 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.415,69MW para FURNAS y 2.497,40MW para ANDE, distribuída entre las unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Unidad 01 parada para mantenimiento preventivo PD 20230132. Generación del sector 60Hz con 4.139,12MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230183(P) [18/09/2023 08:00:00 às 21/09/2023 16:30:00] C049 - INTERRUPTOR 500 KV 85L04 - GIS 50HZ Realizar Modificações no Painel de Controle Relativos a Comunicação PLC do Sistema SMG dos Compartimentos Associados ao Vão. PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DE LA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDAD GENERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Niveles hidrológicos: Montante: 219,64m Jusante: 103,07m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U18A, U11, U10, U15, U12, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada conferencia de la OM 2023240 referente al PD 20230195 "Realizar actividades de solución de pendencias en el sistema de control integrado referente a la LI-MD-IZU 2." Inicio previsto: 21/09/2023 07:30Hs; Término previsto: 21/09/2023 15:30Hs. Despacho de carga - Torres. | 0
Durante inspeções de rotina, verificado no sistema SCADA que na unidade 04 os valores analógicos refentes a UTR 504.1 apresentam valores inferiores comparados às demais unidades, conforme anexo. Providências tomadas: Verificado no convencional que os valores estão compatíveis com as demais unidades; Realizado SCAN na UTR 504.1, sem sucesso; Verificado no SES baixa da AT 202308306; Existe SSA 202315421, em execução; Será avisado responsável em horário comercial. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 62 km. | 0
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Interconectado el cuadro QP-04 vía QP-03, para atender trabajos de la ATE 202308036 (TD-04 en vacío). | 1
Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências Tomadas: Enviado operador ao local; Verificado relé de subtensão de entrada apagado; Emitida a SSA 202315682 (P). | 1
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Thiago - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: * Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 * Operador Siqueira se ausentó al local de trabajo por problemas de carácter personal. Despacho de Carga: Casafú, Bruno y Douglas. Jefe de Brigada: José (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | 0
Dentro de los trabajos de las ATE 202309220 y ATE 202309221 aisladas las compuertas 05 y 06. Obs: Compuertas 07 y 08 ya se encuentran aisladas. Canaleta central impedida. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Accionaron de manera intermitente alarmas referentes al 2S-FIP02 con posterior rearme conforme anexo. Ya existe SSA 202210063. | 1
Verificado acionamento dos alarmes em anexo: Providências tomadas: Verificado na tela "RTU Management" que o canal primário da UTR ECCANDE encontra-se em UNAVAIL; CAG/CAT 50Hz comutado unidades para o MANUAL; Emitida SSA 202318987. Posteriormente verificado a normalização da UTR ECCANDE e seletadas as unidades 50Hz para AUTO CAG/CAT. Despacho de carga - Alan. | 1
Entrada da ATO 202309902 para "Conectar el cable H6X0627al disyuntor 521-05 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E. | 0
Entrada da ATO 202309903 para "Conectar el cable H6R0115 al disyuntor 52-107 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E". | 0
Entrada da ATO 202309866 para "Realizar as seguintes atividades: - Efetuar inspeção, ensaios, reaperto e limpeza nos disjuntores 13,8KV posições 52-A/C/A1 ao A5, B1/B2/B5, e no barramento A, verificando o correto funcionamento e sinalização no sistema SCADA conforme PIC 4A; - Instalar caixas com lacres na régua de bornes XA do cubículos A4 conforme SSA 202317430; Cumprir com IS/NR-10". | 0
Entrada da ATE 202309378 para "Apoio a MEG2 no rompimento de lacres dos cubículos A4, B3 e B4 (circuitos de medição de faturamento da LI 13,8KV IPU FOZ, CASA DE BOMBAS 1 e 2) para possibilitar: -instalação de caixas para colocação de lacres no agrupamento da junção dos enrolamentos secundários do TIs, conforme protótipo nas SSAs 202011293A/B; - retirada da flex-test e medidores não utilizados nos cubículos A4 e B3. Obs.: - necessário acompanhamento ou liberação de Furnas; - mais detalhes nas SSAs 202308750 e 202209662.". Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada da ATE 202309848 para "Efetuar a substituição preventivamente das válvulas de entrada de água bruta do GD01 e GD02, pelas válvulas adquiridas através da SMDTC-1350, afim de modernizar e padronizar as válvulas de entrada". 07:58 - Informados por Fusano - AT50, que GD01 e GD02 ficarão impedidos até as 16:30. Despacho de carga - Alan. | 1
Entrada da ATO 202309888 para "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI conforme culminación de la migración gradual de cada lazo al nuevo tablero. En adjunto la guia para el comisionamiento de los lazos. Los diseños se encuentran referenciados en el punto 1.1.1 del documento". | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 08:12 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:15 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 08:18 - Unidade em carga. 08:29 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Allan. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 08:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:37 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 08:40 - Unidade em carga. 08:48 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Allan. | 0
Entrada de la ATO 202309898 para "Colecta de aceite aislante del TRB 02 para análisis de cromatografía." | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-099A | 0
Efetuado giro semanal do GDV-01, conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. Observação: O GDV-02 encontra-se indisponivel (AT 202308416). | 0
3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Días - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | 0
Entrada de la AT 202310013 para "VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 72A NO ACEPTO COMANDO DE CIERRE." | 0
Verificado o acionamento dos alarmes listados em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificada a mudança de controle da excitação para o CANAL MANUAL; Enviado operador ao local para verificações; Encontrados os seguintes alarmes no anunciador EC-04: "FALTA TENS M, AN, AP1, AP2, P1, P2 (bandeirola 26)" "TRANSF P/ CONTR MAN P/DEFECTO (bandeirola 29)" "FALTA TENS AUXILIAR AP1, AP2 (bandeirola 32)"; Encontrados módulos A01U17 e A01U20 com leds apagados e disjuntores de alimentação fechados; Emitida SSA 202319033 (U); Avisado Despacho de Carga - González; Confirmado PSS da UN-04 desconectado. 14:06: Coordenado com o Despacho de Carga a UG em manual no CAG. Passado o comando da UG para convencional e iniciada a redução da geração para 400MW e corrente de excitação 2395A, conforme IOPI022-25. Avisado: Pré-Operação: Elton. | 1
Baja de la ATO 202309898 para "Colecta de aceite aislante del TRB 02 para análisis de cromatografía." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023297, referente ao PD 20230226 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma sin rearme "EXCITACION TENSION M-AP1-AP2-P1-P2"". 15:10h - Início da redução de carga. 15:13h - Acionado comando de parada da unidade. 15:21h - Unidade parada. 15:23h - Bloqueada a seccionadora 95U04 e colocados os C.S., conforme OM 2023297, dando inicio ao PD 20230226. Término previsto: 21/11/23 às 16:00. Despacho de Carga - González. | 1
Informados por Despacho de Carga - González que las unidades del sector pasan a operar en modo "Regulación liberada", conforme IOPI022-25. | 0
Verificado que a unidade passou para MANUAL no CAG/CAT, após sucessivos comandos de potência; 15:34h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Informado por AT50 - Fusano que estão disponíveis os geradores diesel de emergência GD01 e GD02, dentro dos trabalhos da ATE 202309848 para "Efetuar a substituição preventivamente das válvulas de entrada de água bruta do GD01 e GD02, pelas válvulas adquiridas através da SMDTC-1350, afim de modernizar e padronizar as válvulas de entrada". Despacho de Carga - González. | 1
Informado por Despacho de Carga - González que las unidades del sector ya se encuentran operando con regulación normalizada en el CAG 50HZ, conforme IOPI022-25. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado que en el tablero QU-03 se encuentra disparado el interruptor 63QF1 referente a la bomba de Pre-Circulación de Agua de Enfriamiento de las Camisas conforme anexo; Emitida SSA 202319045 (P). | 1
Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização, conforme OM 2023297 referente ao PD 20230226 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma sin rearme "EXCITACION TENSION M-AP1-AP2-P1-P2""; 16:23 - Retirados os C.S e desbloqueada a seccionadora 95U04 encerrando o PD 20230226; Modificações/informações adicionais: Verificado módulo UN0031 con defecto ocasionando sobrecarga en ambas fuentes de alimentación; Obs. da Operação: Foi substituído o módulo que provocava subtensão nas fontes A01U17 e A01U20. 16:27 - Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade; 16:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%; 16:32 - Fechado disjuntor 85U04, sincronizando a unidade com o sistema; 16:34 - Unidade em carga; 16:42 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 1
Baja de la AT 202309902 para "Conectar el cable H6X0627al disyuntor 521-05 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E." Modificaciones/informaciones adicionales: Conectado el cable H6X0627 al disyuntor 521-05, conforme solicitado. Disyuntor permaneceu abierto. | 0
Baja de la ATE 202309848 para "Efetuar a substituição preventivamente das válvulas de entrada de água bruta do GD01 e GD02, pelas válvulas adquiridas através da SMDTC-1350, afim de modernizar e padronizar as válvulas de entrada." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a substituição dos dois corpos de valvulas de entrada de agua bruta dos GD's de 50Hz. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Baja de la AT 202310013 para "VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 72A NO ACEPTO COMANDO DE CIERRE." Modificaciones/informaciones adicionales: Encontrado eixo de abertura do disjuntor fora de posição impossibilitando seu fechamento. Realizado ajuste e lubrificação no eixo, e ensaios de abertura/fechamento (elétrico e mecânico) no disjuntor constatando seu correto funcionamento. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Avalos - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Berg - 9298 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Douglas Jefe de Brigada: Uber (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gabriel (MI) | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando falla en el intercambiador número 3 de la fase S. Observación: Circuito N1 fase S con falla - SSA 202319050 . Informado Despacho de Carga - Jorge, que conforme IOPI040-19 el transformador de la unidad se encuentra limitado​​​. Avisado Carlos Cardozo SMMT.DT. Emitida SSA 202319068 (U). Emitida ATE 202310041 . | 1
Entrada de la ATE 202310041 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay accionamiento de alarma "TU CIRC AGUA FASE S" sin rearme. Obs: intercambiador N1 con falla conforme SSA 202319050." Despacho de Carga - Jorge | 1
Baja de la ATE 202310041 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay accionamiento de alarma "TU CIRC AGUA FASE S" sin rearme. Obs: intercambiador N1 con falla conforme SSA 202319050." Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado circuito, realizado ajuste del fluxómetro de agua de los intercambiadores N1 y N3. Realizado ajuste del bloque temporizado K61A. Dejado N1 como reserva y en condiciones normales para la operación Despacho de Carga - Jorge | 1
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9777 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.805,34MW para FURNAS y 3.135,21MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 6.087,40MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230224(P) [20/11/2023 08:00:00 às 22/11/2023 16:30:00] F021 - LINEA INTERCON. SUBTERRANEA 13,8kV LI-13,8kV-60Hz IPU-FI Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha e em Componentes do Quadro CD.01. PD 20230216(P) [20/11/2023 06:00:00 às 22/11/2023 16:30:00] G044 - AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 Concluir Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T05/R05. PD 20230192(P) [13/11/2023 06:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] C033 - BAY DE LA U02 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230191(P) [13/11/2023 05:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] A002 - UNIDAD GENERADORA 02 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição de Lonas de Freio e Lixamento da Pista de Frenagem; Substitução do Painel CTM-02 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2023058 (FURNAS) [20/11/2023 07:30:00 às 22/11/2023 17:00:00] F021 - LINEA INTERCON. SUBTERRANEA 13,8kV LI-13,8kV-60Hz IPU-FI - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 106,86m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U16, U17, U14, U15, U12, U13, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Noélia - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arévalos Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Rolon (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Vazquez - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Alan. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Fabio (MI) | 0
Informado a Pre operación - Cortonezi, sobre la emisión de la SSA 202320488 "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado." | 0
Solicitado e autorizado a OM 2023321 para as manobras de isolação referente ao PD 20230238 para “Efetuar a Impermeabilização e a Concretagem do Piso na Chegada da LT-66KV-50HZ-MD-IPU na Elevação 144.” 07:25h – aberto disjuntor 42TB1, desenergizando o transformador TB-01; 07:26h – aberto disjuntor 02L01, desenergizando a LT-66kV MD-IPU; 07:44h – abertas e bloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023321, dando inicio ao PD 20230238. Despacho de Carga – Alan. | 1
Entrada da ATO 202310674 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado. Cumprir IS/NR-10." | 1
Entrada de la ATO 202310667 "Substituir conversor 125Vcc/48Vcc "001CE" o qual se encontra com ventilador interno inoperante. Obs: Necessário UG sem carga durante a execução do trabalho, com liberação imediata." | 1
Informado por Cleber - AT50, que dentro dos trabalhaos da AT 202310057, foi realizado a recarga de 06 litros de óleo do mancal guia inferior, ficando o nível em 302mm com temperatura de 60°C. | 0
Informado por AT60 - Sanguina: ATO 202310060 fue cargado aceite en el CGT de las unidades generadoras conforme: UG LITROS MEDIDA (mm) TEMPERATURA (c) U12 8 299 56 U13 30 310 57 ATO 202310062 ejecutado las siguientes maniobras: Filtro Hidrociclón U15: selectado filtro N2 como principal. Filtro Hidrociclón U17: selectado filtro N1 como principal. | 0
Baja de la ATO 202310667 "Substituir conversor 125Vcc/48Vcc "001CE" o qual se encontra com ventilador interno inoperante. Obs: Necessário UG sem carga durante a execução do trabalho, com liberação imediata." Modificaciones/informaciones adicionales Substituido conversor 125Vcc/48Vcc "001CE". | 1
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R04 impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Alan. | 1
Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en el regulador R04 habiltando maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Alan. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Gallardo - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Alan y Casafu Jefe de Brigada: Erin (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Fabio (MI) | 0
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R04 impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Selectado Conmutador de Tap en Individual. Despacho de carga - Alan | 1
Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en el regulador R04, habilitando la maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Selectado Conmutador de Tap en Subordinado. Despacho de carga - Alan | 1
Fuimos Informados por el Sr. Cesar Quiñonez, que el elevador E04 se encuentra trabado en las cotas inferiores, con personas dentro. Providencias Tomadas Emitida SSA 202320513; Avisado: Alexis - SMMA.DT. A las 15:15 hs, verificado el correcto funcionamiento del E04 por parte de Isaias - SMMA.DT | 1
Baja de la ATO 202310674 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado. Cumprir IS/NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales realizada sustitución del presys correspondiente al trafo TI-04. cuadro dejado en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Torres. | 1
Entrada de la ATE 202310673 para "Verificar motivo por el cual el Interruptor no acepto comando de cierre vía SCADA y Convencional (CD). Obs.: Sera necesario realizar maniobras de abertura y cierre del Interruptor. " Despacho de carga - Casafu. | 1
Atendiendo solicitud de la ATE 202310673 para "Verificar motivo por el cual el Interruptor no acepto comando de cierre vía SCADA y Convencional (CD). Obs.: Sera necesario realizar maniobras de abertura y cierre del Interruptor." colocada la unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga a 0 para permitir maniobra del interruptor (U18A se encuentra parada). 15:11 - Accionado comando de abertura del Interruptor 06U18. 15:13 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 15:16 - Unidad en carga. 15:27 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. Avisado: Ivan/SOTER. | 1
Baja de la ATE 202310673 para "Verificar motivo por el cual el Interruptor no acepto comando de cierre vía SCADA y Convencional (CD). Obs.: Sera necesario realizar maniobras de abertura y cierre del Interruptor." Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Sustituido relé 107K6, fueron encontrados contactos dañados. Despacho de carga - Torres. | 1
Recibido del sector de transporte el vehiculo del turno revisado y reabastecido, conforme IOC_01.002-17. Devolvido el vehiculo temporal Logan BBY-8691. | 0
Solicitado y autorizado la OM 2023321 para las maniobras de normalización referente al PD 20230238 para “Efetuar a Impermeabilização e a Concretagem do Piso na Chegada da LT-66KV-50HZ-MD-IPU na Elevação 144.” Modificaciones/informaciones adicionales: El trabajo de impemeabilzación y hormigonado fue realizado en forma total, solo falta colocar las juntas de dilación que esos trabajos se podrá realizar sin la islación de la Linea de 66KV. 16:33h – Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023321, dando baja al PD 20230238; 16:39h – Cerrado el interruptor 02L01, energizando la LT-66kV MD-IPU; 16:41h – Cerrado el interruptor 42TB1, energizando el transformador TB-01. Despacho de Carga – Dure | 1
Debido a la falta de operador, fueron justificadas en el GIO las inspecciones de las unidades 9 a 11. | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Sanguina - 4802 Senior 60Hz: Edigar - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Galeano - 9296 Senior SEMD: Mendez - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Gabriel (MD) y Gabriel (MI) | 0
Entrada de la ATE 202400696 "REALIZAR PROCEDIM. PREVISTO EN IM.ME.043 PARA SUSTITUIR RESINA SM600KR" Observaciones: Necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Necesario UG en carga durante todo el servicio. Despacho de Carga - Bruno | 0
Entrada de la AT 202400534 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A) - cubiculo de sincronizacion de las unidades U16 y U17- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC." Observaciones: Cuando el responsable no se encuentre trabajando, el SYC deberá quedar en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Bruno | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024012 referente al PD 20240015 "Sustituir contactor referente a alarma GERADOR FRENO PRESSION BAJA EVITAR PARADA que actúa de forma intermitente". 07:58h - Unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 08:09h - Accionado comando de parada de la unidad. 08:17h - Unidad parada. 08:26 - Bloqueadas y colocado C.S. en la seccionadoras conforme OM dando inicio al PD 20240015. Despacho de carga - Bruno. | 1
Previendo reemplazo de la U02, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 07:54 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 07:57 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 07:59 - Unidad en carga. 08:08 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Descrição não disponível | 0
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:20 - Unidades U14/U15. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024012 referente al PD 20240015 "Substituir o Rele 63BKX Referente a Supervisão do Sistema de Freios da Unidade Geradora Devido a Atuação Intermitente do Alarme GERADOR FRENO PRESSION BAJA EVITAR PARADA". 09:21h - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20240015. Modificaciones/Informaciones adicionales: Sustituido contactor auxiliar 63BKX. 09:24h - Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. 09:26h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:28 - Cerrado el interruptor 85U02, sincronizando la unidad con el sistema. 09:30 - Unidad en carga. 09:38 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas: - Verificados todos los puntos de la UTR 633 invalidos; - Emitida SSA 202401140. - Avisado: Matheus - Pre-Operacion. | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Lucas. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gabriel (MI) | 0
Entrada de la ATO 202400881 para "Verificar solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "caminho/camino comunic. UTR633 alterado", verificado alteração de canal de forma constante e todos os pontos da UTR inválidos." 15:33 - En este horario fueron normalizados los puntos referentes a la UTR 633. | 1
Baja de la ATO 202400695 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra no CN-12. Deixado as cargas do QN.12 interligadas com QN-11. Obs.: A falha a terra rearmou com a abertura do disjuntor 72H do CN-12. Cumprir IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Informaciones adicionales - Operacion de Usina: Encontrada fuga a tierra proveniente del QX-22121, emitida SSA 202401134. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 15:07 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:09 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 15:11 - Unidad en carga. 15:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Baja de la AT 202400534 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A) - cubiculo de sincronizacion de las unidades U16 y U17- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Conferida la OM 2024016 referente al PD 20240005 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Inicio previsto: 22/01/2024 23:00 Term. previsto: 22/01/2024 16:00 Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 16:29 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:31 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 16:34 - Unidad en carga. 16:43 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Vera y Douglas. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) | 0
Conferido OM 2024011 refentente ao PD 20240016 "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor." Inicio previsto : 23/01/2024 as 05:30 h Término previsto : 24/01/2024 sa 16:30 h Despacho de carga - Douglas. | 0
Previendo la entrada del PD 20240005, desconectada la central evaporativa de la unidad. | 0
Conferida OM 2024015 referente al PD 20240006 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Inicio previsto: 23/01/2024 a las 05:30h. Termino previsto: 23/01/2024 a las 16:00h. Despacho de carga - Douglas. | 0
Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificada baja de las SSA's SSA 202319875 "Realizado sustitución del manómetro de contacto eléctrico por otro nuevo oriundo de almacenes previamente verificado calibración en bancada de la oficina mecánica del sector. El equipamiento se encuentra en condiciones normales de funcionamiento mecánico. Será analizado señal intermitente por MEL1 a travez de la SSA 202320373." y SSA 202320373 "Sustituido contactor auxiliar 63BKX, por otro de identicas caracteristicas. Realizado ensayo funcional, no encontrado anormalidades." Emitida SSA 202401190 (P). | 1
Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024016 referente al PD 20240005 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 23:10h - unidad en manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:21h - unidad sincronzada en vacío. 23:22h - retirado la unidad del sistema. 23:25h - desconectado el sistema de excitación de la unidad dando inicio al proceso de enfriamiento por 5 horas conforme IOC_02.027-16 . Despacho de carga - Vera. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.909,74MW para FURNAS y 2.946,87MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.555,29MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,29m Jusante: 104,18m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U17, U16, U18, U18A, U10, U11, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alan y Arévalos Jefe de Brigada: David (MD) y Vagino (MI) Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Marcos (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:39 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:47 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:50 - Acionado comando de parada da unidade. 02:58 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Termino del proceso de enfriamiento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender el PD 20240005 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." 04:25h - Accionado comando de parada de la unidad. 04:32h - Unidad parada. 04:40h - Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2024016, dando inicio al PD 20240005 04:42h - Accionado comando de cierre de emergencia de la compuerta de la toma de agua. Tiempo de cierre de la compuerta: 03'18". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2024011 referente al PD 20240016 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor". 05:43 - Autorizado el inicio de maniobras; 05:56 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2024011, dando início al PD 20240016. Despacho de carga - Alan. | 1
Solicitado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024015 referente al PD 20240006 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 06:11 - Autorizado inicio de las maniobras; 06:22 - Abiertas y bloquedas las seccionadoras conforme OM 2024015 dando inicio al PD 20240006 . Despacho de Carga - Dure | 1
Entrada de la ATO 202401557 "Normalizar todas las cargas de los cuadros de distribución QB-09 y QB-10 que están siendo alimentadas a través del cargador CB-09(Volver a su configuración normal), y prestar apoyo a ILA para desconectar los instrumentos de monitoreo. OBS: Cumplir IS/NR-10". | 0
Dentro de los trabajos ATE 202401377 ; Aisladas e Impedidas las tres canaletas del vertedero. | 1
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | 0
Entrada de la ATE 202401487 "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT". Despacho de carga - Villalba. | 1
Entrada da AT 202401615 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual se observa aumento gradual na quantidade de partidas dos compressores. Foi identificada perda de ar nos compressores". Precauções operacionais: 01- Disjuntor em condições normais de operação. 02- Confirmar sistema interligado de ar em condições normais de operação. 03- Caso seja necessário isolar a estação de ar comprimido, interligar o circuito de ar do disjuntor com o sistema. 04- A purga do tanque de ar comprimido deverá ser efetuada lentamente para evitar variações brusca de pressão no sistema, até alcançar 30,5 bar. 05- O responsável pelos trabalhos deverá coordenar com o operador as manobras necessárias para a realização do trabalho. | 0
Reinicio de la ATE 202401460 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A)-cubiculo de sincronizacion de las unidades U14 y U15- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Villalba. | 0
Entrada ATE 202401505 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho". Despacho de carga - Douglas. | 1
Entrada ATE 202401505 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho". Despacho de carga - Douglas. | 1
Dentro de la ATE 202401487 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via IHM. Despacho de carga - Villalba. | 1
Dentro de la ATE 202401487 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via IHM. Despacho de carga - Villalba. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:41 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 09:46 - Unidades 10 y 11. 10:46 - Unidad 18A. | 0
Reinicio de la ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las ug 10 a 18A". Observación: sera realizado colecta en las U15, U16 y U17. Despacho de carga - Douglas. | 0
Baja de la ATE 202401505 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Douglas. | 1
Dentro de la ATE 202401487 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Villalba. | 1
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | 0
Baixa da ATE 202401487 "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Villalba. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Fernando - 485 Op. UN. 12/18A: Savio -4780 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y De Franceschi. Jefe de Brigada: David (MD) y Israel (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gabriel (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:40h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:17 - Unidad 10 y 11. | 0
Entrada de la ATE 202401506 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho." Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 14:57 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:00 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 15:03 - Unidade em carga. 15:10 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Verificado accionamiento de la alarma "U18A TURBINA AGUA NO OLEO", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local y constatado instrumento 39LW indicando 0,915 aw con temperatura 46,8 grados. Se mantendra en obervación conforme baja de la SSA 201917146C. 17:15 - Verificado en este horario rearme de la alarma. | 0
Houve perda de Carga em torno de 400MW para o sistema ANDE. Entrado em contato com o Despacho de Carga, no qual informou que o motivo foi um desligamento de Linha 220KV na região norte do Paraguai. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 515,13kV / 522,18kV / 508,71kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,12Hz / 49,93Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.231,19MW / 1.236,25MW / 1.223,90MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.347,68MW / 3.381,88MW / 2.899,06MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 522,08kV / 521,98kV / 521,09kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,02Hz / 59,96Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.540,23MW / 4.556,21MW / 4.548,37MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.046,32MW / 1.140,83MW / 908,85MW LI-MD-YZU1: 449,36MW / 450,61MW / 391,71MW LI-MD-YZU2: 462,26MW / 464,26MW / 404,77MW LI-MD-ACY1: 292,38MW / 299,50MW / 276,30MW LI-MD-ACY2: 296,86MW / 304,25MW / 282,36MW LI-MD-IRY: 314,91MW / 317,58MW / 243,95MW LI-MD-PIH: 472,63MW / 474,48MW / 374,39MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 795,11MW / 840,52MW / 468,29MW Despacho de Carga - Arévalos | 1
Baja de la ATE 202401506 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Dentro de la ATE 202401377, normalizadas las tres canalestas del vertedero. 16:43h - Paralizada ATE 202401377 "Instalação de infraestrutura e instrumentos de medição de nível nos abrigos das ensecadeiras existentes (quatro), sendo duas na MD, uma na ME e uma na ilha do canal de desvio, a jusante da casa de força, conforme imagem em anexo. Essa atividade está prevista no Contrato 4500057308". Despacho de carga de Franceschi. | 1
Baixa da ATO 202401536 'Reponer nivel de combustible.' Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT, realizado reposição de 400litros de oleo diesel. | 0
Paralizada la ATE 202401460 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A)-Cubiculo de sincronizacion de las unidades U14 y U15- Conforme PIC.EE.0047 REV.: 01." Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Baixa da ATO 202401615 'Verificar/solucionar o motivo pelo qual se observa aumento gradual na quantidade de partidas dos compressores. Foi identificada perda de ar nos compressores.' Modificações/informações adicionais: Se verifico la perdida en la valvula unirideccional, se necesita aislar el interruptor para realizar el servicio. Se solicitara otra AT con aislamiento del interruptor. El interruptor puede estar operativo ya que tiene 2 compresores para compensar en un tiempo dicha perdida. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Fernando - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Leandro - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Matias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gil (MI) | 0
Fuimos informados por Julio Dreher, que existe un principio de incendio en la salida de las LI MD-FI, margen izquierda, cerca de la Villa C. Providencias tomadas: Enviado operador al local, conforme ITO-2022.005-00, constantando incendio de pastizal en inmediaciones de la LI MD-FI1, torre 913; Avisado a Bomberos - Gerardo Baez; Avisado al Despacho de Carga - Jorge, sobre la posibilidad de desconexión de la línea en carácter de Urgencia; Posteriormente fuimos informados sobre la extinción del incendio por parte del personal de bomberos, no siendo necesaria la desconexión de la línea. Avisado: OPUO.DT - Kriger. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 18:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:44 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 18:46 - Unidade em carga. 18:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado que a carga da Unidade encontra-se próxima de 655 MW com salto bruto de 116,32 m; Ver baixa da SSA 202001675A e SSA 202001675B; Existe SSA 202202012 (AIM). | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:34 - Acionado comando de parada da unidade. 23:43 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:41 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:49 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. EC-18A: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Geson - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Vera. Jefe de Brigada: José (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Palacio (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.823,94MW para FURNAS y 3.282,04MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.465,84MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U11, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240018(P) [19/02/2024 06:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] D040 - BAY DE LA U18 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trienal do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240017(P) [19/02/2024 05:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] B018 - UNIDAD GENERADORA 18 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição do Painel CTM-18 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,42m Jusante: 101,59m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado em vazio. TB-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U13, U12, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Ocorrreu o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Encontrado o alarme "Falla indicadores digitales turbina" acionado no painel TGA; Verificado instrumento 38LQ com LED 3 acionado "Corto-circuito RTD"; Emitida SSA 202403062 (U); Pré-operação será avisada em horário comercial. Avisado: Despacho de Carga - Bruno. | 1
Solicitado e autorizado início de manobra de isolação, conforme OM 2023061, referente ao PD 20230067 "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha." 07h20 - Bloqueado as seccionadoras, conforme OM 2023061, dando início ao PD 20230067 . Despacho de Carga - Jorge. | 1
Entrada de las siguientes AT´s: ATE 202302539 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-03, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 1A. Necessário isolar quadro CV-03 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10" ATE 202302540 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-04, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 1A. Necessário isolar quadro CV-04 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10" ATE 202302541 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N03 e N04, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N03 e N04 conforme PIC 1A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10." Obs: Canaleta derecha del vertedero impedida. Despacho de carga - João. | 1
Avisado a Pre-operación - Vazquez, sobre la emisión de la SSA 202304770 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA" sem aceitar rearme" | 0
Reinício de las siguientes AT´s: ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de carga - João. | 1
Reinício da AT 202302057 "Calibração periódica dos medidores de energia M07A e M07B (LI 220KV MD ACY1). Calibração periódica dos medidores de energia M09A e M09B (LI 220KV MD ACY2). Observação: necessário acompanhamento da interligada ANDE. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Reinício da AT 202302060 " Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH);" Observação: necessário acompanhamento da ANDE. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Entrada da AT 202302581 "Realizar, em conjunto com fornecedor, substituição de Switch provisório por definitivo. Acompanhar fornecedor nas configurações de Layer 3 conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P, indicando eventuais alterações como As-built. Realizar ensaios de comissionamento pertinentes ao novo Switch conforme planilha 64578319311P. Verificar também a configuração de usuário de acesso específico ao switch e demais configurações de segurança." | 0
Conferida OM 2023062 referente ao PD 20230069 "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos." Despacho de Carga - Jorge. | 0
Entrada da AT 202302579 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación." Despacho de Carga - Jorge. | 0
Entrada de la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." Despacho de carga - João. | 1
Solicitado e autorizado início de manobra de isolação, conforme OM 2023062, referente ao PD 20230069 "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos." 08h40 - Bloqueado as seccionadoras conforme OM 2023062, dando início ao PD 20230069 . Término previsto para dia 22/03/2023 ás 16h30. Despacho de Carga - Jorge. | 1
El indicador del nivel 1 del SOP transitó de la condición Optimo (92.00%) para la condicíon Bueno (89.74%) El motivo principal de la transición fue la entrada de la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." y BF inhibido en la SEMD "SEMD_500.T01/T02 INT 44T12 T02 86BF-A INHIBIDO" ATE 202302753. | 0
Entrada da AT 202302578 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento. Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2S-LC-01_PROT-LT500 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. " Observação: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Encerrada la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." Modificaciones/informaciones adicionales Realizada inspeção no painel e o trabalho só pode ser realizado com máquina parada devido a queima do fusível F127 que alimenta o regulador do canal manual. Trabalho será realizado com novo documento. Desapacho de carga - João. | 1
El indicador de nível 1 del SOP transitó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Optimo (91.36%) El motivo principal de la transición fue la baja de la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,60m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 235,5 l/min / 3,5 bar Unidad 02 = 210,5 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = PD Unidad 04 = 233,0 l/min / 2,3 bar Unidad 05 = 226,0 l/min / 3,7 bar Unidad 06 = 222,0 l/min / 3,4 bar Unidad 07 = 215,2 l/min / 3,2 bar Unidad 08 = 219,4 l/min / 3,1 bar Unidad 09 = 211,2 l/min / 3,3 bar Unidad 9A = 213,2 l/min / 4,0 bar Unidad 10 = 230,6 l/min / 3,4 bar Unidad 11 = 233,8 l/min / 1,9 bar Unidad 12 = 213 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 219 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 219,4 l/min / 3,3 bar Unidad 15 = 225 l/min / 4 bar Unidad 16 = 226,2 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 215 l/min / 3,3 bar Unidad 18 = 223 l/min / 3,5 bar Unidad 18A = 206 l/min / 3,9 bar | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Entrada da AT 202302550 "Prestar apoio a IEQ2 em inspeção e ensaios no disjuntor 52.4.2 que apresenta aquecimento anormal na parte central (imagens termográficas). Coordenar com Josilene. Cumprir com IS e NR-10. IEQ2" Observação: Confirmar CGCA-1 e Gerador Diesel de Emergência em condições normais de operação; | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6400 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 5,05m ; CV.14: 4,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6.457,62m3/s. Diferencia de caudal: -364,15m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,18m Nivel Jusante: 110,31m Despacho de carga - João. | 1
Entrada da AT 202302576 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento. Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Observação: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - João. | 0
Entrada da AT 202302577 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento. Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Observações: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - João. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 59 km. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano- 4801 Senior 50Hz: Gallardo- 4802 Senior 60Hz: Roberti- 4803 Asistente 50Hz: Felipe- 2890 Asistente 60Hz: Katherine- 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz- 9300 Op. UN. 09/11: Mathias- 4821 Op. UN. 12/18A: Claverson- 9314 Senior SEMD: Whalter- 4810 Asistente SEMD: Escobar- 4812 Operador SEMD: Edevaldo- 2800 Despacho de Carga: Duré, Alisson y Douglas Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Wilson (MD) y Olmedo (MI) | 0
Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (Console secundaria do ETO) para CCRGE; BITCON1 (Console assistente 50Hz) para CCR50. | 0
Entrada de la AT 202302618 para "Instalar kit demo D20MX y realizar ensayos de migración de la CPU D20ME para la nueva CPU D20MX. Mantener la nueva CPU en funcionamiento continuo hasta su sustitución definitiva por módulos nuevos" | 0
Fue realizado el Restart manual del SCADA atendiendo la ATE 202302098 con resultados satisfactorios. | 1
Verificado accionamiento en el SCC de la alarma TEMP. DEVANADO MT, sin rearme. Providencias tomadas: Verificado en el SCC temperatura del Aceite 59,68°C, encontrandose en condiciones normales. Realizado inspección en el Regulador sin encontrar anormalidades aparentes. Verificado condiciones de temperatura del Aceite 62°C y temperatura del Devanado 82°C. Ventiladores y bombas conectadas. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, efetuadas as seguintes manobras para captura de logs: 14h31min: aberto disjuntor 44L22; 14h32min: fechado disjuntor 44L22. Despacho de carga - Douglas. | 0
Encerramiento de la ATE 202302060 para " Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH);" Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Realizado sustitución de medidor M19B y realizado calibración de los medidores de energía con acompañamiento de la interconectada ANDE. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51km. | 0
Verificado o não funcionamento do monofone da console telefônica do ETO. Providências tomadas: Emitida SSA 202304824. | 0
Fue realizado el Restart manual del SCADA, atendiendo la ATE 202302098 con resultados satisfactorios. | 1
Encerramiento de la ATE 202302691 para "Realizar lectura de memoria de masa de medidor M20A y/o M20B para comparar con medidor M21A que presenta aparente error de lectura, conforme SSA 202304565." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Realizado lectura de memoria y disponibilizado para OPSO.DT. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Paralizada la ATE 202302057 para "Calibração periódica dos medidores de energia M07A e M07B (LI 220KV MD ACY1). Calibração periódica dos medidores de energia M09A e M09B (LI 220KV MD ACY2)". Observação: necessário acompanhamento da interligada ANDE. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, efetuadas as seguintes manobras para captura de logs: 16h17min: aberto disjuntor 44L22; 16h18min: fechado disjuntor 44L22. Despacho de carga - Alisson. | 0
Prorrogado el PD 20230069 para "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos.". Término previsto: 23/03/2023 alas 16:30h. Motivo: Tiempo insuficiente. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificado perdida de carga de en el sistema Ande Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 514,83kV / 530,76kV / 496,06kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,09Hz / 50,03Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.906,95MW / 2.906,61MW / 2.877,73MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.498,62MW / 2.590,66MW / 2.413,33MW Despacho de Carga - Alisson | 1
Paralizados los siguietes documentos: La ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato" La ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." VPN desconectado. Despacho de carga - Douglas | 1
Normalizadas as consoles do SCADA. BITCON6 (Console secundaria do ETO) para SUPCCR. BITCON1 (Console assistente 50Hz) para CCRGE. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Quiñónez - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Larán - 9783 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Dias - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Noguera (MD) y Marcos (MI) | 0
Entrou em contato com a Sala de Controle da SEMD o Sr. Lezcano - SMIL.DT informando que sua equipe adentrará ao Pátio de 220kV para realização de inspeção termográfica referente a AT 202301863. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,54m. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: km.49 | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 6750 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 4,99m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.825,74m3/s Diferença de vazão: 357,71m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,51m Despacho de Carga - Benegas. | 1
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu e Alan Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Aponte (MD) | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7800 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 4,99m ; CV.14: 5,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,77m ; CV.10: 5,77m ; CV.11: 5,77m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Vertida: 7.875,26m3/s Diferença de vazão: 1.046,66m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,21m Despacho de carga - Benegas. | 1
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.539,44MW para FURNAS e 2.531,48MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.157,38MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230069(U) [22/03/2023 08:00:00 às 23/03/2023 16:30:00] G022 - DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos. PD 20230067(P) [22/03/2023 07:30:00 às 23/03/2023 16:30:00] E032 - LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha. PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDADE GERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 25/03/2023 17:00:00] E032 - LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX AI 2023016 (ANDE) [22/03/2023 07:00:00 às 23/03/2023 17:00:00] E032 - LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,22m Jusante: 110,18m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,77m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U17, U10, U11, U16, U14, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8130 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,77m ; CV.10: 5,77m ; CV.11: 5,77m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.179,90m3/s Diferença de vazão: 304,63m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,27m Despacho de carga - Casafu. | 1
Verificado a perda da conexão das consolas de operação com o SCADA de maneira escalonada, assistente 60Hz, NOC/SOC(assistente 50Hz), ETO(BITCON6) e video Wall. Providencias tomadas: Verificado accionamento de alarmas de Limite de falha e Estado marginal nas UTRs ECCANDE, 765kV-A e CD01, com posterior rearme e seus canais disponíveis; Ocorreu suspensão do CAG/CAT 50Hz, informado despacho de carga que o reconectou na sequência. Existe SSA 202304503 e SSA 202304521; Emitida SSA 202304849. Despacho de Carga- Villalba | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 49km. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7806 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,79m Vertida: 7.863,62m3/s Diferença de vazão: -317,45m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,80m Despacho de carga - Casafu. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7500 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,79m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,55m ; CV.14: 5,53m Vertida: 7.506,93m3/s Diferença de vazão: -355,58m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,23m Nível Jusante: 110,93m Despacho de carga - Casafu. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 07:10 - Unidad 11. 07:45 - Unidades 16 y 17. | 0
Solicitado a OM 2023274, para as isolações referentes ao PD 20230202, "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha". Obs.: Informado pelo despacho de carga - Jorge, manobras de elevação de tensão no setor de 500kV do 50Hz. 08:05 - Autorizado início das manobras de isolação da OM 2023274; 08:17 - Desenergizado a linha de transmissão de 500kV LT-IPU-50HZ-MD1; 08:36 - Bloqueadas as seccionadoras, dando início ao PD 20230202. Despacho de carga - Lucas. | 1
Entrada de la ATE 202308909 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BB1 de proteccion de barras B1/B2 de 500 kv- conforme PIC.EE.0101 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Jorge. | 1
Entrada de la ATE 202308973 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-04,CP-04,CX04/HG04, verificando parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motocompressores associados. Verif. correto funcionam. dispositivos primários conf. PIC.1A. cumprir IS/NR-10. (+ SSP's: 2023/3299; 3489; 3493; 3472; 3497; 0761; 3501. cumprir com NR-10/IS". Despacho de carga - Lucas | 1
Fuimos informados por Roberson - AT-60Hz, que dentro de la ATE 202308973 el GD-04 se encuentra indisponible. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42 km. | 0
Entrada da ATO 202309005 para "Providenciar y acompañar conexión remota al Sistema de Monitoreamiento de Descargas Parciales (DMS) a ser realizado por la empresa Qualitrol, conforme formulario de acceso remoto y correo electrónico en Anexo. Nota: Coordinar actividades con IEQ3 y MET3". | 0
Ocurrió desconexón automática de la línea 500kV LI-MD-VHA1, por actuación de protección "87L TRIP FASE S". Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)). Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 508,83kV / 514,24kV / 499,39kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 52,07Hz / 50,00Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.600,66MW / 2.704,35MW / 2.627,95MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.681,73MW / 2.687,46MW / 1.144,11MW SEMD: LI-MD-VHA1: 868,58MW / -0,00MW / -0,04MW LI-MD-YZU1: 309,08MW / 313,28MW / 216,35MW LI-MD-YZU2: 318,38MW / 322,16MW / 223,14MW LI-MD-ACY1: 287,64MW / 262,85MW / 150,78MW LI-MD-ACY2: 292,38MW / 295,02MW / 153,41MW LI-MD-IRY: 283,94MW / 327,83MW / 179,34MW LI-MD-PIH: 307,32MW / 274,51MW / 206,42MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 590,32MW / 574,21MW / 205,55MW Providencias tomadas: Verificada la abertura de la interligación IPU/ANDE/YAC. Verificada protecciones actuadas, informado al despacho de carga. Seleccionado el R01 para master, R03 y y R04 en individual para control de tensión. 11:26 - Seleccionada la llave CS-ERIPU50 para la posición 2 - Deshabilitada. 11:40 - Energizada la línea 500KV LI-MD-VHA1 . 11:46 - Habilitado recierre automático de la línea 500kV LI-MD-VHA1; 11:49 - Verificado línea 500KV LI-MD-VHA1 en carga. 12:08 - Cerrado los interruptores 03T03 y 83LI3 colocando el conjunto T03/R03 y la línea 220KV LI-MD-IRY en paralelo. Seleccionado para recierre automático el interruptor 83LI3 en la línea 220kV LI-MD-IRY. Emitidas SSA 202317169 y SSA 202317170 para colecta de datos de los IED´s. Informado: Soter - Ivan. | 1
A fin de regular la frecuencia del sector 50Hz, negociado con el despacho de carga la colocación en vacio de una unidad en el sector. Providencias tomadas: Iniciado reducción de carga de la U9A. Verificado U9A en vacio. Posteriormente fue solicitado por el despacho de carga la tomada de carga de U9A. Despacho de carga - Lucas. | 1
Ocurrio perdida de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 504,43kV / 513,23kV / 501,59kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 51,51Hz / 50,04Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.604,36MW / 2.672,67MW / 2.628,24MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.011,23MW / 2.028,60MW / 1.003,99MW SEMD: LI-MD-VHA1: -0,04MW / -0,00MW / -0,04MW LI-MD-YZU1: 371,71MW / 372,63MW / 177,39MW LI-MD-YZU2: 372,46MW / 374,57MW / 193,17MW LI-MD-ACY1: 321,92MW / 325,08MW / 208,53MW LI-MD-ACY2: 329,83MW / 332,73MW / 214,59MW LI-MD-IRY: 288,87MW / 293,79MW / 82,74MW LI-MD-PIH: 312,04MW / 316,14MW / 113,10MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 205,55MW / 205,55MW / 205,55MW Providencias tomadas: Negociado con el despacho de carga, colocar de nuevo en vacio la U9A a fin regular la frecuencia del sector. Iniciado reducción de carga de la U9A. Posteriormente solicitado por el despacho de carga, la tomada de carga de la U9A. 12:15 - Conmutada las unidades del sector 50Hz para AUTO en el CAG/CAT. Infomado: Soter - Julio. Despacho de Carga - Lucas. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Hérico - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Quiñónez - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Montero (MI). Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Fabio (MI). | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 13:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:58 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. Observaciones Durante maniobra de sincronismo fue verificado que la seccionadora 36U01 estaba indicando posición indeterminada en el scada. Realizado comando de cierre en la seccionadora, normalizando su indicación. Existe SSA 202313832 (AMP). 14:02 - Unidad en carga. 14:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 14:31 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:36 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 14:38 - Unidad en carga. 14:49 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 15:07 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:10 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 15:13 - Unidad en carga. 15:21 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | 0
Dentro de la AT 202309180, fuimos informados por el responsable - Blas Ortiz, sobre la normalización del sistema de ilumicación monumental en los sectores 50 y 60 Hz. Obs.: La AT permanece abierta para acompañamiento. | 0
Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras previendo el cierre de la interconexión IPU/ANDE/YAC: 15:53 - Abierto los interruptores 03T03 y 83LI3 dejando el conjunto T03/R03 en serie con la LI-MD-IRY. 15:55 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 15:55 - Deshabillitado recierre automático de la linea LI-MD-VHA1. 15:55 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 16:07 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Baja de la ATE 202308909 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BB1 de proteccion de barras B1/B2 de 500 kv- conforme PIC.EE.0101 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Despacho de carga - Arevalos. | 1
Entró en contacto con la CCR, Marcelo - bombero MI, informando que entrarán al lago de itaipu para realizar el rescate de una embarcación a la deriva perteneciente a Itaipu, fuera del área de seguridad del reservatorio. 17:46h - Posteriormente recibimos la llamada de Wilson - Seguridad MI, solicitando información sobre el sector de Itaipu responsable de la embarcación a deriva. Informado al mismo que los bomberos se encuentran en proceso de rescate y que no tenemos más informaciones sobre la embarcación. | 1
4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Dionisio (MD) y Favio (MI) | 0
Informado por Caroline/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 20:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | 1
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:31 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:39 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Providencias tomadas: Enviado operador al panel KT-15, siendo verificado el disparo del interruptor Q12, fase B referente al intercambiador 2 que se encontraba como principal. Abierto el referido interruptor, rearmando la alarma y colocado C.A.; Seleccionado 3-4 como intercambiadores principales. Emitida SSA 202317211. Despacho de Carga - Alan. | 1
Entrou em contato com a CCR o Bombeiro Marcelo informando que a embarcação referente ao ítem 26 deste relat naufragou, deixando 4 funcionários da MARR.CE à deriva no lago próximo a Entre Rios. Devido a distância do ocorrido foram acionados o corpo da Marinha Paraguaia a qual efetuou o resgate dos funcionários com sucesso, segundo informações todos passam bem. | 1
Não houve retorno por parte do Turismo Itaipu sobre o término da apresentação da iluminação Monumental. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 1
Verificado accionamiento de la alarma conforme anexo.sin rearme Providencias Tomadas: Verificado en el ULP-15 intercambiador suplementar conectado; Efectuado comando de desconeccion sin exito, tambien fue intentado en el tablero del KT-15 sin suceso; Emitida SSA 202317213. | 1
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Alisson (ME) e Vera (MD). Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.808,65MW para FURNAS e 2.243,61MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.977,50MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230202(P) [23/10/2023 07:30:00 às 25/10/2023 16:30:00] E001 - LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDADE GERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,74m Jusante: 106,44m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U10, U18, U18A, U13, U14, U11, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Indisponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:47 - Acionado comando de parada da unidade. 00:53 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-14: Selecionada bomba 02 como principal; KH-29: Desconectada central evaporativa; EC-14: Selecionado circuito 0* como reserva. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Fomos informados pelo operador Handa, que o elevador E-10 se encontra parado na elevação 108 sem aceitar comando. Providências tomadas: - Emitida SSA 202317215 ; - Isolado referido elevador; - Será avisado SMMA.DT em horário oportuno. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Nike - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Lucas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Jose Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Pedro (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Cleber - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Mendez - 4803 Assistente 50Hz: Geson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Katherine - 9713 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Gonzalez (MD) Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Guilherme (ME) e Verdun (MD) | 0
Avisado a Pre Operación - Elton, sobre la emisión de la SSA 202319113 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador." | 0
Avisado a Pré-Operação - Elton sobre a emissão da SSA 202319115 (U) para "Verificar teléfono del elevador E-21 sin tono de voz". | 0
Entrada da ATO 202310074 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua". | 0
Entrada da ATO 202310075 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua". | 0
Entrada da AT 202309411 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N8 del canal central del vertedero". Obs.: Comporta n°8 já isolada atendendo os trabalhos da AT 202309221 . Despacho de Carga: Gonzalez | 0
Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-01 e GD-02, conforme AT's ATO 202309834 e ATO 202309840. 07:48h, partida do gerador diesel GD-01; 08:01h, energizado a barra do painel CS-01 via disjuntor 52.A; 08:04h, realizada transferência de alimentação do painel QP-01 ficando alimentada via gerador diesel GD-01 e colocando o transformador TD-01 em vazio; 08:55h, partida do gerador diesel GD-02; 09:06h, sincronizado os geradores diesel através do disjuntor 52.B do painel CS-01; 09:08h, aberto disjuntor 52.A do painel CS-01 colocando o gerador diesel GD-01 em vazio; 09:21h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-01; 10:07h, realizada transferência de alimentação do painel QP-01 ficando alimentado via transformador TD-01 e colocando o gerador diesel GD-02 em vazio; 10:18h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-02. | 0
Entrada de la AT 202310080 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador." | 0
Entrada de la ATO 202309919 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones de los DOC´S SSP, PIC E IS. Será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo." Obs.: Verificado presencia del camión de bomberos en la SE-MD. | 1
Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado nos quadros CN-09 e CN-10 alarme "FALHA A TERRA 64A"; Realizada pesquisa e identificado falha no quadro CN-09; Emitida a SSA 202319128. Deixado CN-09 interligado com CN-10 via 72C, rearmando o alarme e isolando a falha; Durante manobras para identificar a falha o disjuntor 72.11 do quadro QN.09 não fechou; Emitida a SSA 202319130. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202309919, fue normalizado y disponibilizado el SAI. Obs.: Liberado camión de bomberos. | 1
Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado accionamiento y posterior rearme de forma secuencial; Informado al Despacho de Carga - González, el cual manifestó que no tiene conocimiento sobre trabajos en la ANDE. Posteriormente fuimos informados por el Despacho de Carga - González, que personal de la ANDE está realizando trabajos en la SE-YZU, afectando solamente a la señalización. | 1
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Avalos - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Benegas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Jair (MI) Supervisor de ESAI: Saldivar (MD) y Jair (MI) | 0
Fomos informados pela AT-50HZ, que o elevador E01 se encontra travado na elevação 214 sem aceitar comando. Providências tomadas: Avisado Nabor - SMMA.DT; Emitido SSA 202319139 . | 1
Informado por Bomberos - Kriese que ingresarán al lago para acompañar un evento en Puerto Katamaran sin entrar en la área restricta | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias Tomadas: Enviado operador al local, verificando las siguientes condiciones: Interruptor Q29 cerrado. Indicación de flujo de aceite en el manometro de la MB-3. Emitida SSA 202319149. | 0
Informado por AT-60Hz Camacho que debido a trabajos en la ATE 202309655 desenergizado el cuadro CD-01 Despacho de Carga - Bruno | 0
Informado por Bomberos - Dos Santos, que finalizaron sus trabajos y retiraron sus embarcaciones del lago. | 0
Baja de la ATO 202310074 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado limpieza y reapriete del micro interruptor del presostato PS3 | 0
Baja de la ATO 202310075 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado limpieza y reapriete del micro interruptor del presostato PS3. | 0
Fomos informados por Sanguina - AT60Hz, que o ramal 3810, bem como antena de TMR e sinal de WIFI, referente a localidade do painel CD-01, já foram restabelecidos. | 1
Solicitado y Autorizado maniobras de normalizacion conforme OM 2023295 referente al PD 20230224 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha e em Componentes do Quadro CD.01." 16:46 - Desbloqueado y Retirado C.S. confome OM 2023295 dando termino al PD 16:48 - Inserido y Cerrado interruptor 52.B4 energizando la Linea LI-13,8KV-60Hz IPU-FI 17:00 - Cierre de la interligacion con Furnas Despacho de Carga - Bruno | 1
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Hérico - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Juan - 9776 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Douglas. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edson (MI) | 0
Siguiendo el calendario de iluminación monumental realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16 para atender la presentación extra programada para el día de hoy. | 1
Verificado no SCC o alarme "SEMD 500KV YZU2 87LA DESHABILITADO". Providências tomadas: Realizado contato com Douglas - Despacho de carga, e o mesmo relatou que não está ocorrendo trabalho na SE YZU e que não existe alarme acionado na ANDE; Enviado operador na caseta 2CRL-1 e confirmado alarme na proteção da linha YZU2, painel 2RAL13. Foto em anexo; Emitida SSA 202319158 (U); Problema reincidente conforme SSA 202312941 e ATE 202307525. Avisados: Poletto/SMME.DT. Posteriormente entrou em contato Guido/SMME.DT, informando que verificará o alarme no horário comercial; Claudio/OPUO.DT. | 1
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Debido a la falta de contacto por parte del personal de Turismo, entrado en contacto con Marcelo Giongo, Supervisor ME/FPTI, para obtener mayores informaciones. El mismo nos informó que la presentación había sido cancelada. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 1
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 5) debido alos trabajos del CPAI/CAAI, sin encontrar anormalidades. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado accionamiento de la alarma "SERVOMOTOR NIVEL BAIXO"; Efectuado intento de rearme en el panel, con éxito; Emitida SSA 202319160. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.118,44MW para FURNAS y 2.165,91MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.991,12MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230192(P) [13/11/2023 06:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] C033 - BAY DE LA U02 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230191(P) [13/11/2023 05:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] A002 - UNIDAD GENERADORA 02 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição de Lonas de Freio e Lixamento da Pista de Frenagem; Substitução do Painel CTM-02 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,03m Jusante: 105,80m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U16, U17, U14, U15, U12, U13, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alan. Jefe de Brigada: Castillo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gil (MI) | 0
Autorizado as manobras de normalização do disjuntor 84T05 e seccionadoras adyacentes, faltantes apos a baixa do PD 20230216 para "Concluir Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T05/R05". 03:57 - fechadas as seccionadoras b4T05 e 74T05; 03:58 - fechado disjuntor 84T05. Despacho de Carga - Alan | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 04:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 04:21 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-14: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-29: Desconectada central evaporativa. EC-14: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Vera. | 0
Verificado el accionamiento de alarma referente al sistema de monitoreamiento de los Transformadores de la Unidad conforme descripto en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando la falla de monitoramiento existente en la "Fase A"; Realizado procedimientos conforme IOPI061-31 ; Emitida SSA 202319165 ; Avisado a SMMT.DT - Cardozo, el mismo informó que intervendrán en el equipo durante el horario comercial. Avisados: Despacho de carga - Vera. OPU.DT - Claudio. | 1
A pedido de la AT-50Hz fueron desinterligados los cuadros QF.01, QI.01/02/03, QM.02 y el QG.05. | 1
Normalizada a alimentação do SSAA da SEMD sendo alimentado via fonte do QP-01. | 1
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Barudi - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gerson (MI) | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R02 como MASTER. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6742 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,77m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,99m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 4,99m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.740,18m3/s. Diferencia de caudal: 324,11m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,86m Nivel Jusante: 109,17m Despacho de carga - Jorge. | 0
Previendo entrada del PD 20230019 fue alterada la fila de corte. Fila: U15, U17, U18, U18A, U16, U11, U13, U12. | 0
Entrada de la ATE 202301745 para "Realizar ajuste e ensaio de atuação do limitador da corrente de campo e oscilografia correspondente." Despacho de Carga - Jorge. | 1
Entrada de la AT 202301701 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QG-07, transformadores TG-13/14 chaves seccionadora 13,8 KVA 89-1/2, realizar ensaios funcionais e efetuar transferência automática, conforme PIC 1A. Isolar quadro por partes, total no período da manhã. Realizar ensaios de ponto a ponto no cabo H6X0247A e conectar ao disjuntor 522-09." | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga - Bruno, desabilitar o religamento automático da Linha, prevendo entrada da ATEIE 20230019 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU"; 07:28h - Desabilitado o religamento automático da Linha. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga - Bruno, desabilitar o religamento automático da Linha, prevendo entrada da ATEIE 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU"; 07:28h - Desabilitado o religamento automático da Linha. | 0
Alterado grau de prioridade da SSA 202303159 "Verificar motivo por el cual la válvula boya 80WP referente a válvula 03, se encuentra con desperfecto en el mecanismo, permitiendo el nivel alto del tanque hasta drenar el exceso de agua por los drenos." para Urgente. Avisado: Pré-operação - Edevaldo. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación, conforme OM 2023037, referente al PD 20230019 "Realizar Manutenção Preventiva Bienal." 07:41h - Abiertos los interruptores 06U10, 06LI1, 06U12, 06LI3, 06A34, desenergizando la barra A3. 08:01h - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023037, dando inicio al PD 20230019. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202301745, unidad en manual en el CAG/CAT con carga fija de 475MW. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Solicitado pelo Despacho de Carga - Bruno, habilitar o religamento automático da Linha. A ATEIE 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU" não entrou; 07:48h - Conectado o religamento automático da Linha. | 0
Fuimos informados por el Sr Gustavo - SMME.DT, que el compañero Maycon - SMME.DT se encuentra con problemas de salud. Providencias tomadas: Accionado bomberos - Gardacho, el cual brindó primeras asistencias; Posteriormente fue trasladado al hospital en ambulancia; Avisados: Julio Dreher - SOTER. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.61%) O motivo principal da transição de faixa foi - a entrada da ATE 202301745. | 0
Entrada de los siguientes trabajos: ATE 202301809 "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de aceite del cojinete guia de turbina. OBS: Prevision 23/02/2023 07:30hs a 11:00hs." ATO 202301793 "Realizar inspección de la parte inferior de la cuba del cojinete guía turbina, verificar estado de tirantes y tuberías de aceite de los intercambiadores de calor por posible pérdida de aceite." Despacho de carga - Bruno. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.52%) O motivo principal da transição de faixa foi - o rearme dos alarmas relativos ao sistema QCI. | 0
A nuestra consulta, informado por la Sra. Irma Torres - NOC SI.AA sobre la normalización de la falla a las 04:45h, en la recepción de correo correspondientes a "Manunteção5.itaipuSTH52". Avisados: Despacho de Carga - Jorge. SOTER - Julio Dreher. | 0
Reinicio da ATE 202300859 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente". 09:40h, Isolado FIP-02P. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202301745, compatibilizada carga y tensión de la unidad conforme demás unidades y pasada para AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baja de la ATE 202301745 para "Realizar ajuste e ensaio de atuação do limitador da corrente de campo e oscilografia correspondente". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizados ensaios, registros e ajustes no limitador de corrente de excitação UN1024 com variação de corrente de campo e atuação do limitador em 4200A. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Reinicio de la ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Despacho de Carga - Bruno. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60 km. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7092 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,99m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 4,99m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,23m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,27m Vertida: 7102 m³/s Diferencia de caudal: 372 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,88m Nivel Jusante: 109,31m Despacho de carga - Jorge. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,44m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 236l/min / 3.2bar Unidad 02 = 208l/min / 2.5bar Unidad 03 = 208l/min / 3.8bar Unidad 04 = 230l/min / 2.5bar Unidad 05 = 231l/min / 3.8bar Unidad 06 = 223l/min / 3.2bar Unidad 07 = 220l/min / 3.0bar Unidad 08 = 224l/min / 3.0bar Unidad 09 = 214l/min / 3.0bar Unidad 9A = 220l/min / 3.8bar Unidad 10 = 204l/min / 3.5bar Unidad 11 = 235l/min / 2.0bar Unidad 12 = 212l/min / 2.8bar Unidad 13 = 223l/min / 2.5bar Unidad 14 = 218l/min / 3.6bar Unidad 15 = 234l/min / 3.8bar Unidad 16 = 229l/min / 3.0bar Unidad 17 = 219l/min / 3.0bar Unidad 18 = 226l/min / 3.4bar Unidad 18A = 211l/min / 3.6bar | 0
Encerramento da ATO 202301908 para "Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Sustituido capacitor del moto-ventilador V3. Constatado funcionamiento correcto del mismo. Dejado en condiciones normales de operación. Observação: Com a normalização do Motoventilador V3 o Transformador Regulador T03/R03 deixou a condição de limitação. Avisado: Despacho de Carga - Bruno; Soter - Julio | 1
Dentro da ATE 202300859 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente" foi normalizado o painel FIP-02P. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Informado por el Despacho de Carga - Bruno, sobre la entrada del siguiente documento: ATEIE 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU (Proximo a la linea por seguridad)"; Y solicitado por el mismo deshabilitar el recierre automático de la LI 220KV-MD-IRY. 10:50h - deshabilitado recierre de la LI 220KV-MD-IRY. | 0
Paralizada la ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Observación: Fue realizada colecta de agua pura de la U11. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baja de los siguientes trabajos: ATE 202301809 "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de aceite del cojinete guia de turbina. OBS: Prevision 23/02/2023 07:30hs a 11:00hs." Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT" ATO 202301793 "Realizar inspección de la parte inferior de la cuba del cojinete guía turbina, verificar estado de tirantes y tuberías de aceite de los intercambiadores de calor por posible pérdida de aceite." Modificaciones/informaciones adicionales:"Serviço executado conforme previsto na AT, fue realizada la inspección con unidad en el sistema, y no fue detectado ninguna anormalidad" Despacho de carga - Jorge. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | 0
Entrada de la AT 202301399 "Panel UAM: Medición después PD de la unidad: Efectuar mediciones de los rtd´s de la unidad, Verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias." Observación: 1 - Necesario acceso al panel CG y LIP; 2 - Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3 - Cumplir APR/NR-10. | 0
Fuimos informados por el Sr. Andersón - SMIL.DT, que el Sr. Martín - Servicios técnicos, se encuentra con problemas de salud y que esta siendo transladado al puesto de bomberos. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bombero - José, el cual nos informo que al Sr. Martín fueron brindados las primeras asistencias; Posteriormente fue trasladado al ambulatorio MD. | 1
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich- 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Gonzalez. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidade 10; 13:34 - Unidade 14. | 0
Entrada da ATO 202301923 "Inspeccionar y solucionar perdida de agua relatado, Posible necesidad de cambio de válvula boya. En caso de necesidad será solicitado drenado del reservatorio" | 0
Reinicio da ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados.Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível. Despacho de carga - González. | 0
Fomos informados pelo responsável dos trabalhos relativos ao PD 20230041 "Sustituir las Válvulas de Alivio F2 y F3 del Transformador Regulador R02", que os mesmos serão executados no dia de amanhã devido a condições climáticas adversas. Informado Despacho de carga - González. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados.Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível.", foram executadas as seguintes manobras: - 14:13h Aberto Disjuntor 84LI2; - 14:14h Fechado Disjuntor 84LI2; - 14:16h Aberto Disjuntor 44L22; - 14:16h Fechado Disjuntor 44L22. Desoacho de carga - González. | 1
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nível jusante: 109,64m | 0
Esteve presente na CCR o Sr. Anderson Nunez para substituição do computador do Senior 50Hz. Computador retirado: BP 713372, Activo 139643. Computador Instalado: BP 717243, Activo 145622. | 0
Durante inspeção Operador Pittol, encontrado disjuntor Q113 referente ao motoventilador V09 na posição "TRIP". Providências tomadas: Constatado que não houve sinalização/alarme no SCC; Verificado que existe SSA 202202044 para o MV09; Emitida SSA 202303196 . Obs.: Conforme IOPI020-27 a Corrente máxima admissível no lado de 500kV fica limitada a valores de temperatura ambiente citados no anexo C. Avisados: Despacho de carga - González; Pré Operação - Edevaldo; Soter - Júlio Dreher. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 57km. | 1
Informado por NOC SI.AA - Guido sobre falla en la recepción de correo correspondientes a "Palmital.Itaipu". Providencias tomadas: Efectuado procedimiento conforme ITO-2022.004-00. Avisado: Despacho de carga - Lucas. | 0
Paralisada ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados.Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível. Despacho de carga - González. | 1
Paralisada ATE 202300859 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente". Despacho de Carga - González. | 0
Informado pelo Despacho de Carga - González sobre o término das ATEIE's 20230019 e 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU"; - 17:56h - Habilitado o religamento automático da Linha 220kV IRY; - 17:57h - Habilitado o religamento automático da Linha 220kV IRY. | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ruíz - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas y Duré. Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Fabio (MI) | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Conferido OM2023065 referente a la ATE 202301820 para "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las siguientes tareas " Conectar los cables que envían disparo a la barra (86BFB2) proveniente del BF del 84LI6 en las protecciones de la línea 14; Realizar ensayo funcional. Obs: Necesario barra B2 desenergizada. Despacho de Carga - Dure. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 58km. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 7500 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,23m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,71m ; CV.13: 5,77m ; CV.14: 5,77m Vertida: 7.791,64m3/s Diferença de vazão: 683,45m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,93m Nível Jusante: 109,88m Despacho de carga - Douglas | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,88m. | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8000 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,77m ; CV.12: 5,71m ; CV.13: 5,77m ; CV.14: 5,77m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,95m ; CV.14: 5,99m Vertida: 8091 m³/s Diferença de vazão: 300 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,93m Nível Jusante: 109,86m Despacho de carga - Douglas | 0
En este horario se retira de la sala de control de la SEMD el operador Escobar, debido a que debe acompañar a su esposa al hospital. El operador Cidral asume como asistente en la SEMD. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luis Antônio - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Echeverria (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.324,64MW para FURNAS e 2.007,70MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.194,68MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U14 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N.H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230019(P) [23/02/2023 07:30:00 às 24/02/2023 16:30:00] D001 - BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ Realizar Manutenção Preventiva Bienal. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 26/02/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Níveis hidrológicos: Montante: 219,95m Jusante: 109,70m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,99m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U17, U18, U18A, U16, U11, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ângulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8400 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,95m ; CV.14: 5,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,25m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,27m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,27m Vertida: 8.436,51m3/s Diferença de vazão: 346,91m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 109,76m Despacho de carga - Torres | 1
Informado por NOC SI.AA - Alisson sobre falha recepção de e-mail correspondentes a estação "General Delgado". Providências tomadas: Efetuado procedimento conforme ITO-2022.004-00. Avisado: Despacho de Carga - Torres 02:10 - Informado por NOC SI.AA - Alisson sobre a normalização da recepção de e-mail da estação "General Delgado". Avisado: Despacho de Carga - Torres | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,78m | 0
Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Existe en andamiento la ATO 202301493, dentro de la cual se aguarda la sustitución del IED. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56km. | 0
Solicitado OM 2023505 conforme ATE 202301820 "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las siguientes tareas: 1) Conectar los cables que envían disparo a la barra (86BFB2) proveniente del BF del 84LI6 en las protecciones de la línea 14. 2) Realizar ensayo funcional. Obs: Necesario barra B2 desenergizada." 05:15 - Autorizado OM 2023505, la respectiva OM será ejecutada en coordinación con la 2nda etapa de la ATE 202301821. Despacho de carga - Vera. | 1
Entrada de la ATE 202301821 "Acompañar al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS para implementar nueva Orden de Ajuste y realizar ensayos funcionales en la barra B2. Obs: 1) Durante la parametrización la unidad central se encontrará indisponible por un periodo de tiempo de 5 minutos. 2) Necesario Barra B2 desenergizada para los ensayos." Despacho de carga - Vera. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8150 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,27m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,27m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,07m Vertida: 8.120,49m3/s Diferença de vazão: -319,72m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,95m Nível Jusante: 109,78m Despacho de carga - Torres | 0
Entrada de la ATE 202301820 "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las siguientes tareas: 1) Conectar los cables que envían disparo a la barra (86BFB2) proveniente del BF del 84LI6 en las protecciones de la línea 14. 2) Realizar ensayo funcional. Obs: Necesario barra B2 desenergizada." Despacho de carga - Vera. | 1
Abierto el interruptor 84B12, desenergizando la Barra B2 - 500kV conforme OM 2023505 para atender los trabajos de las ATE 202301820 y ATE 202301821. Despacho de carga - Vera. | 1
2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Sênior 50Hz: Edigar - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Dorival - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Galeano - 9296 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Katherine- 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Rehrig(MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e olmedo (MD) | 0
Em complemento aos trabalhos descritos no Item 53 do dia 17/03/2023, foram concluídas as seguintes ATs: AT 202302734 (UPS-03); AT 202302735 (UPS-02); AT 202302736 (UPS-01); AT 202302737 (QF-US2); e AT 202302738 (QF-US3). As referidas ATs foram emitidas para executar reaperto preventivo dos contatos de todos os disjuntores dos quadros de distribuição a fim de eliminar a possível falha por mau contacto. Devido a falhas de alimentação registradas nos servidores do SCADA (Ref. SSA 202304394). Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 7100 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,75m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,25m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7.172,42m3/s Diferença de vazão: 701,15m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,25m Nível Jusante: 110,61m Despacho de Carga - Torres. | 0
Reinicio de la ATE 202302061 "-Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); -Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU). obs.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de carga - Duré. | 0
Reinicio de la ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato" Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Reinico de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB". Despacho de carga - Douglas. | 1
Reinicio de la ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema". Despacho de carga - Douglas. | 1
Enviado el vehículo del turno de la CCR al sector de transporte para inspección y abastecimiento. Recibido en reemplazo Fiat Siena, con matrícula BAW-1189. | 0
Entrada de la ATE 202302661 "Realizar clone do IED Para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto. Observação: Necessária a isolação das saídas de trip em ambos os terminais. O Trabalho será realizado em uma proteção por vez." Despacho de carga - Duré. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,25m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 237 l/min / 3,5 bar Unidad 02 = 210,7 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = PD Unidad 04 = 233,2 l/min / 2,3 bar Unidad 05 = 227,7 l/min / 3,6 bar Unidad 06 = 223,9 l/min / 3,4 bar Unidad 07 = 215,6l/min / 3,4 bar Unidad 08 = 215 l/min / 3,4 bar Unidad 09 = 212,5 l/min / 3,2 bar Unidad 9A = 214,3 l/min / 4 bar Unidad 10 = 233,5 l/min / 3,2 bar Unidad 11 = 234,7 l/min / 2 bar Unidad 12 = 213 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 219 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 226,8 l/min / 2,6 bar Unidad 15 = 229,8 l/min / 3,9 bar Unidad 16 = 229 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 218 l/min / 3,2 bar Unidad 18 = 229 l/min / 3,5 bar Unidad 18A = 210 l/min / 3,7 bar | 0
Entrada de la ATO 202302659 "Verificar e solucionar motivo pelo o qual a indicação de corrente IG (GROUND) referente à fonte TSA-3A no multimedidor PM-800 apresenta valor superior às demais correntes de fase. Cumprir com IS e NR-10." | 0
Conforme email recibido referente a falla de comunicación en los DFR´s, efectuado reset de los siguientes DFR´s, conforme IOC_12.001-00. DFR1011; DFR1213; DFR1617; DFR1818A. | 0
Entrada de la ATE 202302662 "Realizar clone do IED para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto. Observação: Necessária a isolação das saídas de trip em ambos os terminais. O trabalho será realizado em uma proteção por vez." Despacho de carga - Duré. | 0
Cierre de la ATE 202302661 "Realizar clone do IED para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Duré. | 0
Informado por AT50 - Baez que dentro de los trabajos de la ATO 202301832, fue realizada reposición de aceite del cojinete guia inferior (CGI): U09: colocado 12 litros, nivel de 301 mm a 54ºC. | 0
Informado por AT60 - Isnardi que dentro de los trabajos de la AT 202301834, fue realizada la reposición de aceite del cojinete guia inferior (CGI) de las siguientes unidades: U15: colocado 20 litros, nivel de 315 mm a 55ºC; U17: colocado 27 litros, nivel de 305 mm a 55ºC. | 0
Cierre de la ATE 202302662 "Realizar clone do IED para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Duré. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202302659 ; ejecutada la siguiente maniobra operacional: Abierto en el cuadro QP-01 el interruptor 52-32 y transferida la fuente de alimentación de los tableros CGCA-1 y CGCA-2 via tableros CM-1/CM-2. | 0
Entrada de la ATE 202302760 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." Despacho de carga - Douglas. | 0
Reinicio de la ATE 202302579 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación." Despacho de carga - Duré. | 0
Recibido equipos de medición y maniobra, por parte de SOTER - Jorge Luis. Vara de maniobra VM15 01-02-03. Super Tester Ritz H-1990/ST-138 Nº625436. | 0
Recibimos por parte de SOTER 1 detector de tensión ELK ZS 3 - HA 2072432, y fue retirada una vara de maniobra con número de BP: VM26, encaminada a laboratorio para realización de test. SSA 202301606 | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202302760 ; ejecutadas las siguientes maniobras: Abertura del interruptor 44L33 y seccionadora 34L33, posterior cierre de los mismos. Abertura del interruptor 44L44 y seccionadora 54L44, posterior cierre de los mismos. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202302659 ; cerrado interruptor 52.32 del QP-01 normalizando alimentación de la fuente principal del servicio auxiliar de la SEMD, quedando alimentados los tableros CGCA-1 y CGCA-2 vía CM4. | 0
Cierre de la ATE 202302057 "-Calibração periódica dos medidores de energia M07A e M07B (LI 220KV MD ACY1). -Calibração periódica dos medidores de energia M09A e M09B (LI 220KV MD ACY2)." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a calibração dos medidores, estes estão dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Despacho de carga - Duré. | 0
Paralización de la ATE 202302579 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación." Despacho de carga - Duré. | 0
Paralización de la ATE 202302760 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." Despacho de carga - Douglas. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arévalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada a inspeção e o abastecimento do veículo do turno. Obs.: Devolvido ao setor de transporte o veículo Fiat Sena de placa BAW-1189. | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202302396 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor TB6-H 1C/X1-AI encontra-se com o LED "SENSOR LINE" aceso", colocada a UTR 614-1 em OUT. 14:19h - Colocada a UTR 614-1 em IN. | 0
Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202302760 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." ATE 202302579 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202302161, fueron realizadas las siguientes maniobras: 14:26h - abierto interruptor 44L22; 14:27h - cerrado interruptor 44L22. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato", foi realizado o RESTART manual do sistema SCADA. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada de la ATE 202302732 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY. " Despacho de Carga - Alisson. | 0
Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023062 referente al PD 20230069 para "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos." 14:55h - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230069; 15:00h - cerrado interruptor 44T12. Modificaciones/informaciones adicionales: Eletroválvula do polo a da fase R, encontrava-se travada, ocasionando a perda de todo ar comprimido e atuando alarme de discrepância. Realizado revisão completa na eletroválvula dos seis polos do disjuntor, conforme orientado na SSA 202304787. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada da ATE 202302873 (U) para "Realizar verificação da coleta de dados nos servidores SMF1, SMF2 e SMF3". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Conforme e-mail recebido do SOTER, colocada em operação a bomba 2 de Água Pura da Unidade, devido a SSA 202304910. Obs.: A bomba 1 deverá permanecer como reserva e poderá ser utilizada em caso de indisponibilidade da bomba 2. | 0
Prórroga de la ATE 202302732 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY. " Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Prórroga de la ATE 202302061 para "-Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); -Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU)." Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202302760, fueron realizadas las siguientes maniobras: 15:23h - abierto interruptor 44L33; 15:25h - abierta seccionadora 34L33; 15:30h - abierta seccionadora 54L33; 15:34h - cerrada seccionadora 54L33; 15:35h - cerrada seccionadora 34L33; 15:36h - cerrado interruptor 44L33. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Conforme e-mail recebido do SOTER, colocada em operação a bomba 2 de Água Pura da Unidade, devido a SSA 202305002. Obs.: A bomba 1 deverá permanecer como reserva e poderá ser utilizada em caso de indisponibilidade da bomba 2. | 0
Prorrogadas as seguintes ATEs referente ao sistema SCADA: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098: "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato"; ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098"; Novo término: 07/04/23 às 17:00. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Encerrada a ATO 202302396 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor TB6-H 1C/X1-AI encontra-se com o LED "SENSOR LINE" aceso". Modificações/informações adicionais: Sustituido transductor con falla, normalizado punto correspondiente al transductor "TU OLEO TEMPERATURA FASE B". | 0
Encerrada a ATO 202302394 para "Verificar/solucionar o motivo pelo qual atuou o alarme "UTR 632 COMM D20A NC ANOR". Verificado erro de telemetria no ponto HJ2". Modificações/informações adicionais: Fue cambiado el módulo periférico D20A. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 0
Encerrada a ATO 202302621 para "Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT do TU-04 Fase R, no SCADA 42,5°C e no painel KT 32°C". Modificações/informações adicionais: Fue cambiado el transductor MCR-PT100. Equipo en condiciones normales de funcionsmiento. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6820 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,47m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,47m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,93m ; CV.10: 4,97m ; CV.11: 4,99m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.819,54m3/s Diferença de vazão: -695,88m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,28m Nível Jusante: 110,45m Despacho de carga - Arévalos | 1
Encerrada a ATO 202302665 (U) para "Verificar e solucionar alarme de "ERRO SINCRONISMO DA PROTEÇÃO" em todas as linhas e barras". Modificações/informações adicionais: Verificado y solucionado motivo de alarme de "ERRO SINCRONISMO DA PROTEÇÃO", debido a falla en interfaz de comunicación en Firewall de la sala 50hz del SIRI. | 1
Prórroga de los siguientes documentos: ATE 202302577 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." ATE 202302576 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." ATE 202302760 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." ATE 202302579 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. " Despacho de Carga - Alisson. | 0
Paralisadas as seguintes ATEs referente ao sistema SCADA: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098: "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato"; ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098"; Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Encerrada a ATE 202302161 para "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados". Modificações/informações adicionais: Após varias correções no aplicativo Safmrc, a geração de SOE passou a funcionar corretamente. Na tarde de 24/03/2023 foi realizado o manual restart do BITRAS1 com o fix final e realizado teste de comando do abertura e fechamento do DJ 44L22 para comprovar a geração de SOE. Despacho de Carga: Arévalos. | 0
2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Alejandro - 2890 Assistente 60Hz: Roberson - 3890 Op. UN. 01/08: Larán - 9783 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Rojas - 4810 Assistente SEMD: Gallardo - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Pavon (MD) | 0
Entrada de la ATE 202403334 "Realizar mantenimiento preventivo 1A de la compuerta N11 del canal izquierdo del vertedero." Término Previsto:24/04/2024 - 16:00hs Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:40 - Unidades U09/9A; 08:07 - Unidad U06. Unidades 60Hz: 08:29 - Unidade 13; 07:51 - Unidade 18. | 0
PD 20240021 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. 07:57- Autorizada inicio de maniobra de aislación. 07:59 - Abierto disjuntor 44TX5. 08:03 - Abiertas, bloqueadas y colocado cartón de seguridad en las seccionadoras 54TX5 e 34TX5, dando inicio al PD 20240021. Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada de la ATE 202403331 "Realização de inspeção embarcada a montante (Trechos A, D e E), a fim de monitorar a integridade da estrutura dos contrafortes e vertedouro a montante do barramento." Observaciones: Haverão mais dois participantes de outra área João Marcos Miguel Heinz - ENCC.DT Paola Maria Camila Villalba Fiore - ENCC.DT" Término Previsto: 23/04/2024 - 16:00hs Aislaciones: 08:21hs - Fueron aisladas las tres canaletas. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Entrada de la ATO 202403273 para " Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-4, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Obs: Antes de isolar quadro CM.04, confirmar quadros CM1 e CM2 em condições normais de operação. | 0
Entrada de la ATO 202403269 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-09. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Confirmar alimentação do sistema de resfriamento dos trafos para TFN-8, passar Chave de transferência (MANUAL/AUTO) do TFN-8 e TFN-9 para Manual e colocar C.A. | 0
Informado por el Despacho de carga - Vera, del inicio de las siguientes ATEIE´s: ATEIE 20240032 LI-MD-VHA1: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240037 LI-220KV-MD-IRY: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240042 LI-220KV-MD-PIH: Cortes de ramas, limpieza de franja; Excluído recierre de las tres líneas a las 08:06. | 1
Entrada dos seguintes documentos: ATO 202403343 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4 hs" ATO 202403344 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4hs". | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.27%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada da ATE 202403334 para "Realizar mantenimiento preventivo 1A de la compuerta N11 del canal izquierdo del vertedero". | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 08:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:45 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 08:47 - Unidade em carga. 08:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada de la ATO 202403249 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TIE-2A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 1A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.1: Fora do horário comercial os equipamentos deverão estar em condições normais de operação. Obs.2: Alimentação Relevante: FILTROS OLTC R01, R02, R03 e R04. | 0
Entrada de la ATO 202403243 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nos quadros TFN-2 e TIN-2A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Durante o trabalho o quadro QCBA (quadro das bombas caixa de agua da casa de reles) ficará sem fonte de alimentação. | 0
Entrada de la ATE 202403497 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M18A y M18B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202402498 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M20A y M20B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Vera. | 0
Dentro de la AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII." Maniobra realizada: 08:45hs - Colocada UTR 570-1 en OUT. 09:15hs - Colocada UTR 570-1 en IN. Observaciones: Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Necesaria UTR en OUT por hasta 4hs. | 0
Informado por el Despacho de carga - Vera, del inicio de las ATEIE´s como sigue: ATEIE 20240047 LI-220KV-MD-ACY1: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116. ATEIE 20240052 LI-220KV-MD-ACY2: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. Excluído recierre en ambas líneas a las 07:49. | 1
Entrada de la ATO 202403494 para "Verificar motivo por el cual acciona intermitentemente la alarma interruptor 52A ABIERTO estando abierto Cumplir IS/NR10". | 0
Reiniciada ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada de la ATE 202403061 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1a) tablero 4R1 protec prim. y altern. LI-66 kv-50 Hhz MD-ACY- confome pic.: ee.0183 rev.:01". Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada da ATO 202403549 para "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre desbordamiento del pozo estando las valvulas de entradas cerradas. Coordenar com a AT 202403456 (MEG3)". | 0
Dentro dos trabahos da ATO 202403343, realizadas as seguintes manobras: 09:19 - Seletada a UTR para Out; 09:41 - Seletada a UTR para In. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Dentro de la AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII." Maniobra realizada: 09:43hs - Colocada UTR 570-2 en OUT. 10:05hs - Colocada UTR 570-2 en IN. Observaciones: Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Necesaria UTR en OUT por hasta 4hs. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202403344, realizadas as seguintes manobras: 10:08 - Seletada a UTR para Out; 10:28 - Seletada a UTR para In. | 0
Entrada de la ATO 202403272 para "Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-3, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". | 0
Entrada de la ATO 202403359 para "Ejecutar mantenimiento preventivo trimestral (mp3m). conforme pic correspondiente cadena de aisladores, conductores y accesorios". | 0
Informado por Berg - AT60 que, após normalização da alimentação do elevador, dentro da ATO 202403309, o elevador parou de aceitar comandos. Providências tomadas: Avisado Alexis - SMMA.DT; Emitida a SSA 202406530. Obs.: 11:36h informado por Alexis- SMMA-DT sobre a normalização do E24. | 1
Baja de la AT 202403331 "Realização de inspeção embarcada a montante (Trechos A, D e E), a fim de monitorar a integridade da estrutura dos contrafortes e vertedouro a montante do barramento." Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT" Maniobras realizadas: 11:05hs - Normalizadas las tres canaletas del vertdero. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Gonzalez e Torres. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | 0
Entrada da ATO 202403464 para " Inspeção no recinto do anel coletor. Unidade geradora em condições normais e com carga. Será solicitado autorização para a operação antes de iniciar a inspeção". | 0
Reinicio da ATE 202402676 para " MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 10 a 18A. OBSERVACION: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h". Obs: Serviço será realizado nas unidades 14 e 15. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 14:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:41 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 14:43 - Unidad en carga. 14:51 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Entrada da ATO 202403470 para " Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta atuando a válvula de alivio do respectivo compressor antes de atingir 75bar, fazendo o compressor partir e parar sucessivas vezes, durante a preparação de partida da unidade. Verificar sistema de detección de nivel de aceite del compresor / Sustituir caso sea necesario". | 1
Entrada da ATO 202403157 para " Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01- Conforme PIC.EE.0251 Rev.:00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:36 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 14:57 - Unidade 13; 15:13 - Unidade 18. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 15:12 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:15 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 15:16 - Unidad en carga. 15:24 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Paralisada a ATE 202402676 para " MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 10 a 18A. OBSERVACION: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h". Despacho de carga - Torres. | 0
Encerramento da ATO 202403249 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TIE-2A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 1A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.1: Fora do horário comercial os equipamentos deverão estar em condições normais de operação. Obs.2: Alimentação Relevante: FILTROS OLTC R01, R02, R03 e R04. Modificações/Informações: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerramento da ATO 202403272 para "Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-3, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerramento da ATO 202403273 para " Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-4, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Obs: Antes de isolar quadro CM.04, confirmar quadros CM1 e CM2 em condições normais de operação. Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerramento da ATE 202403061 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Tablero 4R1 Protec. Prim. y Altern. LI-66 KV-50 HZ MD-ACY- Conforme PIC.: EE.0183 Rev.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Encerramento da ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B)". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado conforme lo previsto en la AT, medidores de energía M31A, M31B, M33A, M33B calibrados dentro de sus características y liberados para uso. Obs: Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Despacho de Carga - Torres. | 0
Baixa da ATO 202403157 para " Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01- Conforme PIC.EE.0251 Rev.:00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 1
Baixa da ATO 202403157 para " Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01- Conforme PIC.EE.0251 Rev.:00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 1
Baixa das seguintes ATO´s: ATO 202403343 parra "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4 hs". Modificações/informações adicionais: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ATO 202403344 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4hs". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 670-2 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 1
Baixa das seguintes ATO´s: ATO 202403343 parra "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4 hs". Modificações/informações adicionais: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ATO 202403344 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4hs". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 670-2 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 1
Baja de las siguientes AT´s: AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ​​​​​​​AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 570-1 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 1
Baja de las siguientes AT´s: AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ​​​​​​​AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 570-1 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 1
Encerramento da ATO 202403269 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-09. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Confirmar alimentação do sistema de resfriamento dos trafos para TFN-8, passar Chave de transferência (MANUAL/AUTO) do TFN-8 e TFN-9 para Manual e colocar C.A. Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Infomado por Everaldo - SIPS.AA , que devido a manuteção do sistema de informação , o aplicativo SNO ficara offline por 30min. | 1
Paralisação da ATE 202402498 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M20A y M20B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Torres. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.03%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação da ATE 202402498, ATE 202402497 e ATE 202402551. | 0
Paralisação da ATE 202402497 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M18A y M18B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Torres. | 0
Paralisação da ATE 202402551 para "Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE". Despacho de Carga - Torres. | 0
Encerramento das seguintes ATEIE´s: ATEIE 20240032 LI-MD-VHA1: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240037 LI-220KV-MD-IRY: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240042 LI-220KV-MD-PIH: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240047 LI-220KV-MD-ACY1: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116. ATEIE 20240052 LI-220KV-MD-ACY2: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. 17:44 - Habilitado religamento automático das linhas. Despacho de Carga - Torres. | 1
4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Noelia - 9779 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Alisson e Jorge Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Paredes (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:09 - Acionado comando de parada da unidade. 21:18 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.56%) O motivo principal da transição de faixa foi a parada da unidade 09. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:17 - Acionado comando de parada da unidade. 22:26 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:57 - Acionado comando de parada da unidade. Após a parada da unidade, verificado que a sapata 13 de freio permaneceu agarrada. Providências tomadas: Desaplicada a sapata após procedimentos operacionais conforme IOC_02.011-14; Mantido circuito 1 como principal, circuito 2 com SSA 202311112 para sapata 16, e SSA 202404286 para sapata 10; Emitida SSA 202406562 ​​para sapata 13. 23:09 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.02%) O motivo principal da transição de faixa foi a parada da unidade 12. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Vanderlei - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Bruno e Arévalos. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolón (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.724,77MW para FURNAS e 2.141,67MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.233,41MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U18 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. PD 20240021(P) [23/04/2024 07:30:00 às 25/04/2024 16:30:00] G028 - DISJUNTOR 500 kV 44TX5 DA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Níveis hidrológicos: Montante: 219,91m Jusante: 99,34m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U10, U11, U15, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Operador en entrenamiento: José - 9327 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi. Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edilson (MI). | 0
Entrada da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856.Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL. Despacho de carga - João. | 0
Paralisada a ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - Arévalos | 0
4° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera- 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08:Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Otavio - 9785 Despacho de Carga: Gonzalez y Torres. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Kriese (MI). Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Edilson (MI). | 0
2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Martins - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Fábio - 2890 Assistente 60Hz: Fabrício - 9718 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Juan - 9776 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Irrazábal - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martínez (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverría (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 09:15h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:37h - Unidade 16/17. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38km. | 0
Solicitado OM 2023107 para "Desligar, isolar e aterrar a linha de interligação LI 69kV Foz do iguaçu-Itaipu e o Trafo TB.02", referente ao PD 20230093 "Desligar, isolar e aterrar a linha de interligação LI 69kV Foz do iguaçu-Itaipu e o Trafo TB.02". 08:04h - Autorizado início das manobras; 08:09h - Aberto disjuntor 52B2 desenergizando o transformador TB-02; 08:11h - Verificado LI-69kV Foz do Iguaçu-Itaipu desenergizada; 08:46h - Aberta e bloqueada seccionadora 32TB2, fechada e bloqueada seccionadora 32TB2T1, conforme OM 2023107, dando início ao PD 20230093. Obs.: Término previsto 24/05/23 as 17:00h. | 1
Entrada da ATO 202304423 Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD02". Obs.: Não será realizado giro em carga devido aos trabalhos concomitantes na linha LT 66kV 50Hz MD IPU (cabo a óleo). | 1
Entrada da ATO 202304416 "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD01". Obs.: Não será realizado giro em carga devido aos trabalhos concomitantes na linha LT 66kV 50Hz MD IPU (cabo a óleo). | 1
Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202304028 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652 : Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla." ATE 202304124 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". ATE 202304031 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs.: Canaleta Izquierda aislada, con permiso de normalización, excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada de la ATO 202304241 para "Lanzamiento, entrada y preparación de cables dentro de panel 2R2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". | 0
Entrada de la ATE 202304243 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R4, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Obs.: -Cables ya tendidos, solo preparacion en parte trasera del panel -Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". | 0
Reinicio da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada de la AT 202304397 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante lanzamiento y preparación de cables referente a la función 59 para la protección 2RAL16. Al finaliza efectuar simulación desde regla de bornes a la protección 2RAL16. Obs: Necesario aislar la salida de disparo en ambos extremos." Despacho de Carga - Vera | 0
Entrada de la AT 202304401 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R2 con el 2R4 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Despacho de Carga - Vera | 0
Reinicio de la ATE 202304501 para "Ensayar funcionamiento de dos módulos de CPU, parte de los componentes de repuesto para la RTU560." Despacho de Carga - Vera | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Reinicio de la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". Despacho de carga - Vera. | 0
Recibimos llamada en el número de emergencia de personal de seguridad del trabajo, informando que una persona se descompensó en la cota 108m próximo a la U12. Providencias tomadas: Informado a bomberos sobre la ocurrencia. Posteriormente entró en contacto con la CCR, Cleiton - Bomberos. El mismo informó que fue asistido a un personal tercerizado de nombre Osmar Ferreira da Silva, que fue llevado al ambulatorio MI. | 1
Paralizada a ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Reinicio da ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baja de la ATE 202304397 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante lanzamiento y preparación de cables referente a la función 59 para la protección 2RAL16. Al finaliza efectuar simulación desde regla de bornes a la protección 2RAL16. Obs: Necesario aislar la salida de disparo en ambos extremos". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Baja de la ATE 202304401 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R2 con el 2R4 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Paralizada ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Despacho de carga - Vera. | 0
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en los reguladores R01, R02, R03, R0X, R05. Impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Providencias tomadas: Informado al Despacho de Carga - Vera sobre la situación, el cual tomará las acciones necesarias para tratar la situación. | 0
3° TURNO: Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson- 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Davi - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Lopez- 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arevalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverria (MD) | 0
Verificado en este horario la corriente en los Reguladores (220kV) inferior a 897A, conforme IOPI020-29 los conmutadores de derivación de TAPs pueden ser maniobrados. Despacho de Carga - Torres. | 0
Reinicio da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - Torres | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:50 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:41 - Unidades 16 e 17. | 0
Reinicio da ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Despacho de carga - Torres. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Vehículo conectado al cargador. | 0
Encerramento da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Modificações informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres | 1
Encerramento da ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Modificações Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Torres. | 1
Fomos informados por Evandro Barth - SMMA.DT que o elevador E-16 já encontra-se normalizado. | 1
Entrada de la ATO 202304249 para "Tendido y preparación de cables en panel 2R-BA2B2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Obs.: -Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". | 0
Descrição não disponível | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202304239 para "Tendido y preparación de cables dentro de panel FIP-02P, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD". Despacho de Carga - Torres. | 0
Descrição não disponível | 0
Descrição não disponível | 0
Descrição não disponível | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providencias tomadas: Enviado operador ao local e encontrado alarme de Carregador Anormal. Efetuado tentativa de rearme sem sucesso. Emitida SSA 202308611 (U). Avisado Salinas - Pré Operação. | 1
Baja de la ATO 202304241 para "Lanzamiento, entrada y preparación de cables dentro de panel 2R2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Paralização dos seguintes trabalhos: ATE 202304028 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652 : Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla." ATE 202304124 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". ATE 202304031 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10" Obs.: Canaleta Izquierda aislada, con permiso de normalización, excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Torres. | 1
Paralização da ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". Despacho de carga - Torres. | 1
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304239 para "Tendido y preparación de cables dentro de panel FIP-02P, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304243 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R4, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD". Despacho de Carga - Torres. | 0
Entrada da AT 202304633 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu acionamento sem rearme do alarme "SSA_60 AUXILIAR_CC CB_07 CONDIÇÃO ANORMAL". Cumprir com IS e NR-10." | 1
Baja de la ATE 202304501 para "Ensayar funcionamiento de dos módulos de CPU, parte de los componentes de repuesto para la RTU560". Modificaiones/Informaciones adicionales: "Realizado ensayo de los módulos con resultados satisfactorios". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio -9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Bruno. Jefe de Brigada: Jose(MD) y Kriese(MI) Supervisor de ESAI: Verdún(MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Solicitado por Bruno - Depacho de carga, elevación de tensión para el sistema ANDE .Realizada conmutación dejando selectado el regulador R01 como máster y pasado el regulador R03 para individual para realizar maniobra de elevación de tensión. | 1
Con relación a la solicitud realizado por SOTER a través de correo electrónico, para el acompañamiento de un operador a las 19:00 hs para la remoción de una colmena de abejas del pórtico aguas abajo de 50Hz. 19:10hs - Entrado en contacto la CCR, la Sra Ana Maria - ODMS.CD, solicitando la presencia del operador; Enviado operador al local para el acompañamiento del trabajo. 21:00hs - Informado por la Sra Ana Maria - ODMS.CD, que la remoción de la colmena fue realizado parcialmente y que el trabajo sera terminado mañana a primera hora; Observación: Se dejaron en el lugar del trabajo los conos de sañalización y las herramientras a utilizar. | 1
Verificado neste horário, corrente superior a 897A nos reguladores R01, R02, R0X e R05, impedindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Também corrente superior a 1750A na linha LI-MD-ACY2, passando a operar com sobrecarga conforme IOPI002-36. Providências tomadas: Informado Despacho de Carga - Bruno. | 1
Dentro de la AT 202304633 se normalizó el cargador, dejándolo en condiciones normales de operación. La AT, permanecera en observación hasta el dia 24/05/2023 hasta 12:00 hs. | 1
Verificado neste instante corrente menor que 1750A na linha LI-MD-ACY2, passando a operar dentro dos limites de carregamento, conforme IOPI002-36. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Verificado neste horário, corrente inferior a 897A nos reguladores R01, R02, R0X e R05, permitindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Verificado neste horário, corrente inferior a 897A no regulador R03, permitindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 83 km. | 0
Atendendo a solicitação do Despacho de Carga - Bruno, compatibilizado os TAPs dos transformadores reguladores e colocado o R03 como subordinado. | 0
En este horario se retira del local de trabajo el Operador Otavio, debido a un problema de salud de un familiar. | 0
1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9309 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Jair (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.003,08MW para FURNAS y 1.485,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.175,31MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230096(P) [19/05/2023 08:00:00 às 29/05/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230093(P) [23/05/2023 08:00:00 às 24/05/2023 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal Da Linha e do Transformador TB-02. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 24/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023026 (ANDE) [19/05/2023 07:30:00 às 29/05/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023025 (COPEL) [23/05/2023 07:30:00 às 24/05/2023 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 24/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,82m Jusante: 100,12m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: IHM 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:31 - Acionado comando de parada da unidade. 01:39 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-:06 Selecionado bomba 02 como principal; KH-: 11 Desligada central evaporativa; EC-06: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 72km. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | 0
Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização, conforme OM 2024009, referente ao PD 20240002 para "Efetuar manutenção preventiva trissemestral do vão e acompanhar trabalhos de manutenção da unidade geradora". 09:51 - Retirado os cartões de segurança e desbloqueadas as seccionadoras do vão da U07, conforme OM 2024009, encerrando do PD 20240002. Modificações/informações adicionais conforme RRU-2024.001-00. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Entrada de la ATE 202300773 para "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)" Despacho de carga - Bruno | 0
Entrada de la ATE 202400697 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Notas: Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas; Necesario UG en carga durante todo el servicio" Despacho de carga - Bruno. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:12 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 07:55 - Unidades 12 y 13. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202400898 para "Prestar apoyo a la SOCM.DT desconectando el cable del disyuntor 52-23 (Alimentación tablero auxiliar CTM) para reutilizarlo en el QT-03. Cumplir IS/NR-10." 08:20h Desactivado el punto del HM-01 en el SCADA. Despacho de carga - Duré | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202400783 para "Desconectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al termino de la inspección de la MMU. Coordinar con la operación. Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." ATO 202400825 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 24/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202400939 para MEL1 para desconexión de trip" Despacho de carga - Duré | 0
Verificado el accionamiento de las alarmas en anexo con rearme inmediato. Existe SSA 202315005 (ADM). | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202400898 para "Prestar apoyo a la SOCM.DT desconectando el cable del disyuntor 52-23 (Alimentación tablero auxiliar CTM) para reutilizarlo en el QT-03. Cumplir IS/NR-10." 09:20h - Activado el punto del HM-01 en el SCADA. Despacho de carga - Bruno | 0
Informados por despacho de carga que o cabo da linha que conecta o Bipolo 1 ao seu eletrodo de terra ja encontra-se normalizado. Realizada as seguintes manobras, a fim de interligar os sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá: Colocado o T03/R03 em série com a LI-MD-IRY. Desabilitado religamento da linha LI-MD-VHA1. Comutado a chave CS-ERIPU50 para a posição "Automático". Conectado o PSS das unidades geradoras do setor 50Hz. Despacho de carga - Bruno. | 1
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Baja de los siguientes documentos: ATE 202400783 para "Desconectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al termino de la inspección de la MMU. Coordinar con la operación. Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." ATO 202400825 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 24/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202400939 para MEL1 para desconexión de trip" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Duré | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cardozo - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Fabricio - 4810 Assistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Laran - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e De Franceschi Chefe da Brigada: Monteiro (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Dionisio (MD) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 13:08 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:11 - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 13:14 - Unidad en carga. 13:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 13:50 - Unidades 12 e 13 | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024018, referente ao PD 20240007 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal.". Início previsto: 24/01/24 às 23h Término previsto: 25/01/24 às 16h Despacho de carga - González | 0
Prorrogado o PD 20240016 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor". Novo término previsto: 25/01/2024 as 17:00h. Obs: Tempo insuficiente para término dos trabalhos. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Paralisada a ATE 202400697 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Notas: Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas; Necesario UG en carga durante todo el servicio". Despacho de carga - De Franceschi | 0
Prorrogada e paralisada a ATE 202400773 para "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)". Despacho de carga - González | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 17:34 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:37 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 17:39 - Unidade em carga. 17:47 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González | 0
4° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Mendonza - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Davi - 9770 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Douglas. Jefe de Brigada: Rerig (MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI). | 0
Conferida OM 2024019 referente ao PD 20240008 " Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Inicio de isolação previsto : 25/01/2024 - 05:30 h Despacho de Carga - Benegas. | 0
Verificado acionamento intermitente do alarme em anexo. Existe SSA 202401190 (P). | 0
Acionaram os alarmes em anexo no SCADA, referentes aos trocadores de calor da unidade, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao KT-18A e realizada uma tentativa de rearme, com êxito; Verificado o grupo 4 de trocadores como principal; Existe SSA 202400685 (P) -Trocador Calo N2. Emitida a SSA 202401364 (P) -Trocador Calor N3. | 1
Autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM2024018, referente ao PD 20240007 23:04h – Unidade em manual no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:16h - Unidade sincronizada em vazio. 23:17h - Retirada a unidade do sistema. 23:21h – Desconectado o sistema de excitação da unidade, dando início ao processo de resfriamento por 05 horas, conforme IOC_02.027-16. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Verificado o acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado no local que a bomba de pressurização de óleo do disjuntor está parada e a pressão em 34 MPa; Realizado o rearme do alarme, conforme os procedimentos da IOC_03.004-02; Existe a SSA 202319990 (AMP). | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Roberson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Alan (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Derlis (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.503,35MW para FURNAS e 2.995,47MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.732,14MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240016(P) [23/01/2024 06:00:00 às 25/01/2024 16:30:00] G012 - DISJUNTOR 500 KV 84LI2 DA SEMD Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor. PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,30m Jusante: 104,08m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U18, U18A, U10, U11, U15, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:51 - Acionado comando de parada da unidade. 00:59 - Unidade parada. Observação: Durante o processo de parada da unidade, o PAP indicou de forma intermitente pressão normal no ULP e SCADA. Existe a SSA 202320569. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2024020 referente al PD 20240027 "Dentro do Processo de Retrofit do Sistema de Proteção da LI 66KV MD IPU - Painel 4R2, Efetuar os Ensaios de Disparos do Disjuntores 02T06 e 02A12 e Verificar o Envio de Partida BF Deste Dijuntores ao Painel 3R-T06" Inicio previsto: 25/01/2024 a las 07:00. Término previsto: 25/01/2024 a las 12:00. Despacho de carga - Alan. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:04 - Acionado comando de parada da unidade. 02:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-15: Selecionada bomba 2 como principal; KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:05 - Acionado comando de parada da unidade. 02:13 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-06: Selecionado bomba 02 como principal; KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha na UTR507 conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para a UTR507: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 151. | 0
Término do processo de resfriamento por 05 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender o PD 20240007 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 04:22 - Acionado comando de parada da unidade; 04:28 - Unidade parada; 04:31 - Bloqueadas as seccionadoras da unidade, conforme OM 2024018, dando início ao PD 20240007; 04:37 - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d'água; Tempo de fechamento da comporta: 03' 20". Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Conforme solicitado por AT50, interligados os quadros QP-01 e QP-02 via TD-02, para atender os trabalhos da ATO 202400708 para "efectuar ensayos de disparo a los interruptores 42TB1 y 52.B1". Observação: após a desenergização do transformador TD-01, o disjuntor 52D2 do QP-02 não fechou automaticamente, ficando a configuração do serviço auxiliar 50Hz conforme imagem em anexo. Providências tomadas: Seletado o QP-02 para manual no painel ASP-01 e realizada uma tentativa de fechamento do disjuntor 52D2, sem êxito; Ao seletar novamente o QP-02 para automático no painel ASP-01, o disjuntor 52D2 fechou automaticamente, energizando a barra do QP-01; Emitida a SSA 202401366 (P). | 1
Verificado que o elevador E-13 ficou inoperante após manobras no serviço auxiliar 50Hz. Providências tomadas: Emitida a SSA 202401367; Serão avisados os responsáveis em horário comercial. | 1
Solicitado o início das manobras de isolação, conforme OM 2024019, referente ao PD 20240008 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 06:07 - Autorizado o início das manobras de isolação; 06:17 - Colocados os cartões de segurança nas seccionadoras, conforme OM 2024019, dando início ao PD 20240008. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Villalba Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Gabriel (MD) | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | 0
Verificado que o alarme em anexo encontra-se acionado no SCADA. Providências tomadas: Realizada inspeção no painel UAC 18A-2 e encontrado o fusível 001FU aberto, referente a alimentação proveniente da barra I do QDU-18A; Emitida a SSA 202312209 (U); Avisados: SMME.DT - Willian; OPU.DT - Sanguina; Despacho de Carga - Alisson. Posteriormente, entrou em contato com a CCR o sr. Willian - SMME.DT, informando que atenderão a referida anomalia em horário comercial, no período da manhã. Observação: Somente foi possível contatar o encarregado de sobreaviso da SMME.DT via WhatsApp. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 9731 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba; De Franceschi y Casafú. Jefe de Brigada: Carlos (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:34 - Unidad 09 08:25 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 07:47 - Unidades 16 y 17. | 0
Informado o Sr. Alexis Rodolfo - SMMA.DT sobre a inoperância dos seguintes elevadores: E-07; E-08; E-18. | 0
Informado a Pre operación - Vázquez sobre la emisión de la SSA 202312209 (U) "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Verificado no local que o fusível 001FU UAC-18A2 está aberto." | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202306377 "Realizar mantenimiento 4A de la compuerta N13 del vertedero." ATE 202306378 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N13/N14 del canal izquierdo del vertedero." Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATE 202306268 para "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52A, 52C, 521-01 al 521-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. - Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. - Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128). Necesario barra A aislada para la ejecución del servicio el día 24/07. Cumplir NR-10." Obs.: serão efetuados trabalhos nos disjuntores 521-01 ao 521-04. Unidades 01 e 02 ficam sem fonte de emergência enquanto perdurar a isolação do disjuntor 521-04. Despacho de carga - De Franceschi | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, que foi derivada da SSA 202309465 após a baixa da ATE 202305328. | 0
Solicitado inicio de las maniobras de aislación, conforme OM 2023191 referente al PD 20230137 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor." 08:17h - Autorizado inicio de las maniobras. 08:19h - Abierto interruptor 06LI3. 08:26h - Abiertas las seccionadoras, bloqueadas y colocadas cartón de seguridad conforme OM 2023191 dando inicio al PD 20230137 Término previsto: 28/07/2023 a las 16:30h. Despacho de carga - Casafú. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | 0
Entrada de la ATE 202306541 "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Debido a que el nivel de aceite del referido cojinete se encuentra dentro del límite inferior y caracterizando la emisión de documentación, fue emitido la SSA 202312221 (U). Avisados: SOTER - Iván. Pre Operación - López. | 0
Paralización de la ATE 202306541 "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Despacho de carga - De Franceschi. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Luciano - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Días - 9790 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Carlos (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | 0
Entrado en contacto con el Despacho de Carga - Vera, solicitando cambiar de unidad previendo la parada de la U18A dentro de la ATE 202306541. El mismo manifestó que no podrá ser atendida la parada de la U18A debido a condiciones sistémicas. 14:05 - Informado a Asesoría 60Hz. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:10 - Unidades 07 y 08; 15:44 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 13:55 - Unidades 16/17. | 0
Reinicio de la ATE 202306541 para "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Despacho de Carga - Vera. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202306541, negociado y autorizado parada de la unidad, 14:28 - Unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 14:38 - Accionado comando de parada de la unidad. 14:47 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Vera. | 1
Previendo parada de la U18A, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa. 14:25 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:27 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 14:30 - Unidad en carga. 14:41 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de la ATO 202306489 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY". sustituir el sensor" | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 37 Km. | 0
Informado por RU10 - Mathias que o elevador E-13 encontra-se travado com as portas abertas na cota 92. Providências tomadas: Emitida SSA 202312230; Avisado SMMA.DT - Alexis. | 1
Informado por SMMA.DT - Isaias sobre a normalização do funcionamento dos elevadores E-13, E-07 e E-18. | 1
Baja de la ATE 202306541 para "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado medición del circuito, no encontrando anormalidades, sustituido el fusible 001FU y el supresor de picos 001FW. Liberado para operación. Despacho de Carga - Vera. | 1
Baja de la ATE 202306537 para "Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del PIB 18A-1" Modificaciones/informaciones adicionales: Identificado que a falha para terra se encontra no circuito do disjuntor 7, no entanto durante e pesquisa a falha desapareceu sem intervenção, não sendo possível identificar a causa. Despacho de Carga - Vera. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa. 16:41 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:44 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 16:46 - Unidad en carga. 16:56 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 1
Baja de la ATO 202306535 para "Verificar disparo do disjuntor 52.29 - Ponte roladnte do AMC, com atuação da proteção de sobrecorrente 50/51N Neutro." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada inspeccion del barramento AMC encontrando cuerpo de Paloma muerta, realizado ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 hasta el barramento de los puentes N02 y N03, no encontrando ninguna anormalidad. Equipamiento liberado para su utilización. | 0
Baja de la ATO 202306489 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY". sustituir el sensor" Modificaciones/informaciones adicionales: Foi realizado a substituição do detector de fumaça (M6-92), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | 0
Informado por SMMA.DT - Isaias sobre a normalização do funcionamento do elevador E-08. | 1
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Roberson - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos, João y Douglas. Jefe de Brigada: Martins (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Fabio (MI) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 87km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.121,52MW para FURNAS y 1.816,14MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 4.371,07MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16. Unidad 10 parada para mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230137(P) [24/07/2023 08:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D022 - INTERRUPTOR 500 KV 06LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Niveles hidrológicos: Montante: 220,16m Jusante: 99,66m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05/U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U14, U15, U11, U17, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização das seguintes OM's: OM 2023192 referente ao PD 20230152 para "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor"; Previsão de início: 25/07/2023 às 07:30h; Previsão de término: 27/07/2023 às 16:30h. OM 2023193 referente ao PD 20230153 para "Realizar Inspeção no Cabo de Interligação Entre o TAP de Medição de Potencial da Bucha e o DPB do Transformador R03". Previsão de início: 25/07/2023 às 07:30h; Previsão de término: 25/07/2023 às 12:00h. Despacho de Carga - Torres. | 0
Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 12 → U12 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 79H em 7d para as seguintes estampas de tempo: 25/07/2023 02:00:00 DIAGNÓSTICO: U12 com corrente de excitação < 2000 por 79 horas em 7 dias consecutivos. REFERÊNCIA: AO 703: É permitido operar as unidades geradoras com corrente de excitação inferior a 2.000A por até 80h em 7 dias consecutivos. Despacho de carga - Alisson | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 73km. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 9731 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Alisson Chefe de Brigada: Vitor (MD) e Gardacho (ME) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) e Edilson (ME) | 0
Solicitado inicio de la maniobras de aislación conforme OM 2023193, referente al PD 20230153 "Realizar Inspeção no Cabo de Interligação Entre o TAP de Medição de Potencial da Bucha e o DPB do Transformador R03." 07:43h - Autorizado inicio de maniobras de la OM 2023193 07:46h - Abierto el interruptor 43TL3, dejando el conjunto T03/R03 energizado en vacio. 07:49h - Abierto el interruptor 44T34, desenergizando el conjunto T03/R03. 08:15h - Cerrada la llave tierra 94T03T, bloqueado y colocado cartón de seguridad, dando inicio al PD 20230153 ; Término previsto: 25/07/2023 a las 11:30h. Despacho de carga - Alisson. | 0
Sistema de CO² das Unidades Geradoras 60 Hz indisponível devido aos trabalhos referentes ao PD 20230115. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:13 - Unidades 07 y 08; 08:14 - Unidade 09. Unidades 60Hz: 07:49 - Unidade 16. | 0
Solicitado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023192, referente al PD 20230152 "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." 07:56h - Autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023192 08:15h - Bloqueadas las seccionadoras y colocados cartones de seguridad conforme OM 2023192, dando inicio al PD 20230152 ; Término previsto: 27/07/2023 a las 16:00h. Despacho de carga - Alisson. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306268, aberto o disjuntor 52-A do CS-01, impedindo o GD-01. Despacho de carga - Jorge | 0
Entrada de la ATE 202306498 "Tableros de proteccion de aislacion forcada FIP-02P SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Despacho de carga - Alisson. | 0
Dentro dos trabalhos do PD 20230115, disponibilizado o sistema de CO² das Unidades Geradoras 60 Hz. | 0
Entrada da ATE 202306433 para "Substituir válvula de entrada de água bruta do GD04." Despacho de carga - Jorge | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306433, impedidos os GD-03 e GD-04. Despacho de carga - Jorge | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 70 km. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306268, fechado o disjuntor 52-A do CS-01, disponibilizando o GD-01. Despacho de carga - Jorge | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Solicitado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023193, referente al PD 20230153 "Realizar Inspeção no Cabo de Interligação Entre o TAP de Medição de Potencial da Bucha e o DPB do Transformador R03." 10:46h - Autorizado inicio de las maniobras conforme OM 2023193. 10:53h - Retirado cartón de seguridad y desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023193, dando baja al PD 20230153 Modificaciones/informaciones adicionales Realizada inspeção e medições no tap de potencial da bucha L3, dados serão encaminhados para engenharia tomar providências. 11:07h - Cerrado interruptor 04T03 energizando en vacío el conjunto T03/R03. 11:08h - Cerrado interruptor 03T03 colocando en carga el conjunto T03/R03. Despacho de carga - Alisson. | 0
Cierre de la ATE 202306498 "Tableros de proteccion de aislacion forcada FIP-02P SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alisson. | 0
Fomos informados de que o elevador E-24 encontra-se travado na elev. 145,00 com as portas abertas. Providências tomadas: Emitida SSA 202312279; SMMA.DT será avisada na primeira hora do comercial. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Augusto e González Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Gisela (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 13:35 - Unidades 07 e 08; 14:32 - Unidades 09. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa. 14:06 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:09 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 14:12 - Unidade em carga. 14:21 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Entrada da ATE 202306272 "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52B, 522-01 al 522-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128). Necesario barra B aislada para la ejecución del servicio el día 26/07. Cumplir NR-10." Término previsto: 26/07/2023, 17:30h. Despacho de carga - Gonzalez | 0
Entrada de la ATE 202306500 para "TABLEROS DE PROTECCION DE AISLACION FORCADA FIP-02A SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Despacho de Carga - González | 0
Verificado acionamento do alarme "DF CLF-15 PAINEIS U9A/U10 141,65 M10.87", sem rearme. Providências tomadas: Informado Bombeiros - Gardacho; Enviado operador ao local; Confirmado inexistência de fogo ou fumaça. O acionamento do alarme foi provocado por toque acidental de um funcionário da empresa Protek, durante trabalhos da ATO 202306371. Realizado o rearme do alarme. Avisado: ESAI - De Almeida. | 0
Avisado SMMA.DT - Alexis que o elevador E-24 encontra-se travado na elev. 145,00 com as portas abertas. 14:47h - Informado por SMMA.DT - Isaias sobre a normalização do funcionamento do elevador E-24. | 0
Encerrada a ATE 202306268 para "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52A, 52C, 521-01 al 521-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. - Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. - Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59km. | 0
Baja de la ATE 202306500 para "TABLEROS DE PROTECCION DE AISLACION FORCADA FIP-02A SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - González | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | 0
Informado por AT60 - Sanguina que o GD-03 está disponível, dentro dos trabalhos da ATE 202306433 para "Substituir válvula de entrada de água bruta do GD04". Despacho de Carga - González. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:35 - Unidad 07. 08:32 - Unidad 09. | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | 0
Informado pelo Despacho de Carga - Douglas, a entrada da ATEIE 20230447 "Inspección de linea, Corte de ramas, limpieza de base" 08:24 - Desconectado o religamento automático da linha. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: UG en PD. U18A: REX B. | 0
Fuimos informados por Denison - OPUO.DT, sobre la presencia de un equipo de trabajo y una grua bajo la linea LI-IPU-60Hz-FI2. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado la presencia equipos de SOCC.DT y RHSS.AE, sin autorizaciones de trabajo para el servicio correspondiente. Solicitado a Oscar Cubilla - SOCC.DT, la paralización de los trabajos y la retirada de las maquinarias del lugar. Avisado: SOTER - Julio. | 1
Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização conforme OM 2023223 referente ao PD 20230170 para "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." 10:16 - Desbloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023223, dando baixa ao PD 20230170. 10:17 - Fechadas as seccionadoras b3T07 e 73T07. 10:19 - Fechado disjuntor 83T07. Despacho de Carga - Alan. | 1
Informados por AT50 - Fusano, que dentro de los trabajos de la AT 202306670 , fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U03 - 16 litros, 304mm y 52ºC; U06 - 18 litros, 307mm y 44ºC; U08 - 40 litros, 302mm y 54ºC. | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Villalba; Augusto y Casafú. Jefe de Brigada: David (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Wilson (MI) | 0
Entrada da ATE 202307476 para " Realizar actualización de firmware de los GWs 1 y 2 a la versión R150-V1. Obs.: Prever pérdida momentánea de comunicación". Despacho de carga - Casafu. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:02 - Unidad 09. 15:47 - Unidad 07. | 0
Informados por Isnardi - AT60 que dentro de la AT 202306673, fue recargado aceite en el CGI de la siguiente unidad: U13, recargado 29L quedando el nivel en 311 mm a 54°C. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42km. | 0
Paralisada a ATE 202307476 para " Realizar actualización de firmware de los GWs 1 y 2 a la versión R150-V1. Obs.: Prever pérdida momentánea de comunicación". Despacho de carga - Casafu. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 17:34 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:37 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 17:39 - Unidad en carga. 17:48 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | 0
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Whalter - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Katherine - 4785 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Santos - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | 0
Informado pelo Despacho de Carga - Duré, o encerramento da ATEIE 20230447 "Inspección de linea, Corte de ramas, limpieza de base" Observação: Habilitado o religamento automático da linha. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, siendo verificado la alarma; Fue encontrado una paloma proximo del AMC. Emitida SSA 202314268; Interruptor retirado del nicho y colocado carton de advertencia; Avisado: Bombero - Gisela. | 1
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:32 - Acionado comando de parada da unidade. 22:41 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.09: Selecionada bomba 02 como principal; KH.17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Bruno. | 0
Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Failed"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter"; Emitida SSA 202314270. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Alcaraz (MD) y Gabriel (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.011,30MW para FURNAS y 1.756,79MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09. Generación del sector 60Hz con 5.741,01MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230129(P) [21/08/2023 06:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] C041 - BAY DE LA U09A - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230128(P) [21/08/2023 05:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] A019 - UNIDAD GENERADORA 9A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,47m Jusante: 102,74m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U14, U16, U15, U17, U11, U10, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:45 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:53 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:50 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:58 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Alan e Álvaro Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Verdun (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:05 - Unidad 06 Unidades 60Hz: 07:49 - Unidades 18/18A | 0
Avisado a Siqueira - Pre Operación de la emisión de la SSA 202301298. | 0
Entrada de la ATE 202300859 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente." Obs.: Verificado FIP-02A en condiciones normales de operación y aisladas las salidas de Trip 1, Trip 2 y ECCA del FIP-02P. Despacho de carga - Augusto. | 0
Ocurrio el disparo del interruptor 52.31 del QP-03, Religador Automatico Alimentador 12. Providencias tomadas: Enviado operador al QP-03 verificado interruptor abierto con actuación del rele 51B/51N; Extraido el interruptor y colocado C.A; Avisador a Alexandre - ODMS.CD, que manisfesto que realizaran inspecciones en el trecho correspondiente; Emitida: SSA 202301314; Avisado a Vazquez - Pre Operación; Avisado a Sanguina - AT60; Avisado a Iván - SOTER; Informados por Sanguina - AT60 que los conductores correspondientes al RA-12 se encontraban dañados; Emitida SSA 202301321. 08:26 Avisado por Alexandre - ODMS.CD que concluyeron las inspecciones por partes de ellos sin encontrar anormalidades, procediendo a aislar el RA-12, dejado la alimentación del Area Prioritaria por el RA-14. | 1
Entrada da ATE 202300819 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Contacto Jeison 9641." Despacho de carga - Augusto. | 0
Entrada de la AT 202301004 "Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "DETETORES INCENDIO LAÇO 2 - EL. 98,50-18A" | 0
Entrada de la ATE 202300705 "Realizar ensaio de atuação real no limitador de sobreexitação e oscilografar grandezas elétricas no regulador de tensão". Observaciones: A unidade deve estar sincronizada e com carga acima de 600mw. Será necessário elevar a corrente de excitação acima de 3400a. Caso necessário, efetuar ajuste no módulo limitador de corrente de campo. Despacho de carga - Augusto. | 1
Entrada da ATO 202300791 para "Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga. Previsto para quarta-feira (25/01/2023) das 7:30 às 11:00h." | 0
Entrada de la AT 202300769 "Substituição de aproximadamente 9 metros de tubulação 8" do sistema de rescaldo da U10, na elevação 124,00". | 0
Entrada de la AT 202300780 "Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-ST, SW-P y SW-A para troubleshooting de falhas." Obs.: Durante la ejecución del servicio podrá accionar alarma "Falla interna" al momento de realizar login a través de la estación de ingeniería. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202300736 fue energizado por primera vez el bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. MDAU - Miguel. | 1
Dentro de los trabajos de la AT 202300736 fue energizado por primera vez el bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. MDAU - Miguel. | 1
Accionó la alarma "DF BAR.PRINC. F11/F12-EL.214 (N2-M2.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. Providencias tomadas: Avisado Victor - Bombeiro; Enviado operador al local; Confirmada la inexistencia de fuego o humo; Emitida SSA 202301316; Avisado a Jocelito - SMME.DT. | 1
Accionó la alarma "DF BAR.PRINC. F11/F12-EL.214 (N2-M2.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. Providencias tomadas: Avisado Victor - Bombeiro; Enviado operador al local; Confirmada la inexistencia de fuego o humo; Emitida SSA 202301316; Avisado a Jocelito - SMME.DT. | 1
Entrada de la AT 202301039 "Verificar el disparo del interruptor 52.31 del QP-03 (Religador Automatico Alimentador 12)". | 1
Estando la unidade operando dentro de la faja restrictiva, verificado accionamiento de la alarma 17 del GUS "SUPERVISÂO DINÂMICA - DISPOSITIVO ATUADO". Providencias tomadas: Informado a Despacho de carga - Vera; Unidad en control MANUAL en el CAG/CAT, conforme IOPI045-05; Ajustada a potencia activa de la unidad para 566MW. | 0
Entrada de la AT 202301005 "Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F13/F14 -EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202300705 dejado la unidad en control MANUAL en el CAG/CAT. Despacho de carga - Vera. | 1
En este horario fue normalizado el interruptor 52.10 del referido tablero normalizando Aire acondicionado perteneciente a la caseta 3CRL4. Obs.: La reparación fue realizada por el Sr. Carlos García de la empresa Servicios técnicos JC. | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | 0
Concluido los ensayos con respecto a la ATE 202300705, confirmado la unidad en control AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Vera. | 1
Confirmado condiciones de sistema favorables, dejado la unidad en control AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Vera. | 0
Baja de la ATE 202300819 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Contacto Jeison 9641". Modificaciones/ Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Vera. | 0
Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas "TEMP. DEVANADO AT" y "TEMP. DEVANADO MT". Providencias tomadas: Enviado operador al campo encontrado ambos grupos de enfriamiento conectados, con todos los ventiladores en funcionamiento; Verificados los siguientes valores del transformador: Temperatura ambiente: 31,72 °C; Corriente AT: 427A; Temperatura de aceite: 58,63 °C; Temperatura AT: 83,11 °C; Temperatura BT: 83,68 °C. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50 km. | 0
Paralizada la ATE 202300859 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente." Obs.: Normalizadas las salidas de trip 1, trip 2 y ECCANDE del FIP-02P. Despacho de carga - Augusto. | 0
Baja de la AT 202300791 "Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga. Previsto para quarta-feira (25/01/2023) das 7:30 às 11:00h. Emitida SSA202301022 para MEL1 para desconexión de trip en tapa de turbina". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Detectado vazamento em 2 buchas de mancais intermediários, conforme SSA's | 0
Baja de la ATE 202300705 "Realizar ensaio de atuação real no limitador de sobreexitação e oscilografar grandezas elétricas no regulador de tensão". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizadas variações de tensão do gerador através do potenciômetro automático para realizar registro de sinais e atuação do limitador de sobreexcitação e verificar ajuste do limitador. Devido a limitação de variação de tensão ser 18,7kv não foi possível atingir o patamar de corrente necessário para atuação do limitador, assim o ensaio será realizado em outra oportunidade com outro documento. Despacho de carga - Vera. | 1
Verificado accionamiento de las alarmas referentes a límite de corriente en los reguladores R03 y R04 superior a 897A. Providencias tomadas: A partir de este horario los los conjuntos T04/R04 y T03/R03 quedan impedidos para maniobra de conmutación de taps; Avisado despacho de carga - Vera. 11:29h, verificado corriente de los reguladores R03 y R04 con corientes menores a 897A, habilitando la maniobra de conmutación de taps. | 1
3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Ezequiel - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Matheus - 9728 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado acionamento dos alarmes referentes a límite de corriente nos reguladores R04 superior a 897A. Providências tomadas: A partir deste horário os conjuntos T04/R04 ficam impedidos para manobra de conmutação de taps; Colocado comando de TAP do T04/R04 em individual; Avisado despacho de carga - Jorge. 13:30h verificado o conjunto T04/R04 operando fora da faixa de sobrecarga. Colocado comando de TAP do T04/R04 em conjunto; Avisado despacho de carga - Alan. | 1
Accionó la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. Providencias tomadas: Avisados: Vaguino - Bombeiro. Jocelito - SMME.DT. Enviado operador al local. Confirmada la inexistencia de fuego o humo. Emitida SSA 202301333 (P). | 1
Entrada da ATE 202300863 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones entre el FIP-02P y el FIP-02A referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02A". Isolado FIP-02A: Aberto flex-test BT-1, BT-2, BT-3 e colocado CS (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Alan | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 Km. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 14:05 - Unidad 18. | 0
Accionó la alarma "AM CIRC. DEP. AMD1/AMD4 EL.115 (M3.36) PULL SATION FIRE ALARM" sin rearme. Providencias tomadas: Avisado bombeiro Vaguino; Enviado operador al local. Confirmada la inexistencia de fuego o humo y encontrado accionador manual roto, sin posibilidad de rearmar la alarma; Emitida SSA 202301354; Avisado Pre-operación - Vázquez. | 1
Para atender condiciones de la ATE 202300981 en reemplazo de la U13, accionado comando de partida de la unidad 18A. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 14:47 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:50 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 14:52 - Unidad en carga. 15:01 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Entrada de la ATE 202300981 "Verificar alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TÉRMICO 01". Obs.: 1)Necesario acceso al housing del generador 2)Necesario máquina parada, con liberación inmediata 3)Necesario acceso al QCI-13 4)Cumplir APR/NR-10" Despacho de carga - Jorge. | 1
Atendiendo la ATE 202300981, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 15:02 - Accionado comando de parada de la unidad. 15:09 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Jorge. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3486 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,02m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,74m ; CV.12: 2,72m ; CV.13: 2,72m ; CV.14: 2,74m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,54m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,58m Vertida: 3.459,79m3/s Diferença de vazão: -340,56m3/s Condiões hidrologicas: Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 105,80m Despacho de carga - Jorge | 1
Verificado la actuación de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificado nivel de aceite 296mm, con temperatura 45,5°C. Conforme parecer de la SSA 201917146C, será acompañado el nivel. | 0
Prorrogado o PD 20230015 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Motivo: Tempo insuficiente para realizar os trabalhos; Novo término: 26/01/2023, 16:30h. Despacho de Carga - Alan | 1
Informado por despacho de carga - Alan que está sem comunicação via Hot line com a ANDE e solicitou acionar a manutenção. Providências tomadas: Emitida SSA 202301372; Informado SMME.DT - Marin; Posteriormente fomos informados por SMME.DT - Marin que verificou o sistema de comunicação no terminal da Itaipu e não encontrou anormalidades, solicitando verificação por parte da ANDE. Informado despacho de carga - Alan. | 1
Solicitado por el despacho de carga - Alan, la energización de los circuitos Alimentadores 13,8kV 60Hz ECA Itaipu 1 y 2. Providencias tomadas: Cerrado los interruptores 52-A4 y 52-B3 del panel CD-01. 16:30 - Informado por el despacho de carga, que los alimentadores fueron colocados en carga sin presentar anormalidades. Avisado: SOTER - Kriger. | 1
Encerrada la ATO 202301004 "Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "DETETORES INCENDIO LAÇO 2 - EL. 98,50-18A" Modificaciones/informaciones adicionales Efetuado as verificações e constatado que um sensor está atuando, para isso devemos aguardar a parada de máquina para efetuarmos a troca. | 0
Encerrada la ATE 202300981 "Verificar alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TÉRMICO 01" Modificaciones/informaciones adicionales Substituído terminais na conexão do detector térmico. Despacho de carga - Jorge. | 1
Paralizada a ATE 202300863 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones entre el FIP-02P y el FIP-02A referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02A". Normalizado FIP-02A: Fechado flex-test BT-3, BT-2, BT-1 e retirado CS (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Alan | 0
Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de carga - Jorge | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 2800 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,48m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,52m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,02m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,02m ; CV.13: 2,04m ; CV.14: 2,06m Vertida: 2.799,28m3/s Diferença de vazão: -660,51m3/s Condiões hidrologicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 105,82m Despacho de carga - Jorge | 1
Verificado el rearme de la alarma en anexo. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Tristão (ME) e Meza (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Mariano (MD) | 0
Efectuado en este horario la recurrente prueba de funcionamiento del sistema de comunicación vía radio entre la SEMD/CCR verificandose la falla del mismo de manera intermitente,posteriormente mediante pruebas consecutivas, verificado el correcto funcionamiento del canal de comunicación. | 1
Entrou em contato com a CCR o Sr. Gilian - NOC SI informando que deu inicio a Manutenção Evolutiva Outsystems conforme programado. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 19:35 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 19:22 - Unidade 13; 19:43 - Unidade 18. | 0
Verificada corriente en el regulador R04 superior a 897A, restringiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-28. Providencias tomadas: Seleccionado modo de control de TAP para individual, manteniendo en TAP 6; Informado al Despacho de Carga - Bruno. | 0
Verificada corriente en el regulador R03 superior a 897A, restringiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-28. Providencias tomadas: Seleccionado modo de control de TAP para individual, manteniendo en TAP 5; Pasado control MASTER de TAP para el R01; Informado al Despacho de Carga - Bruno. | 0
Entrou em contato com a CCR o Sr. Gilian - NOC SI informando do término da Manutenção Evolutiva Outsystems. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Verificado que la corriente en el regulador R03 se encuentra por debajo de 897A, liberadas maniobras en el conmutador de TAP. Selectado R03 como MASTER y dejado R01 como subordinado. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Verificado que la corriente en el regulador R04 se encuentra por debajo de 897A, liberadas maniobras en el conmutador de TAP. Compatibilizado posición de TAP conforme los demás; Seleccionado R04 como subordinado. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Verificada corriente en el regulador R04 superior a 897A, restringiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-28. Providencias tomadas: Seleccionado modo de control de TAP para individual, manteniendo en TAP 5; Informado al Despacho de Carga - Bruno. | 0
Verificado que la corriente en el regulador R04 se encuentra por debajo de 897A, liberadas maniobras en el conmutador de TAP. Seleccionado R04 como subordinado. Despacho de Carga - Bruno. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y João. Jefe de Brigada: Ayala (MD) y Monteiro (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Gerson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.417,94MW para FURNAS y 3.348,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06. Generación del sector 60Hz con 4.370,47MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. PD 20230015(P) [23/01/2023 07:30:00 às 26/01/2023 16:30:00] G011 - INTERRUPTOR 500 KV 44L22 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,93m Jusante: 105,60m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U14, U16, U17, U12, U15, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3130 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,02m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,26m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,28m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,26m Vertida: 3.133,82m3/s. Diferencia de caudal: 337,71m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,93m Nivel Jusante: 105,53m Despacho de carga - Arevalos. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:00h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 02:17h - Unidad 13; 02:33h - Unidad 18. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3486 m³/s; Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,28m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,26m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,44m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,54m ; CV.13: 2,46m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.460,69m3/s. Diferencia de caudal: 331,50m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,93m Nivel Jusante: 105,37m Despacho de carga - Arevalos. | 1
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: González e Lucas Chefe de Brigada: Juan Britez (MD) e Vaguino (ME) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) e Jair (ME) | 0
Verificada actuación de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizado procedimientos conforme AO548-00; Avisado despacho de carga, quie informó que coordinará la elevación de tensión en el sector; 07:20 - Verificado rearme de la alarma. Despacho de carga - Casafu. | 0
Entrada de la ATE 202309019 "Desconectar los cables de interconexión con el CCLP conforme las marcaciones en los anexos de la SSA 202316428, debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV". Observaciones: Accionará en el SCADA y Convencional, alarma referente al tablero JTC-01 y pérdida de información de los displays del JCC-01 afectando la disponibilidad del control conjunto convencional 50HZ. Habrá pérdida de alimentación del tablero LIM afectando la adquisición de valores de los linmígrafos HM1 y HM2. 07:56h - Previendo aislaciones de la ATE 202309019 manualizadado valor del linmígrafo HM1 y desactivado el HM2 conforme IOC_05.003-05. 08:30h - Luego de la normalización del tablero QBC-01, activados punto del HM1 y HM2. Despacho de carga - Casafú. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:06 - Unidades 10 y 11; 09:13 - Unidad 15. | 0
Entrada de la AT 202309110 para "Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10". | 0
Entrada de la AT 202309032 para "ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6m), conforme ssp, pic e is correspondientes. Obs: será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo." Observación: Confirmada presencia de camión de bomberos en el local. | 1
Entrada de la ATE 202309020 "Desconectar los cables de interconexión con el CCLP y PTL conforme las marcaciones en los anexos de la SSA 202316426, debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Cumplir IS/NR-10." Obs.: Cuando sea aislado, accionará en el SCADA y Convencional alarma referente al tablero JTC-02 y, pérdida de información de los displays del JCC-02 afectando la disponibilidad del control conjunto convencional 60HZ. Despacho de carga - Casafu. | 1
Entrada de la ATE 202309174 "Verificar motivo por el cual el aplicativo SCO demora para actualizar las reprogramaciones efectuadas". Obs.: "Poderão ser gerados alarmes de falha de transferência de dados do subsistema SDI no SCADA durante a execução da atividade". Despacho de carga - Casafú. | 0
Durante la preparación de partida de la unidad, verificado por el operador Cidral que la bomba del regulador de velocidad no entró en carga. Providencias tomadas: Iniciado procedimientos conforme IOC_02.008-11; Selectada bomba 2 en el tablero PA, sin obtener entrada en carga de la bomba; No fue selectado la bomba 3 debido a que existe ARO_01.622-00; 09:20 - Verificado entrada en carga de la bomba luego de maniobras operacionales con apoyo de SMMU.DT; Emitida SSA 202317334(P); 09:35 - Accionado comando de parada en la Unidad. Será mantenido en observación por personal de SMMU.DT para posteriores providencias. Avisados: Mario Gobbo - SMMU.DT; Geson - Pre operación; Ivan - Soter. | 1
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Verificado error durante la carga de las inspecciones conforme imagen anexo. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Susi - Central de atención al usuario (9955); Abierto ocurrencia número SS00656616. | 0
Informado por Ribeiro (PAE - OPUO.DT) sobre el inicio de simulacro de embarcación a la deriva, nivel 3, en dirección a la U9A. Tomadas providencias conforme IOC_01.012-26, anexo D. Avisados: Bomberos - David. ESAI - Daniel. Seg. Trabajo - Julio Mereles. SOTER - Iván. 10:28h - Concluido simulacro con éxito. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 29 km. | 0
Verificado o accionamento de la alarma "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34", Providencias tomadas: Constatado en el tablero 3C1 la alarma de "PANEL3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificad en el tablero 3Q-L34 que el relé K2 (no urgente) está accionado; Ya existe SSA 202309927 (AAT). | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 4782 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Villalba Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Samudio (MD) | 0
Verificado o rearme do alarme "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34". | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 60Hz: 14:22 - Unidades 14 e 15; Obs.: a entrada em carga da bomba do Regulador de Velocidade ocorreu com 58,8 bar. Existe SSA 202317334. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 14:40 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:43 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 14:45 - Unidade em carga. 14:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Fuimos informados por Helena - MEL2, que el referido ascensor no abre las puertas en la elev. 144m. Providencias tomadas: Emitida SSA 202317379. Avisado a Marcos - SMMA.DT. | 1
Descrição não disponível | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202309158 para "Substituição do disjuntor 52.N1.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-1 provenientes da casa de bombas CBSH-1. A conexão será realizada pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec.", foi normalizado o quadro CGCA-01. Observação: Durante a normalização foi verificado que no quadro QD-1, o disjuntor 52-1 não apresenta sinalização de fechado na parte frontal do painel. Emitida SSA 202317385. | 1
Prroroga del PD 20230202 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha". Nuevo termino: 26/10/2023 a las 17:00h. Motivo: Tempo insuficiente para término dos trabalhos devido a condições climáticas. Despacho de carga - Villalba. | 1
Baja de la ATE 202309174 "Verificar motivo por el cual el aplicativo SCO demora para actualizar las reprogramaciones efectuadas. OBS: poderão ser gerados alarmes de falha de transferência de dados do subsistema SDI no SCADA durante a execução da atividade". Modificaciones/informaciones adicionales: O sistema SCO foi analisado e identificado que o funcionamento estava normal, inclusive no tempo de resposta. Também foi feito uma análise no servidor postgres que o sistema SCO utiliza e identificou-se um problema na conexão do driver ODBC, a qual é que utilizada para enviar as informações para videowall. Esse problema gera muitos logs e pode afetar o funcionamento de outros aplicativos. Na sequencia, será estudadas soluções para o problema. Despacho de carga - Alan. | 1
Baixa da ATO 202309032 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6m), conforme ssp, pic e is correspondientes. Obs: será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 57 km. | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202309155 para "Substituição do disjuntor 52.N2.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-2 provenientes da casa de bombas CBSH-1. As conexões serão realizadas pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec", foi isolado o quadro CGCA-02. Observação: Durante a isolação foi verificado que o quadro QFN.4A não esta sendo alimentado pelo fonte prioritária do CGCA-01, emitida SSA 202317384. | 1
Prorrogadas as seguintes AT's: ATO 202309110 Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10. ATO 202309158 Substituição do disjuntor 52.N1.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-1 provenientes da casa de bombas CBSH-1. A conexão será realizada pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec. ATO 202309108 Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N2.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10. ATO 202309155 Substituição do disjuntor 52.N2.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-2 provenientes da casa de bombas CBSH-1. As conexões serão realizadas pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 16:05 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:07 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 16:12 - Unidade em carga. 16:20 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.: Após fechamento do disjuntor 46U01 a seccionadora 36U01 indicou invalida no SCADA. Providencias tomadas: Passado o controle da U11 para convencional; Aberto o disjuntor 46U01; Efetuado um comando de fechamento na seccionadora 36U01 normalizando a indicação; Fechado o disjuntor 46U01; Existe SSA 202313832; Despacho de Carga - Alan. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 16:24 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:27 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 16:29 - Unidade em carga. 16:38 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Baixa da ATE 202309020 para "Desconectar los cables de interconexión con el CCLP y PTL conforme las marcaciones en los anexos de la SSA 202316426, debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Cumplir IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme AT. Despacho de Carga - Villalba | 1
Dentro dos trabalhos da ATO 202309155 para "Substituição do disjuntor 52.N2.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-2 provenientes da casa de bombas CBSH-1. As conexões serão realizadas pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec.", foi normalizado o quadro CGCA-02. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 17:32 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:36 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 17:38 - Unidade em carga. 17:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Días - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Edilson (MI) Obs.: Despachante Douglas acompañando al turno. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:21 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:46 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:54 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:12 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: Astorga - 9788 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: * * Otavio y Fernando con reposo medico. Despacho de Carga: Alisson y Vera. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | 1
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.356,54MW para FURNAS y 2.045,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 3.172,84MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U18, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230202(P) [23/10/2023 07:30:00 às 26/10/2023 16:30:00] E001 - LINEA DE TRANSMISION 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DE LA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDAD GENERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,58m Jusante: 105,96m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U10, U11, U14, U15, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Indisponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras previendo el cierre de la interconexión IPU/ANDE/YAC: 00:42 - Abierto los interruptores 03T04 y 83LI4 dejando el conjunto T04/R04 en serie con la LI-MD-PIH. 00:44 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 00:45 - Deshabillitado recierre automático de la linea LI-MD-VHA1. 00:47 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 00:51 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Vera. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:05 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:12 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-12: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-25: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | 0
2° TURNO Supervisor: Cléber - 4801 Sênior 50Hz: Luciano - 4802 Sênior 60Hz: Ernesto - 4803 Assistente 50Hz: Whalter - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Rodrigo - 9305 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Sênior SEMD: Rubens - 4810 Assistente SEMD: Ezequiel - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arévalos. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e J. Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Palácios (MD) | 0
Paralizada la ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A". Despacho de carga - Douglas. | 0
Ocurrió desconexión de las lineas LI MD ACY 1 y ACY 2. Por consecuencia desinterconectado ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Motivo: TRIP General en ambas lineas, con actuacion de Relé 21 Z2 PP/PA. Maniobras operacionales Ajustado tensión menor a 242kV. 15:50 - Selectado los paneles 3F3 y 3F2 para local, enviado tensión a la línea LI MD ACY 1. 15:51 - Enviado tensión a la línea LI MD ACY 2. 15:54 - Lineas LI MD ACY 1 y ACY 2 en carga. Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,20kV / 527,63kV / 479,28kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 52,32Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 780,49MW / 916,11MW / 654,85MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.339,62MW / 3.799,37MW / 1.351,22MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.096,05MW / 1.107,65MW / 469,03MW LI-MD-YZU1: 439,65MW / 662,46MW / 288,39MW LI-MD-YZU2: 448,53MW / 673,17MW / 306,75MW LI-MD-ACY1: 285,00MW / 287,64MW / -0,32MW LI-MD-ACY2: 289,48MW / 4,16MW / -0,85MW LI-MD-IRY: 305,27MW / 305,07MW / 107,35MW LI-MD-PIH: 459,71MW / 461,56MW / 161,50MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 555,33MW / 747,94MW / 306,99MW Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 03:31 - Acionado comando de parada da unidade. 03:41 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Alison | 0
Informado a Pre-operación Geson sobre la emisión de la SSA 202403152 (U) "Verificar/solucionar accionamiento de las alarmas 'UTR670-2 Em/en Estado Marginal' y 'UTR570-1 Em/en Estado Marginal', con rearme". | 0
Verificado accionamiento de las alarmes listados en anexo, sobre "EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO" de las unidades, U12, U13, U16 y U17. Providencias tomadas: Constatado que todas las unidades conmutaron para control MANUAL en el CAT; Realizado procedimientos conforme IOPI061-31; Verificado rearme de las alarmas; Unidades en AUTO no CAT; Posteriormente verificado nueva actuación de la alarma en la U12, unidad en MANUAL en el CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; La U12 permanecerá en control MANUAL en el CAG/CAT hasta que mejore las condiciones del sistema. Despacho de carga - Villaba. | 1
Se encuentra accionando de forma intermitente la alarma en anexo. Verificado que genera varias páginas en la lista de eventos. Providencias tomadas: Verificado en el local alarma accionada en la fase T. Desactivado el punto en el SCADA para evitar llenado de la lista de eventos. Verificada la existencia de la SSA 202402079 que se encuentra ya en situación AMP. Emitida nueva SSA 202403166 (U) Avisado a Pre-Operación - Matheus. | 1
Entrada da ATO 202401657 'Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CGCA-1 e transformadores TINC-1A, realizar simulação dos dispositivos primários e transferência automática conforme PIC 1A. Necessário isolar CGCA-1 quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10.' 08:54 Isolado totalmente o quadro. 11:57 Normalizado o quadro. | 0
Compatibilizado la tensión de la unidad, conforme a las demás unidades generadoras, y selectado en control Automático en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidades 07 y 08. 09:33 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:11 - Unidad 14. 07:26 - Unidad 18A. 09:14 - Unidades 10 y 11. | 0
Entrada de la ATO 202401799 "Atuação do alarme 'SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma', sem rearme. Alarme está caindo e rearmando constantemente enchendo a lista de alarmes". | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 08:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 08:58 - Cerrado el interruptor 07U05, sincronizando la unidad con el sistema. 09:01 - Unidad en carga. 09:10 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma de limite de angulo de carga conforme anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme IOPI061-31; Unidad 12 y 16 en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; La unidades permaneceran en control MANUAL en el CAG/CAT hasta que mejore las condiciones del sistema. 09:34 - Ajustado la tensión de la unidad 12 y selectado en control Automático en el CAG/CAT. 09:39 - Ajustado la tensión de la unidad 16 y selectado en control Automático en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba | 1
Baja de la ATO 202401799 "Atuação do alarme 'SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma', sem rearme. Alarme está caindo e rearmando constantemente enchendo a lista de alarmes". Modificaciones/Informaiones adiconales: "Constatada falha do sensor de gases Hydran, foram isolados os pontos 209, 237 e 239 da régua X1 do painel SMT-03. Problema será solucionado com a substituição do Hydran em parada de máquina." Informaciones adicionales - Operación de usina: "El sensor Hydran de la Fase "T" permanecerá inhibido aguardando próximo PD. Se solicita emisión de ARO para el SMT-03." Normalizado el punto en el SCADA. | 1
Fuimos informados por Irrazabal - AT50HZ, que el elevador E01 no responde al comando de descenso a la cota 214. Providencias tomadas: Emitida SSA 202403187 ; Avisado Marcos - SMMA.DT. | 1
Verificado accionamento de alarma del ascensor E10 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3310, no obteniendo respuestas; Enviado operador al local para realizar testes del ascensor, confirmando que el mismo esta fucionando de forma intermitente; Emitida SSA 202403189 ; Avisado SMMA.DT - Marcos. | 1
Baja de la ATO 202401716 "Verificar variación brusca del flujo de agua de 407 l/min en el intercambiador del regulador de velocidad en comparación a la anterior lectura de 627 l/min, estando el intercambiador 1 en operación." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Solicitado apoio de MEG1, realizado a substituição do instrumento de medição de fluxo e em uma breve inspeção detectado a presença de mexilhão dourado no interior de uma das câmaras de pressão diferencial do instrumento 80QW, realizado a substituição do instrumento e verificado valor coerente de leitura conforme medição do mês anterior, na faixa de 641l/m, liberado equipamento para operação." | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Procidencias tomadas: Enviado operador al local y verificado actuación de "protección actuada" del interruptor 75QF1 (Alimentación 220 Vac. para resistencia calentamiento de la Exitatriz y del Generador) Emitida SSA 202403207. | 0
SMMA.DT - Marcos, entro en contacto con la CCR, para dar las siguientes informaciones sobre los ascensores E01 y E10: E01 - Disponible. E10 - Sigue indisponible hasta nuevo aviso. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Jorge y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gerson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:58 - Unidad 8; 13:39 - Unidades 9 y 9A. Unidades 60Hz: 13:16 - Unidades 10 y 11. 13:35 - Unidad 18A. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 13:34 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:40 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 13:43 - Unidad en carga. 13:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Fuimos informados por Gerardo Baez - Bomberos que ocurrió un accidente automovilístico próximo al centro comunitario MD, sin informar mayores detalles. Ambulancia y cuerpo de bomberos se transladar al local para apoyo. Informado posteriormente Gerardo Baez - Bomberos el involucrado en el accidente fue Raimundo Gonzalez - SMMC.DT. Avisado: Julio - SOTER | 1
Entrada dos seguintes documentos: ATE 202401561 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - proteccion alternativa de la LI-MD-FI2 2R5 - SEMD - Según PIC.EE.0039 Rev. 02". ATE 202401563 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Proteccion primaria de la LI-MD-FI2 2R6 - SEMD - Conforme PIC.EE.0039 Rev.:02". Despacho de Carga - Jorge. | 0
Entrada da ATE 202401569 para "Verificar y solucionar motivo por el cual lampara de iluminación interna no enciente en la parte trasera del panel. Obs: Necesario la apertura del minidisyuntor DA1 referente a la alimentación interna AC". Despacho de Carga - Jorge. | 0
Se puso en contacto con la CCR el Sr. Ribeiro coordinador del GAS (Grupo de Análisis de Simulados) - PAE informando el inicio del simulacro de incendio del transformador TA-02. Providencias tomadas: Iniciado procedimientos conforme IOC_01.012-26 (Anexo G). Verificada presencia de 2 víctimas en las proximidades del TA-02, Fase B; 15:22 - Concluido el simulacro. Avisados: Baez - Bombero. Anderson - ESAI. Renata - Seguridad del Trabajo. Mieres - SOTER. De Franceschi - Despacho de carga.​​​​​​​ | 1
Encerramento da ATO 202401657 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CGCA-1 e transformadores TINC-1A, realizar simulação dos dispositivos primários e transferência automática conforme PIC 1A. Necessário isolar CGCA-1 quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerrados os seguintes documentos: ATE 202401561 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - proteccion alternativa de la LI-MD-FI2 2R5 - SEMD - Según PIC.EE.0039 Rev. 02". ATE 202401563 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Proteccion primaria de la LI-MD-FI2 2R6 - SEMD - Conforme PIC.EE.0039 Rev.:02". Informações/modificações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Encerramento da ATE 202401569 para "Verificar y solucionar motivo por el cual lampara de iluminación interna no enciente en la parte trasera del panel. Obs: Necesario la apertura del minidisyuntor DA1 referente a la alimentación interna AC". Modificações/Informações adicionais: Foi substituída a chave fim de curso de acionamento da lâmpada traseira do painel. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:36 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:40 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 17:43 - Unidad en carga. 17:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Informado por Kriger - OPUO.DT, que hay un principio de incendio en la rotonda de la entrada de Vila C. Providencias tomadas: Enviado operador al local Verificado que el principio de incendio fue cercano a la torre 1114 (LI-MD-FI3). Verificado que el principio de incendio ya fue controlado por los bomberos de VEPER. Informados: Despacho de carga - Torres. OPUO.DT - Kriger. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Mendoza - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Lopez - 9319 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Laran - 2800 Despacho de Carga: Torres y Vera Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado imposibilidad de realizar/recibir llamadas del brasil. Providencias tomadas: Emitida SSA 202403250. Informado a Kriger - OPUO.DT, quien ira a contactar con SMME.DT. Posteriormente recibimos el llamado de Cardenas - SMME.DT, quien realizara las verificaciones correspondientes con la operadora. Posteriormente nos informa Cardenas - SMME.DT que fue realizado reinicio en SI.TT. Realizado test de funcionamiento con resultados satisfactorios. Avisado: OPUO.DT - Kriger. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | 0
1° TURNO. Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Dias - 9790 Despacho de Carga: Casafú e Alisson Chefe de Brigada: David (MD) e Vidal (ME) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) e Gil Guilherme (ME) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.209,44MW para FURNAS e 3.485,66MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por convêniencia operativa: U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.444,25MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240022(P) [26/02/2024 06:00:00 às 28/02/2024 16:30:00] E010 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 Efetuar Manutenção Preventiva Bienal; Efetuar Substituição de Para-raios de 500KV (Fases R, S e T) da Referida Linha. PD 20240018(P) [19/02/2024 06:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] D040 - BAY DA U18 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trienal do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240017(P) [19/02/2024 05:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] B018 - UNIDADE GERADORA 18 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição do Painel CTM-18 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo. AI 2024011 (FURNAS) [26/02/2024 05:30:00 às 28/02/2024 17:00:00] E010 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,63m Jusante: 99,30m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado em vazio. TB-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U13, U12, U15, U17, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Rojas - 4802 Senior 60Hz: Vanderlei - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Noelia - 9300 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Douglas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Gil (MI) | 0
Foram avisados neste mometo sobre o rearme do alarme de alerta 1 do dia anterior às 23:45, ítem 61 do RELAT. Providências tomadas: Informados sobre a saída da condição de alerta 1: Julio - SOTER; Cleber - AT50; Elias - AT60; Pré-operação: Salinas; Revisão de Unidades - Hermes; Pós-operação:Trigueiros. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:01 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:37 - Unidade 11. | 0
Verificado en este horario el rearme de la alarma en anexo, durante la transferencia del SSAA para atender la ATO 202303631. | 0
Efectuada maniobras de transferencia del SSAA de la SEMD, para atender la ATO 202303631. | 0
Entrada de la ATE 202303454 para "Sustituir Transductor 508U7 referente a la la corriente/potencia activa/potencia reactiva del T02. Durante los trabajos necesaria la apertura del interruptor 404F5 referente a la alimentación de transductores U7 con lo cual existirá perdida de información referente al T01/T02. Será necesario la apertura de las laminas de la flex-test 508S3 a fin de aislar las corrientes y tensiones que pasan por el transductor." Despacho de carga - Duré. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52 km. | 0
Entrada da ATE 202303542 para "Efetuar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro de distribuição QB-07 corrigindo defeito encontrados durante a inspeção conforme PIC 2A. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de carga - Alan. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230051 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre." Recierre excluido en ambos extremos. ATEIE 20230056 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY2 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre." Recierre excluido en ambos extremos. Despacho de carga - Duré. | 1
Entrada da ATO 202303736 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de parada con la bomba del PAP conectada, no indico presión normal en el ULP y SCADA". Obs.: Prever aislación de 125 Vcc en el panel PAP Necesario partir bomba para ensayo Cumplir APR/NR-10 | 0
Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Solicitadas y autorizadas maniobras de normalización, conforme OM 20230085, referente al PD 20230075 " Solucionar pérdida de aire por el mecanismo de accionamiento del referido interruptor." 11:45 - Retirados C.S. y desbloquedas seccionadoras, dando baja al PD 20230075; 11:49 - Cerrado el interruptor 43TL1. Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Fueron sustituidas las juntas de estanqueidad de la cubierta de maniobra en las fases S y T. Dejando en condiciones normales para la operación Despacho de Carga - Duré | 1
Fomo informados por Alexis - SMMA.DT que o elevador E08, que estava inoperante, está liberado para uso. Obs: Conforme IOC_08.002-11 , havia sido criada a SSA 202306926. | 0
3 ° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Dorival - 9719 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9715 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Bruno. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Hering (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Verdum (MD) | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 5000 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,03m ; CV.10: 3,99m ; CV.11: 3,97m ; CV.12: 4,03m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,62m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,60m ; CV.12: 3,64m ; CV.13: 3,58m ; CV.14: 3,58m Vertida: 4.892,68m3/s. Diferencia de caudal: -686,57m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,33m Nivel Jusante: 107,20m Despacho de carga - Villalba. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:32 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 14:12 - Unidade 11 | 1
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023060 referente al PD 20230051 "Efectuar mantenimiento preventivo bienal". 14:30 - Abiertas, bloqueadas y colocodo C.S. en las seccionadoras conforme OM dando inicio al PD 20230051. Despacho de carga - Bruno. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4176 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,52m ; CV.12: 3,48m ; CV.13: 3,46m ; CV.14: 3,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 3,02m ; CV.11: 3,04m ; CV.12: 3,04m ; CV.13: 3,06m ; CV.14: 3,10m Vertida: 4.188,13m3/s. Diferencia de caudal: -703,85m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,32m Nivel Jusante: 107,11m Despacho de carga - Villalba | 0
Baja de la ATE 202303454 "Sustituir Transductor 508U7 referente a la la corriente/potencia activa/potencia reactiva del T02. Durante los trabajos necesaria la apertura del interruptor 404F5 referente a la alimentación de transductores U7 con lo cual existirá perdida de información referente al T01/T02. Será necesario la apertura de las laminas de la flex-test 508S3 a fin de aislar las corrientes y tensiones que pasan por el transductor". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Bruno. | 0
Luego de la conclusión de los trabajos de la ATO 202303631 y la ATO 202303613, realizada transferencia del servicio auxiliar de la SEMD vía CM4. | 0
Informado por el despacho de carga sobre la conlusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230051 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". ATEIE 20230056 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY2 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". Obs.: Colocado en servicio el reconectador automático de ambas líneas. Despacho de carga - Villalba. | 1
Baixa da ATO 202303736 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de parada con la bomba del PAP conectada, no indico presión normal en el ULP y SCADA". Obs.: Prever aislación de 125 Vcc en el panel PAP Necesario partir bomba para ensayo Cumplir APR/NR-10 Modificaçoes/informaçoes adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Verificado toda la linea del circuito electrico para señalizacion de presion normal en ulp y scada y no fue encontrado ninguna anormalidad. Realizado ensayos funcionales con partida de bombas 1 y 2 con correcta señalizacion de presion normal en ULP y SCADA. Dejado en condiciones normales de operacion. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52 km. | 0
Baixa da ATE 202303542 para "Efetuar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro de distribuição QB-07 corrigindo defeito encontrados durante a inspeção conforme PIC 2A. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Mantenimiento 1 A realizado conforme a la PIC Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Bruno. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3486 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,96m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 2,98m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.505,20m3/s. Diferencia de caudal: -678,99m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,31m Nivel Jusante: 106,98m Despacho de carga - Villalba. | 0
Debido a la inclemencia del tiempo, las inspecciones en la SEMD no pudieron ser ejecutadas en su totalidad. Fueron justificadas las inpecciones no ejecutadas. | 1
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e João (MD) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | 0
Durante inspeção do Operador Cleverson identificado que o aparelho de ar condicionado Nº2 (DA-939) da Caseta 3CRL-1 não está refrigerando. Providências tomadas: Desconectado aparelho de ar condicionado Nº2; Conectado em manual aparelho de ar condicionado Nº1; Enviado email para MDAU, para providências junto ao setor responsável. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Neste horário o Operador Whalter se ausenta do trabalho por estar com febre e dores no corpo. Felipe assume como Senior 60 Hz; Hacker assume como Assistente 60 Hz. | 1
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Torres e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Potillo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.705,74MW para FURNAS e 1.523,91MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 3.992,97MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U09 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230074(P) [24/04/2023 08:00:00 às 28/04/2023 16:30:00] C007 - DISJUNTOR 500 KV 05L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230051(P) [25/04/2023 08:00:00 às 26/04/2023 16:30:00] G069 - DISJUNTOR 220 kV 83T05 DA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,37m Jusante: 106,31m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,98m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U17, U16, U15, U10, U18A, U18, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:36h - Solicitado por Benegas - Despacho de Carga, parar la maniobra de reducción de carga de la unidad y volver a tomar carga para compatibilizar la potencia y tensión con las demás unidades generadoras del sector; 00:43h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Observación: la potencia de la unidad generadora fue reducida hasta 194MW. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:47 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.21: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas. | 1
Acionaram os referidos alarmes em anexo sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local, constatado válvula dilúvio parcialmente aberta na fase "S"; Inspencionado cela do trafo sem indício de incêndio e sem presença de água; Realizado procedimentos conforme MC 4.13 item 3.4, rearmando a válvula dilúvio; Verificado o rearme dos alarmes; Emitido SSA 202306977 urgente; Será avisado a Pré/operação no horário comercial; Informado Paulo Zanelli - OPUO.DT. | 1
Conferida a OM 2023075 referente ao PD 20230024 para "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal". Despacho de Carga - Torres. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | 0
2°TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Alan y Dure. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Larán- 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Samúdio (MD) | 0
Entrada de la ATE 202403492 referente a " Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente"). Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE OBS: SISTEMA SCC EN CONDICIONES NORMALES DURANTE EL SERVICIO" Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:59 - Unidades 05 e 06; 08:01 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 07:48 - Unidades 12 e 13; 08:12 - Unidade 18. | 0
Entrada da ATE 202403466 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Entrada de la ATEIE 20240034: "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria.". - 08:09h - Deshabilitado el recierre automático de la LI-MD-VHA1 500kV. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada da ATE 202403349 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario utr en OUT por 4 h". Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Informado por Despacho de Carga - Vera, en inicio de las siguientes ATEIE´s: ATEIE 20240049 LI-220KV-MD-ACY1 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116; ATEIE 20240054 LI-220KV-MD-ACY2 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. - 08:25 hs - Deshabilitado el recierre automático de ambas lineas. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202403347 fue pasada la UTR-522 para "OUT". Despacho de Carga - De Franceschi | 0
formado por Despacho de Carga - Vera, en inicio de las siguientes ATEIE´s: ATEIE 20240039 LI-220KV-MD-IRY : Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria. Responsable: Ing. Chavez; ATEIE 20240044 LI-220KV-MD-PIH : Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria. Responsable: Ing. Chavez. - 08:54 hs - Deshabilitado el recierre automático de ambas lineas. | 0
Enrada de la ATE 202402919 referente a " Realizar modificación de base de datos del GTW RTU conforme SSAs vinculadas. OBS: Necesario reiniciar el GTW." Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. Obs. REX A com SSA 202400931; U18A Unidade em Manutenção. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202403347, pasa la UTR-522 para "IN" Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Baixa da ATE 202403466 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Atendendo trabalhos da ATE 202403345 foram realizadas as seguintes manobras: - 10:28h - Passada UTR622 para OUT; | 0
Entrada da ATE 202403131 para "Montaje de guardacuerpos hacia área de trampolin del vertedero y alrededor de torres ubicadas sobre el muro lateral izquierdo. Contrato 4500057281 - Miscelâneas Metálicas. Contratista: Servicios Técnicos SRL.Serán tomadas las medidas de seguridad de trabajos en altura según NR-35". Será solicitado el aislamiento de canal izquierdo del vertedero". Despacho de carga - De Franceschi. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Alisson (ME) e González (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Samudio (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 13:24 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:27 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 13:29 - Unidade em carga. 13:40 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 13:38 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:40 - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 13:43 - Unidade em carga. 13:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:24 - Unidades 05 e 06 . Unidades 60Hz: 13:49 - Unidade 12; 14:47 - Unidade 18. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 14:23 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:26 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 14:28 - Unidade em carga. 14:40 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Entrada da ATO 202403562 para "Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento". Observação: Durante el servicio sera necesario conmutar de canal la RTU CAG-60 y accionaran las alarmas "UTR 670-1 RTU560 condicion anormal" y "painel UTR 670-1 RTU560 falla interna" | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202403347 passado a UTR-522 para "OUT". Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:21 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:23 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:26 - Unidade em carga. 15:37 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202403347 passado a UTR-522 para "IN". Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Porroga del PD 20240021 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor" Motivo: Tiempo insuficiente para ejecución de los trabajos. Nuevo Termino Previsto: 26-04-2024 17:00h. Despacho de carga - Alisson. | 1
Informado por Despacho de carga - Alisson, las bajas de de las siguientes ATEIE; ATEIE 20240049 LI-220KV-MD-ACY1 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116; ATEIE 20240054 LI-220KV-MD-ACY2 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. - 16:29 hs - Habilitado el recierre automático de ambas lineas. | 0
Entrada da ATE 202403348 para " Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Prorrogada as seguintes ATE`s: ATE 202403348 : Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. ATE 202403345 : Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. ATE 202403347 : Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Prorrogada la ATE 202403492 "Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente")". Despacho de carga - Alisson. | 1
Baixa da ATE 202403349 para " Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.&nbsp;Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario utr en OUT por 4 h". Modificações/informações adicionais: El srvicio sera atendido con otro documento en otra fecha, pendiente a programacion. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Paralisação da ATE 202403345 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". 17:18h - Passada UTR622 para IN. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Prorrogada la ATE 202403062 "Efectuar mantenimiento preventivo bienal (2A) -Tableros de control/senaliz/medicion 220 kV SEMD- Conforme PIC.: EE.0033 REV.:01". Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralisação da ATE 202403347 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Despacho de Carga - González. | 0
Baja de la ATEIE 20240034: "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria.". -17:44h - Habilitado el recierre automático de la LI-MD-VHA1 500kV. Despacho de Carga - Alisson. | 0
4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Operador en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Benegas y Alan Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | 0
Durante a inspeção do operador Sávio constatado filtro hidrociclone 1 sem fluxo de água pelo dreno. Providências tomadas: Realizado a reversão do equipamento, deixado o filtro hidrociclone 2 como principal, conforme a IOC_02.023-04 ; Emitida SSA 202406714 (U); Será avisada Pré-operação em horário comercial. | 1
Término dos trabalhos de "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria": ATEIE 20240039 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-IRY; ATEIE 20240044 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-PIH. Despacho de carga - Alan. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:44 - Acionado comando de parada da unidade. Observação: Verificado no SCADA e ULP intermitência na indicação de pressão normal do PAP. Existe SSA 202320569 (AMP). 22:52 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. Obs: Luego del comando de parada hubo accionamento de falla a tierra en los cargadores conforme anexo, con rearme inmediato. Existe SSA 202403518. 23:21 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-14: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-29: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 1
1° TURNO: Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 2800 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Nike- 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Pittol - 9307 Operador em acompanhamento:Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.020,55MW para FURNAS e 2.404,16MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06. Geração do setor 60Hz com 3.508,17MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U14, U18 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. PD 20240021(P) [23/04/2024 07:30:00 às 26/04/2024 16:30:00] G028 - DISJUNTOR 500 kV 44TX5 DA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,93m Jusante: 101,70m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U10, U11, U15, U16, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Realizado conferência a OM 2024079 referente ao PD 20240075 "Desinstalar os equipamentos Hydran e Aquaoil do transformador e instalar o equipamento TRANSFIX para monitoramento contínuo dos gases dissolvidos em óleo." Previsão de inicio : 07:30 hs Previsão de Término : 17:00 hs. Despacho de Carga - Arevalos. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 04:14 - Acionado comando de parada da unidade. 04:23 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Arevalos. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Elías - 9786 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Op. Acompañando el turno: José - 3300 Despacho de Carga: Duré y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Pavón (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:52 - Unidade 09; 08:39 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:51h - Unidades 16 e 17. | 0
Informado Roberson - AT60 sobre a falha ocorrida ontem na Escada mecanica (EM2), conforme relatado na ocorrência principal vinculada. | 0
Reinício das seguintes ATEs: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero"; ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observação: Calha esquerda isolada com permissão para normalização, exceto as comportas CV.09 e CV.10. Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | 0
Reinício da ATE 202304308 para "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/; 6024DCG1012E(1)R1A. Conexion con Doc. especifico." Despacho de carga - De Franceschi | 0
Reinício da ATE 202303879 para "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Observação: A UTR Deverá ficar em OUT de 3 a 4 Horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Reinício da ATE 202303880 "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Observação: A UTR deverá ficar OUT de 3 a 4 horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. 08:31h * - Comutado a UTR621 para OUT. 11:28h - Comutado a UTR621 para IN. Despacho de Carga - De Franceschi. * Durante período offline da UTR, os vão do TA-02, da LI IPU 60Hz FI2 e o Acoplamento de Barras foram operados em CONVENCIONAL por critério do Turno (OPUO.DT). | 0
Entrada da ATE 202304504 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) protecao prim. barra - IED PP5BA4 - SEL-487B, Conforme PIC.:EE.0106 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada da ATO 202304290 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro KCC-02 e transformadores associados, verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Necessário isolar quadro KCC-02 quando solicitado. Efetuar a substituição dos indicadores de temperatura presys(cód.: 711176)Cumprir com IS/NR-10". | 0
Entrada de la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516." obs.:-Não implica no rompimento de lacres painel 2ML0910. O trabalho só envolverá o cubículo superior do painel." Depacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202304446 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16." Obs: Protección en condiciones normales. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202304448 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16." Obs: Protección en condiciones normales. Despacho de Carga - Vera | 0
Inicio de los siguientes documentos: ATEIE 20230088: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230097: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones:- Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202304708 para "Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO" Despacho de Carga - Vera. | 1
Reinicio de la ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P." Despacho de Carga - Vera. | 0
Reinicio de las Siguientes At´s: ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." ATE 202304246 para " Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." Despacho de Carga - Vera. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.62%) O motivo principal da transição de faixa foi o reinício das ATE's: ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.66%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação das ATE's: ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.76%) O motivo principal da transição de faixa foi ao reinício das ATE's: ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.". ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. | 0
Dentro de la ATE 202304708 informado por el coordinador MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL, que se debe desenergizar la linea de forma urgente por sobrecalentamiento en los bornes de la caja del DCP de la fase T. Providencias tomadas: Coordinado con Despacho de Carga De Franceschi la desenergizacion de la linea en urgencia. 10:25 Linea en vacio; 10:27 Linea desenergizada. Avisados SOTER - JULIO HENRIQUE DREHER; Pre Operacion - VANDERLEI BOCH ​​​​​. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (91.08%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação das ATE's: ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.". ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. | 0
Encerrada la ATE 202304708 para "Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO" Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado caja individual correspondiente a la Fase T. Encontrado bornera del neutro totalmente calcinada. Necesario sacar fuera de servicio el equipo con urgencia. Despacho de Carga - Vera | 1
Dentro de la ATE 202304170, Abierto los flex-test BT-1, BT-2 e BT-3 y colocado CS. (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Vera. | 0
Encerramento da ATE 202304504 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) protecao prim. barra - IED PP5BA4 - SEL-487B, Conforme PIC.:EE.0106 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada da ATE 202304505 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) prot. alt. barra - IED PA5BA4 - SEL-487B, conforme PIC.:EE.0106 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - Vera. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.82%) O motivo principal da transição de faixa foi a desenergização da linha de interligação LI-MD-FI1 em urgência dentro das atividades da ATE 202304708 para "Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO". | 0
Verificado na console NOC o acionamento do seguinte alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA; Emitida SSA 202308716 (U); Avisado: Pré Operação - Edevaldo; Despacho de carga - De Franceschi. As informações do HJ1 serão manualizadas no SCADA até o retorno da UTR. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislacion conforme OM20230109 referente al PD 20230099 para "Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado." 11:08h b4LI1 Abierto la seccionadora; 11:10h 74LI1 Abierto la seccionadora; 11:12h 54L11 Abierto la seccionadora; 11:13h 34L11 Abierto la seccionadora; 11:18h 94LI1 Abierto la seccionadora; 11:28h Bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras b4LI1 e 34L11 , dando inicio al PD 20230099. Observaciones: conforme ARO_01.508-01 no fue posible el cierre de la seccionadora a tierra; Si es necesario colocar aterramiento temporario sera realizado confome descripto dentro de la AT 202304728 Despacho de Carga - Vera | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.72%) O motivo principal da transição de faixa foi a baixa das ATE's: ATE 202304446 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16". ATE 202304448 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16". | 0
Encerrada la ATE 202304446 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16. Obs: Protección en condiciones normales." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Vera. | 0
Encerrada la ATE 202304448 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16.Obs: Protección en condiciones normales." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Paralizada la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516." Despacho de Carga - Vera. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Francisco - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Fabio (MI) | 0
Referente ao trabalho do PD 20230099 "LI-MD-FI1: Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase (T) Totalmente Queimado", entrou em contato Vicente Daniel - SMMT.DT, informando que para realizar o referido trabalho será necessário romper lacre da caixa individual da Fase 'T'. Providências tomadas: Informado Despacho de Carga - Arévalos; Entrado em contato com Luis Marcelo Gasparetto - SMIL.DT e consensado e emissão dos documentos; Emitido SSA 202308722 urgente. Confeccionado ATE 202304732 urgente. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:03h - Unidad 09; 14:32h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:42h - Unidades 16 y 17. | 0
Entrada de la ATO 202304731 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR 534 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", sem rearme. Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA". Obs.: La UTR 534 ya se encuentra desligada (OUT). | 1
Entrada da ATE 202304628 "Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCS de faturamento da LI 500KV MD VHA1. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE." Despacho de Carga - Torres | 0
Entrada da ATE 202304450 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Despacho de Carga - Torres | 0
Entrada da ATE 202304449 "Actividad:Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Despacho de Carga - Torres | 0
Entrada da ATE 202304732 "Solicitamos romper lacre en la caja individual de la Fase T, para atender la SSA 202308721" Despacho de Carga - Torres | 0
El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Óptimo (91.00%) para la condición Bueno (89.70%) El motivo principal de la transición de la faja fue la entrada de las siguientes ATE's: ATE 202304449 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16". ATE 202304450 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16". | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 46 km. | 0
El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Óptimo (90.16%) El motivo principal de la transición de la faja fue la colocación en servicio de la UTR 534. | 0
Dentro de la AT 202303879 "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I" 14:59 - Colocado la UTR-521 en "Out" 15:28 - Colocado la UTR-521 en "In" Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Dentro da AT 202304728 "Durante atendimiento de la AT 202304708 encontrado bornera del neutro del DCP fase "T" totalmente calcinada, necesario desligamiento para intervención" foi realizado o aterramento temporário e colocados cartões de segurança. Despacho de Carga - Torres Obs.: Realizado aterramento temporário conforme restrição do ARO_01.508-01 | 1
Paralisada ATE 202304170 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P". Obs.: Retirado cartões de segurança, normalizado flex-test BT-1, BT-2 e BT-3 (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Torres | 0
El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Óptimo (91.00%) para la condición Bueno (89.96%) El motivo principal de la transición de la faja fue la colocación en "OUT" de la UTR 521. | 0
Baja de la ATE 202304505 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual(1A) Prot. alt. barra - IED PA5BA4 - SEL-487B, conforme PIC.:EE.0106 REV.:01". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | 1
El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Óptimo (90.12%) El motivo principal de la transición de la faja fue la colocación en servicio de la UTR 521 | 0
Dentro de la ATO 202304731 realizadas las siguientes manobras operacionales: 16:07h - colocado en servicio la UTR 534; 16:08h - activado el punto referente al HJ1. Despacho de CArga - Arévalos | 1
Paralizada la ATE 202303879 "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX OBS.: A UTR deverá ficar em OUT de 3 a 4 horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Paralizada la ATE 202303880 para "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Despacho de carga - Arévalos. | 0
Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023107 referente al PD 20230093 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal Da Linha e do Transformador TB-02". 16:41h - Autorizado el inicio de maniobras de normalización; 16:48h - Retirado cartón de seguridad y desbloqueada la seccionadora 32TB2 conforme OM 2023107 dando baja al PD 20230093; 16:57h - Verificada línea energizada; 17:00h - Cerrado interruptor 52.B2 energizando el transformador TB-02. Despacho de Carga - Torres. | 1
Encerrada ATE 202304450 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres | 0
Encerrada ATE 202304449 "Actividad:Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres | 0
Baja de la ATO 202304731 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR 534 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", sem rearme. Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA". Modificaciones/Informaciones adicionales: Substituído modem FO/RS232 da UTR534. | 1
Prorrogado PD 20230099 "Verificar e solucionar borne neutro do DCP da fase 'T' totalmente queimado." Motivo: Tempo insuficiente para realizar o trabalho. Novo término: 26/05/2023, 17:00h. Despacho de Carga - Torres | 1
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero"; ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observación: Canaleta izquierda aislada con permiso de normalización excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Paralizada la ATE 202304308 para "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/; 6024DCG1012E(1)R1A. Conexion con Doc. especifico". Despacho de carga - Arévalos. | 0
4° TURNO: Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: - Lovera 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Marcos - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Davi - 9778 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Alan , Benegas. Chefe da Brigada: Cesar (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) Aponte (MD) | 0
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Alan. | 0
Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230088: LINEA 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". ATEIE 20230097: LINEA 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". Obs.: Habilitada reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Alan. | 0
Fomos informados por Gillyan - Operador NOC, sobre a necessidade de atualização no sistema SES. Previsto 30 minutos de indisponibilidade. 18:45 Informados pelo Sr. Gillyan que o processo de atualização havia terminado. 18:47 Fomos informados pelo despacho de carga - Alan que alguns documentos como ATEIE´s apresentaram comportamento anormal. 18:50 Entrado em contato com o Sr. Gillyan informado sobre o problema e o mesmo informou que iram atender amanha pela manhã. | 1
Verificado neste horário, corrente inferior a 897A no regulador R03, permitindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Informado al despacho de carga - Alan. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | 0
1° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Villalba y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.347,68MW para FURNAS y 1.454,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 3.871,45MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. Unidad U12 parada para mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230099(U) [25/05/2023 10:45:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado. PD 20230096(P) [19/05/2023 08:00:00 às 29/05/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023027 (FURNAS) [25/05/2023 10:40:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 - LEX AI 2023026 (ANDE) [19/05/2023 07:30:00 às 29/05/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,75m Jusante: 99,08m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: IHM 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:44 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:52 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Sistema 01 selectado como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:52 - Acionado comando de parada da unidade. 01:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafú. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Escobar - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Duré. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
Encerramento da ATO 202309108 para "Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N2.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10." Modificações/Informações adicionais: Realizado acompanhamento das atividades da contratada e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) nos cabos: R/⏚ = 2,45GΩ; S/⏚ = 2,52GΩ; T/⏚ = 2,51GΩ; R/S = 5,3GΩ; R/T = 5,9GΩ; S/T = 4,7GΩ Temp: 22,6ºC; %RH: 58,8. Equipamento deixado em condições normais de operação. Informações adicionais: Interruptor 52.N2.1, dejado abierto y bloqueado. Aguardando comisionamiento. | 0
2° TURNO Supervisor: Fracisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres. Jefe de Brigada: José (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI). | 0
Dentro del PD 20230197, efectuado ensayo de giro mecánico de la unidad generadora. 08:00 - Unidad parada. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. 07:38 - Unidades 10 y 11. 07:48 - Unidades 16 y 17. | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023278 referente ao PD 20230212 para "Implementar OA.277 nos IEDs do Sistema de Proteção do Conjunto TX/RX e Posteriormente Realizar Ensaios Funcionais". Aberto disjuntores 03T0X e 43TX5; Fechado disjuntores 03T04 e 83LI4, colocando T04 em paralelo com os demais transformadores; Aberto disjuntores 04T0X e 44TX5; Obs.: Ao efetuar comando de abertura na seccionadora 53TX5 ocorreu o disparo do Disjuntor CM (460V), permanecendo a mesma fechada. Providencias tomadas: Solicitado apoio da SMMT - Maske. Com a presença da manutenção, rearmado o disjuntor e efetuado novo comando de abertura na seccionadora 53TX5 ocorrendo novamanente o disparo do disjuntor CM. A fase "S" movimentou parcialmente nesta nova tentativa, sendo necessário completar abertura com manivela. Ao efetuar a manobra com manivela a fases "S" abriu parcialmente, ficando fora de zona de arco, e as fases "R" e "T" permaneceram fechadas, devido ao desacoplamento do mecanismo de abertura; Emitida SSA 202317497; Avisados: Pre-operação - Vazquez; Avisado Soter - Ivan; Despacho de Carga - Torres. | 1
Entrada de la AT 202309350 "Verificar e solucoinar motivo pelo qual estando a unidade excitada não há indicação de tensão na fonte do gerador UMCC13 na tela do Scada. Verificado no local a indicação de tensão normal". 08:27 - Seleccionada UTR613-1 para out. 09:13 - Seleccionada UTR613-1 para in. | 0
Dentro del PD 20230197, efectuado ensayo de giro eléctrico en la unidad generadora. | 0
Verificado inoperancia del elevador E-12 que se encuentra trabado en la cota 92, sin responder al comando. Providencias tomadas: Avisado a SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202317502 (P). | 1
Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para realización de inspección, limpieza y abastecimiento de rutina. Recibido el vehículo Logan BBY-8690 en sustitución. | 0
Informado por Roberson - AT60 Hz, que fueron repuestos 10 litros de aceite en el cojinete guía de la turbina dentro de la ATO 202308493, quedando con los siguientes valores: Nivel: 300 mm. Temperatura: 53.7 ° C. | 0
Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023261 y OM 2023262 para conclusión de trabajos: • PD 20230197 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad". • PD 20230198 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora.". 09:29 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023261, OM 2023262, dando por concluido los PD 20230197 y PD 20230198. Obs.: Informe de actividades en anexo. 09:37 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 09:43 - Unidad en carga. 09:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Informado por Baez - AT50 Hz, que fue repuesto aceite en el cojinete guía de la turbina de las siguientes unidades: U07: 19 litros, quedando con 300 mm de nivel a una temperatura de 57 °C. U09: 19 litros, quedando con 303 mm de nivel a una temperatura de 55 °C. | 0
Recibido del sector de transporte el vehículo del turno luego de verificación, limpieza y abastecimiento. | 0
Conferida a OM 2023281 referente ao PD 20230216 para "Verificar/solucionar motivo por el cual las fases "R" y "T" de la seccionadora 53TX5 permanecieron cerrados luego del comando de abertura". Inicio previsto: 27/10/23 as 10:20hrs; Termino previsto: 27/10/23 as 16:00hrs; Despacho de Carga - Torres | 1
Fue devuelto por el operador Jorge Luis, despues de ensayo, los siguientes equipos de maniobra: Varas de maniobra (SSA 202315928): VM15 01-02-03. Detector de tensión (SSA 202315926): Ritz DMU-15/N° 1892153. | 0
Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023274 para conclusión del PD 20230202 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha." No será posible maniobrar las seccionadoras en la SE-MD debido a condiciones de lluvia intensa, se aguardará codiciones favorables para comenzar de nuevo con las maniobras. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Avisados: Despacho de carga - Torres. SOTER - Ivan. | 1
Informado por Camacho - AT60 Hz, que el generador diesel GD-04 se encuentra disponible. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Baja de la AT 202309350 "Verificar e solucoinar motivo pelo qual estando a unidade excitada não há indicação de tensão na fonte do gerador UMCC13 na tela do Scada. Verificado no local a indicação de tensão normal". Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado que la señal de campo no esta llegando a la UTR613-1, emitido SSA 202317464 derivada. Sera realizado en conjunto con MEG1 verificación del dispositivo primario con otro documento. | 0
Prevendo entrada do PD 20230216 para "Verificar/solucionar motivo por el cual las fases "R" y "T" de la seccionadora 53TX5 permanecieron cerrados luego del comando de abertura" foi realizado a seguinte manobra: Abertura da seccionadora 33TX5, porém ocorreu o disparo do disjuntor CM; Providencias tomadas: Completado a abertura com manivela; Emitida SSA 202317522; Avisados: Pre-operação - Vazquez; Soter - Ivan Despacho de Carga - Torres. | 1
Entregado por Soter los siguientes equipos de maniobra luego de calibración y ensayos: Vara de maniobra: VM21 01-02-03-04-05. M25 01-02-03. Detectores de tensión: ELK ZS 3 - HA 2072430. Ritz H-1990/ST-138 N° 020526. Obs.: El detector de tensión 110V - 15kV, Ritz DMU-15/N° 020262, fue retenido en SOTER debido a que no aprobó el ensayo al que fue sometido, conforme baja de la SSA 202315926. | 0
3° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edson (MI) | 0
A pedido do Despacho de Carga - Villalba foram realizadas as seguintes manobras para interligar os sistemas IPU/ANDE/YAC: 13:24 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3 ficando o conjunto T03/R03 en serie com a LI-MD-IRY. 13:25 - Comutada a chave CS-ERIPU50 para a posição "Automático"; 13:25 - Desabilitado religamento automático da linha LI-MD-VHA1. 13:28 - Conectado o PSS das unidades geradoras 50Hz; 13:33 - Sistemas Itaipu/ANDE/Yacyreta interligados. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: Unidad 16 y 17; 15:45 - Unidad 11. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 14:15 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:20 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 14:23 - Unidad en carga. 14:31 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Dando continuidade nas manobras de normalização, conforme OM2023274, do PD 20230202 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha." 15:12 - Retirado os cartões de segurança, desbloqueadas e fechadas as seccionadoras, dando baixa no PD 20230202; 15:23 - Fechado os disjuntores 05L01 e 85L01 energizando a linha; 15:26 - Verificado linha em carga. Avisados: SOTER - Julio. Despacho de Carga - Villalba | 1
Término del proceso de enfriamiento por 4hs de la unidad conforme IOC_02.027-16. 04:53h - accionado comando de parada; 05:01h - unidad parada; 05:11h - accionado comando de cierre de la compuerta. 05:15h - bloqueada seccionadora 95U08, dando inicio al PD 20230091; Tiempo de cierre de la compuerta: 03:23 min, conforme IOC_02.003-07. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Inicio de las siguientes ATEIE`s: ATEIE 20230179 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230172 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230161 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230152 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Observaciones: Deshabilitado recierre de todas las lineas con ATEIE. Al momento de deshabilitar el recierre de la linea LI-MD-VHA1, no ocurrio el accionamiento de la alarma recierre deshabiltado, siendo la unica señalización en el SCC en la pantalla PROTVH1. Emitida SSA 202310425. Despacho de carga - Benegas. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:51 - Unidade 05; 08:34 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 08:40 - Unidade 13. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 67km. | 0
Entrada de la ATE 202305328 referente a "Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal. Verificar configuración de UTR612. Puede ser necesaria pasar UTR a OUT." Despacho de Carga - Torres. | 1
Verificado acionamento do alarme referente ao elevador E-06 no painel QAE. Providencias tomadas: Realizado tentativa de contato através do ramal 3306 sem sucesso; Enviado operador ao local e verificado que o elevador está travado na Elev.144 com as portas abertas; Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT. Emitida SSA 202310428. | 1
Recibimos de Soter el vehiculo eléctrico Renault Fluence VEL01 retornando de mantenimiento (cambio de neumaticos). Devuelto el Renault 3774 placa VEL 003. Autonomía: 40km. | 0
Baja de la AT 202305537 referente a "Verificado accionamiento del alarme "DF B.P. CJ-01/CK-01 F5/6 EL.144-N2-M4.21 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". Sustituir el sensor". Modificaciones, informaciones adicionales: "Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M4.21) da elevação 144, por acionamento indevido por sujeira excessiva." | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Arevalos y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Wilson (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 12:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:43 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 12:46 - Unidade em carga. 12:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:46 - Unidad 13. Unidades 60Hz: 13:32 - Unidad 07. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 29 km. Conectado al cargador. | 0
Baja de la ATO 202305394 "Desconectar e passar para reserva os cabos C41036, C41037, C41038, e C41039 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os anunciadores de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16. Realizar testes em conjunto com o pessoal de eléctrica". Modificaciones/informaciones adicionales Desconectado cabos y reconfigurado ANN Antron. Alarmas 5, 6, 7, 8; 13, 14, 15 y 16 desactivados. | 0
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Lucas (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Samudio (MD) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 79km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe SSA 202309465 e a ATE 202305328 em andamento. | 1
Término dos seguintes documentos: ATEIE 20230161 LI MD-PIH: Cableado de lineas cercanas futura YZU-2; ATEIE 20230152 LI MD-IRY: Cableado de lineas cercanas futura YZU-2; ATEIE 20230172 LI MD-VHA1: Cableado de lineas cercanas futura YZU-2; ATEIE 20230179 LI MD-ACY/HER: Cableado de líneas cercanas futura. LI YZU2. 21:23h - Conectado religamento automático das linhas LI-500KV-MD-VHA1, LI-220KV-MD-IRY, LI-220KV-MD-PIH e LI-66KV-MD-ACY/HER. | 1
Entrou em contato via ramal de emergência o Sr. Alejandro Villagra - Operador da ETA informando que se encontrava trancado dentro da sala de controle da ETA 1. Providências tomadas: Solicitado ao Bombeiro - Sr. Matos apoio para realizar abertura da porta; Enviado operador ao local para acompanhamento. 22:17h - Informado por Kriese - Bombeiros que foi realizado abertura da porta, liberando o Sr. Alejandro Villagra. | 1
1° TURNO Supervisor: Barudi- 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.495,73MW para FURNAS y 1.767,23MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07. Generación del sector 60Hz con 5.081,08MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DE LA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDAD GENERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,30m Jusante: 102,01m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U16, U17, U18, U14, U15, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:50 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:58 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-06: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
Conferida a OM 2023161 para "Desconectar y aislar interruptor 83LI2", referente ao PD 20230135, "Concluir Manutenção Preventiva Quadrienal do Disjuntor". Início Isolação: 27/06/2023 - 07:30h; Término isolação: 27/06/2023 - 16:30h. Despacho de carga - Alisson. | 0
En este horario conferida OM 2023162 referente al PD 20230138 para "Instalar Equipamento TRANSFIX no Transformador Para Acompanhamento e Diagnóstico Online de Gases Dissolvido em Óleo." Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 04L01 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 26/06/2023 13:00:00 26/06/2023 14:00:00 26/06/2023 15:00:00 Providencias tomadas: Realizada verificação no SCC do número de partidas do compressor do disjuntor 04L01 e constatado que o mesmo ocorreu 1 vez em 24 horas, não cumprindo assim o limite configurado para a regra do ASGO; Considerada operação normal do compressor. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 77 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Laran - 9783 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Rodriguez - 2800 Despacho de Carga: Torres e Villalba Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Portillo (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Senior 50Hz: Isnardi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Alejandro - 4812 Operador SEMD: Elias - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Alvaro. Jefe de Brigada: David (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:54 - Unidade 09 08:40 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 08:13 - Unidade 11. | 0
Entrada de la ATE 202306458 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Despacho de carga - Alisson | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202306272, abertos os disjuntores 522-05 ao 522-10. Obs.: as Unidades 07 a 9A ficam sem fonte de emergência enquanto perdurarem as isolações dos disjuntores 522-05 e 522-06, respectivamente. | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Informado por AT60Hz - Lovera, que el Generador Diesel 04 en este horario, se encuentra disponible. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57 km. | 1
Entrada de la ATE 202306459 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Despacho de carga - Alisson. | 1
Baja de la ATE 202306458 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alisson. | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202306272, fechados os disjuntores 522-05 ao 522-10. Obs.: ficam disponíveis as fontes de emergência das Unidades 07 a 9A. | 0
Baja de la ATE 202306459 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alisson. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Roberson - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9788 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González, Lucas y Douglas Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Gerson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:49 - Unidad 07 13:50 - Unidad 08 14:35 - Unidad 09 Unidades 60Hz: 14:14 - Unidad 11 | 0
Fueron detectadas anormalidades en el caso SECTOR 60Hz → UNIDAD 12 → U12 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 80H en 7d para las siguientes etapas de tiempo: 26/07/2023 13:00:00 DIAGNÓSTICO: U12 con corriente de excitación < 2000 por 80 horas en 7 días consecutivos. REFERENCIA: AO 703: Es permitido operar las unidades generadoras con corriente de excitación inferior a 2.000A por hasta 80h en 7 dias consecutivos. Avisado: Despacho de carga - González Obs.: la U12 se encuentra con corriente excitación mayor a 2.000A en el SCADA y Convencional. | 0
Fomos informados por Rojas - AT50 que, dentro dos trabalhos da ATE 202306272, o GD-02 encontra-se indisponível. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | 0
Verificado la desconexión automática de la línea, con actuación de bloqueo 86TTP / 86TTA. Línea indisponible. Providencias Tomadas: Verificado las alarmas y las protecciones actuadas. Entrado en contacto con Despacho de Carga - Douglas, informando de la desconexíon, sin actuación de protección en la terminal de la SEMD. 15:25 - Rearmado los bloqueos. 15:27 - Cerrado el interruptor 84LI8. 15:34 - Línea en carga. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 500,70kV / 502,11kV / 496,36kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 50,51Hz / 49,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.274,61MW / 2.284,13MW / 2.264,38MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.979,54MW / 1.979,49MW / 1.732,94MW Intercambio LI-MD-VHA1/ANDE : 647,36MW / 0,00MW / 0,00MW Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 60Hz: 511,68kV / 513,07kV / 511,48kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,97Hz / 60,01Hz / 59,96Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.908,32MW / 4.933,62MW / 4.917,05MW Observaciónes: El Despacho de Carga informó que aún no disponen de información sobre el motivo específico de la desconexión de la línea. No hubo registro automático de los codigos de la línea, en el aplicativo SCE, ni fue posible cargalos de forma manual. Enviado correo a Soter. Avisado: Soter - Ivan. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Obs.: Ignorada regla N-1, posibilitando partida de la Unidad con seccionadoras del vano abiertas (PD Unidad 10). Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 15:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:58 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 16:00 - Unidad en carga. 16:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Fomos informados por Fusano - AT50 que, dentro dos trabalhos da ATE 202306272, o GD-02 encontra-se disponível. | 1
Baja de la ATE 202306272 "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52B, 522-01 al 522-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128). Necesario barra B aislada para la ejecución del servicio el día 26/07. Cumplir NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - González | 0
Baja de la ATE 202306433 para "Substituir válvula de entrada de água bruta do GD04." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Foi realizado a substituição da válvula e realizado ajustes no limitorque do motoredutor. Equipamento em condições normais de operação. Despacho de carga - González. | 1
Verificado perdida de carga de en el sistema Ande. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 493,01kV / 494,99kV / 493,53kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,43Hz / 49,96Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.567,76MW / 2.580,98MW / 2.573,80MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.079,89MW / 2.131,29MW / 1.958,60MW Informado al Despacho de Carga - Gonzalez, sobre la perdida de carga, el cual menciono que aún no tiene información, sobre la causa de la perdida. | 1
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Iandro- 4803 Assistente 50Hz: Erich- 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Quiñonez- 4810 Assistente SEMD: Whalter - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: João e Arévalos Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Fomos informados por Gardacho – Bombeiros, que após uma descarga atmosférica no almoxarifado ME, foi verificado a atuação de alarme no painel anti-incêndio por um vigilante terceirizado. Os bombeiros se deslocaram até o local, sendo realizada inspeção sem encontrar indicios de sinistro, no painel anti-incendio esta acionado falha de vários setores sendo efetuado tentativa de reset sem sucesso. Providências tomadas: Realizada tentativa de contato com a Sra Candida Strey – SGII.AD sem sucesso; Avisado: Paulo Zanelli – OPUO.DT, que após contato com o Sr Alexandre - SGI.AD informou que a manutenção do referido painel é realizada por empresa terceirizada e será acionada pela manhã, sendo solicitado ao vigilante que faça uma inspeção horária na dependencias do almoxarifado. Retornado informação a Gardacho - Bombeiros. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41 km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Villalba y De Franceschi. Jefe de Brigada: Victor (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.566,60MW para FURNAS y 1.599,51MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 4.463,20MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230152(P) [25/07/2023 08:00:00 às 27/07/2023 16:00:00] G057 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL3 DE LA SEMD Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor. PD 20230137(P) [24/07/2023 08:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D022 - INTERRUPTOR 500 KV 06LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Niveles hidrológicos: Montante: 219,99m Jusante: 101,31m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U14, U15, U17, U18A, U16, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Verificado que la lectura de MWH no fue cargada automáticamente en el SCADA y, consecuentemente, en el SPI. Providencias tomadas: Efectuada lectura de forma manual através del valor disponible en el ION. Verificado que la UTR 612 se encuentra disponible con sus canales de comunicación en la pantalla RTU Management. Existe SSA 202311163 que fue derivada a la SSA 202309465 posterior a la baja de la ATE 202305328. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 45 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: ** - ** Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Lucas y Vera Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) *Obs.: El operador Mendez ausente por motivos de salud, asumiendo Nike como senior (SEMD) y David como asistente (60Hz), faltando un operador para las Unidades 09 al 11. | 1
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | 0
Solicitado por el Despacho de carga - Casafu, previendo la entrada de la ATEIE 20230502 "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base.", la ejecucion de la siguiente maniobra: 07:22hs - Deshabilitada la reconexion automatica de la linea LI-66kV-MD-ACY-HER y colocado C.S. en el tablero 4R1. 07:23hs - Inicio de la ATEIE 20230502. Termino Previsto: 27/12/2023 - 16:30hs. | 1
Accionó la alarma "TOMADA_DAGUA PES3 RACK CE 2000 FALLA" Sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Verificado en el local la fuente del lado izquierdo con led "USR" encendido y carton AH115 apagado; Emitida SSA U SSA 202320685; Avisado Pre operación - López. | 1
Entrada da AT 202310652 para "Verificar IHM que apresentou indicação de error fatal." | 1
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Baja de la ATE 202310161 para "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR". Despacho de carga - Alan. | 0
Baja de la ATE 202310163 para "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR". Despacho de carga - Alan. | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:00 h - Unidad 9A; Unidades 60Hz: 10:20 h - Unidades 14/15. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 13:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:27 - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 13:35 - Unidade em carga. 13:45 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs: O disjuntor 45U99 não aceitou comando de fechamento via Scada, com conexão da coluna de sincronismo. Providências tomadas: Solicitado ao Despacho de Carga a Unidade 09 em manual CAG/CAT e seletada para controle convencional; Efetuado comando de fechamento na seccionadora 35U99 ; Realizado comando de fechamento do disjuntor 45U99, via convecional com sucesso; Seletada Unidade 09 para auto no CAG/CAT; Emitida SSA 202320703 Despacho de Carga - Alan. | 1
Entrada de la AT 202310693 para "VERIFICAR SEÑAL ANALÓGICO DE "NIVEL AGUA MONTANTE F20/F30" QUE ESTÁ INVALIDO EN EL SISTEMA SDSC SEGÚN SSA MATRIZ' | 1
TURNO TARDE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Vázquez - 4802 Senior 60Hz: Hérico - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Elias - 9789 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Silvio- 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres Jefe de Brigada: José (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | 0
Entrada de la AT 202310691 para "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionaram os alarmes referentes às sirenes QA1, QA2, U9A/U10, U10/U11". | 0
Informado por AT60 Isnardi, que fueron realizadas maniobras en las compuertas de canal de Piracema quedando en la siguiente condición: Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Dentro de la ATO 202310693 realizadas las siguientes maniobras: 14:43h - UTR 640 para out. 15:13h - UTR 640 para in. Obs.: Previa a la deconexión de la UTR desactivado el punto referente a HM-02. Despacho de carga - Duré. | 1
Baixa da AT 202310652 para "Verificar IHM que apresentou indicação de error fatal." Modificações/informações Adicionais: "Realizada a substituição da IHM, ficando o sistema em condições normais de operação." | 1
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local y constatado nivel bajo de aceite en la motobomba 2; Completado el nivel con 2,0 litros de aceite, rearmando la alarma; Emitida SSA 202320732 (P) debido a evento reincidente; Seleccionado bomba 03 como principal, ocasionando el disparo del interruptor 52.06 del QQ-02; Emitida SSA 202320733 (U); Avisado a SMMG.DT - Gabriel González, el cual manifestó que dicha anomalía sera atendida en horario comercial; Seleccionado bomba 01 como principal, con éxito. | 1
Baja de la ATO 202310693 para "VERIFICAR SEÑAL ANALÓGICO DE "NIVEL AGUA MONTANTE F20/F30" QUE ESTÁ INVALIDO EN EL SISTEMA SDSC SEGÚN SSA MATRIZ. OBS.: Necessário UTR em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT" Modificaciones/informaciones adicionales: Sustituido modulo D20C dañado, equipo en condiciones normales de funcionamiento liberado para operacion. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 16:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:57 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 17:00 - Unidad en carga. 17:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Informado pelo Despacho de Carga - Torres, a baixa da ATEIE 20230502 para "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base." e solicitado a normalização do religamento automático da linha. 16:58hs - Habilitado o religamento automático da LI 66kV MD-ACY-HER e retirado C.S do painel 4R1. | 1
TURNO NOCHE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Sosa (MD) y Edilson (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:14 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Obs: Verificado no SCADA e ULP, que a indicação de pressão normal do PAP estava indicando de forma intermitente. Existe SSA 202320569 . Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.701,64MW para FURNAS y 2.629,01MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05. Generación del sector 60Hz con 5.244,35MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,56m Jusante: 103,55m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U10, U11, U15, U14, U17, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Verificado perda de todas as informações da UTR CD01, com atuação dos alarmes em anexo, com posterior rearme, permanecendo os pontos sem informação. Providencias: Verificado que existe a SSA 202205935 no estado AAT, e a SSA 202304493 no estado SEE. Seletado a UTR para Out e posteriormente para In, sem sucesso. Enviado operador ao local não sendo verificadas anormalidades. Emitida SSA 202320736 (U). Pré operação será informada em horário oportuno. | 1
Verificado atuação intermitente do alarme em anexo, posteriormente sem rearme. Providências tomadas: Realizada inspeção no painel PWB-02, verificados os reles 27AX, 88PW1XA, 88PW2XA, 88PW3X1 e 88PWX2 com funcionamento anormal; Emitida SSA 202320737 (U); Obs: Será avisado manutenção em horàrio comercial. | 1
TURNO MAÑANA - ESCALA ESPECIAL: Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Pedro- 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Alejandro -2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Lucas - 9318 Senior SEMD: Geson- 4810 Asistente SEMD: Galeano - 4812 Operador SEMD: Britos - 4815 Despacho de Carga: Alisson y Arevalos. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Pereira (MD) y Edilson (MI). | 0
Realizada reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9715 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9706 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Duré Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Aponte (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:58 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 10:27 - Unidades 10 e 11. | 0
Baja de la ATO 202303168 para "Inspeção termográfica dentro da cela do Transformador TB-2 com carga por ao menos uma hora, podendo ser no início do dia ou à noite, conforme orientação e disponibilidade da operação". Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme AT. | 1
Inicio de las siguiente ATEIE: ATEIE 20230052 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". ATEIE 20230057 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY2 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". Observación: Deshabilitado recierre en ambas lineas. Despacho de carga - Bruno. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | 0
Conforme email recibido referente a falla de comunicación en los DFR´s, efectuado reset de los siguientes DFR´s, conforme IOC_12.001-00. DFR05/06; DFR07/08. | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Fomos informados pelo operador Roberson que o elevador E-03 encontra-se parado, com as portas fechadas sem aceitar comando. Providências tomadas: Emitida SSA 202307071; Avisado SMMA - Alexis. Às 11:17 fomos informados que o elevador já se encontra normalizado. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Edigar - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:38 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 13:41 - Unidad 11. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 13:58 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:01 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 14:03 - Unidad en carga. 14:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 3138 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,72m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,76m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,26m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,24m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Vertida: 3.146,73m3/s Diferença de vazão: -712,69m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,32m Nível Jusante: 106,18m Despacho de carga - Villalba. | 0
Prorrogado PD 20230024 "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal". Motivo: "Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos". Nuevo término previsto: 28/04/2023 - 17:00h. Despacho de carga - Alan. | 1
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023060 referentes al PD 20230051 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal". 16:30 - Retirado C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20230051. Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto. Despacho de carga - Alan. | 1
Informado por el despacho de carga sobre la culminación de los siguientes trabajos: ATEIE 20230053 - LI-220KV-MD-ACY1: "Realizar limpieza de franja de servidumbre". ATEIE 20230058 - LI-220KV-MD-ACY2: "Realizar limpieza de franja de servidumbre". Obs.: Habilitado recierre en ambas lineas. Despacho de carga - Alan. | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Fabricio - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas e Arevalos. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Echeverria (MD) | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo com rearme imediato. Existe SSA 202224306. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3850 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,26m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,24m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,76m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,78m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,78m Vertida: 3.873,93m3/s Diferença de vazão: 725,38m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,27m Nível Jusante: 107,04m Despacho de carga - Arévalos | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 93km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:37h - Acionado comando de parada da unidade. 23:44h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Arevalos. | 0
1° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 3890 Asistente 60Hz: Cidral - 2890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Fernando - 4785 Despacho de Carga: Benegas y Torres. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI). | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.924,15MW para FURNAS e 1.510,95MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.965,94MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230074(P) [24/04/2023 08:00:00 às 28/04/2023 16:30:00] C007 - DISJUNTOR 500 KV 05L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230024(P) [26/04/2023 08:00:00 às 28/04/2023 17:00:00] G086 - TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,27m Jusante: 106,64m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,76m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado em vazio. TB-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U17, U16, U15, U18A, U18, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 84km. | 0
Luego de los servicios de la ATO 202303168, realizada transferencia del servicio auxiliar, quedando alimentado via TA-02. - TA-02 en carga; - TB-02 en vacío. Despacho de Carga - Torres. | 1
Verificado acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE", sem rearme. Existe SSA 202305881. | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Noelia - 9779 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Gonzales e Alissson. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Aponte (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: ** - ** Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Lucas y Vera Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) *Obs.: El operador Mendez ausente por motivos de salud, asumiendo Nike como senior (SEMD) y David como asistente (60Hz), faltando un operador para las Unidades 09 al 11. | 0
Entrada de la ATE 202306653 para "Realizar alinhamento do conjunto motobomba." Despacho de Carga - Douglas. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 09:16 - Unidades 07 e 08; 09:31 - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 09:46 - Unidade 12. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 75 km. | 0
Dentro de los trabajos del PD 20230115, realizado giro mecánico de la unidad. 08:28h - unidad parada. | 0
Entrada de la ATE 202306477 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada de la ATE 202306478 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada da ATO 202306652 "Verificar condutores do manometro F1 ressecados e com fissuras no isolamento." | 0
Dentro de los trabajos del PD 20230115, realizado partida eléctrica de la unidad. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATE 202303317 "Conectar el cable de corriente A30099 correspondiente al TC 2TCL1516 del interruptor 44L78". 10:02 realizado a seguinte isolação: FIP-02P aberto flex-test BT-1, BT-2, BT-3 e colocar CS. (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA) Despacho de carga - Vera | 0
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023182 referente al PD 20230116 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 10:08h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023182 dando baja al PD 20230116. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023181 referente al PD 20230115 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV" 10:14h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023181 dando baja al PD 20230115. Modificaciones/Informaciones adicionales: RRU-2023.024-00 Por solicitud del sistema, después del ensayo eléctrico, la unidad permaneció girando, para posteriormente ser sincronizada. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; 10:16 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 10:23 - Unidad en carga. 10:29 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Baja de la ATE 202306653 para "Realizar alinhamento do conjunto motobomba." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Douglas. | 1
Baixa da ATE 202306617 "Conectar el cable de corriente A30099 correspondiente al TC 2TCL1516 del interruptor 44L78." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 10:36 realizado a seguinte normalização: FIP-02P fechado flex-test BT-1, BT-2, BT-3 (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA) Despacho de carga - Vera | 0
Não foram realizadas as inspeções no pátio dos setores 66KV e 220KV devido a umidade. Justificado as mesmas no sistema GIO. | 0
Prorrogado ATE 202306303 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o medidor M33A da LI 500kV MD-YZU 2 não apresenta leitura no servidores de faturamento do SMF. Será necessário rompimento de lacres do SMF no painel 2ML1314. Será necessário realizar inspeção nas fibras ópticas do painel, com apoio da MEL-3 e SSA 2023-11651. Necessário acompanhamento ou liberação da interligada ANDE." Motivo: A pedido do responsável. Despacho de carga - Douglas | 0
Baixa da ATO 202306652 "Verificar condutores do manometro F1 ressecados e com fissuras no isolamento." Modificações/informações adicionais: recuperado isolação elétrica do condutor com aplicação de fita isolante antichama. | 0
Entregue ao setor de transporte o veiculo do turno para revisão e abastecimento, recebido em substituição temporária o veiculo Logan BBZ- 5274. | 0
Posterior a la entrada en operación de la Unidad 10, fue verificado por el personal de Revisión & Ensayos, que el instrumento 96MF1 (ION 7700) se encontraba con medición discrepante de Potencia Activa con el Sistema SCADA. Providencias tomadas: Emitida SSA 202312526 (U); Avisados: Douglas - Despacho de Carga; Salinas - Pre Operación. 12:08h - Luego fue verificado que la medición referente al medidor ION-CCR y el Sistema SPI también se encuentra discrepante en la lectura horaria. | 1
Baja de la ATE 202306478 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Indicador digital de la posicion 38T3 sustituido por otro de misma funcionalidad. Despacho de Carga - Douglas. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Eltón - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Edilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:51 - Unidad 07 13:52 - Unidad 08 14:18 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 13:28 - Unidad 12 | 0
Solicitada a OM 2023192 para "Liberar y normalizar Interruptor 43TL3", referente ao PD 20230152 "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor". 14:44h - Autorizado Início das manobras; 14:46h - Dado Baixa do PD 20230152. Disjuntor 43TL3 permaneceu aberto devido problemas na Secc. 33TL3. Modificações/informações adicionais: Realizada a substituição dos TC's das três fases, ensaios juntamente com a SMME.DT. Obs.: Durante manobras de normalização a Seccionadora 33TL3 não fechou totalmente a fase "S". Providências tomadas: Solicitado apoio da manutenção; Efetuado abertura e novo fechamento da Secc. 33TL3 sem sucesso; Efetuada tentativa de fechamento local com acompanhamento da manutenção através de manivela sem sucesso; Emitida SSA 202312541 (U); Emitido PD 20230157; Avisados: Pré Operação - Lopez; SOTER - Ivan. Despacho de carga - Alisson | 1
Entrada de la ATE 202306757 "Verificar falha de medição de potência ativa total, potência ativa na fase A e corrente da fase A no instrumento 96MF1. Observación: Necesario reiniciar ION 7700 para verificación, desde disyuntor." Maniobras realizadas: 15:37 - Unidad en Manual en el CAG/CAT. 15:38 - Unidad selectado en convencional. 15:52 - Unidad selectado en SCADA. 15:54 - Unidad en Auto en el CAG/CAT. 16:42 : Paralizada la ATE 202306757 - Realizado reinicio del instrumento 96MF1 (ION 7700), sin suceso. Será realizado sustitución del medidor el dia 01/08/2023. Observación: Será necesario realizar carga manual de la energia generada por la unidad, en el sistema SPI, tomando lectura la medición de Energia Activa vía UNPI de la lista Tabular Analógico del SCADA. Despacho de Carga - Gonzalez. Avisado: SOTER - Ivan. | 1
Baja de la ATE 202306477 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Modificaciones/informaciones adicionales: Sustituido indicador digital que se encontraba con defecto. Dejado en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Conferida a OM 2023196 para "Desconectar y Aislar T03/R03 y Vano 500kV", referente ao PD 20230157 "Solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre, la Seccionadora 33TL3 no cerró totalmente en la fase S". Início Isol.: 28/07/23 15:42h Térm. Norm.: 28/07/23 21:00h Despacho de carga - Alisson. | 0
Solicitada a OM 2023196 para "Desconectar y Aislar T03/R03 y Vano 500kV", referente ao PD 20230157 "Solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre, la Seccionadora 33TL3 no cerró totalmente en la fase S". 16:19h - Autorizado início das manobras; 16:47h - Executadas manobras conforme OM 2023196, colocado C.S. e fechada Secc 94T03T, dando início ao PD 20230157. Despacho de carga - Alisson. | 1
Para atender trabalhos do PD 20230157 "Solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre, la Seccionadora 33TL3 no cerró totalmente en la fase S, efetuadas as seguintes manobras: 16:23h - Aberto disjuntor 03T03, colocando transformador T03 em vazio; 16:23h - Fechados disjuntores 03T04 e 83LI4, colocando T04 em paralelo; 16:24h - Habilitado religamento automático para disjuntor 83LI4; 16:28h - Aberto disjuntor 44T34, desenergizando transformador T03. Despcho de carga - Alisson. | 1
Informado por Lovera - AT60Hz sobre la recarga de aceite de mancal guia inferior de las siguientes unidades: U16: 12 litros quedando con 301mm con 54°C; U17: 12 litros quedando con 301mm con 51°C. | 0
Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno y devolvido el vehiculo Logan 4521 placa BBZ- 5274. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023191 referente al PD 20230137 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor." 17:00 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023191, dando baja al PD 20230137. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. 17:10 - Cerrado interruptor 06LI3. Despacho de Carga - Alisson. | 1
As inspeções da SEMD foram realizadas parcialmente devido a execução trabalhos de urgência. Obs.: Inspeções justificadas no GIO. | 1
Fueron informadas las siguientes personas sobre la salida de la condición de alerta 1: Despacho de Carga - João; Bomberos - Dos Santos; Los demás responsables serán avisados en horario comercial. 08:00h - En este horario fueron informadas las siguientes personas: Kriger - SOTER; Geson - Pré-Operacion; Denison - Pós-Operacion; Galeano - Revision y Ensayos; Britos - Asesoria 50Hz; Roberson - Asesoria 60Hz; | 0
Informado a Vazquez - Pré-Operacion acerca de las siguientes SSA's: ​​​​​​​SSA 202305139: "EM2: Desligada - Presenta el error K66.(Avisar)"; SSA 202305140: "UNITOP 0901: Pr. Evap. Muito Baixa y Posicao IGV Aberto 2" | 0
Entrada de la ATE 202302063 para "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1)." Obs.: necessário acompanhamento da ANDE Despacho de Carga - Arevalos | 0
Reinicio de la ATE 202302059 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: - Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Será realizada colecta en la Unidad 11. Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Reinicio de la ATE 202302061 "Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU)." Obs.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de carga - Arevalos. | 0
Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Torres. | 1
Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Torres. | 1
Reinicio de las ATE's: ATE 202302098: para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato.Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100: para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de Carga - Torres. | 1
Reinicio de las ATE's: ATE 202302098: para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato.Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100: para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de Carga - Torres. | 1
Reinicio de la ATE 202302577 para "Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - Arevalos | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3828 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,98m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,98m ; CV.13: 2,98m ; CV.14: 3,02m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,74m Vertida: 3.850,12m3/s Diferença de vazão: -341,47m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,31m Nível Jusante: 106,45m Despacho de carga - Torres | 1
Conforme email recibido referente a falla de comunicación en los DFR, efectuado reset de los siguientes DFR, conforme IOC_12.001-00. 2S1; 2S1.1; 3S1.1; 3S2. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202302098 fue realizado RESTART manual del SCADA. Despacho de Carga - Arevalos. | 1
Paralizada la ATE 202302059 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: - Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Depsacho de Carga - Arevalos. | 0
Informados por Monteiro - Bomberos sobre ingreso de embarcacion en el reservatorio fuera del area de restriccion para apoyo a monitoreamiento de sedimentacion. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302557, normalizada as informações das comportas 05 e 06 no SCADA, liberando a Calha Central para Operação. Despacho de carga - Torres | 0
Reinicio de la ATE 202302576 para "Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - Arevalos | 0
Informado por Isnardi/AT60Hz, que el elevador E-18 se encuentra parado en la elevación 115m. Providencias tomadas: Avisado: Evandro Barth - SMMA.DT, quien comunicó que verificarán el referido elevador. Emitida SSA 202305222; Posteriormente fuimos informados que el referido elevador ya se encuentra en condiciones normales. | 1
Solicitada OM para normalizacion del PD 20230049 para "Ejecutar reparo en las paredes de la canaleta que contiene la referida linea." 11:15h - Autorizada OM 2023055; 11:20h - Desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD 20230049; Observación: Informado por Despacho de Carga que Copel enviará un equipo para continuar con las demás maniobras. Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". | 1
Verificado que la Unidad 04 conmuto para MANUAL en CAG/CAT sin intervencion. Providencias tomadas: Avisado Despacho de Carga - Torres quien informó que no era posible pasar para AUTO; Emitida: SSA 202305172 Avisados: Vazquez - Pré-Operacion. Gustavo - SMME.DT responsable de ATE 202302098. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3100 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,74m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,02m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,02m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.824,08m3/s Diferença de vazão: -1.026,04m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,31m Nível Jusante: 106,39m Despacho de carga - Torres | 1
Baixa da ATE 202302557 para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N05 e N06, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N05 e N06 conforme PIC 1A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arevalos | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Jeferson - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga retomar as manobras de normalização, conforme OM 2023055, referente ao PD 20230049 para "Ejecutar reparo en las paredes de la canaleta que contiene la referida linea". 13:59h - Fechada a seccionadora 32TB2; 14:07h - Verifcado linha LI-69KV-FI-IPU energizada; 14:13h - Fechado disjuntor 52B2 no QA.02 energizando o TB-02 em vazio. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Por solicitud de Paulo Neis - GSS, conmutado la unidad para modo de control BASE en el CAG/CAT, sin aceptar comandos de variacion de potencia. Con este nuevo panorama de la unidad y por solicitud de SMME.DT. Alterada la SSA 202305172 para la UTR-504. Expedida SSA 202305196 para el TGC-04. Avisado: Pre-operación - Vazquez. Despacho de carga - Douglas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 36km. | 0
Entrada de la ATE 202303002 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO. OBS.: Necessário remota em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT" Despacho de carga - Benegas. | 1
Dentro de la ATE 202303002 realizada las siguientes acciones: 15:10 - Seleccionado el modo de control del FIP-PCG-01 para IHM. 15:22 - Conmutada la unidad para AUTO en el CAG/CAT. 15:33 - Conmutada la unidad para MANUAL en el CAG/CAT. 15:33 - Seleccionado el modo de control de la unidad para CONVENCIONAL. 15:34 - Conmutada la UTR-504 para OUT. 15:41 - Conmutada la UTR-504 para IN. 15:43 - Seleccionado el modo de control de la unidad para SCADA. 15:44 - Conmutada la unidad para AUTO en el CAG/CAT. 15:44 - Seleccionado el modo de control del FIP-PCG-01 para SCADA. Observaciones: se mantendra acompañamiento del comportamiento de la unidad en el control AUTO del CAG/CAT. Despacho de carga - Benegas. | 1
Verificado que la unidad conmuto automaticamente para MANUAL en el CAG/CAT. Informado al responsable de la ATE 202303002. Despacho de carga - Douglas. | 1
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023063 referente al PD 20230052 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal de la Barra A1 de 66KV.". 16:28h - Confirmado retirado aterramiento local. 16:45h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230052. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Dejado en condiciones normales para la operación. Observación: ​​​​​​Durante maniobra de cierre de la seccionadora a2A02, verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias Tomadas: Entrado en contacto con el operador de campo, el cual nos aviso que salia humo de la bobina de bloqueo de la seccionadora, no siendo posible proseguir con las maniobras. Verificado en el tablero 4F1 disparo del interruptor 402F4(alimentación 125Vcc del grupo de seccionadoras) Entrado en contacto con SMMT.DT - Sergio, manifestándole la situación. Emitida SSA 202305221(U); En retorno con la sala de control de la SEMD, SMMT.DT - Sergio, informando que la bobina se encuentra quemada, siendo necesaria la sustitución de la misma; En consenso con SMMT.DT - Sergio, retirada la bobina de bloqueo dentro de la SSA 202305221, para posibilitar las maniobras de las demás seccionadoras; Cerrado el interruptor 402F4, prosiguiendo con las maniobras; 17:22h - Cierre del interruptor 02T06 energizando la barra A1 66KV. 17:22h - Cierre del interruptor 02L01 energizando la LT MD-IPU. 17:40h - Cierre del interruptor 42TB1 energizando TB-01. Avisados: Despacho de Carga - Douglas SOTER - Julio Pré-Operación - Geson. | 1
Verificado oscilações de grandezas elétricas no sistema Furnas, com posterior normalização. Informado pelo Despacho de Carga que houve desconexão de uma linha de 345KV em Itapeti, Nordeste de São Paulo. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 509,92kV / 526,58kV / 492,97kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,07Hz / 49,96Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.059,00MW / 3.052,81MW / 1.451,80MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.958,39MW / 3.008,61MW / 2.906,90MW Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 60Hz: 518,52kV / 520,89kV / 515,15kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,02Hz / 59,94Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.363,66MW / 6.355,06MW / 6.344,12MW Despacho de Carga - Benegas. | 1
Encerramento da ATE 202302553 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-6 e no indicador de posição da comporta N06, conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerramento da ATE 202302555 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-05, no indicador de posição da comporta N05. Conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: "Se realizó el mantenimiento preventivo anual conforme a la PIC. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Ocurrio el accionamiento de las siguientes alarmas con perdida de informacion de los puntos referentes a la UTR509-1, normalizando parcialmente unos minutos despues. Providencias tomadas: Existe SSA 202301448. Informado al responsable de la ATO 202302395, realizara unas verificaciones en el local. | 1
Fuimos informados por el responsable de la ATE 202303002 (MEL4) que los pulsos referente a la UTR de la unidad estan funcionando correctamente. y que sera necesario el apoyo de MEL2 para mediciones en el TGC-04. Las documentaciones para los demas ensayos seran gestionadas mañana en el horario comercial. En consenso con el despacho de carga, conmutada la unidad para convencional, a fin de realizar pruebas de comandos en el carga/frecuencia, con suceso. Despacho de carga - Benegas. | 1
Paralisação da ATE 202303002 para "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO. OBS.: Necessário remota em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Paralizada la AT 202302063 "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1)." Despacho de Carga - Benegas. | 1
Paralisação da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Paralisação da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Paralisação da ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Paralisação da ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Paralisação da ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Passada UTR 509-1 para OUT, atendendo os trabalhos da ATO 202302395 "Verificar e solucionar motivo pelo o qual os trandutores MCR-PT100/I/DC encontram-se com o LEDs "sensor line" acesos. Ver anexos SSA." | 1
Dentro de la AT 202302584, el Sr Otavio - SMME.DT, libero la consola de IHM para Operación. El mismo informa esta en funcionamiento los dos monitores. Observación: La notebook propia del proyecto "Sust. de GTW" sigue funcionando como IHM retarguardia. | 1
Baja de la AT 202302061 "Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU)." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT Despacho de Carga - Benegas. | 0
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico- 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Alan, Gonzalez e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Noguera (MD) | 0
Solicitado por el responsable de la ATO 202302395, pasar UTR 509-1 para IN. Observación: verificado normalización de los puntos analógicos referente a la U09. | 1
Informado por Gilson Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | 1
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 33km. | 0
Informado por Gilson/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:27 - Acionado comando de parada da unidade. 23:35 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3138 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,02m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,02m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,24m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,22m ; CV.14: 2,26m Vertida: 3158 m³/s Diferencia de caudal: 337 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 106,37m Despacho de carga - Casafú | 1
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI). Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI). | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:31h - Accionado comando de parada de la unidad. 00:37h - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.17: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafú. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.561,71MW para FURNAS y 2.707,31MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.038,08MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U04 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DE LA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDAD GENERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 29/03/2023 12:00:00] E032 - LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,28m Jusante: 106,19m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 2,24m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U10, U11, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3800 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,26m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,26m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,72m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,78m Vertida: 3.874,44m3/s. Diferencia de caudal: 716,96m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 106,09m Despacho de carga - Duré. | 1
A pedido de AT-50 y AT-60 interconectados los cuadros, QF-01 vía fuente QP-01 "ATO 202302562" y QF-02 vía fuente del QP-03 "ATO 202302568". | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luiz Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arevalos e Douglas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Echeverria (MD) | 0
Reinício da ATE 202303880 "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Observação: A UTR deverá ficar OUT de 3 a 4 horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. 08:31h * - Comutado a UTR621 para OUT. 11:28h - Comutado a UTR621 para IN. Despacho de Carga - De Franceschi. * Durante período offline da UTR, os vão do TA-02, da LI IPU 60Hz FI2 e o Acoplamento de Barras foram operados em CONVENCIONAL por critério do Turno (OPUO.DT). | 0
Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230088: LINEA 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". ATEIE 20230097: LINEA 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". Obs.: Habilitada reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Alan. | 0
Fomos informados por Gillyan - Operador NOC, sobre a necessidade de atualização no sistema SES. Previsto 30 minutos de indisponibilidade. 18:45 Informados pelo Sr. Gillyan que o processo de atualização havia terminado. 18:47 Fomos informados pelo despacho de carga - Alan que alguns documentos como ATEIE´s apresentaram comportamento anormal. 18:50 Entrado em contato com o Sr. Gillyan informado sobre o problema e o mesmo informou que iram atender amanha pela manhã. | 0
1° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Villalba y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.347,68MW para FURNAS y 1.454,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 3.871,45MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. Unidad U12 parada para mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230099(U) [25/05/2023 10:45:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado. PD 20230096(P) [19/05/2023 08:00:00 às 29/05/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023027 (FURNAS) [25/05/2023 10:40:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 - LEX AI 2023026 (ANDE) [19/05/2023 07:30:00 às 29/05/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,75m Jusante: 99,08m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: IHM 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:44 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:52 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Sistema 01 selectado como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:52 - Acionado comando de parada da unidade. 01:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafú. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Escobar - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Duré. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
Fue informado a Pré-Operación - Edevaldo acerca de la condición operativa de la unidad 18 para la programacion de los trabajos de la ATO 202304159. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:30 - Unidades 07 y 08; 08:35 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:43 - Unidades 16 y 17; 07:57 - Unidad 18. | 0
Entrada de la ATE 202304560 para "Verificar e corrigir o motivo pelo qual ocorre discrepância entre valores de corrente elétrica indicados nos amperímetros e relés de proteção, referentes aos disjuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 e 52-D4. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entrada de la ATO 202304159 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 06 U18 RESINV" Obs.: 1)Necesario acceso al housing del generador 2)Necesario máquina parada, con liberación inmediata 3)Necesario acceso al QCI-18 4)Cumplir APR/NR-10" | 0
Entrada de la ATE 202303469 para "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro." Despacho de Carga - Duré. | 0
Reinício da ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P". Despacho de Carga - Bruno. | 0
Início dos seguintes documentos: ATEIE 20230100: Linha interligação 220kV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230105: Linha interligação 220kV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." 08:26h - Desconectado religamento automático das linhas LI-220KV-MD-IRY e LI-220KV-MD-PIH. Despacho de carga - Bruno. | 0
Prorrogada la ATE 202303469 para "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro." Despacho de Carga - Duré. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD. Está acionado alarme de pressão baixa nos pneus, informado Luciano - MDAU. Autonomia: 40 km. | 0
Paralizada la ATE 202303469 para "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro." Despacho de Carga - Duré. | 0
Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en el oscilógrafo DFR 0506 y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. | 0
Fue informado por Flavio - Transporte MI que el vehiculo del turno será retirado en el periodo de la tarde para su control semanal. | 0
Reinicio de las siguientes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"." ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Despacho de Carga - Bruno. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Felipe - 9735 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Douglas e González Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 13:21 - Unidades 07 e 08; 13:53 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 13:45 - Unidades 16 e 17. | 0
Enviado o veículo do turno da CCR ao setor de transporte para inspeção e abastecimento. Recibido em substituição o Logan de placa BBY-8691. | 0
Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023109 referente al PD 20230099 para "Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado". 13:09h - Autorizado el inicio de maniobras de normalización; 13:29h - Retirados cartones de seguridad y desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023109 dando baja al PD 20230099; 13:35h - Cerrado interruptor 84LI1 energizando la línea; 13:39h - Verificada línea en carga. Avisado Julio - SOTER. Despacho de Carga - González. | 1
Entrada da ATE 202304754 para "Substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação". Despacho de Carga - González. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 14:18 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:21 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 14:24 - Unidade em carga. 14:34 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Recebido do setor de transporte o veículo do turno após abastecimento e inspeção. Devolvido o veiculo Logan de placa BBY-8691. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 14:22 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:30 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. Observação: O disjuntor 06U18 não aceitou comando de fechamento via SCADA. Providências tomadas: Realizado um comando de fechamento na seccionadora a6U18 em convencional, no painel GUS 18; Realizada uma nova tentativa de fechamento do disjuntor 06U18 via SCADA, com sucesso; Emitida SSA 202308774. 14:33 - Unidade em carga. Observação: Durante tomada de carga acionou de forma intermitente o alarme em anexo. 14:42 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Reinicio de la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | 0
Verificado en el SCC el accionamiento de la larma en anexo con posterior rearme. Realizada inspección en el panel sin encontrar anormalidades; Existe SSA 202304510. | 0
Encerrada a ATE 202304560 para "Verificar e corrigir o motivo pelo qual ocorre discrepância entre valores de corrente elétrica indicados nos amperímetros e relés de proteção, referentes aos disjuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 e 52-D4". Modificações/informações adicionais: Modificados parámetros del TC primario y secundario, cuadro dejado en condiciones normales de operacion. Despacho de Carga - González. | 1
Encerrada a ATO 202304290 para " Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro KCC-02 e transformadores associados, verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerrada a ATO 202304159 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 06 U18 RESINV"". Modificações/informações adicionais: Substituída módulo endereçador do detector térmico do campo 6. | 0
Encerrada a ATE 202304754 para "Substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação". Modificações/informações adicionais: Substituído o transdutor Y2-L3 por outro de mesmas características. Despacho de Carga - Douglas. Obs.: Depois de encerrada a ATE 202304754 voltou a acionar o alarme de forma intermitente. Providências tomadas: Informado responsável da AT SMME.DT - Tartas, do acionamento do alarme. Conforme o mesmo, será verificada possível falha no SCADA, em conjunto com a MEL4 na segunda-feira 29/05/2023. | 1
Paralizada la ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P". Despacho de Carga - González. | 0
Encerrada a ATO 202304416 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD01". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Encerrada a ATO 202304416 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD01". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Encerrada a ATO 202304423 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 1
Encerrada a ATO 202304423 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 1
Paralizada la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de Carga - González. | 0
Paralisação das seguintes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Canaleta Esquerda disponível, comportas CV.09 e CV.10 isoladas. Despacho de Carga - González. | 1
4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9309 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Werdun (MD) | 0
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en los reguladores R03, R05 y R0X impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Benegas. | 0
Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230100: LINEA 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". ATEIE 20230105: LINEA 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". Obs.: Habilitada reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Informado por Paula/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 20:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | 0
Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en los reguladores R03, R05 y R0X permitiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Benegas. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202300239, fue energizado por primera vez el cuadro QDS-5 a través del interruptor 721.A40 del QDCC-1. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202300239, fue energizado por primera vez el cuadro QDS-6 a través del interruptor 722.B40 del QDCC-2. | 0
Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:58 - Acionado comando de parada da unidade. 23:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.13: Selecionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:17 - Acionado comando de parada da unidade. 23:26 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:04 - Unidad 07; 09:00 - Unidad 09; Unidades 60Hz: 07:38 - Unidad 14. | 0
Entrada de la ATE 202305205 "Verificar problema de comunicación del medidor de energía M75A en conjunto con equipo de trabajo de la SMME. obs.: Este servicio implica en la ruptura de lacres, realizar convocación de la interconectada Furnas para acompañar o liberar el servicio". Despacho de carga - Casafu. | 0
Realizado ensayo de carga de los Generadores Diesel GD-01 y GD-02, conforme AT 202305676 y AT 202305677 08:13h, partida del generador diésel GD-02; 08:18h, energizada la barra del panel CS-01 vía interruptor 52.B; 08:25h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentada vía generador diésel GD-02; 09:26h, partida del generador diésel GD-01; 09:26h, sincronizado los generadores diésel a través del interruptor 52.A del cuadro CS-01; 09:29h, abierto interruptor 52.B del panel CS-01 colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 09:37h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-02; 10:26h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentado vía transformador TD-01 y colocando el generador diésel GD-01 en vacío; 10:39h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-01. | 1
Entrada de la ATO 202305780 "Verificar motivo por el cual el motor del resorte no carga el mismo despues del comando de cierre del interruptor. El indicador de resorte cargado queda en posicion intermediaria". | 1
Inicio das seguintes ATEIE`s: 08:44hs - ATEIE 20230174 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". 08:44hs - ATEIE 20230163 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". 08:44hs - ATEIE 20230154 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". 08:44hs - ATEIE 20230181 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Obs: Desabilitado religamento automático de todas as linhas com ATEIE. No momento de desabilitar o religamento automático da linha LI-MD-VHA1, não ocorreu o acionamento do alarme de religamento desabilitado, sendo a unica sinalização no SCC na tela PROTVH1. Existe SSA 202310425. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Entrada da ATE 202304934 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Verificar y solucionar puntos inválidos en la pantalla del SCC para lo cual será necesario descargar una configuración al IED, durante el proceso pueden ocurrir reinicios del equipo. Además Sustituir marquillas y plaquetas de identificación. Obs: Necesario aislar las protecciones de respaldo en ambos extremos de línea." Despacho de Carga - Casafu. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60km. | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 1
Entrada da ATE 202305662 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 500kV SEMD-SEVH VHA1] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de verificación de puntos con error de telemetría. Ref.: AT(MEL1): 202304934. Obs.: Prever posible pérdida de comunicación con la RTU11 (VHA1). Despacho de Carga - Casafu. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 09:45 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:47 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 09:50 - Unidad en carga. 09:59 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Dentro de la ATE 202305328, realizada las siguientes acciones: 09:50 - Conmutado el control de la unidad para MANUAL en el CAG/CAT y Convencional. 10:15 - Conmutado el control de la unidad para SCADA y AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Bruno. | 0
Fuimos informados por Asesoria 50 Hz que dentro de los ensayos en carga, el generador diesel queda indisponible; Emitida SSA 202310593 y AT 202305799. | 1
Fuimos informados por Berg - AT60Hz, que fue realizada inspección en el referido UNITOP sin encontrar anormalidades, quedando el mismo disponible. | 0
Entrada de la AT 202305799 para "Verificar /solucionar motivo por el cual interruptor 252A(Entrada fuente GD-02), no acepta comando de apertura, indisponibilizando el GD-02. Cumprir com NR-10/IS." Despacho de Carga - Casafu | 1
Fuimos informados por Asesoria 50 Hz que en este horario, el Generador diesel de emergencia queda disponible. | 1
Informado por el operador la no realización de la inspección en el área de sistema de resfriamiento de la unidad 18A, en la elevación 92,40m, debido a aislamiento para pintura del piso. Debido al historico de gases en el TU-18A y la falta de supervision de alarmas de detección de gases en el trafo, por consenso en el turno no fue realizada inspección en el SMT-18A. Obs.: Inspección justificada en el GIO. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Aponte (MD) | 0
Luego de la conclusión de los ensayos en carga de los generadores diésel GD.01 y GD.02, dentro las ATO 202305376 y ATO 202305677, realizada transferencia del servicio auxiliar de la SEMD, normalizando vía fuente del QP-01. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:47 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 13:37 - Unidade 14 | 0
Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en lo oscilógrafo listado y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR 09/9A. | 0
Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 44L22 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 28/06/2023 12:00:00 28/06/2023 13:00:00 Providencias tomadas: Verificado que existe pérdida de aire comprimido en la conexión de la válvula de entrada del manómetro de baja presión; Existe SSA 202308802. | 0
Baja de la ATO 202305645 para "Verificar motivo por el cual ocurrio el accionamiento de las alarmas "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" y "T0X/R0X F06 CONEXION FALLA" con posterior rearme despues de 2min". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada inspeção e não foram encontradas anormalidades. Equipamento liberado em condições normais de operação. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57km. | 0
Verificado acionamento do seguinte alarme, sem rearme: "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" Providências tomadas: Efetuada inspeção no TAC correspondente, não encontrando nenhuma anormalidade aparente; Emitida SSA 202310625 (U); Avisado: Salinas - Pré Operação. | 1
Paralisada a ATE 202305205 para "Verificar problema de comunicación del medidor de energía M75A en conjunto con equipo de trabajo de la SMME. Obs.: Este servicio implica en la ruptura de lacres, realizar convocación de la interconectada Furnas para acompañar o liberar el servicio." Despacho de carga - De Franceschi | 0
Entrada da ATO 202305831 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" no ASP-02 (band. 01). Efetuada inspeção no TAC correspondente, não verificando nenhuma anormalidade aparente." | 1
Baja de la ATE 202304934 para "Verificar y solucionar puntos inválidos en la pantalla del SCC para lo cual será necesario descargar una configuración al IED, durante el proceso pueden ocurrir reinicios del equipo. Además Sustituir marquillas y plaquetas de identificación". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATO 202305676 para "Efectuar actividades de complemento a la SSP 20233432/20232146. Obs.: Necesario colocación en carga de los GD-01/GD-02 en conjunto con OPUO.DT" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Baixa da ATO 202305677 para "Efectuar actividades de complemento a la SSP 20233428/20232142. Obs.: Necesario colocación en carga de los GD-01/GD-02 en conjunto con OPUO.DT". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Entrada de la ATE 202305646 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de sustitución de marquillas y plaquetas de identificación. Necesario aislar los disparos de las protecciones primarias en ambos extremos de la línea". Obs.: 17:09h - Paralizada dicha autorización de tabajo. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Paralizada la ATE 202305662 para "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de verificación de puntos con error de telemetría. Ref.: AT(MEL1): 202304934. Obs.: Prever posible pérdida de comunicación con la RTU11 (VHA1)". Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATO 202305780 para "Verificar motivo por el cual el motor del resorte no carga el mismo despues del comando de cierre del interruptor. El indicador de resorte cargado queda en posicion intermediaria." Modificações/informações adicionais: Realizada limpeza e lubrificação do disjuntor normalizando o sistema de carregamento de mola. Equipamento deixado em condições normais de operação. | 0
Encerrada la ATO 202305338 para "Verificar e solucionar transdutor "MCR-PT100/I/DC" com led "SENSOR LINE" aceso." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Verficado transductor con falla, realizado el cambio de transductor. Verificada correcto funcionamiento del transductor (concordancia de valores de lectura de valores de temperatura en el SCADA y en el panel KT). | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Victor (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Samudio (MD) | 0
Acionaram os alarmes em anexo, com rearme. Providências tomadas: Existe SSA 202310270. | 0
Término das seguintes ATEIE`s: ATEIE 20230174 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230163 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230154 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230181 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Verificado que após realizar comando de habilitar religamento automático da VHA1 apareceu a mensagem "Command not activat, on remote side" não concluindo o comando. Providências tomadas: Comutado seleção de controle de SCC para IMH e de IHM para SCC e posteriormente repetido o comando para habilitar o religamento, com sucesso; Emitida a SSA 202310653; Observação: Habilitado religamento automático das linhas. Despacho de Carga - Lucas. | 1
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 56 km. | 0
1° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Noélia - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas e Alan Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.798,03MW para FURNAS e 1.588,89MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07. Geração do setor 60Hz com 4.498,54MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U14 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDADE GERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,09m Jusante: 102,15m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U16, U17, U18, U15, U12, U18A, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:25 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:33 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56 km. | 0
A pedido de AT-50Hz, después del término de los trabajos de las ATO 202305676 y ATO 202305677, desinterconectados los tableros QF-01, QI-01, QI-02, QI-03, QG-05, QM-02, quedando alimentados por sus respectivas fuentes principales, conforme IOC_06.013-07. | 1
A pedido de AT-50Hz para atender los trabajos de la AT 202304630 interconectados los tableros QP-01 y QP-02, vía transformador TD-02 , conforme IOC_06.013-07. | 1
Após manobras de interligação dos quadros QP.01 e QP.02, verificou que o elevador E13 ficou travado, sem pessoas em seu interior, na elevação 135m. Providências tomadas: Já existe SSA 202310219; Será avisado SMMA.DT no horário comercial. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Audení - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Arévalos, Bruno y Casafú. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI). | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Rodriguez - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:52 - Unidad 09. 07:54 - Unidad 07 y 08. Unidades 60Hz: 09:18 - Unidad 10. | 0
Se presenta en la CCR el Sr. Pedro Sacomori para sustitución temporal de la computadora del asistente 50Hz. PC retirada: Activo 139591. PC instalada: Activo 117449. | 0
Entrada de la ATE 202307399 "Realizar mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N02 del canal derecho del vertedero." Despacho de carga - Duré. | 0
Entrada de la ATO 202307402 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del generador del GD-01. Previsión de ensayo de giro en vacio y carga para el 31/08/23." | 0
Reinicio de la ATE 202307475 "Realizar actualización de firmware a la versión R150-V1." Despacho de carga - Douglas. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44km. | 0
3° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Bruno. Jefe de Brigada: Carlos (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:37 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:56 - Unidad 10. | 0
Entrada de la ATE 202307479 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Despacho de carga - Casafú. | 0
Entrada de la ATE 202307478 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Despacho de carga - Casafú. | 0
Encerrada la ATE 202307475 para "Realizar actualización de firmware a la versión R150-V1.Obs.: Prever pérdida de comunicación. " Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada actualización del firmware del GTW conforme solicitado. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa. 15:21 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:24 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 15:26 - Unidad en carga. 15:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:00 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 16:02 - Unidad en carga. 16:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baja de la ATE 202307479 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Casafú. | 0
Baja de la ATE 202307478 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Casafú. | 0
Encerrada: ATO 202307585 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796." ATO 202307522 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796." ATO 202307523 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796." ATO 202307524 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa. 16:57 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Verificado el accionamiento de las alarmas en anexo un intante después de la excitación de la unidad. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones. Realizado rearme de la alarma con éxito. Existe SSA 202313835. 17:06 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 17:08 - Unidad en carga. 17:17 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Lucas (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Echeverria (MD) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:34 - Acionado comando de parada da unidade. 23:42 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:35 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:43 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:49 - Acionado comando de parada da unidade. 23:57 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Quiñonez - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Rodrigo - 9305 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Siqueira- 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Mayer (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.313,14MW para FURNAS y 1.700,93MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.286,72MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230129(P) [21/08/2023 06:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] C041 - BAY DE LA U09A - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230128(P) [21/08/2023 05:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] A019 - UNIDAD GENERADORA 9A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,56m Jusante: 100,87m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U14, U16, U17, U13, U15, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conferida OM 2023124 referente ao PD 20230106 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal; Verificar/Solucionar verniz e porcelana avariada do TC (fase S) adjacente ao referido disjuntor." Despacho de Carga - Benegas. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Torres y Duré. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023280 referente al PD 20230174 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal". 16:39 - Luego de desbloqueada y retirado CS de la seccionadora de tierra 94T05T, verificado inicio de lluvia, por lo que se abortó proceso de normalización. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Verificado condiciones climaticas favorables para maniobras en el patio, consensuado con el despacho continuar con las maniobras de normalización, conforme OM 2023280 del PD 20230174. 17:28 Desbloqueadas las seccionadoras y retirados CS dando fin al PD 20230174. Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. 17:29 - Luego del cierre de la seccionadora 33TX5 verificado que la fase R no cerró por completo, permaneciendo conforme anexo. 17:35 - Consensuado con el despacho de carga un intento de abertura y cierre en la seccionadora 33TX5. 17:36 - Realizado comando de abertura vía SCC en la seccionadora 33TX5, sin suceso. 17:38 - Conmutado el control para la Consola Centralizada, realizado comando de abertura en la seccionadora 33TX5 la misma quedó en posición intermediaria con formación de arco eléctrico, accionando las alarmas conforme anexo. 17:39 - Abiertos los interruptores 03T0X y 04T0X desenergizando el conjunto T0X/R0X en emergencia, completada la abertura de la seccionadora 33TX5 con manivela. Considerando que el vano ya se encontraba desenergizado, en acuerdo con el despacho de carga efectuado dos intentos de cierre con manivela en la seccionadora 33TX5 sin conseguir el cierre completo en la fase R, dejando la misma abierta en las 3 fases. 18:00 - Coordinado con despacho de carga la normalización del conjunto T0X/R0X, ajustado TAP para posición 6, cerrado el interruptor 04T0X, energizando el transformador. 18:02 - Cerrado el interruptor 03T0X colocando el conjunto T0X/R0X en paralelo. 18:04 - Efectuado comando de cierre en el interruptor 44TX5 vía SCC señalizando "Tiempo excedido de comando". Efectuado nuevo comando de cierre en el interruptor, energizando el conjunto T05/R05. 18:06 - Abiertos los interruptores 03T04 y 83LI4 colocando la línea LI MD-PIH en serie con el conjunto T04/R04, transferido el recierre para el interruptor 43TL4. 18:06 - Cerrado el interruptor 83T05 colocando el conjunto T05/R05 en paralelo. Providencias tomadas: Emitida SSA 202317942 (U), para la seccionadora 33TX5. Avisados: Carlos Cardozo - SMMT.DT, informándonos que no habia condiciones de realizar servicios en este momento en la seccionadora y será evaluado el día de mañana en horario comercial. Claudio Costa - OPUO.DT. Observación: Durante las maniobras verificado inestabilidad en la comunicación vía radio con el operador de campo, dificultando la comunicación fluida y el avance de las maniobras. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: ****** Op. UN. 12/18A: Galeano Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Luccas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) Observación: El operador Handa no pudo asistir al trabajo, por reposo médico. | 0
Dando continuidad a la normalización de equipos después de los trabajos realizados en el PD 20230174 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal" del T05/R05, realizada la siguiente maniobra, programada en este horario por conveniencia operativa y con presencia de mantenimiento para apoyo: 05:02h cerrada seccionadora b4T05. Observaciones La seccionadora 74T05 no aceptó comando de cierre remoto, tanto vía SCC como IHM; ni comando local/eléctrico. Debido a la necesidad de realizar maniobras de aislación del PD 20230176 de la LI-MD-FI1, y debido a que se trata a un posible problema de intertravamiento en el comando de cierre de la seccionadora, optado por no realizar maniobra de cierre vía manivela. Emitida SSA 202317946 (Ur). Pre-Operación será avisado a primera hora del horario comercial. Despacho de carga - Torres. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6438 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,49m ; CV.11: 4,51m ; CV.12: 4,49m ; CV.13: 4,51m ; CV.14: 4,53m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,77m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,79m Vertida: 6.393,99m3/s. Diferencia de caudal: 304,61m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,69m Nivel Jusante: 117,18m Despacho de carga - Casafu. | 0
Informado Vazquez - Pré-operação sobre a emissão da SSA 202317946 (U) para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico". | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | 0
Avisado Pré operação - Geson, sobre a emissão da SSA 202317943 para "Verificar motivo por el cual la compuerta CV-09 no acepta comando de apertura via SCADA y convencional (Local). Obs: Constatado en el local la bomba del sistema hidraulico rodando". | 0
Entrada da ATE 202309348 para "Sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - Casafu. | 0
Entrada da ATO 202309061 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção alternada da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". | 0
Entrada da ATE 202308907 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Tablero PPM protección primaria y alternativa LI 66kV-50Hz-MD-FI, conforme PIC.EE.0184 Rev.02. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada da ATE 202309060 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção primária da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada de la ATE 202309545 para "Verificar motivo por el cual la compuerta CV-09 no acepta comando de apertura via SCADA y convencional (Local). Obs: Constatado en el local la bomba del sistema hidraulico rodando. Cumplir IS/NR-10." Despacho de Carga - Casafu. | 1
Entrada da ATE 202309273 para "Retirar los registros de la protección primaria de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada da ATE 202309274 para "Retirar los registros de la protección alternada de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Conforme IOPI048-02 realizado FailOver. SCADA operando por el RAS2. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Entrada da ATE 202309547 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico". Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Em contato com a CCR, o Sr. Gabriel - Esai, nos informou da presença de um corpo a deriva (bóia de sinalização) nas proximidades da guarita da segurança empresarial, no inicio da barragem de enrrocamento. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Avisados: Bombeiro - Marcelo; Segurança do trabalho - Julio; Soter - Ivan. OBS: Posteriormente informados por Bombeiro - Marcelo, que a bóia de sinalização encontra-se fora da área de segurança, a mesma será monitorada, aguardando condições climáticas favoraveis para ser retirada. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | 0
Encerramento da ATE 202309273 para "Retirar los registros de la protección primaria de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Encerramento da ATE 202309274 para "Retirar los registros de la protección alternada de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Verificado durante inspeção do operador Hacker que está acionado no quadro SDI na caseta 2CCB-1 o alarme "AVERIA EN SISTEMA LAZO 1 FALLA TIERRA". Verificado no registro que o alarme acionou às 19:46h do dia 01/11/23. Providências tomadas: Realizado tentativa de rearme, sem sucesso; Verificado que não houve acionamento de alarme no SCC; Emitidas as SSA's: SSA 202317981 (U); SSA 202317982 (P). Avisado Salinas - Pré-operação. | 1
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,26m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 220,0 l/min / 3,6 bar Unidade 02 = 229,0 l/min / 3,0 bar Unidade 03 = 216,0 l/min / 4,7 bar Unidade 04 = 228,4 l/min / 2,5 bar Unidade 05 = 223,1 l/min / 4,2 bar Unidade 06 = 212,0 l/min / 3,6 bar Unidade 07 = 215,4 l/min / 4,0 bar Unidade 08 = 235,8 l/min / 4,0 bar Unidade 09 = 220,8 l/min / 4,0 bar Unidade 9A = 212,5 l/min / 4,0 bar Unidade 10 = 226,3 l/min / 3,7 bar Unidade 11 = 226,3 l/min / 2,0 bar Unidade 12 = 210,1 l/min / 3,5 bar Unidade 13 = 235,8 l/min / 3,8 bar Unidade 14 = 209,8 l/min / 3,7 bar Unidade 15 = 224,5 l/min / 4,4 bar Unidade 16 = 219,6 l/min / 3,6 bar Unidade 17 = 223,4 l/min / 3,9 bar Unidade 18 = 226,7 l/min / 4,0 bar Unidade 18A = 215,6 l/min / 4,5 bar | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 27km. Conectado ao carregador. | 0
Solicitado por el Despacho de carga el vertimiento de 6000 m³/s. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,77m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,79m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,49m ; CV.11: 4,49m ; CV.12: 4,49m ; CV.13: 4,51m ; CV.14: 4,49m Vertida: 6.078,99m3/s. Diferencia de caudal: -316,86m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,69m Nivel Jusante: 117,29m Despacho de carga - Casafu | 1
Encerramento da ATO 202309061 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção alternada da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerramento da ATE 202309060 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção primária da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Encerramento da ATE 202308907 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Tablero PPM protección primaria y alternativa LI 66kV-50Hz-MD-FI, conforme PIC.EE.0184 Rev.02. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando- 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Palacios (MD) Obs.: Despachante Douglas acompanhando o turno de operação. | 0
Entrada de la ATO 202309558 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado alarme identificado no painel SDI: "Lazo 1 falla a tierra", conforme foto anexa. Obs.: Não aceitou rearme." | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40km. | 0
Reinício da ATE 202309345 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80". Despacho de Carga - Alisson. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,22m Obs.: Realizadas as leituras de fluxo e pressão nas caixas de vedação, conforme GIO. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202309547 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico." 16:33 cerrada seccionadora 74T05 vía SCC Despacho de Carga - Vera | 1
Encerrada a ATE 202309345 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | 0
Paralisada a ATE 202309348 para "Sustituir resinaS SM600 y CNP80". Despacho de Carga - Alisson. | 0
Baja de la ATE 202309547 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado verificação do painel da chave seccionadora, constatado defeito no relé K1 e substituído, correspondente a liberação do comando de fechamento. 16:44 - cerrado interruptor 84T05 Despacho de Carga - Vera | 1
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Nike - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Lucas Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolon (MD) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66km. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,34m | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,49m ; CV.11: 4,49m ; CV.12: 4,49m ; CV.13: 4,51m ; CV.14: 4,49m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,77m ; CV.11: 4,69m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,77m ; CV.14: 4,77m Vertida: 6.341,85m3/s. Diferencia de caudal: 256,58m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,73m Nivel Jusante: 117,29m Observación: Durante la maniobra la compuerta Nro 9 no aceptó comando de abertura, accionando la alarma en anexo de forma intermitente; Enviado operador al local, e intentado comandos de abertura desde el panel SWLP y CV sin éxito, y constatado accionamiento de alarma de Presión Baja; Realizado intento de maniobra de abertura a través de la motobomba de la compuerta adyacente, sin éxito; Avisado despacho de carga sobre la operación no uniforme de la canaleta izquierda; Será avisado al responsable de la AT 202309545 en horario comercial. Despacho de carga - Lucas. | 1
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arevalos Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Werdun (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.599,54MW para FURNAS e 2.090,03MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.029,78MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230214(P) [30/10/2023 07:30:00 às 03/11/2023 16:30:00] C006 - DISJUNTOR 500 KV 85TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230176(P) [02/11/2023 06:00:00 às 03/11/2023 16:30:00] E009 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. AI 2023052 (FURNAS) [02/11/2023 05:30:00 às 03/11/2023 17:00:00] E009 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,74m Jusante: 117,24m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 4,51m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8000 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,91m ; CV.11: 4,77m ; CV.12: 4,87m ; CV.13: 4,89m ; CV.14: 4,93m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,29m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,21m Vertida: 7.991,92m3/s. Diferencia de caudal: 1.647,31m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,74m Nivel Jusante: 117,18m Observaciones Durante la maniobra, la compuerta 9 no aceptó comando de abertura, accionando la alarma en anexo de forma intermitente. Enviado operador al local, e intentado comandos de abertura desde el panel SWLP y CV sin éxito. Intentado, además, maniobra a través de la motobomba de la compuerta adyacente, también sin éxito. La canaleta ya se encontraba operando en configuración no uniforme debido a la ocurrencia de la misma situación en la maniobra anterior. Informado al despacho de carga sobre la situación y que con esta maniobra nos encontramos próximo al máximo permitido para operación con configuración no uniforme conforme IOPI044-07, a lo que nos comunicó que se tiene previsión de abrir aún más el vertedero. Debido a esta limitación y la necesidad de más vertida, intentado contacto con Cristiano Brezolin - SMMG.DT, sin éxito. En andamiento la ATE 202309545. Despacho de carga - Torres | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 60 km. | 0
Mediante procedimientos operacionales conseguido realizar 3 comandos de abertura en la compuerta 9 de la canaleta izquierda, posterior a los cuales volvió a rechazar comandos. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,29m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,21m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,21m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,29m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,21m Vertida: 8138,76m3/s. Diferencia de caudal: 146,84m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,74m Nivel Jusante: 117,26m Despacho de carga - Torres. | 1
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,17m | 0
A pedido da AT60Hz foram interligados os quadros QF-02, QI-04/05/06, CD-01 e QG-06 via fonte do QP-04. | 1
Ocorreu desligamento da linha LI 500kV MD-VHA1, somente com sinalização de trip geral. Ocorreu atuação do ECCANDE, abrindo a interligação Itaipu/ANDE/Yacyreta. Às 10:04h ocorreu o desligamento da linha LI 220kV MD-IRY, com sinalização de TDD recebido. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 507,60kV / 520,32kV / 494,32kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,94Hz / 53,21Hz / 49,92Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.907,50MW / 1.961,51MW / 1.931,71MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.091,24MW / 3.225,52MW / 952,47MW Potência da linha MD-VHA1: de 1.242,59MW para 0MW. Potência da linha MD-IRY: de 318,81MW para 0MW. Providências tomadas: Verificada linha VHA1 sem tensão de retorno e que não houve atuação de proteção da linha VHA1 no terminal da SE-MD, somente a sinalização de trip geral; Verificada linha IRY sem tensão de retorno e com sinalização de TDD RECEBIDO, sem atuação do 86TT. Verificada sinalização de IPU/ANDE/YAC desconectado; Verificada sinalização de lógicas 1, 2 e 3 atuadas nos painéis B00+Y02 e B00+Y03 (painéis ECCANDE). Informado ao despacho de carga sobre o desligamento e as sinalizações e que aguardamos coordenação para restabalecimento das linhas. Às 10:15h energizada linha MD-IRY; Às 10:23h energizada linha MD-VHA1; Realizado contato com Alejandro Giménez - SOCM.DT, responsável pelos trabalhos na caseta 2CRL-2, sendo solicitada paralisação dos trabalhos nos painéis de proteção da LI MD-VHA1. O Sr. Alejandro manifestou que não estavam sendo realizados trabalhos no interior dos painéis de proteção da LI MD-VHA1 e que a perturbação ocorrida não teria relação com as atividades que estavam sendo executadas no momento. Emitidas as SSA 202301548 e SSA 202301549 para retirada de dados da proteção da linha VHA1; Expedidas as ATO 202301145 e ATO 202301146. Emitidas as SSA 202301551 e SSA 202301552 para retirada de dados da proteção da linha IRY; Avisados: Despacho de Carga - Alan Plantão OPU.DT - Salinas | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:22h - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 07:32h - Unidade 13. | 0
Entrada de la ATE 202300945 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QB-01. Realizar testes de função e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 4A. Necessários QB-01 isolado quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - Benegas. | 1
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-16, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | 0
Entrada da ATE 202301255 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Despacho de Carga - Benegas. | 0
Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202300892 e ATO 202300904. 07:35h, partida do gerador Diesel GD-03; 07:53h, energizado a barra do painel CS-02 via disjuntor 52A; 07:53h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador Diesel GD-03. | 1
Entrada de la ATO 202301208 para "Prestar apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Trabalho em apoio a MEL1 (AT 202301203)". | 1
Entrada de la ATO 202300964 para "Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "GEN. DIESEL TQ ALMACEN COMBUSTIB NIVEL BAJO ACTUADO", estando ambos tanques con niveles normales." Observación: El generador diésel se encuentra en condiciones normales de operación. | 0
Verificado accionamento de alarma del Elevador 17 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3317 y verificado que el operador Roberson se encuentra atrapado dentro del elevador, que está parado y con las puertas cerradas, en la elevación 122m; Accionado Bomberos - Brandao, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible. Avisado SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202301922 (U). Obs.: Posteriormente fuimos avisados por Roberson que fue liberado, e informado por SMMA.DT - Alexis que el referido elevador se encuentra impedido. Avisado SOTER - Iván. | 1
Entrada de la ATE 202301045 para "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1". Despacho de Carga - Benegas. | 0
Entrada de la ATE 202301223 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU ¿ YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS." Observación: Será necesario reinicio de ambos servidores IFS, uno a la vez. Pérdida momentánea de información en la conmutación previa a cada reinicio para el SCADA. Despacho de Carga - Torres. | 1
Entrada de la ATO 202301203 para "Implementar y ensayar la actuación del punto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" en el SCADA por PB-01, referente al contacto auxiliar del relé K5, conductores 15 e 16 del cable E5X-0428. Servicio a ser realizado en conjunto con MEL4. Obs: Necesario cambiar de posicion la llave 43 de automatico a manual en el ASLP". | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202301040 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." ATE 202301043 para " Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Observación: Necesario aislar los disparos de la protección en ambos extremos de las líneas. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Dentro dos ensaios de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202300892 e ATO 202300904. 08:44h, partida do gerador Diesel GD-04; 08:45h, verificado desarme do bloqueio 86GD03 devido a atuação do relé 81MAX, desenergizando a barra do CS-02 e do QP-03; 08:45h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado vía transformador TD-03; 08:47h, dentro dos ensaios, rearmado o bloqueio 86GD03; 09:04h, realizado comando de parada do gerador Diesel GD-04. Providências tomadas: Emitida a SSA 202301953 para verificações. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-16. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Dentro dos ensaios de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202300892 e ATO 202300904. 09:23h, partida do gerador Diesel GD-04; 09:26h, energizado a barra do painel CS-02 via disjuntor 52B; 09:27h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador Diesel GD-04; 09:40h, Informado pelo Operador Elias - AT60 que será necessário paralisar o ensaio no GD-04; 09:41h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado vía transformador TD-03; 09:46h, realizado comando de parada do gerador Diesel GD-04; Informado por Isnardi - AT60 que o motivo do bloqueio do GD-03 foi a alta temperatura no turbo compressor. Foi constatado que no KH-62 o sistema M de ventilação encontra-se com dois motoventiladores fora de operação (GMV 4114 e 4115) e que apenas o GMV 4113 não é suficiente para conter a alta temperatura do recinto. Desta forma o GD-03 encontra-se impedido. Foi emitida a SSA 202301953 (U) para verificações. Informado Despacho de Carga - Torres do impedimento do GD-03. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 26km y cargando. | 0
Dentro de los trabajos referentes a la ATO 202301203 verificada la inoperancia de la llave 43RL del Panel ASP-01. Providencias tomadas: Emitida SSA 202301945 (U); Informado Pre operación - Luis Fernando. Obs.: el modo de control permanece en Local vía panel ASLP-01. Avisado SOTER - Iván. | 1
Encerramento da ATE 202301255 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Baja de los siguientes documentos: ATE 202301040 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." ATE 202301043 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicios ejecutados conforme previstos en las autorizaciones de trabajo. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Baja de la ATE 202301045 para "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Informado pelo Barth - SMMA.DT que o elevador E17 encontra-se disponivel. | 1
Entrada de la ATO 202301431 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la llave 43RL está inoperante". | 1
Verificado accionamento de alarma del Elevador 17 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3317 y verificado que el Sr. Angelo se encuentra atrapado junto con otras 3 personas dentro del elevador, que está parado entre las cotas 133m y 144mm; Accionado Bomberos - Gardacho, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible; Avisado SMMA.DT - Barth. Existe SSA 202301922 para el elevador. | 1
Informado pelo Operador Roberson - AT60 que o GD-03 encontra-se disponivel e que o GD-04 está impedido devido a "Falha na Partida". Avisado o Despacho de Carga - Torres. | 1
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Hérico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Villalba. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Portillo (MD) | 0
Verificada corrente no Regulador R04 superior a 897A. Providências tomadas: Conforme IOPI020-28 as manobras de TAP's ficam impedidas neste Regulador; Selecionado modo de controle de TAP para Individual. Despacho de carga - Bruno. | 0
Solicitada e autorizada a OM 2023004 para "Liberar e normalizar Máquina 16", referente ao PD 20230014 "Solucionar pérdida de aceite en el intercambiador de calor N°2 del Cojinete Guía Turbina y Verificar circuitos 1 y 2 de freno". 13:26h Dentro do PD realizado teste de preparação de partida na unidade com resultados satisfatórios; 13:38h Retirado C.S. e desbloqueada seccionadora 96U16, dando baixa ao PD 20230014 . Modificações/informações adicionais: - AT 202301217 " Serviço executado conforme previsto na AT"; - AT 202301132 " Serviço executado conforme previsto na AT"; - AT 202301210 "Serviço executado conforme previsto na AT. Encontrado y sustituido fin de curso tipo 2 perteneciente al cilindro 24". - RRU-2023.004-00 Despacho de carga - Villalba. | 1
Verificada la corriente en el regulador R04 inferior a 897A. Habilitada las maniobras de TAP en el regulador. Selecionado modo de controle de TAP para subordinado. Despacho de carga - Bruno. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:26h - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 14:22h - Unidade 13. | 0
Em continuidade ao ensaio em carga dos Geradores Diesel GD-03 , efetuadas as seguintes manobras: - 15:35h, partida do gerador Diesel GD-03; - 15:36h, energizado a barra do painel CS-02 via disjuntor 52A; - 15:38h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador Diesel GD-03; - 16:36h, realizada transferência de alimentação do painel GD-03 ficando alimentada via fonte QP-03. Obs.: Após ensaio em carga, as 16:37h houve nova atuação do Rele 81MAX, ocasionando bloqueio do GD-03. Gerador Diesel impedido. Despacho de carga - Villalba. | 1
Baja de la ATO 202300964 "Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "GEN. DIESEL TQ ALMACEN COMBUSTIB NIVEL BAJO ACTUADO", estando ambos tanques con niveles normales." Modificaciones/informaciones adicionales Encontrada tapa del sensor de nivel con abertura en la parte inferior. Realizada vedación para proteger el sensor de posible entrada de flujos de aire. Efectuados ensayos con operación obsevando actuación y rearme normales. | 0
Baja de la ATE 202301223 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU ¿ YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a configuração da nova remota RTU10 no Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baixa da ATO 202301203 para "Implementar y ensayar la actuación del punto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" en el SCADA por PB-01, referente al contacto auxiliar del relé K5, conductores 15 e 16 del cable E5X-0428. Servicio a ser realizado en conjunto con MEL4. Obs: Necesario cambiar de posicion la llave 43 de automatico a manual en el ASLP". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Entrada da ATE 202301440 (U) para "Verificar atuação indevida do relé 81MAX após 50min em carga durante ensaio em carga (rotina trimestral)". Despacho de carga - Villalba. | 1
Prorroga del PD 20230017 "Efetuar manutenção preventiva quadrienal no disjuntor". Motivo: Tiempo insuficiente para término de los trabajos. Nuevo termino: 03/02/2023 a las 17:00h. Despacho de carga - Bruno. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 62km. | 0
Baixa da ATE 202300945 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QB-01. Realizar testes de função e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 4A. Necessários QB-01 isolado quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Baixa da ATO 202301208 para "Prestar apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Trabalho em apoio a MEL1 (AT 202301203)". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 1
Baixa da ATO 202300892 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del generador del GD03. Previsión de giro en carga: 02/02/2023". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 1
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Casafu, De Franchesci y Gonzalez. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Jair (MI) | 0
Accionamiento de diversas alarmas referentes a límites de excitación, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado canales de comunicación de la UTR509-1, las mismas se encontraban en condiciones normales. Inspeccionado UTR509-1, no se detectaron anormalidades aparentes. Existe SSA 202301448 | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 21:10h - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 19:55h - Unidad 13; 21:05h - Unidad 16. | 0
Accionamiento de la alarma conforme descripción en anexo, con posterior rearme sin intervención. Providencias tomadas: Verificado en el tablero sin detectar anormalidades aparentes. Emitida SSA 202302017 | 1
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48 km. | 0
1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Ezequiel - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 9784 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Magno (MD) y Gerson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.543,66MW para FURNAS y 3.086,87MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09A. Generación del sector 60Hz con 5.176,99MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. PD 20230017(P) [31/01/2023 07:30:00 às 03/02/2023 16:30:00] G008 - INTERRUPTOR 500 KV 44L11 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 104,45m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U15, U14, U18, U18A, U17, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Indisponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44 km. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:15 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 02:00 - Unidad 13. 02:42 - Unidad 16. | 0
Por solicitud de AT60 desinterconectados los paneles QF-02, QI-04, QI-05, QI-06, QG.09 y CD-01. | 1
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Geson - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Duré y Alisson Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Gerson (MI) | 0
Entrada de la AT 202302064 "Medição de vibração no conjunto motobomba. Nota: Bomba com possível desgaste dos rolamentos." | 0
Prevendo o fechamento do paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta, solicitado por Despacho de Carga - Casafu as seguintes manobras: 04:37 - Habilitado PSS das unidades 50Hz. 04:39 - Desabilitado religamento automático da linha LI-MD-VHA1. 04:40 - Comutada a chave CS-ERIPU para a posição "AUTOMATICO". 04:51 - Fomos informados que nâo foi possivel o fechamento do paralelo Itaipu/Ande/Yacyreta, a pedido do Despacho de Carga - Casafu executadas as seguintes manobras: 04:51 - Deshabilitado PSS das unidades 50Hz. 04:52 - Habilitado religamento automático da linha LI-MD-VHA1. 04:53 - Comutada a chave CS-ERIPU para a posição "DESABILITADA". | 0
Solicitado pelo despachante desconectar o religamento automático da linha para atender os trabalhos da ATEIE 20230036 "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de franja." 07h26 - Desconectado o religamento automático da linha. Observação: ao desconectar o religamento, verificado acionamento dos alarmes, conforme anexo. Providências tomadas: Verificado no quadro 3RAL03 que o IED PAL3 da proteção alternada reiníciou; Após reinício do IED, verificado rearme dos alarmes; Emitida SSA 202303507 . Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Solicitado pelo despachante as seguintes manobras para interligação dos sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. 07h31 - Desconectado religamento automático da linha LI-MD-VHA1; 07h31 - Comutada a chave CS-ERIPU para a posição "AUTOMATICO". Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Solicitado por el despacho de carga la conexión de los PSS de las unidades de 50Hz. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (93.00%) para a condição Bom (88.79%) Ejecución de los siguientes trabajos: AT 202301688 ; AT 202301959 ; PD 20230005 ; ATO 202302064 | 0
Reinicio de la ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE." Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | 0
Solicitado início de manobras de normalização do PD 20230045 "Concluir comissionamento do disjuntor 84LI6 que iniciou com PD 20230018." 09h46 - Retirado os cartões das seccionadoras dando baixa ao PD 20230045 . Modificações/informações adicionais: "Ejecución del servicio continuara con AT 202302077." Despacho de carga - Dure. | 1
Solicitado al despacho de carga - De Franceschi, realizar Fail Over del sistema SCADA. Posteriormente nos retornó informando que será aguardado presencia del fabricante para su realización. Avisado SOTER - Mieres. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,13m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 233 l/min / 3,4 bar Unidad 02 = 208 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = 223 l/min / 3,9 bar Unidad 05 = 230 l/min / 3,9 bar Unidad 06 = 223 l/min / 3,5 bar Unidad 07 = 217 l/min / 3,3 bar Unidad 08 = 222 l/min / 3,0 bar Unidad 09 = 213 l/min / 2,9 bar Unidad 9A = 218 l/min / 3,9 bar Unidad 10 = 227 l/min / 3,5 bar Unidad 11 = 236 l/min / 2,0 bar Unidad 12 = 214 l/min / 2,7 bar Unidad 13 = 221 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 223 l/min / 3,3 bar Unidad 15 = 228 l/min / 3,9 bar Unidad 16 = 226 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 217 l/min / 3,2 bar Unidad 18 = 222 l/min / 3,4 bar Unidad 18A = 209 l/min / 3,7 bar | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (93.71%) O motivo principal da transição de faixa foi baixa dos trabalhos mencionados no item principal. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8700 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,01m ; CV.10: 7,01m ; CV.11: 7,01m ; CV.12: 7,01m ; CV.13: 7,03m ; CV.14: 6,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,51m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,51m Vertida: 8.726,42m3/s. Diferencia de caudal: -606,57m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,96m Nivel Jusante: 111,16m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Ruíz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Lucas. Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8130 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,51m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 5,99m Vertida: 8.125,09m3/s Diferença de vazão: -596,18m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 111,37m Despacho de carga - Jorge | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 46km. | 0
Entrada da ATO 202301960 para "Entrada y preparación del cable H5X0434A para el interruptor 522-13. La conexión será realizada con un documento específico. Trabajo a ser realizado por la contratista Kraf bajo fiscalización de SOCM.DT". Obs.: manualizada a informação do HJ.01 no SCADA, conforme precaução operacional prevista na AT. Despacho de carga - Jorge | 0
El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Optimo (94.00%) para la condición Bueno (89.76%) El motivo principal de la transición de la faja fueron las aislaciones realizadas por los trabajos de la AT 202301686. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 7464 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 6,03m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 5,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,55m ; CV.12: 5,49m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Vertida: 7449 m³/s Diferença de vazão: - 676 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 111,50m Despacho de carga - Jorge | 1
El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Bueno (89.86%) para la condición Bueno (93.8%) El motivo principal de la transición de la faja fue la normalización de las aislaciones realizadas por los trabajos de la AT 202301686 referentes al QG-04. | 0
Baixa da ATO 202301960 para "Entrada y preparación del cable H5X0434A para el interruptor 522-13. La conexión será realizada con un documento específico. Trabajo a ser realizado por la contratista Kraf bajo fiscalización de SOCM.DT.". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: normalizada a informação do HJ.01 no SCADA. Despacho de carga - Jorge | 0
Paralizada la ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE." Despacho de carga - Jorge. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,64m. | 0
Término da ATEIE 20230036 para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de franja". 17h50 - Habilitado Religamento Automático da Linha. Despacho de carga - Lucas | 1
Descrição não disponível | 1
A pedido de SOTER fue selectado la bomba 2 de agua pura como principal y colocado C.A. en la bomba 1, de manera preventiva, debido a la constatación de vibración elevada conforme SSA 202303301 y AT 202302064. La referida bomba será intervenida durante PD a mediados de año. Obs.: Bomba 1 permanece como reserva y puede ser utilizado en caso de indisponibilidad de la bomba 2. SOTER - Julio Dreher. | 1
4° TURNO Supervisor: Márquez - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: López - 9783 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Bruno y Douglas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Wilson (MI) | 0
Conferida a OM 2023049 de isolação e normalização referente ao PD 20230047 "Efectuar comando de cierre/abertura e intertrabamiento de la seccionadora b4LI6". Período previsto: 03/03/2023, das 05:00h às 08:00h. Despacho de Carga - Douglas | 0
Informados por Gustavo - ESAI, sobre inconvenientes en el sistema MAXPRO y aplicativos, solicitado por el mismo la intervención para solucionar el inconveniente. Providencias tomadas: Emitida SSA 202303565; Entrado en contacto con Poletto - SMME.DT, el cual manifestó que entrará en contacto con el responsable del equipo; Posteriormente entró en contacto el Sr Isaac - SMME.DT, el cual manifestó que el referido inconveniente será atendido en horario comercial. | 1
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 8100 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,47m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,97m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,91m ; CV.12: 5,95m ; CV.13: 6,01m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.118,14m3/s Diferença de vazão: 670,88m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 111,55m Despacho de Carga - Benegas. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 8700 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 6,01m ; CV.14: 6,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,51m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,53m Vertida: 8.721,28m3/s Diferença de vazão: 600,78m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 219,95m Nível Jusante: 111,31m Despacho de Carga - Benegas. | 1
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado alarma de "PROBL SUPERV ACOMP BX PRES RED COMANDO TANQUE 04"; Constatado presión normal del sistema y de la red de comando; Emitida SSA 202303566 (U); Pre Operación sera informado en horario comercial. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,33m. | 0
1 ° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Hérico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Torres, Villalba e Casafú Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.015,00MW para FURNAS e 1.974,81MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.287,50MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230046(U) [28/02/2023 09:30:00 às 03/03/2023 16:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Concluir atividades de comissionamento da linha LI-MD-YZU1. PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDADE GERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. AI 20230005 (ANDE) [26/02/2023 17:00:00 às 03/03/2023 17:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023012 (ANDE) [28/02/2023 09:15:00 às 03/03/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,96m Jusante: 111,20m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 6,51m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U11, U12, U13, U10, U17, U18, U14, U15, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,09m | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 9336 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,51m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,49m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,99m ; CV.10: 6,99m ; CV.11: 6,93m ; CV.12: 6,97m ; CV.13: 7,01m ; CV.14: 6,99m Vertida: 9.316,56m3/s Diferença de vazão: 591,56m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,97m Nível Jusante: 110,98m Despacho de carga - Casafu. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Referente al PD 20230047 "Efectura comando de cierre/abertura e intertrabamiento de la seccionadora b4LI6", realizada las siguientes acciones. 05:00 - Solicitado OM 2023049 para aislación. 05:12 - Desenergizado la barra B2 de 500kV. 05:42 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023049 dando inicio al PD 20230047 Observaciones: Durante la abertura del interruptor 84T04 ocurrio al accionamiento del mensaje "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente", siendo verificado su correcta abertura. Existe SSA 202303287. Despacho de carga - Torres. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 9030 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,99m ; CV.10: 6,99m ; CV.11: 7,03m ; CV.12: 6,97m ; CV.13: 7,03m ; CV.14: 6,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,73m ; CV.10: 6,73m ; CV.11: 6,77m ; CV.12: 6,73m ; CV.13: 6,75m ; CV.14: 6,77m Vertida: 9.011,90m3/s Diferença de vazão: -308,78m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,97m Nível Jusante: 111,10m Despacho de carga - Casafu. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabrício - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Jorge y João. Jefe de Brigada: Huber (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | 0
Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023075 para conclusión de trabajos del PD 20230024 "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal" 16:50 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023075, dando por concluido el PD 20230024. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. 16:47 - Cerrado el interruptor 83T07 energizando el T07. 16:49 - Cerrado el interruptor 02T07. 16:51 - Durante la maniobra de normalización de la seccionadora 33T67, no acepto comando vía SCC, ni convencional. Providencias tomadas: Solicitado acompañamiendo del personal de SMMT.DT y efectuado nuevo intento donde la seccionadora quedó en posición intermediaria fuera de la zona de arco. Emitida SSA 202307204 (U). Avisado: Pre Operación - Edevaldo. SOTER - Julio Dreher. OPUO.DT - Salinas. SMMT.DT - Carlos Eduardo. Solicitado al despacho de carga la abertura de la secc 53T67, informado que será autorizado posterior al horario punta de carga. Despacho de Carga - Vera. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Noélia - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fábio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Benegas Chefe da Brigada: Leal Mangrish (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Olmedo (MD) | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023088 referente al PD 20230078 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03." 07:48 - Colocado el conjunto T03/R03 en vacío, colocado el conjunto T04/R04 en paralelo con los demas conjuntos, seleccionado el 83LI3 para recierre de la LI MD-PIH 220kV. 07:50 - Desenergizado el conjunto T03/R03. 08:08 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023088, dando inicio al PD 20230078. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada da ATO 202303866 "Verificar ruido anormal detectado en la cota 92 con máquina parada. Realizar inspección de los bujes intermediarios de la paleta del distribuidor, luegor realizar aplicación de sello de emergencia para impedir posteriormente el flujo de agua por la caja de vedación y verificar ruidos. Posterior a esta maniobra una vez normalizada la caja de vedación, interrumpir el flujo de agua de los intercambiadores de calor para detectar ruido anormal. Fue emitida una SSA para MEL1 para inhibir TRIP". Obs.: Unidade parada com liberação imediata. | 1
Entrada de las siguientes ATs: ATE 202303551"Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- Tablero 2R11, conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." ATE 202303552 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero 2PBTXT5 de proteccion de barras A2/B2 de 500 kV conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Benegas. | 1
Entrada de la ATE 202303875 "Para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor: desconectar/conectar Trip De nivel alto de agua en la tapa de la turbina, Trip por flujo de agua bajo en la caja aislante 80PWx, trip por flujo bajo de agua de refrigeracion CGI 80LWX. Obs: prevision 27/04/2023 14:00 hs a 17:00 hs. AT emitida para dar apoyo a MMU2 (ver AT 202303866)." Despacho de carga - Benegas. | 1
Entrada da ATE 202303706 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-03,CP-03,CX03/HG03 Verif. parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motobombas/motocompressores, verif.correto funcionam. dispositivos primários conF.PIC.1A.(+ SSP's: 2023/2980; 0760; 3471; 3496; 3500; 3487; 3492.OBS.:ISOLAR PAINÉIS QU-03/CP03/CX03/HG03 Qdo solicitado. Cumprir com NR-10/IS. Obs.: Gerador Diesel 03 Impedido. Despacho de carga - Alisson | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:11 - Unidade 07; 09:44 - Unidade 08. Unidades 60Hz: 08:10 - Unidades 10 e 11. | 0
Conforme email recibido referente a falha de comunicação nos DFR´s, efetuado reset dos seguintes DFR´s, conforme IOC_12.001-00. DFR 10/11; DFR 12/13; DFR 16/16.. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57km. | 0
Entrada da ATE 202303752 "Realizar mantenimiento preventivo 1A del motor del grupo diesel GD03". Obs..: Ensayo de giro en vacio y carga previsto para el 11/05/2023. Despacho de carga - Alisson. | 0
Baixa da ATE 202302923 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Em contato com Despacho de carga - Alisson, não foi autorizado o FailOver conforme IOPI048-02 . Motivo: Andamento da ATE 202302098, ATE 202302100 e ATE 202302138 , para acompanhamento do fabricante nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Previsão de término 12/05/23. | 1
Baixa da ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Baja de las siguientes ATs: ATE 202303551"Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- Tablero 2R11, conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." ATE 202303552 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero 2PBTXT5 de proteccion de barras A2/B2 de 500 kV conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | 0
Baixa da ATO 202303866 "Verificar ruido anormal detectado en la cota 92 con máquina parada. Realizar inspección de los bujes intermediarios de la paleta del distribuidor, luegor realizar aplicación de sello de emergencia para impedir posteriormente el flujo de agua por la caja de vedación y verificar ruidos. Posterior a esta maniobra una vez normalizada la caja de vedación, interrumpir el flujo de agua de los intercambiadores de calor para detectar ruido anormal. Fue emitida una SSA para MEL1 para inhibir TRIP". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 1
Baixa da ATE 202303875 "Para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor: desconectar/conectar Trip De nivel alto de agua en la tapa de la turbina, Trip por flujo de agua bajo en la caja aislante 80PWx, trip por flujo bajo de agua de refrigeracion CGI 80LWX. Obs: prevision 27/04/2023 14:00 hs a 17:00 hs. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4812 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:52 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 13:51 - Unidades 10 e 11 | 0
Entrada de la ATO 202303724 para "Voos de drone no trecho do Vertedouro, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas.Os voos serão realizados pelas empresa BimstaLArt." La actividad sera acompañada por los Sr Trigueiros-OPU.DT. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 14:39 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:42 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 14:45 - Unidade em carga. 14:59 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | 0
Entrada da ATO 202303947 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu interligação automática entre os quadros CM.01 e CM.02 durante desenegização do Transformado T06. Cumprir com IS e NR-10". Observação: Prorrogada até o dia 03/05/2023 às 17:30h. | 0
Baixa das seguintes ATEs: ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT." ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - De Franceschi | 1
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Rubens - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Douglas , Lucas , Duré Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Portillo (MD) | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo con posterior rearme. Existe SSA 202305297. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,22m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,24m ; CV.14: 3,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,50m Vertida: 3.493,91m3/s. Diferencia de caudal: -1.003,98m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,02m Nivel Jusante: 106,90m Despacho de carga - Torres. | 0
En relación a la ATO 202303724 en ejecución para "Voos de drone no trecho do Vertedouro, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas", intentado contacto con el responsable Sr. Anderson/SOCC.DT sin suceso. Así también realizada tentativa de contacto con el Sr. Trigueiros/OPU.DT, quien acompañaba el trabajo, sin éxito. El término de los trabajos estaba previsto para las 20:00h. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
1° TURNO Supervisor: Marques- 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9714 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Alan e Jorge. Chefe da Brigada: Criese (ME) e Martins (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.015,44MW para FURNAS e 1.536,48MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.736,26MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230078(P) [02/05/2023 08:00:00 às 03/05/2023 16:30:00] G040 - AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,04m Jusante: 106,11m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,50m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U17, U16, U15, U18A, U18, U12, U13, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Indisponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4175 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,52m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,54m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,52m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,02m ; CV.10: 2,52m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 3,00m Vertida: 4175 m³/s. Diferencia de caudal: 682m³/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,05m Nivel Jusante: 105,87m Despacho de carga - Alan. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,02m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 3,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,26m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,24m ; CV.13: 3,28m ; CV.14: 3,24m Vertida: 4514 m³/s. Diferencia de caudal: 339m³/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,05m Nivel Jusante: 105,80m Despacho de carga - Alan. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Rojas - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Galeano - 9296 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Vera Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún(MD) y Marcos (MI) | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202303707 "Voos de drone no trecho D, barragem lateral direita, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." ATO 202303710 "Voos de drone no trecho D, barragem lateral direita, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." Acompañado por OPU.DT - MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 09:12 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:00 - Unidad 11. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Quiñonez - 4803 Asistente 50Hz: Whalter - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Rodriguez - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Vazquez - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Whalter - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas. Jefe de Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor de ESAI: Grabriel (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:52 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 07:23 - Unidades 16 y 17 | 0
Descrição não disponível | 0
Foi avisado SMMA.DT - Sr. Alexis, sobre o defeito apresentado pelo elevador E-01 após manobras operacionais, conforme relatado no ítem 07 deste relat. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi aberto o disjuntor 52.04 desenergizando o transformador TD-02. | 1
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023199 referente al PD 20230162 "Acompañar a la empresa contratista para verificar alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR". 08:20 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023199, dando inicio al PD 20230162. Observación: El interruptor 44L78 ya se encontraba aislado conforme AO713-00. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Informado por RU- Galeano que el ascensor E-12 se encuentra trabado en la cota 108, sin responder al comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202312763; Avisado SMMA.DT - Alexis. | 1
Solicitado por el Despacho de carga - Bruno el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023190 referente a la AI 20230117 para "Manutenção Preventiva Parcial no DJ 52-89.". 09:19h - Verificado LI-69kV Foz de Iguazu-Itaipu desenergizada; 09:25h - Abierta y bloqueada seccionadora 32TB2, conforme OM 2023190, dando inicio a la AI 20230117. Obs.: Término previsto 02/08/23 a las 16:45h. | 1
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 70 km. | 0
Recibido e-mail, informando sobre falla de comunicación con el DFR y tomadas providencias conforme IOC_12.001-00. Observaciones Problema reincidente conforme ítem 14 del 01/08/2023. Emitida SSA 202312574 (U). Avisado: Pre operación - López. | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi fechado o disjuntor 52.04 energizando o transformador TD-02. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Rodrigo - 9305 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Anibal - 4812 Operador SEMD: Riquelme - 2800 Despacho de Carga: Torres, Douglas e Dure. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Florencio (MD) | 0
Entrada da ATO 202306515 para "Verificar motivo de falla a tierra proveniente del tablero QCC-CD constatada durante la pesquisa en los cuadros QNB-05 y QNB-06. Cumplir con IS/NR-10". | 0
Solicitado pelo Despacho de carga - Dure o início das manobras de normalização conforme OM 2023190 referente a la AI 20230117 para "Manutenção Preventiva Parcial no DJ 52-89.". 14:26 - Desbloqueada e fechada seccionadora 32TB2, conforme OM 2023190, dando baixa na AI 20230117. 14:40 - Verificado LI-69kV Foz de Iguazu-Itaipu energizada. | 1
Entrada de la ATE 202306742 para "Acompañar a la ANDE para la Verificación y limpieza de las conexiones de FO referente a IEC C37.118 correspondiente a PMU principal de LT MD-VHA". Despacho de Carga - Duré | 0
Fuimos informados por Isaias - SMMA.DT que el referido ascensor ya se encuentra disponible | 1
Fuimos informados por Isaias - SMMA.DT que el referido ascensor ya se encuentra disponible | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 72km. | 0
Baja de las siguientes autorizaciones de trabajos: ATE 202306398 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete de los disyuntores de 13,8 KV posición 52A, 52C, 52-4 y 52-5 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local y remota conforme PIC 1A. Retirar disyuntor del nicho cuando solicitado. Cumplir con IS/NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. ATE 202306399 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete de los disyuntores de 13,8 KV posición 52-B, 52-1, 52-2 y 52-3 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local y remota conforme PIC 1A. Retirar disyuntor del nicho cuando solicitado. Cumplir con IS/NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Se realizó el MP1A conforme a la PIC, se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Dure. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:59 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 16:01 - Unidade em carga. 16:11 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Baixa da ATO 202306508 para "Verificar y solucionar motivo por el cual existe intermitencia del alarma "AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG". Obs: Verificado en el local alarma de temperatura alta en el cargador. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizada inspección del cargador no encontrando desperfecto alguno en cuanto a su operación y temperatura, verficado en el SIRI los ultimos 15 dias sin anormalidad alguna, cuadro dejado en condiciones normales de operacion. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 16:22 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:24 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 16:26 - Unidad en carga. 16:36 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Solcitado y retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras 54L78 y 34L78 concluyendo el PD 20230162 para "Acompañar a la empresa contratista para verificar alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR"'. Modificaciones/Informaciones adicionales: Se verifico baja presión en la fase Sa del interruptor. También se constató pérdida de gas en la cañería correspondiente a la fase Sa. El equipo debe estar aislado hasta subsanar el problema de pérdida de gas que sería realizado por la empresa contratista. Despacho de Carga - Duré | 0
Paralisada a ATE 202306292 "Calibração periódica dos medidores M71A e M71B." Despacho de Carga - Dure. | 0
Baixa da ATO 202306515 para "Verificar motivo de falla a tierra proveniente del tablero QCC-CD constatada durante la pesquisa en los cuadros QNB-05 y QNB-06. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais Realizado inspeção no quadro e no circuito de alimentação do mesmo, constatando baixa isolação nos cabos de alimentação provenientes do QNB-06 devido a sujeira nas caixas de passagem do circuito. O serviço de limpeza será realizado com outro documento. | 0
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Verdun (MD) | 0
Fomos informados por Alexandre - ODMS.CD que o religador automático RA.12 está em vazio, visando atender ensaio em carga do GD-03 e GD-04. | 0
Verificado no SCADA e ASP-02 o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Verificado no quadro KVB-02 os alarmes "Alta Pressao do Óleo" e "Sistema Bloqueado"; Efetuado rearme com sucesso; Emitida a SSA 202312829. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 68km. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:58h - Acionado comando de parada da unidade. 23:06h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa; EC.18A: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:13 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; EC-08: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Mendez - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.101,47MW para FURNAS e 2.000,12MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.785,61MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U17, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N.H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230124(P) [01/08/2023 08:00:00 às 03/08/2023 16:30:00] G059 - DISJUNTOR 220 KV 03T06 DA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Efetuar a Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor. PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDADE GERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Níveis hidrológicos: Montante: 219,75m Jusante: 101,03m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentado el QP-01 que se encuentra interconectado con el QP-02 y el TD-02 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U14, U15, U11, U10, U12, U13, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Conferidas as manobras de isolação e normalização, conforme OM 2023198 referente ao PD 20230156 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra". Inicio previsto: 03/08/2023 às 07:00h; Término previsto: 03/08/2023 às 17:30h. Despacho de Carga: Lucas. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando accionamiento de la alarma "FALLA CANAL 87L" en la Protección Alternada; Protección Primaria en condiciones normales de operación; Informado al Despacho de Carga - Vera; Emitida SSA 202312831 (U); Pre - Operación será informado en horario comercial. Posteriormente fuimos informado por Vera - Despacho de Carga, que la referida alarma también se encuentra accionada en el terminal Yguazú. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59km. | 0
Alimentado o serviço auxiliar 50Hz via transformador TA-01, ficando o transformadodr TB-01 energizado em vazio pelo lado de alta. 04:54 desinterligado os painéis QP-01 e QP-02 ficando os mesmos alimentados pelos seus respectivos transformadores reguladores TD-01 e TD-02. | 1
Interligados via fonte QP.04, os quadros: QF.02, QI.04/05/06, QG.10 e CD.01, atendendo solicitação da AT60, prevendo giro em carga dos geradores diesel GD-03 e GD-04. Obs.: Não ocorreu a interligação do quadro CD-01, via fonte QP-04 de maneira automática. Providências tomadas: Fechado o disjuntor 52-C do quadro CD-01 com comando manual; Emitida SSA 202312836. | 1
2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez- 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Noélia - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 9719 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Ernesto - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Douglas, João e Jorge Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Portillo (MD) | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | 0
Solicitado e autorizado o início das manobras de isolação referentes ao PD 20230156 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra." Despacho de Carga - Douglas. | 0
TURNO MAÑANA ESCALA ESPECIAL Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Matheus - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Wilson (MI) | 0
Entrada da AT 202211092 para "Efectuar mantenimiento preventivo cuadrienal (4A) - Tableros Controle 500kV linhas LI-MD-VHA1 e LI-MD-VHA2- conforme PIC.EE.0100 Rev.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Obs.: Coordinar con los trabajos del PD 20220230. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:46h - Unidades 07 y 08; 07:59h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 07:47h - Unidades 12 y 13; 08:07h - Unidades 14 y 15; 08:24h - Unidad 16. | 0
Baixa da AT 202211099 para "Verificar motivo por el cual en el panel PSA esta accionada sin rearme la alarma "VL DLUVIO ABR RX". Obs.: Encontrado presostato PS9713 desajustado. Modificações/ Informações Adicionais: Realizado ajuste do presostato PS9713. | 1
Conforme email recebido realizado o reinicio do seguinte DFR: DFR2S1.1 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 08:26h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 08:29h, Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 08:32h, Unidad en carga. USCS 08:43h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Baja de la ATO 202211091 "Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma sonora en el tablero PDI-01. Verificado LED AVARIA y LED naranja referente a los TACs 641-667 encienden y apagan intermitentemente. Realizada inspección en los referidos TACs y no encontrados detectores actuados." Modificações/informações adicionais Fue realizado inspección de los sensores ópticos y termovelocimetricos correspondiente a los TACs 641-667. limpieza, reaprieto y verificacion de funcionalidad de los mismos. No encontrandose nada anormal. | 1
Baixa da AT 202211082 para "Adicionar descritivo das seccionadoras de alimentação do TFN-08 e TFN-09 conforme o projeto. Seccionadora 89-1 e 89-2. corrigir descritivo da proteção "51OL - Partida" para "50OL - Partida", nas telas PROTT06 e PROTT07. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT e corrigido configuração do elemento dinâmico da tela RMSE Station SEMDVTR0X, conforme informado na SSA 202210270. | 0
Entrada del PD 20230052 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal de la Barra A1 de 66KV.". Obs: Durante la maniobra de cierre de la seccionadora tierra 12L01T1, la fase T no hubo contacto hasta el final. Providencias tomadas: Avisado MET2 - Vicente; Colocado aterramiento local; Emitida SSA 202305094 (U); Avisado Preoperación - Edevaldo; Avisado Despacho de carga - Lucas. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 3500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,74m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,78m ; CV.14: 2,78m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,50m Vertida: 3.498,26m3/s. Diferencia de caudal: -376,18m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,87m Despacho de carga - Arévalos. | 0
Reinicio da ATE 202302063 para "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1)". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Avisado Pré - Operação - Edevaldo, sobre a SSA 202305223 "El joystick, los monitores, el monitor de la Cerca perimetral, estan offline, luego del pique de tension que fue realizado en servicio auxiliar 60HZ" do sistema ESAI. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 3100 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,28m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,26m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,24m Vertida: 3.162,56m3/s. Diferencia de caudal: -335,71m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,71m Despacho de carga - Arévalos. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:39 - Unidade 16; 07:40 - Unidade 17. | 0
Entrada da ATE 202302777 "Efectuar mantenimiento preventivo 3S -cubiculo de sincronizacion de las unidades U01 y U02-tablero SYC 1/2 - conforme PIC.EE.0047 REV.:01". Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Despacho de Carga - Douglas | 0
Entrada da ATE 202302566 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N07 e N08, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N07 e N08 conforme PIC 1A". Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10. Despacho de Carga - Arevalos 07:48 manualizado os pontos no SCADA das comportas 07 e 08. 08:47 calha central impedida. | 0
Entrada da ATE 202302565 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-07 e no indicador de posição da comporta N07, conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - Arevalos | 0
Entrada da ATE 202302563 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-08, no indicador de posição da comporta N08. Conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10". Despacho de Carga - Arévalos | 0
Entrada da AT 202302744 "Realizar mantenimiento preventivo 3M de las centrales oleodinámicas N13/N14". | 0
Entrada da ATE 202302775 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BBP-A3/B3 proteccion primaria aplicando la PIC EE.0087 R01". Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Despacho de Carga - Douglas | 0
Reinício da ATE 202302819 "Realizar procedimento previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80". Notas: 1- necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2- durante todo el procedimiento, la conductividaade del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3- después de los trabajos, podrá haber variación de nivel del tanque de expansion debido al asentamiento de las resinas; 4- necesario la UG en carga en todo el trabajo. Despacho de Carga - Douglas | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 2800 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,28m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,26m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.821,55m3/s. Diferencia de caudal: -341,01m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,71m Despacho de carga - Arévalos. | 0
Reinício da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referência AT 202302098". Será necessária usina operando em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT . Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reinício da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referência AT 202302098". Será necessária usina operando em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT . Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reinício da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referência AT 202302098". Será necessária usina operando em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT . Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos eventos 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos eventos 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos eventos 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato". Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato". Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reínicio da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato". Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Reinício da ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03". Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE. Despacho de Carga - Arévalos | 0
Entrada da ATE 202303020 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO". Obs.: 1) Unidade em condições normais de operação. 2) Será necessário enviar comandos para aumentar e diminuir o carga frequência da unidade a partir do CAG, SCADA manual e convencional. 3) Durante a execução dos ensaios serão realizadas medições no TGC. Despacho de Carga - Arévalos | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.20%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada da ATE 202303020 | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 36 km. | 0
Verificado accionamiento de la alarma referente al elevador E22 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a través del ramal 2322 y verificada una persona atrapada en el elevador en el tercer piso; Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202305237 Posteriormente informado por Isaias - SMMA.DT que el elevador fue normalizado. | 1
Reinício da ATE 202303002 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO". OBS.: Necessário remota em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT. Despacho de Carga - Douglas 11:03 - passado UTR504 para OUT e unidade operando no modo convencional. 11:42 - passado UTR504 para IN e unidade operando no modo SCADA. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (88.00%) para a condição Ótimo (91.14%) O motivo principal da transição de faixa foi a baixa da ATE 202303020 | 0
Baixa da ATE 202303020 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO". Modificações/informações adicionais: Realizado comando via comando manual e automático e verificado que em manual o comando chega no TGC e em automático o comando é enviado pelo CAG/CAT porém não chega ao TGC. TGC em condições normais de operação. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Entrada da ATE 202302065 para "Calibração periódica dos medidores de energia M18A e M18B (LI 220KV MD IRY, medição respaldo)". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada da ATE 202302066 para "Calibração periódica dos medidores de energia M20A e M20B (LI 220KV MD PIH, respaldo)". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 2500m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,72m ; CV.12: 1,74m ; CV.13: 1,76m ; CV.14: 1,76m Vertida: 2.455,96m3/s. Diferencia de caudal: -365,59m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,34m Despacho de carga - Arévalos. | 0
Baixa da ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03". Modificações/informações adicionais: Realizada configurações no BITCOFW para implementação do novo enlace de comunicação com o ICCP-ANDE, conforme solicitado. Realizado ensaios de comutação de servidores com resultados satisfatórios. Sistema em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Arévalos | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 14:13 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:16 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 14:19 - Unidad en carga. 14:26 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson | 0
Entrada de la ATO 202303034 "Substituir bobina de bloqueio da seccionadora de 66kV A2A02. Obs: Alimentação de 220Vca e 125Vcc da seccionadora isolada". | 0
Baja de la ATE 202302777 para "Efectuar mantenimiento preventivo 3S -cubiculo de sincronizacion de las unidades U01 y U02-Tablero SYC 1/2 -conforme PIC.EE.0047 rev.:01." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson | 0
Baja de la ATE 202302775 para "efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BBP-A3/B3 proteccion primaria aplicando la PIC EE.0087 r01." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Benegas | 0
Entrada de la ATE 202302776 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BAP-A3/B3 aplicando la PIC EE.0087 R02." Despacho de Carga - Benegas | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 14:54 - Unidad 16 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Aislada; 15:11 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:14 - Cerrado el interruptor 86U16, sincronizando la unidad con el sistema. 15:18 - Unidad en carga. 15:27 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson | 0
Dentro de la ATE 202302098 fue realizado restart manual del Sistema SCADA, con éxito. 15:49h - seleccionada unidad 04 para AUTO no CAG/CAT; 15:56h - verificada conmutación automatica de la unidad 04 para Manual en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Baja de la ATE 202302776 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BAP-A3/B3 aplicando la PIC EE.0087 R02." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González | 0
Dentro de la ATE 202303002, conmutado canal de la UTR 504 para ALTERNADO con éxito, y verificado la normalización del control de la unidad vía CAG/CAT. Observaciones: La UTR 504 permanece operando via canal alternativo y el canal primário se encuentra disponible; Debido a necesidad de reinício del BITPCU1, fué expedida la AT 202303067. Despacho de Carga - Alisson | 1
Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, el cual verificó caída de agua sobre el tablero KA-02 proveniente de la elevación 98,00; Constatado pérdida de agua en una tubería de agua de servicio frente al tablero PAP-03; Aislado trecho de la tubería, cesando la pérdida; Aislado tablero KA-02 y emitida SSA 202305284; Avisado SOTER - Iván. | 1
Baja de las siguientes AT`s: ATE 202302760 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado as manobras conforme foram necessárias, durante o trabalho. Equipamento normalizado e liberado para a operação. ATE 202302576 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada actividad conforme previsto en la AT. ATE 202302577 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada actividad conforme previsto en la AT. ATE 202302579 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o acompanhamento das atividades do fornecedor Hitachi conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Baja ATO 202302581 "Realizar, em conjunto com fornecedor, substituição de Switch provisório por definitivo. Acompanhar fornecedor nas configurações de Layer 3 conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P, indicando eventuais alterações como As-built. Realizar ensaios de comissionamento pertinentes ao novo Switch conforme planilha 64578319311P. Verificar também a configuração de usuário de acesso específico ao switch e demais configurações de segurança". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a substituição do switch conforme programado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 0
Paralizacion de las siguientes AT`s: ATE 202302065 "Calibração periódica dos medidores de energia M18A e M18B (LI 220KV MD IRY, medição respaldo). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE". ATE 202302066 "Calibração periódica dos medidores de energia M20A e M20B (LI 220KV MD PIH, respaldo). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE". ATE 202302063 "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE". Despacho de carga - Benegas. | 0
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098." ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato." Despacho de Carga - Alisson | 1
Paralizada la ATE 202302819 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 Y CNP80." Despacho de Carga - Benegas | 0
Prórroga de la ATE 202302732 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY. " Despacho de Carga - Benegas. | 0
Paralizada la ATE 202303002 para "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO." Despacho de Carga - Alisson | 1
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alan, Villalba y Casafu. Jefe de Brigada: Britoz (MD) y Leál (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jerson (MI) | 0
Informado por el despacho de carga - Alan, que fue liberada la faja de operación de las unidades en el CAG 60HZ, conforme AO.530-00. | 0
Informado por el despacho de carga - Alan, que las unidades del sector ya no se encuentran operando con regulación liberada en el CAG 60HZ, conforme AO530-00. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 21:02 - Accionado comando de parada de la unidad. 21:10 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.15: Mantenida bomba 2 como principal; KH.31: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Bateria em carga. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 2770 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,72m ; CV.12: 1,72m ; CV.13: 1,76m ; CV.14: 1,76m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,96m ; CV.10: 1,98m ; CV.11: 1,98m ; CV.12: 1,96m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,00m Vertida: 2.795,66m3/s Diferença de vazão: 346,62m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,25m Nível Jusante: 105,76m Despacho de carga - Alan | 1
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Katherine - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Felipe - 9735 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Dure y Torres. Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificada la pérdida de la conexión de las consolas de operación con el SCADA de forma escalonada, asistente de 60Hz (BITCON4), VideoWall (BITCON31) y NOC/SOC (asistente de 50Hz). Providencias tomadas: Verificado accionamiento de las alarmas de Limite de falla y Estado marginal en las UTRs ECCANDE, 765kV-P/A e CD01, com posterior rearme; Existe SSA 202304503, SSA 202304503 y SSA 202304849. Despacho de Carga - Alan | 1
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.696,51MW para FURNAS y 2.523,01MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.359,13MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DE LA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDAD GENERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 30/03/2023 17:00:00] E032 - LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,25m Jusante: 105,70m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,96m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U10, U11, U14, U17, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 71km. | 0
Verificado accinamiento de alarma falla a tierra, en el QB-02 sin rearme. Providensias tomadas: Efectuada la pesquisa conforme a los items 3.1.1 y 3.1.3 de la IOC_06.014-07 ; Las demás pesquisas serán realizadas en horario comercial; La emisión de la SSA será realizada luego de realizar las demás pesquisas. Despacho de carga - Torres | 1
A pedido de AT-50 y AT-60, QF-01 fue normalizado y QF-02 fue Interligado vía fuente del QP-04 "ATO 202302568. | 1
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y De Franceschi Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo, comutando a unidade para MANUAL no CAT. Providencias tomadas: Realizado procedimento conforme IOPI061-31, e verificado rearme do alarme; Unidade em AUTO no CAT. Despacho de carga - Alisson. | 0
Avisado Pré-Operação - Geson sobre a emissão da SSA 202406816 "Verificar/Solucionar alarma "Detector L4-AS-05 ASPIRACION" sin rearme". | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:46 - Unidades 5 e 6; 09:27 - Unidades 9 e 9A. Unidades 60Hz: 07:45 - Unidade 14 e 15; 09:47 - Unidade 11. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATE 202403391 para "Realizar mantenimiento preventiva bienal (2A) -tablero de control y proteccion KB-03 - GD03- conforme la PIC.EE.0074 Rev.:02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - González. | 0
Entrada da ATE 202403572 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A del motor del grupo diesel de emergencia GD03. Obs.: previsión del ensayo de giro en carga 09/05/24". Despacho de Carga - González. | 1
Informado por despacho de carga sobre el inicio de la ATEIE 20240058 "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." 08:04 - Deshabilitado recierre automático de la LI-MD-VHA1. Despacho de carga - González. | 0
Entrada da ATE 202403517 para "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-03,CP-03,CX03/HG03, verificando parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motocompressores associados. Verif.correto funcionam. dispositivos primários conf. PIC.4A. cumprir IS/NR-10. (+ SSP's: 2024/0803; 4007; 0414; 0823; 0817; 0807; 0812.) Obs.: Isolar painéis QU-03/CP03/CX03/HG03 qdo solicitado". Despacho de Carga - González. | 0
Entrada de la AT 202403471 "Efetuar limpeza, inspeção, reaperto e ensaios no quadro CM-01 (parte frontal) e disjuntores de 13.8 KV, conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10. Obs: Haverá presença de tensão na barra, TP'S e parte traseira dos cubículos." | 0
Reinício da ATE 202402676 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG's 10 a 18A". Despacho de Carga - Torres. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada de la ATE 202403627 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. Obs: necesario sustitucion de SWITCH-ST" Despacho de carga - Torres. | 0
Informado por Diego - AT60Hz que dentro da ATE 202403572 o GD.03 encotra-se impedido. Avisado: Despacho de Carga - Torres. | 1
3° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Jorge. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Gomez (MD) y Edilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:22 - Unidades 09 y 9A; 13:35 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 13:38 - Unidad 11; 14:06 - Unidades 14 y 15. | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local e constatado o disparo do disjuntor Q3, referente ao Motoventilador V5; Informado despacho de carga - Alisson sobre nova limitação, conforme anexo C da IOPI020-30; Emitido a SSA 202406881 (U). Avisados: Pré-operação - Laran. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 14:31 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:36 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 14:38 - Unidade em carga. 14:48 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Solicitada autorizacion para inicios de maniobras de normalizacion conforme OM 2024052 referente al PD 20240050 para "Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases." 14:41 - Autorizadas las maniobras; 14:44 - Desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD; 14:48 - Cerrado el interruptor 05TA1 energizando el transformador TA-01; 14:49 - Cerrado el interruptor 85TA1. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Informado por el Sr. Carlos - Bomberos Itaipu que a partir de este momento quedaran sin alimentacion de la consola ControlOne debido a trabajos en el CD-01. El contacto quedara vía contacto HL BOMBEIROS 2 de la consola ControlOne. 18:00 - Normalizada la alimentacion del ControlOne y linea HL BOMBEIROS normal. | 1
Entrada da ATO 202403747 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor Q3, referente ao motoventilador V5". | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:24 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:28 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:31 - Unidade em carga. 15:41 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Baixa da ATO 202403747 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor Q3, referente ao motoventilador V5". Modificações/informações adicionais Após inspeção e medições foi rearmado disjuntor Q3 e liberado equipamento para operação. OBs.: Informado ao despacho de carga - Alisson sobre a normalizaçao do Motoventilador V5, ficando apenas o motoventilador V11 isolado por outro documento. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 16:18 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:22 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 16:25 - Unidade em carga. 16:36 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Verificado o acionamento dos alarmes em anexo sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Realizada inspeção sem encontrar anormalidades, verificado sistema anti-incêndio em condições normais; Emitida SSA 202406911 (U); Avisado Pré-operação - Matheus. Posteriormente fomos avisados pelo setor de Pré-operação que não foi possivel contato com a SMMT.DT; Entrado em contato com o gerente da SMMT.DT - Carlos Cardozo, e informado do ocorrido; Entrou em contato com a CCR o Sr. Pablo Riveros e solicitou a expedição de uma AT para verificações; Expedida ATO 202403775. | 1
Verificado o acionamento do alarme em anexo, com posterior rearme. Obs.: Já existe a SSA 202404630 (APL). | 0
Baixa da ATE 202402498 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M20A y M20B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme lo previsto en la AT, medidores de energía de facturación (M20A y M20B) de respaldo correspondientes a la línea LI 220kV MD PIH de Itaipu. Despacho de carga - Jorge. | 0
Baixa da ATE 202402920 para "Realizar modificación de base de datos del GTW conforme SSAs vinculadas. OBS: Durante el servicio es necesario reiniciar el GTW". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | 0
Paralizada a ATE 202403627 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. OBS: Necesario sustitucion de switch-st". Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizada a ATE 202403492 para "Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente") Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE". Obs.: Sistema SCC en condiciones normales durante el servicio. Despacho de carga - Alisson. | 0
Paralizada la ATE 202402676 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observacion: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h." Fue realizada la unidad 18A. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Encerrado a ATEIE 20240058 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria". Obs.: Reconectado o religamento da linha de 500 kV LI-MD-VHA1. Despacho de carga - Alisson. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Segóvia - 4846 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Arévalos Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Rolon (MD) | 0
Entrada de la AT 202403775 referente a "Verificar e solucionar alarme "TU VALV DILUVIO FASE S ATUADA" e "TU RELE 86AI PAI". Verificado no local que a válvula diluvio não está atuada." Observación: 20:16hs - El responsable del trabajo informó de la no posibilidad de rearme de la anomalia a cusa de falta de materiales de reposición, el trabajo será concluído en horario comercial. Avisado Claudio - OPUO.DT. | 1
Verificado acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado Operador ao local, não encontrando anormalidades; Emitida SSA 202406921 (U); Avisado Cristiano - SMMG.DT, nos informando que irá verificar em horário comercial; Manter Unidade no sistema; caso contrário, a Unidade ficará sem pré condição de partida; Pré Operação será avisada na primeira hora do comercial; Avisado Claudio - OPUO.DT. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:13 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Operador Trein.: José - 9327 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Gimenez (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.522,38MW para FURNAS e 2.963,09MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.208,51MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U15, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240054(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] D038 - BAY DA U16 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240053(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] B016 - UNIDADE GERADORA 16 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-16 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,86m Jusante: 99,82m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U13, U12, U10, U18, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:36 - Acionado comando de parada da unidade. 01:44 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Duré. | 0
Atendendo pedido da Assessoria 50Hz, alimentado SSAA 50Hz via fonte principal TA-01. | 1
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Gonzalez e Augusto Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Palácio (MD) | 0
Verificado a presença das equipes do Suporte Técnico da SEMD e Manutenção, solicitadas manobras de isolação conforme OM 2023111 do PD 20230090 para "Executar solda no barramento rígido de 500kV (três fases) para unir o trecho ampliado da SEMD ao barramento existente. Realizar a conexão entre o barramento e a seccionadora b4LI8 (novo vão de VHA1). Realizar ensaios específicos do sistema de proteção." 04:11 - Autorizadas manobras de isolação; 04:18 - Aberto disjuntor 84B12, desenergizando a barra. Observação: Ao abrir o disjuntor 84T04, verificado demora na resposta do comando no SCC. Confirmado disjuntor aberto no campo. Existe SSA 202303287 (SEE). Avisado: Carlos Centurión - OPU.DT Despacho de carga - Vera | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:23 - Unidades 07 y 08; 08:35 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:34 - Unidad 13; 08:32 - Unidad 16. | 0
Informado al Sr. Alexis - SMMU.DT sobre el elevador E-13 que se encuentra parado desde el dia 27/05/23 y tambien mencionada la SSA 202308795. 08:58 - Informado por el Sr. Isaias - SMMU.DT que el elevador se encuentra operativo. | 0
Verificado o travamento da janela Spectrum Power 4 e reínicio da estação de trabalho UI.02 do sistema SCC. Providências tomadas: Realizado procedimento INITSOS e login do sistema operacinal; Verificado normalização da estação UI.02; Emitida SSA 202308808 programada. | 0
Solicitado por Arevalos - Despacho de carga, desconectar o religamento das linhas, para início dos trabalhos: ATEIE 20230103 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." ATEIE 20230108 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." Ás 08h02 desconectado religamento das referidas linhas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga, prevendo operar em vazio, a fim de possibilitar manobras operacionais na interligada Furnas. 08:16 - Unidade em vazio. Despacho de Carga - Torres. | 0
Reinicio de las siguientes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"." ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observacion: Canaleta izquierda impedida. Despacho de Carga - Arevalos. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 54 km. | 0
Verificado os referidos alarmes de falha para terra sem rearme. Providências tomadas: Verificado tensão no QACC-1: 129VCC +/-, 30VCC 0/- e 97VCC +/0; Verificado tensão no QACC-2: 129VCC +/-, 31VCC 0/- e 97VCC +/0; Informado os responsáveis dos trabalhos em andamento da MDAU e SEMD (realizado inspeção inicial com MDAU nos painéis QDS.03, QDS.04, QDS.05, QDS06, desenergizado os mesmos e não encontrado a falha); Emitido SSA 202308812 Urgente; Avisado Pré/operação - Geson; Emitido ATE 202304769 Urgente. Obs: No se pudieron seguir con los pasos para la pesquisa conforme IOC_04.017-04, por encontrarse con los procedimientos errados. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Entrada de la ATE 202304325 para "Configurar e incluir os medidores de energia de faturamento da LI MD VHA1 (L16) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de Carga - Torres. | 0
Entrada da ATO 202304537 "Realizar manutenção preventiva no grupo gerador diesel de emergência, conforme PIC.EQ.0072. Cumprir com NR-10/IS." 09:33 Diesel indisponible. | 0
Descrição não disponível | 0
Atendendo solicitação do sistema, iniciado a tomada de carga na UG, acompanhando a rampa de Furnas. 09:11 - Unidade em carga. 09:19 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Entrada de la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Torres. | 1
Entrada de la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Torres. | 1
Reinicio de la ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Torres. | 1
Reinicio de la ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Torres. | 1
Entrada da ATE 202304769 'Verificar e solucionar alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2 sem rearme. VALORES +/0 97V, 0/- 30V (<< 0/-).' Despacho de Carga - Arévalos | 1
Informado por AT60 - Berg que o elevador E-14 não aceita comando. Providências tomadas: Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202308820. | 1
Referente a ATE 202304769 não foi possível concluir a pesquisa de falha à terra devido ao cumprimento da manutenção do horário de intervalo. A pesquisa será retomada na primeira hora da tarde. | 1
3° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: González , Augusto , Douglas. Jefe de Brigada: Hering (MD) y Dos Santos (ME) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Jair (ME) | 0
Conferida la OM 2023114 referente al PD 20230100 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD.". - Início Aisl.: 28/05/23 as 13:30h - Térm. Norm.: 30/05/23 as 17:00h Despacho de carga - González. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:04 - Unidade 05. 14:51 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:27 - Unidade 13; 13:27 - Unidade 16. | 0
Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023112, referentes al PD 20230098 para "Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção." 14h31 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 14h55 - Colocados cartones de seguridad en las seccionadoras conforme OM, dando inicio al PD 20230098. Obs.: La barra ya se encontraba aislada por estar en andamiento el PD 20230090. Despacho de carga - Douglas. | 1
Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-14 en el panel QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a tráves del ramal 3314, siendo informados por el Alberto Alvarez, que el mismo se encuentra dentro del ascensor atrapado en la 98m. Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT. Dos Santos - Bomberos. Emitida SSA 202308830 (U). Posteriormente fuimos informados por Isaias - SMMA.DT que el E-14 se encuentra en condiciones normales de operación. | 1
Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023114, referentes al PD 20230100 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." 15h10 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 15h15 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM, dando inicio al PD 20230100. Obs.: Fue concensuado con el despacho de carga, la Seccionadora b4LI8 de la OM fue considerada desnecesario, para permitir los ensayos del PD 20230098. Despacho de carga - Douglas. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (92.00%) para a condição Bom (88.67%) O motivo principal da transição de faixa foi alarmes referentes a pesquisa de falha a terra dentro da AT 202304769 | 0
Solicitadas maniobras de normalización conforme OM 2023111 del PD 20230090 para "Executar solda no barramento rígido de 500kV (três fases) para unir o trecho ampliado da SEMD ao barramento existente. Realizar a conexão entre o barramento e a seccionadora b4LI8 (novo vão de VHA1). Realizar ensaios específicos do sistema de proteção." 15h28 - Autorizadas maniobras de normalización; 15h30 - Retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras, conforme OM, dando baja al PD 20230090. Obs.: La barra permanece aislada por encontrarse en andamiento el PD 20230098. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (91.76%) O motivo principal da transição de faixa foi a finalização das manobras de pesquisa de falha a terra dentro da AT 202304708 . | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202304537, normalizado el Generador Diesel de Emergencia, quedando disponible. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202304769 de la pesquisa de falla a tierra, encontrado que proviene de cuadro 2F2. Providencias tomadas: Emitida SSA 202308851 (U); Avisado Pre-operación - Geson. | 1
Entrada de la ATE 202304796 "Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del panel 2F2, encontrada por pesquisa de falla a tierra dentro de la ATE 202304769 ". Despacho de carga - Augusto. | 1
Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00; Informado Despacho de Carga - Gonzalez quien informo que sera realizadas maniobras en el sistema. 16:50h - Verificado rearme de la alarma; | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44 km. | 0
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero"; ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observación: Canaleta izquierda aislada con permiso de normalización excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023104, referente al PD 20230096 "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1". | 0
Baja de la ATE 202304645 para "Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en el servicio de catastro de puntos en la RTU02, correspondiente a señales de protección de la barra A2 y B2 asociado a la LT16 LI-MD-VHA1-SEMD, dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Obs.: - Prever intermitencias en la comunicación. - Prever accionamiento de alarmas" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o cadastro do ponto de supervisão em conjunto com a AT 202304644. Ensaio de ponto a ser realizado com AT de MEL1 202304623. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de carga - Villalba | 0
Baja de la ATE 202304769 para "Verificar e solucionar alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2 sem rearme. VALORES +/0 97V, 0/- 30V (<< 0/-)." Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado falha a terra intermitente nos seguintes DJ's: 722.A6 (2F2), 722.A33 (DAUC-F1), 722.A34 (DAUC-C1), 722.A46 (Disy. 84T05), 722.B7 (2F2), 722.B34 (DAUC-F2) e 722.35 (DAUC-C2). Os DJ's que alimentam o painel 2F2 foram os que mantiveram a falha por mais tempo. Ao final do serviço as falhas tinham sido normalizadas, sem que houvesse intervenção em algum equipamento. Despacho de carga - Villalba | 1
Paralisada ATE 202304500 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023". Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Paralisada ATE 202304500 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023". Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Paralizada la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Paralizada la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202304796 durante la pesquisa a falla a tierra, encontrada la falla proveniente del interruptor 44T12, disparo 2 y emitida SSA 202308872 (U). | 1
Autorizada maniobras de normalización conforme OM 2023104, referente al PD 20230096 "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1". 18h03 - Retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras, conforme OM, dando baja al PD 20230096. Obs.: La línea permanece desenergizada por lo trabajos de la AI 20230006. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o apoio e acompanhamento da empresa Rieder na substituição do disjuntor. Equipamento liberado para uso. Despacho de carga - Douglas | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 17:57 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:00 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 18:02 - Unidad en carga. 18:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9309 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: João e Villalba Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Solicitado por Villalba - Despacho de carga, conectar o religamento das linhas, fin dos trabalhos: ATEIE 20230103 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." ATEIE 20230108 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." Ás 18h43 conectado religamento das referidas linhas. | 0
Prolongado el PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Motivo: Tiempo insuficiente para concluir los trabajos. Nuevo término previsto: 29/05/2023 hasta 20:00hs. Despacho de Carga - João. | 1
En consenso con el despacho de carga - João, dentro de la AI 20230006, permitida el cierre de la seccionadora b4LI6 y el interruptor 84LI6, para afectuar el ensayo previsto dentro PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Observación 1: Para la realización de este ensayo las condiciones preliminares a ser cumplidas son: Seccionadoras b4LI8 y b4LI6 cerrados. Interruptores 84LI8 y 84LI6 cerrados. Observación 2: Dentro del PD 20230100, consensuado previamente con el Despacho de carga - Douglas, el cierre de la seccionadora b4LI8 y el interruptor 84LI8 para permitir el ensayo en la barra B2. Maniobras realizadas: 19:52h - Cerrado Secc. b4LI8. 19:54h - Cerrado Secc. b4LI6. 20:11h - Cerrado Int. 84LI6. 20:22h - Cerrado Int. 84LI8. | 1
Prolongado el PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Motivo: Tiempo insuficiente para concluir los trabajos. Nuevo término previsto: 29/05/2023 hasta 22:00hs. Despacho de Carga - João. | 1
En este horario término del ensayo previsto en el PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Maniobras realizadas: 21:31h - Abierto Int. 84LI8. 21:34h - Abierto Int. 84LI6. 21:40h - Abierto y bloqueado Secc. b4LI8. 21:47h - Abierto y bloqueado Secc. b4LI6. Observación: Posterior al termino del ensayo verificado en el tablero 2R12 y en el SCC el accionamiento de la alarma "Protección con error y no bloqueda" Informado a Fabricio - SMME.DT, el cual menciono que esa alarma no afecta a la protección de la barra y que verificaran el problema el dia de mañana. Emitida SSA 202308876. Despacho de Carga - João. | 1
Baja de los siguientes documentos: ATE 202304238 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R3, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD" ATE 202304239 para "Tendido y preparación de cables dentro de panel FIP-02P, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304243 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R4, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD". ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". ATE 202304249 para "Tendido y preparación de cables en panel 2R-BA2B2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD" Modificaciones/informaciones Adicionales: Servicio ejecutado. Desapacho de carga - Villalba. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023112, referente al PD 20230098 "Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção.". 23:10h - Retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras, conforme OM, dando baja al PD 20230098. 23:34h - Cerrado interruptor 84B12, energizando la Barra B2. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado acompañamiento al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL16B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. Despacho de carga - João. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:01 - Acionado comando de parada da unidade. 23:11 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.09: Selecionada bomba 2 como principal; KH.17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Villalba. | 0
Debido a los trabajos en andamiento, no fueron realizadas las inspecciones de la SEMD. Las inspecciones fueron justificadas en el sistema GIO. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34 km. | 0
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Aponte (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.919,15MW para FURNAS e 1.236,57MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08, U09. Geração do setor 60Hz com 4.073,85MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U13, U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20230100(P) [28/05/2023 14:00:00 às 30/05/2023 16:30:00] E116 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDADE GERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023028 (ANDE) [28/05/2023 13:30:00 às 30/05/2023 17:00:00] E116 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,81m Jusante: 99,32m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U10, U15, U14, U11, U18, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Verificado acionamento do seguinte alarme em anexo com rearme imediato. Existe SSA 202308746. | 0
Acionamento de forma intermitente do alarme em anexo. Providências tomadas: Existe SSA 202308559 (SPG). | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:17 - Unidades 07 e 08; 09:56 - Unidade 09. Unidades 60Hz: 06:45 - Unidad 13; 07:04 - Unidad 16. | 0
Verificado accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. Providencias tomadas: Emitida SSA 202308878. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Durante inspeção do Operador Cleverson verificado falta de fluxo pelo dreno do filtro hidrociclone 01. Providencias tomadas: Efetuada reversão para o filtro hidrociclone 02 80PW: 223,4 l/mm; PI24: 2,8mm; Emitida SSA 202310691 ; Avisado Roberson AT-60Hz . | 0
Avisado a Pre Operación - Geson, sobre la emision de la SSA 202310710 "Verificar motivo por el cual durante la parada de la unidad el disjuntor 52-2 del UMCC-15 quedo abriendo y cerrando de forma intermitente. Con presencia de humo y causando el bloqueo de la unidad." | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidad 07; 08:40 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:47 - Unidad 14. | 0
Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023164 referente al PD 20230140 "Verificar e Solucionar Falha no Disjuntor 52.2 do UMCC-15 Durante o Processo de Parada da Unidade. Verificado Presença de Fumaça no Equipamento". Inicio previsto: 30/06/2023 a las 07:50 Término previsto: 30/06/2023 a las 12:30. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Solicitado y autorizado las maniobras de aislación conforme OM 2023164 para el inicio de trabajos del PD 20230140 "Verificar e Solucionar Falha no Disjuntor 52.2 do UMCC-15 Durante o Processo de Parada da Unidade. Verificado Presença de Fumaça no Equipamento." 08:22 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en la seccionadora 96U15 conforme OM 2023164, dando inicio al PD 20230140. Término previsto: 30/06/2023 a las 12:30. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATE 202305651 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1P,IED REC670 FIP-PCG 1P - Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - González. | 1
Entrada da ATE 202305654 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1A, IED REC670 FIP-PCG 1A- Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - González. | 1
Informado por el despacho de carga sobre el inicio de la siguientes ATEIE`s: ATEIE 20230176 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230185 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230187 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230183 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Observaciones: Deshabilitada reconexión automática de las líneas mecionadas. Al momento de deshabilitar la reconexión automática de la LI-MD-VHA1, no ocurrió alarma acusando reconexión deshabilitada. Verificada reconexión automática deshabilitada en el tablero de protección de la línea. Exciste SSA 202310425. Despacho de Carga - Casafú. | 1
Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para revisión y abastecimiento, recibido en sustitución temporaria el vehículo Logan con numero de chapa BBY- 8693. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-099A. Obs.: Devido ao problema ser reincidente, entrado em contato com Sr. Blas Ortiz/SMME.DT, o qual informou que havia trabalhos em andamento e que a situação deve ser restabelecida até a data de amanhã, caso contrário emitir SSA conforme IOC_12.001-00 . | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificado os seguintes valores: Nível de óleo: 298mm. Temperatura do óleo: 50°C. Sensor 39LW: 0.910aw; Realizado acompanhamento do nível, verificando tendência de aumento; Enviado Operador ao local, verificado no momento trabalhos da ATO 202304612 (Reposição de óleo); Emitida SSA 202310725; Expedidos os seguintes documentos: para ATO 202305866 MMU2; para ATE 202305868 MEL1. Avisados: Pre-operación - Geson. SOTER - Júlio Dreher. | 1
Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023164 para conclusión de trabajos del PD 20230140 "Verificar e Solucionar Falha no Disjuntor 52.2 do UMCC-15 Durante o Processo de Parada da Unidade. Verificado Presença de Fumaça no Equipamento." 10:33 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023164, dando por concluido el PD 20230140. Modificaciones/informaciones adicionales Substituído disjuntor 52.2. Inspecionados contatos dos contatores de força e rearmado térmicos das gavetas 1.3 e 3.4. Avisados: Despacho de carga - De Franceschi. SOTER - Julio Dreher, Ivan. | 1
Baja de la ATO 202305447 "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48 km. | 0
Baixa da ATE 202305654 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1A, IED REC670 FIP-PCG 1A- Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATE 202305654 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1A, IED REC670 FIP-PCG 1A- Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATE 202305651 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1P,IED REC670 FIP-PCG 1P - Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATE 202305651 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1P,IED REC670 FIP-PCG 1P - Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada das seguintes AT's: - ATO 202305866 "Verificar accionamiento de la alarma, "TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE" sin rearme. Se verificarán intercambiadores de calor"; - ATE 202305868 "Desconectar Trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar operacion de valvulas de agua de intercambiadores que se encuentran en el interior de la tapa". Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baja de la ATO 202305831 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" no ASP-02 (band. 01). Efetuada inspeção no TAC correspondente, não verificando nenhuma anormalidade aparente." Modificaciones/informaciones adicionales Realizada inspeção e medições. Substituído módulo (Marca: Siemens; Modelo: 6EV 5101-OAC; Posição: 30SUB2.51) que estava com micro disjuntor danificado e operando indevidamente. Equipamento em condições normais de operação, liberado para a operação. | 1
Atendiendo solicitud de la entrada del PD 20230141, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 11:38 - Accionado comando de parada de la unidad. 11:46 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Atendiendo solicitud del sistema y en reemplazo de la U18A, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 11:21 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:25 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 11:28 - Unidad en carga. 11:36 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023166 referente al PD 20230141 "Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo.". Inicio previsto: 30/06/2023 a las 11:30 Término previsto: 10/07/2023 a las 16:30. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Solicitado y autorizado las maniobras de aislación conforme OM 2023166 para el inicio de trabajos del PD 20230141 "Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo." 11:57 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en la seccionadora 96U18A conforme OM 2023166, dando inicio al PD 20230141. Término previsto: 10/07/2023 a las 16:30. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Solicitado y autorizado las maniobras de aislación conforme OM 2023169 para el inicio de trabajos del PD 20230142 "Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora." 12:16 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023169, dando inicio al PD 20230142. Término previsto: 10/07/2023 a las 16:30. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.59%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada do PD 20230142 para "Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora". | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:23h - Unidade 07; 13:36h - Unidade 05. Unidades 60Hz: 14:08h - Unidade 14. | 0
Encerramento da ATE 202304750 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Verificar acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado que o alarme é decorrente das isolações para atender os trabalhos do PD 20230141; Emitida a SSA 202310744 para "Solicitamos desconectar provisoriamente o ponto de alarme referente ao disjuntor 52.02 do QR.10 que está aberto atendendo os trabalhos do PD 20230141 e consequentemente mascarando ponto de supervisão dos demais disjuntores em operação". Avisado: Pré-operação - Vanderlei. | 0
Encerramento da ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Informado responsável da ATE 202305328 que encontra-se em andamento. | 0
Encerrado la ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P." Modificaciones/Informaciones adicionales: Cable referente a la corriente de la L16 lado barra A será conectado con otro documento. Sistema en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Recebido do setor de transporte o veículo do turno limpo e abastecido, devolvido o veículo Logan placa BBY- 8693. | 0
Prorrogado los siguientes documentos: PD 20230101​​​​ para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nueva Prev. Término:04/07/2023 16:30h PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Nueva Prev. Término:04/07/2023 16:00hh PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2." Nueva Prev. Término: 04/07/2023 16:30h | 1
Recebemos a informação do Sr. Paulo de que a MEG2 não atenderá a solicitação descrita na SSA 202310744 por considerar que Operação de Usina não pode solicitar a desconexão de pontos de alarme e que a atividade no QR.10 deve ser tramitada como programada, conforme orientação de sua gerência imediata. Por não concordarmos com essa posição, solicitamos a intermediação do SOTER junto a SMMG.DT para solução do impasse. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | 0
Prorrogada a ATE 202305328 "Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal. Verificar configuración de UTR612. Puede ser necesaria pasar UTR a OUT." Motivo: será necessário apoio do fabricante. Novo término previsto: 07/07/23 às 17h Despacho de carga - Jorge | 0
Informado por Rafael - MMU2 e Cleber - AT50 que o aumento de nível do MGI cessou sem intervenção, não sendo possível encontrar o trocador que está com perda interna de água para o óleo. Caso haja alguma intercorrência nesse final de semana, a mesma será tratada pelo plantão. Prorrogado a ATO 202305866 para "Verificar accionamiento de la alarma, "TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE" sin rearme.". Novo término: 03/07/2023 às 17:00h. - Avisdo SOTER: Julio Dreher. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.13%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação da ATE 202305328 para "Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal". | 0
Encerramento das seguintes AT's: ATO 202305440 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". ATO 202305442 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para el acceso al servidor CRF, a fin instalar la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto)". ATO 202305443 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". ATO 202305451 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto)". ATO 202305453 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". Modificações/Informações adicionais: "Fue realizado acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación". | 0
Verificado no SCADA e ASP-02 o acionamento do alarme anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Verificado no quadro KVB-02 os alarmes "Alta Pressao do Óleo" e "Sistema Bloqueado"; Efetuado rearme com sucesso. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 16:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:37 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 16:39 - Unidade em carga. 16:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | 0
Encerramento da ATE 202305868 para "Desconectar Trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar operacion de valvulas de agua de intercambiadores que se encuentran en el interior de la tapa". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Dentro dos trabalhos da ATO 202304630, efetuada a seguinte manobra: Fechado o disjuntor 52-02 do QA-01, energizando o TD-01 em vazio. | 1
Encerramento da ATE 202305799 para "Verificar /solucionar motivo por el cual interruptor 252A(Entrada fuente GD-02), no acepta comando de apertura, indisponibilizando el GD-02. Cumprir com NR-10/IS". Modificações/Informações adicionais: Realizado substituição de bobina de abertura inoperante e reparo de dispositivo fragmentado (aplicado na abertura do disjuntor). Executado testes funcionais de fechamento/abertura e verificado operação normal do disjuntor. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Descrição não disponível | 1
Encerramento da ATO 202304630 para "Ejecutar mantenimiento preventivo conforme pic correspondiente, obedecer las instrucciones de seguridad y la norma NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Sênior 50Hz: Barudi - 4802 Sênior 60Hz: Sanguina - 4803 Assistente 50Hz: Alejandro - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Juan - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Villalba Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Ayala (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Benitez (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:44 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:58 - Unidade 15; 08:33 - Unidades 18 e 18A. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATE 202400678 para "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A) -Cubiculo de sincronizacion de las unidades U07 y U08- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01". Despacho de Carga - Lucas. | 0
Entrada de la ATO 202401129 "Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado." Término Previsto: 30/01/2024 - 16:30hs | 1
Entrada de la AT 202400669 para "Sustituir el anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (codigo de stock:706985). Observación: Durante la ejecución quedaran indisponibles alarmas que son enviadas desde el tablero 3F1 al SCC." Despacho de carga - Villalba. | 1
Verificado o acionamento do alarme em anexo, com rearme imediato. Existe a SSA 202316793 (AMP). | 0
Entrada de la AT 202400943 para "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de carga - Villalba | 0
Entrada de la AT 202400944 para "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar. Despacho de carga - Villalba. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Reinicio de la AT 202400934 para " Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." Despacho de carga - Villalba. | 0
Reinicio de la AT 202400933 para "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." Despacho de carga - Villalba | 0
Reinicio de la ATE 202400773 "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)" Despacho de Carga - Villalba | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Baja de la AT 202400669 para "Sustituir el anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (codigo de stock:706985). Observación: Durante la ejecución quedaran indisponibles alarmas que son enviadas desde el tablero 3F1 al SCC." Modificaciones/informaciones adicionales Substituído o anunciador conforme solicitado. Liberado para operação em correto funcionamento. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Astorga - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 12:51 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:54 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 12:57 - Unidad en carga. 13:06 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi . | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:20 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 13:26 - Unidad 15. 13:58 - Unidades 18 y 18A. | 0
Reinicio de la ATE 202400109 "Verificar y solucionar horario desajustado en la pantalla de la IHM "corte de generación 60 Hz - 1EPIC", conforme anexo. Obs: Necesario reiniciar la IHM" Despacho de carga - Benegas. | 1
Baja de la ATO 202401095 "Verificar/solucionar: alarme "U18 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", acionamento intermitente. Verificado no local instrumento 63PW3-1 com mensagem "BREAK" . Obs.: 1)Necessário prever isolação do indicador 63PW3-1; 2)Cumprir APR/NR-10;" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Feita substituição do indicador digital e deixado operando normalmente. | 0
Baja de la ATE 202400678 referente a " Efectuar mantenimiento preventivo TRIENAL (3A) - Cubiculo de sincronizacion de las unidades U07 y U08 - Conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones, informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la AT". Despacho de Carga - Benegas | 0
Cierre de la ATE 202400109 "Verificar y solucionar horario desajustado en la pantalla de la IHM "corte de generación 60 Hz - 1EPIC", conforme anexo. Obs: Necesario reiniciar la IHM" Modificaciones/informaciones adicionales Foi verificada a conexão IRIG-B com o GPS, após a verificação a hora foi sincronizada com o GPS e a IHM 1EPIC voltou a indicar a hora corretamente. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Paralisada ATE 202400933 'Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea.' Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Paralisada ATE 202400934 'Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea.' Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Prorrogado PD 20240028 'Sustituir Pararrayos 66KV de las 3 fases R/S/T (Tridelta SBK-C 60/10.3) de la referida linea, en el terminal de la SEMD.' Novo término: 31/01/2024, 12:00h. Motivo: Tempo insuficiente para realizar os trabalhos. Avisado: Mieres - SOTER. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Baja de la AT 202401129 referente a " Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado." Modificaciones, informaciones adicionales: "Equipamento liberado. Atuação de alarme foi por falta de alimentação momentânea durante manobra." | 1
Cierre de la ATE 202400773 "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Benegas. | 0
Paralisada ATE 202400943 "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4. Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de carga - De Franceschi | 0
Paralisada ATE 202400944 'Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4. Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar.' Despacho de Carga - De Franceschi | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Aníbal - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alan Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Julio (MD) y Marcos (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 18:33 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:35 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 18:39 - Unidad en carga. 18:46 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 18:30 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:33 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 18:35 - Unidad en carga. 18:46 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:41 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:48 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 9835 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e Bruno Chefe da Brigada: Mangrich (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Gomez (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.705,76MW para FURNAS e 3.531,37MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.080,11MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240028(P) [29/01/2024 07:30:00 às 31/01/2024 11:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Sustituir Pararrayos 66KV de las 3 fases R/S/T (Tridelta SBK-C 60/10.3) de la referida linea, en el terminal de la SEMD. PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDADE GERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,46m Jusante: 102,16m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U11, U13, U12, U14, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:57 - Acionado comando de parada de la unidad. 01:04 - Unidade parada. Maniobras operacionales: PWB-05: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
Conferida a OM 2024022, referente ao PD 20240031 para "Realizar actividades de solución de pendencias en el sistema de control integrado referente a la LI-MD-IZU 2." Início: 31/01/24 as 07:30h Término: 31/01/24 as 11:30h Despacho de carga - Bruno. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; Após comando de partida da unidade, no processo de desaplicação de freios, verificado sapata 16 agarrada. Providências tomadas: 05:03 - Desaplicada a sapata após procedimentos operacionais conforme IOC_02.011-14; - Selecionado circuito 1 como principal; - Realizada nova preparação de partida e novo comando de partida na unidade com sucesso; - Emitida SSA 202401697 ​​(P). 05:06 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 05:09 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 05:12 - Unidade em carga. 05:25 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Lucas. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gabriel (MD) y Fábio (MI) | 0
Conforme IOPI048-01 realizado FAILOVER manual del sistema SCADA, quedando el servidor BITRAS2 como principal. Ocurrencias: Posterior al FAILOVER informado por Despacho de Carga - Duré que UTR ECCANDE quedó fuera y no es posible conectar CAG/CAT 50Hz y solicitó RESTART manual del SCADA; 08:38h Ocurrio perdida de informacion de todas las UTRs, normalizando sin intervencion y U18A conmuto para control local-SDSC; Informado por Despacho de Carga que no fue posible conectar CAG/CAT 50Hz nuevamente y que conforme IOPI030-00 CAG50 operando en modo REPA; Informado al Sr. Damian - SMME.DT quien solicito documentacion para verificaciones. Emitidos los documentos: SSA 202300019; ATE 202300300; A las 09:23h fue realizado nuevamente FAILOVER manual en el sistema SCADA en concenso con SMME.DT - Damian y Despacho de Carga - Duré, quedando en servicio el servidor BITRAS1, permaneciendo la falla de la UTR-ECCANDE; Informado por Despacho de Carga - Duré que a las 09:42h normalizada comunicacion de la UTR-ECCANDE, con intervencion del personal de la ANDE; Avisados: Ivan - SOTER; Erich - Pré-operacion. Maniobras operacionales: 08:29h Realizado RESTART manual del SCADA; 08:42h Pasado U18A para control SCADA, sector 60Hz operando en el CAG/CAT modo AUTO, y sector 50Hz operando en CAG/CAT en modo REPA. Despacho de Carga - Duré. Observacion: El Sr. Damian sugirio evitar el FAILOVER manual debido a la operacion interconectada de ITAIPU/ANDE/YACYRETA y condicion operativa de la UTR-ECCANDE. | 0
Entrada da ATE 202300300 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Despacho de carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 12:56h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP Obs: durante transferencia de fuente del UMCC.09, ocurrió falla de comunicación en la UTR 509-1 con posterior retorno por el canal alternativo. Emitida SSA 202300073 (P) 12:59h, Cerrado el interruptor 05U09 vía tablero convencional, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 13:03h, Unidad en carga. USCS 13:10h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Baja de la ATE 202300300 "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada verificação do lado Itaipu, juntamente com o lado ANDE e a informação repassada pelo pessoal da ande foi que após o failover do sistema SCADA, a comunicação com ECCANDE parou e que somente após intervenção manual (do lado ANDE) para forçar a comunicação com o canal foi que normalizaram as informações; Información adicional - Operación del sistema: Acordado com OPUO.DT não realizar restart/failover do sistema SCADA até que sejam estabelecidas novas diretrizes para execução. Servidor BITRAS 1 em operação. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Entrada de las siguientes AT´s: ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do PAP atual (CÓD. EQUIP.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (CÓD. EQUIP.: 009003-4) Em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma." ATO 202300301 "Realizar desconexão elétrica do motor 1 do PAP em apoio à MMU1 (AT 202300213), e reconectar ao final dos trabalhos." | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:07h - Unidades 05 y 06; 07:44h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 07:34h - Unidades 12 y 13. 07:46h - Unidades 14 y 15. 08:05h - Unidad 17. | 0
Realizado ajuste de Potencia Activa y Tensión de la unidad, compatibilizando con las demás unidades. 07:28h - unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Alan. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 08:20h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 08:25h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 08:28h, Unidade em carga. USCS 08:38h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.1: Durante processo de partida, ao comandar seleção de fonte externa do UMCC-08 para fonte do "Gerador", verificou-se perda de informações, provenientes da UTR-508-1, sendo realizada a transferência e sincronismo da unidade via "Convencional". Verificado normalização da comunicação instantes depois via canal "Alternado" estando ambos os canais válidos. Emitida a SSA 202300073. Obs.2: Durante tomada de carga, verificado acionamento alarme EC-08 condição anormal, conforme anexo, enviado operador ao local, efetuado rearme com sucesso. Já existe SSA 202224275. Despacho de Carga - Alan | 1
Conforme email recebido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR-3S2 | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-16, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando el accionamiento de la lampara "Alarma Urgente"; Informado a Despacho de Carga - Vera, consultado acerca de trabajos por parte de la ANDE que hubiese en andamiento y confirmado por su parte que no existen trabajos en andamiento en la terminal de la ANDE; Emitida SSA 202300086; Informado por Despacho de Carga que se encuentra sin comunicacion hot-line con la terminal de la ANDE; Avisados: Pré-operacion - Luis Fernando. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | 0
Entrada de la ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515. Observar y cumplir la instrucciones de seguridad vigentes en la IB." Despacho de Carga - Vera. | 1
Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos. Verificada ausencia de fuego y humo. Emitida SSA 202300096 . | 1
Verificado en este horario el rearme de la alarma dentro de los trabajos de la ATE 202300334 13:25h - Informado por Despacho de Carga - Jorge sobre funcionamiento normal del hot-line con la terminal de la ANDE. | 1
TURNO TARDE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Fusano - 4820 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Lopez - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson Jefe de Brigada: Javier (MD) y Jerson (MI) Supervisor de ESAI: Ayala (MD) y Dos Santos (MI) | 0
Informado por AT50 - Brenda que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 37°C. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 15:20h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 15:22h, Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 15:24h, Unidad en carga. USCS Obs: Durante la tomada de carga accionó la alarma en anexo de forma intermitente. 15:32h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:42h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 15:58h - Unidad 12; 16:11h - Unidades 14 y 15; 16:24h - Unidad 17. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado en el panel EC-09, Rack A5, el accionamiento de la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5.1.6"; Efectuado tentativa de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202300108(U); Informados: Pre-operación - Erich; Soter - Ivan; Despacho de carga - Jorge. | 1
Baixa da ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515." Modificações/informações adicionais: Informado por tecnicos de la ANDE la normalizacion de un enlace con falla. | 1
Entrada de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Despacho de carga - Jorge. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202300355 en este horario verificado en rearme de la alarme en anexo. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202225116. | 1
Baja de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado rearme local en módulo UN0056 aceptando reame de la falla. Equipo en condición normal. SSA respectiva queda abierta para observación. Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Realizado inspección en el local sin encontrar indicios de pérdida de aceite; Verificado en el visor que el nivel de aceite se encuentra con valor cercano mínimo y led "71 TR AT/BX" encendido en el IED del panel PB.01; Entrado en contacto con Cardozo/SMMT.DT, quién solicitó mantener supervisión del nivel de aceite; Debido a las condiciones climáticas, no podrá ser realizado ninguna intervención; Emitida SSA 202300122(U); Avisado Paulo - OPUO.DT. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Debido a las condiciones climáticas adversas, que dificulta el análisis más profundo de la posible pérdida de aceite y también el histórico existente, conforme AT 202210677, como medida de precaución realizado la siguiente maniobra: 22:00h, abierto el interruptor 52.02 desenergizando el transformador; TDC Verificado la abertura del interruptor 52.A1 e interligación de los tableros QP.01 y QP.02. Obs.: maniobras realizadas luego de las 22:00h conforme IOC_01.003-06. Avisados: SMMT - Cardozo; OPUO.DT - Paulo Zanelli. | 1
TURNO NOITE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Ezequiel - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Juan - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Sílvio - 9782 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Dure e Bruno Chefe da Brigada: Tristão (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:57h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Dure. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 00:30h - Unidad 07; 00:46h - Unidad 05 y 06. Unidades 60Hz: 23:25h - Unidade 12; (03/01) 00:06h - Unidades 14 e 15; 01:20h - Unidade 17. | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.437,15MW para FURNAS e 1.770,83MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 2.944,56MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U14, U15, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 10/01/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Níveis hidrológicos: Montante: 218,45m Jusante: 97,33m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible. Calha Central: Cerrada y Disponible. Calha Esquerda: Cerrada y Disponible. Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 desenergizado. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18, U18A, U16, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponível. GD-02: Disponível. GD-03: Disponível. GD-04: Disponível. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. Durante processo de retirada de carga, atuaram os alarmes em anexo, referente ao CTM.16, com posterior rearme. 00:34h, acionado comando de parada da unidade. UNVFPA Após acionamento do comando de parada da unidade 16, verificou a não indicação de PAP conectado e também o alarme de "GERADOR BOMBA PRINCIPAL MANC ESC PRES BAIXA". Devido trabalhos relacionados à BOMBA 01 ( ATO 202300213 ) do PAP.16, a bomba 2 estava seletada como principal. Providências tomadas: Enviado operador ao local que constatou a bomba parada e o referido alarme no Painel TGA; Efetuado tentativa de colocação em funcionamento da bomba 2 em MANUAL, sem sucesso, verificando novamente atuação do referido alarme; Criada a SSA 202300126; Realizado contato telefônico com sr. Gonzalez Mir (Plantão SMMU.DT), que solicitou a confecção da documentação necessária para intervenção no equipamento na primeira hora do horário comercial; Confeccionado ATE 202300357 e PD 20230013; Informado OPUO.DT - Paulo. 00:43h, unidade parada. UNPFPA Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Central evaporativa isolada pela AT 202300028; EC-16: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Descrição não disponível | 0
Conferida a OM 2023001 do PD 20230011 para "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor.". Despacho de carga - Torres | 1
Verificado o acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". sem rearme. Providências tomadas: Verificada ausência de fogo e fumaça; Devido a existência da SSA 202300096 e o não rearme, foi apenas trocada a prioridade de atendimento de PROGRAMADA para URGENTE; Será avisada a Pré-operação no início do horário comercial. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Estando el transformador desenergizado, verificado el accionamiento de la siguiente alarma en anexo Providencias Tomadas Enviado operador al local para realizar verificaciones; Constatado acionamento do alarme "BUCHHOLZ NV1" en el tablero PB-01; Emitida SSA 202300128. | 1
Ocurrio el accionamiento del alarma de trip rele buchholz, consecuente actuación del rele de bloqueo 86T-P/A conforme anexo. El transformador se encontraba desenergizado, conforme Item 41 de ayer. TDFP Providencias Tomadas Existe SSA 202300128; Sera informada pre-operación en horario comercial; Informado OPUO.DT - Paulo. | 1
Verificado que o sistema GIO gerou inspeções para o turno da madrugada, considerando escala normal de 06h. Por esse motivo, as inspeções foram justificadas. | 1
Conferida a OM 2023002 do PD 20230013 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba 2 (PAP.16) após ligar, não pressurizou durante processo de parada da unidade. Obs. Bomba 1 indisponível.". Despacho de carga - Arévalos | 1
2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Sanguina - 4803 Assistente 50Hz: Geson - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Gallardo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera Chefe da Brigada: Garcacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Garayo (MD) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: Veículo carregando a bateria. | 0
Realizada a reversão do Regulador R03 para R01 como MASTER, prevendo a entrada do PD 20230011 "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor 43TL3". | 0
Conforme IOPI048-01 realizado FAILOVER manual del sistema SCADA, quedando el servidor BITRAS2 como principal. Ocurrencias: Posterior al FAILOVER informado por Despacho de Carga - Duré que UTR ECCANDE quedó fuera y no es posible conectar CAG/CAT 50Hz y solicitó RESTART manual del SCADA; 08:38h Ocurrio perdida de informacion de todas las UTRs, normalizando sin intervencion y U18A conmuto para control local-SDSC; Informado por Despacho de Carga que no fue posible conectar CAG/CAT 50Hz nuevamente y que conforme IOPI030-00 CAG50 operando en modo REPA; Informado al Sr. Damian - SMME.DT quien solicito documentacion para verificaciones. Emitidos los documentos: SSA 202300019; ATE 202300300; A las 09:23h fue realizado nuevamente FAILOVER manual en el sistema SCADA en concenso con SMME.DT - Damian y Despacho de Carga - Duré, quedando en servicio el servidor BITRAS1, permaneciendo la falla de la UTR-ECCANDE; Informado por Despacho de Carga - Duré que a las 09:42h normalizada comunicacion de la UTR-ECCANDE, con intervencion del personal de la ANDE; Avisados: Ivan - SOTER; Erich - Pré-operacion. Maniobras operacionales: 08:29h Realizado RESTART manual del SCADA; 08:42h Pasado U18A para control SCADA, sector 60Hz operando en el CAG/CAT modo AUTO, y sector 50Hz operando en CAG/CAT en modo REPA. Despacho de Carga - Duré. Observacion: El Sr. Damian sugirio evitar el FAILOVER manual debido a la operacion interconectada de ITAIPU/ANDE/YACYRETA y condicion operativa de la UTR-ECCANDE. | 0
Entrada da ATE 202300300 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Despacho de carga - Torres. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 12:56h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP Obs: durante transferencia de fuente del UMCC.09, ocurrió falla de comunicación en la UTR 509-1 con posterior retorno por el canal alternativo. Emitida SSA 202300073 (P) 12:59h, Cerrado el interruptor 05U09 vía tablero convencional, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 13:03h, Unidad en carga. USCS 13:10h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Baja de la ATE 202300300 "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada verificação do lado Itaipu, juntamente com o lado ANDE e a informação repassada pelo pessoal da ande foi que após o failover do sistema SCADA, a comunicação com ECCANDE parou e que somente após intervenção manual (do lado ANDE) para forçar a comunicação com o canal foi que normalizaram as informações; Información adicional - Operación del sistema: Acordado com OPUO.DT não realizar restart/failover do sistema SCADA até que sejam estabelecidas novas diretrizes para execução. Servidor BITRAS 1 em operação. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Entrada de las siguientes AT´s: ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do PAP atual (CÓD. EQUIP.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (CÓD. EQUIP.: 009003-4) Em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma." ATO 202300301 "Realizar desconexão elétrica do motor 1 do PAP em apoio à MMU1 (AT 202300213), e reconectar ao final dos trabalhos." | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:07h - Unidades 05 y 06; 07:44h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 07:34h - Unidades 12 y 13. 07:46h - Unidades 14 y 15. 08:05h - Unidad 17. | 0
Realizado ajuste de Potencia Activa y Tensión de la unidad, compatibilizando con las demás unidades. 07:28h - unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Alan. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 08:20h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 08:25h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 08:28h, Unidade em carga. USCS 08:38h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.1: Durante processo de partida, ao comandar seleção de fonte externa do UMCC-08 para fonte do "Gerador", verificou-se perda de informações, provenientes da UTR-508-1, sendo realizada a transferência e sincronismo da unidade via "Convencional". Verificado normalização da comunicação instantes depois via canal "Alternado" estando ambos os canais válidos. Emitida a SSA 202300073. Obs.2: Durante tomada de carga, verificado acionamento alarme EC-08 condição anormal, conforme anexo, enviado operador ao local, efetuado rearme com sucesso. Já existe SSA 202224275. Despacho de Carga - Alan | 1
Conforme email recebido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR-3S2 | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-16, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando el accionamiento de la lampara "Alarma Urgente"; Informado a Despacho de Carga - Vera, consultado acerca de trabajos por parte de la ANDE que hubiese en andamiento y confirmado por su parte que no existen trabajos en andamiento en la terminal de la ANDE; Emitida SSA 202300086; Informado por Despacho de Carga que se encuentra sin comunicacion hot-line con la terminal de la ANDE; Avisados: Pré-operacion - Luis Fernando. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | 0
Entrada de la ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515. Observar y cumplir la instrucciones de seguridad vigentes en la IB." Despacho de Carga - Vera. | 1
Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos. Verificada ausencia de fuego y humo. Emitida SSA 202300096 . | 1
Verificado en este horario el rearme de la alarma dentro de los trabajos de la ATE 202300334 13:25h - Informado por Despacho de Carga - Jorge sobre funcionamiento normal del hot-line con la terminal de la ANDE. | 1
TURNO TARDE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Fusano - 4820 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Lopez - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson Jefe de Brigada: Javier (MD) y Jerson (MI) Supervisor de ESAI: Ayala (MD) y Dos Santos (MI) | 0
Informado por AT50 - Brenda que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 37°C. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 15:20h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 15:22h, Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 15:24h, Unidad en carga. USCS Obs: Durante la tomada de carga accionó la alarma en anexo de forma intermitente. 15:32h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:42h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 15:58h - Unidad 12; 16:11h - Unidades 14 y 15; 16:24h - Unidad 17. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado en el panel EC-09, Rack A5, el accionamiento de la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5.1.6"; Efectuado tentativa de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202300108(U); Informados: Pre-operación - Erich; Soter - Ivan; Despacho de carga - Jorge. | 1
Baixa da ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515." Modificações/informações adicionais: Informado por tecnicos de la ANDE la normalizacion de un enlace con falla. | 1
Entrada de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Despacho de carga - Jorge. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202300355 en este horario verificado en rearme de la alarme en anexo. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | 1
Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202225116. | 1
Baja de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado rearme local en módulo UN0056 aceptando reame de la falla. Equipo en condición normal. SSA respectiva queda abierta para observación. Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Realizado inspección en el local sin encontrar indicios de pérdida de aceite; Verificado en el visor que el nivel de aceite se encuentra con valor cercano mínimo y led "71 TR AT/BX" encendido en el IED del panel PB.01; Entrado en contacto con Cardozo/SMMT.DT, quién solicitó mantener supervisión del nivel de aceite; Debido a las condiciones climáticas, no podrá ser realizado ninguna intervención; Emitida SSA 202300122(U); Avisado Paulo - OPUO.DT. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Debido a las condiciones climáticas adversas, que dificulta el análisis más profundo de la posible pérdida de aceite y también el histórico existente, conforme AT 202210677, como medida de precaución realizado la siguiente maniobra: 22:00h, abierto el interruptor 52.02 desenergizando el transformador; TDC Verificado la abertura del interruptor 52.A1 e interligación de los tableros QP.01 y QP.02. Obs.: maniobras realizadas luego de las 22:00h conforme IOC_01.003-06. Avisados: SMMT - Cardozo; OPUO.DT - Paulo Zanelli. | 1
TURNO NOITE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Ezequiel - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Juan - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Sílvio - 9782 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Dure e Bruno Chefe da Brigada: Tristão (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:57h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Dure. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 00:30h - Unidad 07; 00:46h - Unidad 05 y 06. Unidades 60Hz: 23:25h - Unidade 12; (03/01) 00:06h - Unidades 14 e 15; 01:20h - Unidade 17. | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.437,15MW para FURNAS e 1.770,83MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 2.944,56MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U14, U15, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 10/01/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Níveis hidrológicos: Montante: 218,45m Jusante: 97,33m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible. Calha Central: Cerrada y Disponible. Calha Esquerda: Cerrada y Disponible. Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 desenergizado. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18, U18A, U16, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponível. GD-02: Disponível. GD-03: Disponível. GD-04: Disponível. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. Durante processo de retirada de carga, atuaram os alarmes em anexo, referente ao CTM.16, com posterior rearme. 00:34h, acionado comando de parada da unidade. UNVFPA Após acionamento do comando de parada da unidade 16, verificou a não indicação de PAP conectado e também o alarme de "GERADOR BOMBA PRINCIPAL MANC ESC PRES BAIXA". Devido trabalhos relacionados à BOMBA 01 ( ATO 202300213 ) do PAP.16, a bomba 2 estava seletada como principal. Providências tomadas: Enviado operador ao local que constatou a bomba parada e o referido alarme no Painel TGA; Efetuado tentativa de colocação em funcionamento da bomba 2 em MANUAL, sem sucesso, verificando novamente atuação do referido alarme; Criada a SSA 202300126; Realizado contato telefônico com sr. Gonzalez Mir (Plantão SMMU.DT), que solicitou a confecção da documentação necessária para intervenção no equipamento na primeira hora do horário comercial; Confeccionado ATE 202300357 e PD 20230013; Informado OPUO.DT - Paulo. 00:43h, unidade parada. UNPFPA Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Central evaporativa isolada pela AT 202300028; EC-16: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Descrição não disponível | 0
Conferida a OM 2023001 do PD 20230011 para "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor.". Despacho de carga - Torres | 1
Verificado o acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". sem rearme. Providências tomadas: Verificada ausência de fogo e fumaça; Devido a existência da SSA 202300096 e o não rearme, foi apenas trocada a prioridade de atendimento de PROGRAMADA para URGENTE; Será avisada a Pré-operação no início do horário comercial. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Estando el transformador desenergizado, verificado el accionamiento de la siguiente alarma en anexo Providencias Tomadas Enviado operador al local para realizar verificaciones; Constatado acionamento do alarme "BUCHHOLZ NV1" en el tablero PB-01; Emitida SSA 202300128. | 1
Ocurrio el accionamiento del alarma de trip rele buchholz, consecuente actuación del rele de bloqueo 86T-P/A conforme anexo. El transformador se encontraba desenergizado, conforme Item 41 de ayer. TDFP Providencias Tomadas Existe SSA 202300128; Sera informada pre-operación en horario comercial; Informado OPUO.DT - Paulo. | 1
Verificado que o sistema GIO gerou inspeções para o turno da madrugada, considerando escala normal de 06h. Por esse motivo, as inspeções foram justificadas. | 1
Conferida a OM 2023002 do PD 20230013 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba 2 (PAP.16) após ligar, não pressurizou durante processo de parada da unidade. Obs. Bomba 1 indisponível.". Despacho de carga - Arévalos | 1
2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Sanguina - 4803 Assistente 50Hz: Geson - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Gallardo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera Chefe da Brigada: Garcacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Garayo (MD) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: Veículo carregando a bateria. | 0
Realizada a reversão do Regulador R03 para R01 como MASTER, prevendo a entrada do PD 20230011 "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor 43TL3". | 0
TURNO MANHÃ - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Roberson - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arevalos Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Palacios (MD) | 0
Avisado Vanderlei - Pré - Operação sobre a atuação intermitente do alarme "GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA" da U02, conforme descrito na ocorrência 35 do Relat do dia 02/01/2024. Posteriormente informado por Vanderlei - Pré-Operação que a MEL1 irá atender assim que houver condições sistêmicas, pois necessita unidade parada. | 0
Entrada de la ATE 202400237 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Notas: 1-necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas;4-necesario ug en carga durante todo el servicio". Despacho de carga - Dure. | 0
Entrada de la ATE 202400116 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor" Despacho de carga - Dure. | 0
Solicitado por el despacho de carga la ejecución de la OM 2023516 "Isolar e aterrar bombas do ECA de Furnas no quadro CD-01" referente a la MO 2023/0289. 07:58 - Bloqueados los puntos de aislación conforme OM 2023516. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATO 202400123 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 03/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202320333 para MEL1 para desconexión de trip". | 0
Entrada de las siguientes autorizaciones de trabajos: ATO 202400269 "Sustituir disyuntor posición 52.02 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-101 del KY-02. Ensayar y ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 475 A. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento". ATO 202400270 "Sustituir disyuntor posición 52-101 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-02 del KCC-02". | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado no local que a bomba de pressurização de óleo do disjuntor está parada e a pressão em 34 MPa; Realizado o rearme do alarme, conforme os procedimentos da IOC_03.004-02; Verificado que existe a SSA 202319990. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:06 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 09:59 - Unidades 12 e 13; 10:20 - Unidade 17. | 0
Verificado el accionamento de las alarmes listadas en anexo, con rearme inmediato. Existe SSA 202315005. | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 09:48 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 09:51 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 09:54 - Unidade em carga. 10:04 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Entrada da ATO 202400095 para "Panel UAM: Medición antes PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias". | 0
Encerramento da ATE 202400116 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor" Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Dure. | 0
Encerramento da ATO 202400123 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 03/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202320333 para MEL1 para desconexión de trip". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
TURNO TARDE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Torres. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Cañete (MD) y Marcos (MI) | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202400004 para "Instalar el modulo D20S-3 en la UTR533 para disponer de 32 entradas digitales adicionales y permitir la ejecución de la SSA 202314560 conforme indicación en el diseño 6006-DC-7391-E." Realizadas as seguintes manobras: Seletado Vão do TA-01 para controle convencional; Seletado ASP-01 para controle convencional; Comutada UTR-533 para OUT. | 1
Paralizada la ATE 202400237 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina sm600kr. notas: 1-necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas;4-necesario ug en carga durante todo el servicio" Despacho de carga - Villalba. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 16:19 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:22 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 16:26 - Unidad en carga. 16:42 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202400004 para "Instalar el modulo D20S-3 en la UTR533 para disponer de 32 entradas digitales adicionales y permitir la ejecución de la SSA 202314560 conforme indicación en el diseño 6006-DC-7391-E." Realizadas as seguintes manobras: Seletado Vão do TA-01 para controle via Scada; Seletado ASP-01 para controle via Scada; Comutada UTR-533 para IN. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 16:38 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:51 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 16:55 - Unidad en carga. 17:07 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Verificado que após a normalização da barra 3 do painel QI-01 houve o acionamento do alarme em anexo de forma intermitente. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Verificado no painel PB-01 o alarme "27CA DJ E VEN"; Realizada inspeção e não encontrado anormalidade no painel, alimentações normais; Emitida SSA 202400116; Será avisada Pré-operação em horário comercial. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 18:20 - Unidad 17. | 0
Verificado neste horário: Corrente superior à 897A no regulaor R04, impedindo manobras de TAP, conforme IOPI020-30. 20:28 - Observado a redução da corrente do conjunto T04/R04. Despacho de carga - Gonzalez. | 1
TURNO NOCHE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Hermes - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Felipe- 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: João y González Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gil Gilherme (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:31 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:39 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-16: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-33: Desconectada central evaporativa. EC-16: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - João. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.502,25MW para FURNAS y 2.999,65MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.222,13MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,14m Jusante: 104,90m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U14, U15, U18A, U18, U12, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo, rearmando segundos depois. Obs.: o disjuntor encontra-se aberto. Providências tomadas: Enviado Operador ao local, não encontrando anormalidades; Existe SSA 202318471 (ACS). | 0
Verificado atuação do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificaçoes; Encontrado pressões normais, efetuado tentativa de rearme com sucesso; Existe SSA 202319990. | 0
2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Edigar - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Dorival - 9719 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Ezequiel - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Dure Jefe de Brigada: Jose (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gil Gilherme (MI) | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado en el SCADA pérdida de informaciones y conmutación para MANUAL en CAG/CAT de las Unidades 4, 5, 8, 9A, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18A; Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter". Informado despacho de carga; 18:26 - Conmutado para AUTO en el CAG/CAT las Unidades 4, 5, 8, 9A, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18A. Emitida SSA 202319533 Despacho de carga - Alan. | 0
2° TURNO Supervisor: Isnardi- 4801 Senior 50Hz: Whalter- 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9737 Op. UN. 09/11: Edevaldo - 4809 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Ernesto - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Casafú y Douglas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | 0
Entrada da ATO 202310252 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "FALLA CIRCUITO DE ACEITE GR3", sin rearme. En el momento en que la bomba 3 entra en funcionamiento. Observación: Verificado en el local que existe flujo de aceite en el manometro de la MB-3". | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 1400 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 1,76m ; CV.02: 1,78m ; CV.03: 1,74m ; CV.04: 1,78m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 1,48m ; CV.02: 1,50m ; CV.03: 1,50m ; CV.04: 1,50m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.420,57m3/s Diferença de vazão: -240,45m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,39m Nível Jusante: 106,26m Despacho de carga - Douglas | 1
Entrada das seguintes ATEIEs: MD YZU1 - 20230496 para "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base". MD YZU2 - 20230497 para "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base". Obs.: desconectado o religamento de ambas as linhas. Despacho de Carga - Casafu | 1
Entrada de la AT 202310202 referente a " Verificar e solucionar o motivo do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO", ter permanecido atuado no anunciador GUS-15 após parada da unidade geradora. Obs.: Não foram encontrados alarmes nos painéis GGB-15 e ULP-15." | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 950 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 1,48m ; CV.02: 1,50m ; CV.03: 1,50m ; CV.04: 1,50m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,98m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,02m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 962,59m3/s Diferença de vazão: -457,97m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,40m Nível Jusante: 106,29m Despacho de carga - Douglas | 1
Entrada da ATO 202310289 para "Verificar y solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre de la seccionadora, el pino de bloqueo no aceptó desbloqueo". | 0
Entrada da ATO 202310252 para "Realizar edicion de base de datos del SCC conforme SSAs vinculadas". | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 700 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,98m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,02m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,70m ; CV.02: 0,72m ; CV.03: 0,72m ; CV.04: 0,76m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 705,32m3/s Diferença de vazão: -257,28m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,39m Nível Jusante: 106,40m Despacho de carga - Douglas | 1
Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para realización de inspección, limpieza y abastecimiento de rutina. Recibido el vehículo Logan BBZ-5274 en sustitución. | 0
Informado por Ribeiro - Coordinador de GAS ( Grupo de analisis de Simulados), sobre el início do simulado de incendio en el TA-01. Providencias tomadas: Iniciado los procedimientos conforme SNO - IOC_01.012-26. Informados: Bomberos - José; Seguridad del trabajo - Renata; ESAI - Pereira; SOTER - Ivan; Despacho de Carga - Casafú. Secuencia de eventos: 10:02, Operador A - Kathetine, confirma el incendio del TA-01 y la presencia de 2 victimas frente al TA-01. 10:06, Operador B - Edevaldo, informa al (Operador A) del término de las aislaciones paliativas y se coloca a disposición de la brigada. 10:05, Operador C - Alison, informa al (Operador A) la aislación de los equipos relacionados al TA-01 en la GIS, y se coloca a disposición de la brigada. 10:10, informado por Ribeiro - Coordinador de GAS ( Grupo de Análise de Simulados), sobre el término del simulado de incendio en el TA-01. | 1
Baixa da ATO 202310252 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "FALLA CIRCUITO DE ACEITE GR3", sin rearme. En el momento en que la bomba 3 entra en funcionamiento". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito referente a la motobomba 3, constatado falla en el microswitch del fluxometro de aceite, baja aislación. No fue posible sustituir el mismo, es necesario Transformador aislado. Inhibido alarma "Falla circulación de aceite" en la caja de interconexión. Constatado funcionamiento normal del la motobomba 3. En indicador visual funciona normalmente. La alarma referente a "falla, Protección motor" se encuentra conectado. | 0
Avisado por Camacho AT60Hz que dentro da AT 202310060, foi carregado óleo no MGI das seguintes unidades: U11: 23L - 310mm - 55ºC U12: 7L - 299mm - 54ºC U14: 13L - 315mm - 54ºC U15: 18L - 314mm - 55ºC | 0
Avisado por Fusano AT50Hz que dentro da AT 202310057, foi carregado óleo no MGI das seguintes unidades: U06: 19L - 304mm - 51° U9A: 15L - 300mm - 52° | 0
Baja de la AT 202310286 referente a "Verificar y solucionar accionamiento de alarma incendio "DF B.P. CNB-04/QNB-04 F23/24 EL214 HUMO(FOTO)" sin rearme" Modificaciones, informaciones adicionales: "Encontrado panel rearmado en condición normal con valores actuales del sensor N2-L3-D019 en condición normal. Verificado en histórico accionamientos del sensor. realizado limpieza preventiva del mismo. Equipo en condición normal de operación." | 0
Dentro del PD 20230191 , realizadas las siguientes maniobras: - 10:53.- Accionado comando de partida de la unidad para ensayos DAT; - 10:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. | 1
Entrada de la AT 202310304 referente a "Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de comandos (abertura/cierre) referente al interruptor 42TB1 se encuentra desacoplada en el panel ASP-01". | 1
Baixa da ATO 202310289 para "Verificar y solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre de la seccionadora, el pino de bloqueo no aceptó desbloqueo". Modificações/informações adicionais: Sustituida bobina de intertrabamiento. dejando en condiciones normales para la operación. Concluindo manobras de normalização referente ao PD 20230221 para "Ampliação Setor I - Pátios 66 e 23kV - Execução de Sondagem à Percussão SPT no Ponto S2, Conforme Desenho 4560DCJ7435E, Para Determinação das Características do Solo e Estudo Para Fundação." 11:42 - Fechada seccionadora a2A02; 11:44 - Fechado disjuntor 02A12. Despacho de Carga - Casafu | 0
Solicitado inicio de maniobras de normalización contempladas en la OM 2023294, referente al PD 20230192 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 11:32 - Autorizado inicio de maniobras de normalización. 11:36 - Retirado C.S y desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD 20230192. Modificaciones/informaciones adicionales: Trabajos ejecutados conforme RRU-2023.038 y RMU-Tomada de Água.001. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Posterior a la baja del PD 20230192 solicitado por el despacho de carga mantener la unidad rodando y sincronizarla al sistema. Maniobras preliminares: PWB-02: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-03: Conectada central evaporativa; 11:47 - Cerrado el interruptor 85U02, sincronizando la unidad con el sistema. 11:49 - Unidad en carga. 11:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Pittol - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Jorge e João. Chefe da Brigada: Matos (ME) e Huber (MD). Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD). | 0
Verificado en el SCADA indicación de abertura del interruptor 42TB1 y la desenergización del transformador TB-01. Providencias tomadas: Se encuentra en ejecución la AT 202310304 "Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de comandos (abertura/cierre) referente al interruptor 42TB1 se encuentra desacoplada en el panel ASP-01". Paralizados los trabajos. Fuimos informados por el responsable que el comando de abertura fue accidental dentro de las verificaciones del problema. Realizado cierre del interruptor 42TB1 energizando el transformador. Informado al despacho de carga - Jorge. | 1
Recebido do setor de transporte o veículo do turno revisado e abastecido, conforme IOC_01.002-17 . Devolvido o veiculo temporário Logan BBZ-5274. | 0
Encerrada ATE 202309977 para "Substituir resinas SM600 Y CNP80". Modificações Adicionais: Serviço executado conforme AT. | 0
Prorrogada ATE 202309411 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N8 del canal central del vertedero" até o dia 17/12/2023. | 0
Informado por el Despacho de carga - João, sobre el termino de los trabajos referentes a los siguientes documentos: ATEIE 20230496 MD-YZU1: Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base. ATEIE 20230497 MD-YZU2: Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base. Observación: Habilitada la reconexión automática de las líneas. | 1
Baja de la AT 202303078 "Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de falla a tierra en los cargadores CB-02/CB-01.Obs: Cumplir IS/NR-10." Modoficaciones/Informaciones adicionales: "Pesquisa falha terra nao foi realizada pois o alarme já se encontrava rearmado. Deixado em observacao por 24h, sem novas ocorrencias." | 0
Durante inspeção do operador Hacker verificado nível de partida habilitado para as motobombas 01 e 02 de infiltração do servomotor, sem as mesmas estarem em funcionamento. Efetuado tentativa de partida em manual sem sucesso. Emitida SSA (U) SSA 202305575 . | 0
Avisado a pre-operación - Edevaldo, sobre la emision de la SSA 202305575 "CLD.9A: Bombas de infiltração não partem". | 0
Informado a Evandro Barth - SMMA.DT, sobre la emisión de la SSA 202305567 "Escalera EM2 se encuentra parada y con el mensaje OTIS NRD". Posteriormente fuimos informados que la referida escalera se encuentra en condiciones normales. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 54km. | 0
Reinicio das seguintes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - Douglas. A las 10:20h fuimos informados por el responsable de la ATE 202303097 que, juntamente con el fabricante, será retirado el Firewall BITCOF22 que ya se encuentra inoperante, y en su lugar será colocado otro que actualmente se tiene como reserva. | 1
Reinicio da AT 202302801 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no barramento do quadro QF-02, e disjuntores 52-A, 52-B, 52-C, 52-D e 52-E. Verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários, conforme PIC 4A. Necessário quadro QF-02 isolado. Cumprir com IS e NR-10. | 0
Entrada da AT 202303140 "Verificar falla en la partida en automático y manual de las bombas 1 y 2 de infiltración de aceite del servomotor." | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:23 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 08:53 - Unidades 18 e 18A | 0
Conforme acordado com manutenção e operação em ata de reunião (Ref. SISCOR: 013782/23 AR/OPS.DT/009/2023) e conforme IOPI048-01 relizado FailOver para RAS2/RDAS2. Será mantido Scada/EMS com os servidores RAS2/RDAS2 até o dia 4.4.2023. Despacho de carga - Lucas | 1
Entrada de la ATO 202302902 "Substituir válvula V1 (10'), localizada em frente ao monta cargas na AMD.01, COTA 108". Observaciones: Debido a la necesidad de aislación y drenaje de la tubulación, los siguientes sistemas de anti-incendio serán afectados: Sistema Anti-incendio del TD-01/02; Sistema Anti-incendio del la sala de almacenamiento de aceite de los GD-01/02; Sistema Anti-incendio de las salas de almacenamiento y tratamiento de aceite elev. 98; Hidrantes HD-21021, HD-21022, HD-21023, HD-21041, HD-23021, HD-23022, HD-22041, HD-24041, HD-22061. Fuera del horario de expediente el sistema antiincendio AMD deberá permanecer normalizado. | 1
Baja de la ATO 202303140 "Verificar falla en la partida en automático y manual de las bombas 1 y 2 de infiltración de aceite del servomotor". Modificaciones/informaciones adicionales: Encontrado microswitch da bóia referente ao nível "desliga bombas (152mm)" com defeito. Realizado arranjo elétrico permitindo a partida da bomba principal pelo microswitch reserva em 352mm e a parada das bombas em 252mm (que antes era a partida da bomba principal, 252mm). Nível de partida da bomba secundária e nível de alarme alto não modificados. Aguarda PD para substituir microswitch e normalizar circuito elétrico. | 0
Entrada da AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento. Obs.: Necessário bomba 1 em funcionamento por pelo menos 3 horas para aquecimento e estabilização das temperaturas antes das medições. | 0
Verificado acionamento intermitente do alarme em anexo, permanecendo acionado posteriormente. Providências tomadas: Enviado operador ao local e constatados os seguintes valores: Nivel de óleo: 313 mm; Temperatura: 35ºC 39LW: 0,90aW Será mantido acompanhamento, conforme parecer da baixa da SSA 201917146C. | 0
Dentro dos trabalho da ATE 202303097, foi solicitado pelo responsavel do trabalho para operar em convencional. Acordado com o Despacho de carga que será feito no dia de amanhã. Avisados: Despacho de carga - Douglas Soter - Julio e Ivan | 0
Solicitado por el despacho de carga el cierre del vertedero. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,72m ; CV.02: 0,78m ; CV.03: 0,76m ; CV.04: 0,78m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: -0,02m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,06m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: -0,02m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 0,00m3/s. Diferencia de caudal: -740,10m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,43m Nivel Jusante: 101,52m Despacho de carga - Douglas | 0
Com o término dos trabalhos referentes a AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento". Seletado bomba 02 no sistema de água pura. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Herico - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Mendoza - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Laran - 2800 Despacho de Carga: Alan e Gonzalez Chefe da Brigada: Krieze (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Portillo (MD) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa. 12:42 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:47 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 12:50 - Unidad en carga. 12:59 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Verificado que la supervisión de los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4 se encuentran con indicaciones invalidas. Providencias tomadas: Desactivado el canal 107, normalizando a supervisión a través del canal 108 de la DAUC C; Emitida SSA 202305636 ; Avisado: Rodrigo - Pré Operación; | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 13:54 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:59 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 14:01 - Unidade em carga. 14:10 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez | 0
Entrada de la ATO 202303184 "Verificar y solucionar indicación invalida referente a los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4. Desactivado el canal 107, normalizando la supervisión del vano a través del canal 108 de la DAUC C." 15:11h - Informado por el responsable de la AT, que fue realizado un reinicio de la DAUC C, normalizado el canal 107. | 1
Baixa da AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento". Modificações/informações adicionais: Servico executado conforme AT. | 0
Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023066 referente al PD 20230008 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 17:04 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230008. Modificaciones/informaciones adicionales: RRU-2023.008-00 Despacho de carga - González. | 1
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023065 referente al PD 20230007 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 17:04 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230007. La unidad generadora queda parada por conveniencia operativa. Modificaciones/informaciones adicionales: RRU-2023.008-00 Despacho de carga - González. | 0
Paralizada as seguintes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Verificado durante inspección operacional que el referido elevador se encuentra parado e inoperante en la cota 144 con las puertas abiertas y el display apagado. Providencias tomadas: Emitida SSA 202305738 Será avisado mantenimiento en horario oportuno. | 1
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Jair (MI) | 0
Informado por Stefani/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00h hasta las 00:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 1
Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado o acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, ETA01 e 765kV-A, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Verificado no SCADA suspensão dos aplicativos CAG/CAT, com retorno ao normal; Existe SSA 202304521. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:26 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:33 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.23: Desconectada central evaporativa; EC-11: Seleccionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Vera. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Dias - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Casafú, Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Favio (MI) | 0
Informado por Stefani/Turismo Itaipu que a apresentação da Iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 1
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.998,55MW para FURNAS y 2.817,03MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05. Generación del sector 60Hz con 4.291,47MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 04/04/2023 05:00:00] E032 - LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,37m Jusante: 102,24m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U10, U14, U17, U16, U15, U13, U18 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado o acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs 765kV-A e 765kV-P, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Existe SSA 202305370. | 1
Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2- M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - Mario; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme con éxito; Emitida SSA 202305739. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | 0
A pedido de AT-60, fue normalizado el tablero QF-02. Despacho de carga - Torres. | 1
Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023059 referente a AI 20220004 "Mantenimiento del edificio/portería de la CH-ACY (próximo a la línea)." 05:44h,Informados pelo despacho de carga que foi retirado aterramento em ACY-HER. 06:10h, cerrado interruptor 02LI2 energizando la línea; Obs.: No momento de realizar o fechamento da seccionadora a2LI2, se verificou que o fechamento da Fase T, não se encontrava na mesma posição que as demais fases (fechamento defeituoso). Se realizou varias tentativas de fechamento e se constatou tambem, uma fisura no mecanismo de accionamiento manual da mesma. Existe a SSA 202221254 Realizado comando de fechamento interruptor 02LI2 vía convencinal, conforme ARO_01.570-00. | 1
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Dure y Lucas. Jefe de Brigada: José (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Fabio (MD) y Verdún (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 06:51 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 06:54 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 06:57 - Unidad en carga. 07:06 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi aberto o disjuntor 52.04 desenergizando o transformador TD-02. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi fechado o disjuntor 52.04 energizando o transformador TD-02. | 0
Informado a Pre-Operación - López de la emisión del siguiente documento: SSA 202312831 “Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. | 0
Dentro das manobras de isolação referentes ao PD 20230156 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra.", foram bloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023198 dando início ao referido PD. Despacho de Carga - Douglas | 1
Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202306380 e ATO 202306385 08:04h, partida do gerador diesel GD-03; 08:16h, energizado a barra do painel CS-02 via disyuntor 52.A; 08:19h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador diesel GD-03; 09:09h, partida do gerador diesel GD-04; 09:30h, sincronizado os geradores diesel através do disjuntor 52.B do painel CS-02; 09:34h, aberto disjuntor 52.A do painel CS-02 colocando o gerador diesel GD-03 em vazio; 09:41h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-03; 10:23h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado via transformador TD-03 e colocando o gerador diesel GD-04 em vazio; 10:36h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-04. | 0
Reinício da ATE 202306292 para "Calibração periódica dos medidores M71A e M71B. obs.: necessário acompanhamento ou liberação da interligada COPEL." Despacho de Carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:35 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 08:45 - Unidade 17. | 0
Recebemos contato telefônico do ESAI, Sr. Fábio, solicitando informações sobre uma visita da Diretoria Geral - BR. Infomamos que não tínhamos conhecimento e que estaríamos verificando. Posteriormente, após intereções com Soter-Júlio/Gerência da OPUO.DT, recebemos a informação que trata-se de uma visita à UN.06, que encontra-se em manutenção, e que a SMM.DT estaria acompanhando. Às 08h38 contactado novamente o ESAI, onde nos informaram que já haviam recebido as informações necessária e que a situação já estaria contornada. | 1
Recebemos contato telefônico do ESAI, Sr. Fábio, solicitando informações sobre uma visita da Diretoria Geral - BR. Infomamos que não tínhamos conhecimento e que estaríamos verificando. Posteriormente, após intereções com Soter-Júlio/Gerência da OPUO.DT, recebemos a informação que trata-se de uma visita à UN.06, que encontra-se em manutenção, e que a SMM.DT estaria acompanhando. Às 08h38 contactado novamente o ESAI, onde nos informaram que já haviam recebido as informações necessária e que a situação já estaria contornada. | 1
Dentro de los trabajos de la AT 202306592 y AT 202306555 verificada la presencia del camión de bomberos. | 1
Dentro de los trabajos de la AT 202306592 y AT 202306555 verificada la presencia del camión de bomberos. | 1
Verificado o acionamento do alarme “DF BAR. LAT. DIR-D-57 EL.214 (N2-M1.18) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM” com rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local. Em contato com Bombeiros – Gizela, solicitada a presença de bombeiros no local; Verificado pelo operador a inexistência de incêndio e que a atuação do alarme foi devido a trabalho de corte de piso por empresa terceirizada, que indicou Lucimar Oliveira - SOCC.DT como responsável; Em contato com o Sr Lucimar, constatado que a execução do trabalho estava sendo executada sem autorização de trabalho Solicitado a paralização dos trabalhos até a emissão de AT. | 1
Entrada de la ATE 202306894 "Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea". 10:18h - Confirmado que fue aislado el disparo de la protección alternada en el terminal de Yguazu. 10:26h - Aislado el disparo de la protección alternada en el terminal de la SEMD. Despacho de Carga - Jorge | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57km. | 0
Verificado el accionamiento de las alarmas de falla a tierra sin rearme. Providencias tomadas: Verificado que la falla a tierra no tiene relación con los trabajos en andamiento; Realizada la pesquisa inicial de falla a tierra conforme IOC_04.017-05 sin obtener suceso; Emitida SSA 202312856; Avisados: Pre-Operación - López SOTER - Iván Despacho de Carga - Jorge | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. | 0
Entrada de la ATO 202306844 para "Verificar/solucionar motivo por el cual cuando la protección 86BF-P/A del int. 44T34 esta inhibida, en la pantalla "PROTR03" no indica inhibida y en la pantalla "PROTR04 P0 S0" si indica correctamente". | 0
Dentros de los trabajos de la AT 202306592 y AT 202306555 fue liberado el camión de bomberos. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 11:38 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:44 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 11:43 - Unidad en carga. 11:51 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202306894 fue normalizado el disparo de la protección alternada en el terminal de la SEMD. Obs: La alarma de "87LA DESHABILITADO" continúa accionada y el trabajo continuará durante la jornada de la tarde. 12:11 - Informado por el Despacho de carga, la normalización del disparo de la protección alternada en la terminal LI 500kV MD - YZU 1. Despacho de Carga - Jorge | 1
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: ******- ***** Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Dure e Torres. Chefe da Brigada: Magno (ME) e Mangris (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Echeverria (MD) * Operador Elton ausente por problemas de saude. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:27 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidade 17. | 0
Entrada de la ATE 202306945 "Verificar y solucionar alarma de falla a tierra en los cuadros QACC-1 y QACC-2 sin rearme. Valores +/0 03V, 0/- 127V" Despacho de carga - Torres. | 1
Baixa da ATE 202306292 para "Calibração periódica dos medidores M71A e M71. obs.: necessário acompanhamento ou liberação da interligada COPEL". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Medidores calibrados, dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela Copel. Despacho de carga - Dure. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando accionamiento de la alarma "FALLA CANAL 87L" en la Protección Alternada. Protección Primaria en condiciones normales de operación. Avisado: Guido - SMME.DT que esta acompañando los trabajos de la ATE 202306894 referente al mismo problema de la línea de YZU 1. No es posible emitir SSA para el equipo E113M002, Pre-operación - Salinas en conocimiento. Avisados: Despacho de carga - Torres. SOTER - Ivan. | 1
Dentro de la ATE 202306945, verificado falla a tierra proveniente de los paneles del QDS-5 y QDS-6. Emitida SSA 202312884 (U). Avisados: Pre-operación - Lopez. SOTER - Ivan. | 1
Baja de la ATE 202306742 "Acompañar a la ANDE para la Verificación y limpieza de las conexiones de FO referente a IEC C37.118 correspondiente a PMU principal de LT MD-VHA" Modificaciones/informaciones adicionales Encontrado FO con defecto en la enmienda el DIO. Será accionada la contratista para las debidas providencias. | 0
Prorrogado el PD 20230124 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Efetuar a Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor." Nuevo término: 04/08/2023 a las 16:00. Motivo: Por solicitud del responsable, debido a la alarma de falla a tierra es imposible continuar con los ensayos finales del trabajo. Despacho de carga - Torres. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 16:59 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:01 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 17:04 - Unidade em carga. 17:13 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure. | 0
Dentro de la ATO 202306592, será drenado el tanque de reservatorio de agua contra incendio FWR 130m2, confirmado presencia de bomberos en la SE-MD. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023198 referente ao PD 20230156 para " Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra". 17:10 - Desbloqueado as seccionadoras b6U8A e 36U88 dando baixa ao PD 20230156 . Modificações/informações adicionais: Realizado tratamiento del Gas Sf6 del compartimiento en la fase C, valor dejado Presión: 502,3 KPa; Temperatura: 31,4 °C; Densidad: 30,6 g/l; Humedad: 6,87 ppmw. Despacho de carga - Dure. | 1
Baja de la ATE 202306945 "Verificar y solucionar alarma de falla a tierra en los cuadros QACC-1 y QACC-2 sin rearme. Valores +/0 03V, 0/- 127V" Modificaciones/informaciones adicionales Constatado durante a pesquisa que a falha esta nos circuitos que alimentam os painéis QDS-5 e QDS-6. Despacho de carga - Torres. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51 km. | 0
Paralizada la ATE 202306894 "Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea". Despacho de carga - Torres. | 0
Devido a falta de operador no turno, realizado as inspeções das unidades 01 a 08 de forma visual e justificadas no GIO. | 0
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | 0
Fomos informados por Alexandre - ODMS.CD de que o RA-12 encontra-se em carga. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:01 - Acionado comando de parada da unidade. 23:09 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Casafu | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:21 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:29 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Diaz - 9790 Senior SEMD: Mendez - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.100,96MW para FURNAS y 2.110,81MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.814,71MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230124(P) [01/08/2023 08:00:00 às 04/08/2023 16:00:00] G059 - INTERRUPTOR 220 KV 03T06 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Efetuar a Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor. PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DE LA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDAD GENERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,67m Jusante: 101,24m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U14, U15, U11, U10, U12, U13, U16, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:21 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:28 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Conferida OM 2023200 referente al PD 20230161 "Substituir o Medidor de Energia ION 7700 e Realizar Ensaios Funcionais." Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | 0
Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, referente a la actuación del bloqueo "86GD-04" y abertura del interruptor de campo "49QF1" Providencias tomadas: Enviado operador al local, confirmado la actuación del bloqueo "86GD-04" y abertura del interruptor "49QF1" Realizado inspección del GD-04, no siendo encontrado ninguna anormalidad. Efectuado un analisis del evento y verificado la actuación intermitente de la señalización de la abertura y cierre del interruptor de campo. Cerrado interruptor de campo y rearmado el bloqueo. Emitida SSA 202312903(U). Sera avisado a Pré-Operación en horario comercial. Avisado: Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Posterior al ensayo en carga de los GD-03 y GD-04, desinterligado los tableros QF-02, QI-04, QI-05, QI-06 y QG.10, conforme IOC_06.001-28. | 1
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Rojas - 4803 Asistente 50Hz: Anibal - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Benegas, João y Douglas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Vaginho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha na UTR 507 conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 217. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Fernando - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Ernesto - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Villalba y De Franceschi Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Sosa (MD) y Guillerme (MI) | 0
Entrada de la ATE 202401774 para "Inspección civil de la superficie hidráulica del canal izquierdo del vertedero. La misma será realizada con acompañamiento del personal de ENCC.DT." 08:09 - Impedida Canaleta Izquierda Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Entrada de la ATE 202401767 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-proteccion primaria de la LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS- conforme PIC.: EE.0024 REV.:01." Despacho de Carga - Villalba. | 0
Solicitado autorização para execução da OM 2024040 referente ao PD 20240044 "Solucionar pérdida de aire identificada en los compresores y Sustituir válvula unidireccional referente al compresor 2 del referido interruptor". 07:46 - Autorizado início das manobras de Isolação; 07:50 - Aberto disjuntor 44T34; 07:55 - Abertas e bloqueadas as seccionadoras, registrando início do PD. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:31 - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 08:08 - Unidades 12/13; 08:20 - Unidad 16; 08:34 - Unidad 18A. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202401798 para "Efectuar medición de temperatura de las conexiones de los links del disyuntor de campo, shunt e da barra dc después del mantenimiento preventivo 3A da unidad conforme TD.EE.0009. " ATO 202401472 para "*Panel UAM: medición después pd de la unidad: efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias." Obs.: Necesario unidad en carga. | 0
Entrada dos seguintes documentos: ATO 202401747 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1a conforme PIC EE.0168 R01." ATO 202401748 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1A conforme PIC EE.0080 R01." ATO 202401749 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1a conforme PIC EE.0168 R01." | 0
Reinicio de la AT 202401739 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" en el SCC, estando las protecciones de la línea y sus interruptores en condiciones normales. Obs.: Verificado que la alarma proviene de la remota DAUC-2 que ya no realiza la supervisón de las protecciones de esta línea". OBS: Sera necesario alterar configuración de la DAUC y reiniciar de la misma. Despacho de Carga - Villalba | 1
Realizado Failover manual do sistema SCADA, conforme IOPI048-02, ficando o servidor BITRAS2 como principal. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Entrada de la AT 202401952 "Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2. Medidas: SCC: 94A aprox. por fase 4F1: 49A aprox. por fase 4R2: 50 aprox. por fase" OBS: Durante los trabajos sera necesario reiniciar la DAUC Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Baixa da ATE 202401774 para "Inspección civil de la superficie hidráulica del canal izquierdo del vertedero. La misma será realizada con acompañamiento del personal de ENCC.DT." 11:03 - Normalizada calha esquerda. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baixa da ATE 202401774 para "Inspección civil de la superficie hidráulica del canal izquierdo del vertedero. La misma será realizada con acompañamiento del personal de ENCC.DT." 11:03 - Normalizada calha esquerda. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Bruno. | 1
Verificado atuação dos alarmes em anexo, referentes ao quadro CNB-08. Providencias tomadas: Enviado operador ao local, encontrando o CNB-08 desligado e com cheiro a queimado; Interligado QNB-07 via CNB-07, aberto disjunor de alimentação 52C2; Emitida SSA 202403573 ; Informado Pré Operação - Matheus. | 1
Verificado atuação dos alarmes em anexo, referentes ao quadro CNB-08. Providencias tomadas: Enviado operador ao local, encontrando o CNB-08 desligado e com cheiro a queimado; Interligado QNB-07 via CNB-07, aberto disjunor de alimentação 52C2; Emitida SSA 202403573 ; Informado Pré Operação - Matheus. | 1
Paralizada la AT 202401952 "Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2. Medidas: SCC: 94A aprox. por fase 4F1: 49A aprox. por fase 4R2: 50 aprox. por fase". Despacho de Carga - Villalba | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Douglas e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Guilherme (ME) e Palacios (MD) | 0
Baixa da ATO 202401472 para "Panel UAM: medición después pd de la unidad: efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Baixa da ATE 202401767 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion primaria de la LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS- Conforme PIC.: EE.0024 Rev.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas | 1
Entrada da ATO 202402070 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o referido quadro está com alarme de carregador desligado e com cheiro a queimado. Cumprir IS/NR-10." | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 13:42 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:44 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 13:46 - Unidade em carga. 13:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera | 0
Entrada da ATE 202401766 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05-GIS- Conforme PIC.: EE.0024 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigemtes en la entidad." Despacho de carga - Douglas | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 14:18 - Unidade 18A 14:32 - Unidades 12 e 13 | 0
Conferida a OM 2024041 do PD 20240023 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Despacho de carga - Douglas | 0
Encerrada a ATE 202402015 para "Verificar y solucionar el interruptor 52.6 del TFE-1 que se encuentra roto imposibilitando el cierre de la misma". Modificações/informações adicionais: Se realizó la sustitución del Disj. 52.6, Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerrada a ATE 202401952 para "Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2". Modificações/informações adicionais: Verificado que a escala configurada na base de dados do SCC não está correta, foi aberta a SSA 202403579 para que a escala seja corrigida na base de dados. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Baixa da ATE 202401766 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05-GIS- Conforme PIC.: EE.0024 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigemtes en la entidad." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas | 0
Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização, conforme OM 2024040, referente ao PD 20240044 para "Solucionar pérdida de aire identificada en los compresores y Sustituir válvula unidireccional referente al compresor 2 del referido interruptor"; 16:48 - Retirados os C.S e desbloqueadas as seccionadoras, encerrando o PD 20240044; 16:51 - Fechado o disjuntor 44T34. Modificações/informações adicionais: Realizado sustitucion de valvula unidireccional del compresor 2. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Baixa das seguintes ATOs: ATO 202401747 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1A conforme PIC EE.0168 R01."; ATO 202401749 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1A conforme PIC EE.0168 R01." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
4° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9302 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Pittol - 9307 Despacho de Carga: Benegas y Alan. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Gabriel (MI). | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 18:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:36 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 18:38 - Unidade em carga. 18:47 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Para atender la ATO 202401255 coordinado con Caroline/Turismo, la conexión de la iluminación monumental. | 1
Realizada conferencia de Orden de Maniobras OM 2024044, referente al PD 20240040 "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor." Inicio Previsto: 05/03/2024 a las 06:00h. Término previsto: 07/03/2024 a las 16:30h. Despacho de carga - Alan. | 0
Previendo la entrada del PD 20240023, desconectada la central evaporativa de la unidad. | 0
Coordinado con Caroline/Turismo la desconexión de la iluminación monumental. | 1
Conferida la OM 2024042 referente al PD 20240024 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Inicio previsto: 05/03/2024 a las 05:30. Termino previsto: 05/03/2024 a las 17:00. Despacho de carga - Alan. | 0
Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024041 referente al PD 20240023 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 23:04h - unidad en manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:18h - unidad sincronzada en vacío. 23:19h - retirado la unidad del sistema. 23:23h - desconectado el sistema de excitación de la unidad dando inicio al proceso de enfriamiento por 5 horas conforme IOC_02.027-16 . Despacho de carga - Benegas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:31 - Acionado comando de parada da unidade. 23:39 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Gomez (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.637,47MW para FURNAS e 3.074,07MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U07, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06. Geração do setor 60Hz com 4.076,82MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Sem valor Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,25m Jusante: 100,49m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U11, U10, U15, U14, U18, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. Verificado na tela de "Parada" da unidade a mensagem "U17 COM CARGA" mesmo em condição a vazio. Providências tomadas: Confirmado Potência ativa próximo de zero no GUS-17; Ignorado regra N-1 "EXPERIÊNCIA OPERATIVA. Não parar U17 sincronizada com carga"; Verificado que vários pontos encontram-se inválidos na RTU 108; Alterado a SSA 202403603 para urgente; Será avisado a Pré-operação em horário comercial. 01:21 - Acionado comando de parada da unidade. 01:29 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionada bomba 02 como principal; KH-35: Desconectada central evaporativa; EC-17: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Solicitado a ESAI - Fabiano, inspección y liberación en el área restricta del vertedero, para la abertura de la canaleta central, para atender los trabajos de la ATE 202401817. | 1
Posterior a la inspección de ESAI - Fabiano, liberada la operación del vertedero, accionada alerta sonora del vertedero conforme IOC_05.004-01, para atender los trabajos referentes a la ATE 202401817 fueron realizadas las siguientes maniobras en el vertedero, conforme IOPI044-08 ítem 09.10: 01:32h - Realizada abertura de la Canaleta Central hasta 1,00m; 01:40h - Cierre total de la Canaleta Central. Despacho de Carga - Torres. | 1
Término del proceso de enfriamiento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender el PD 20240023 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Obs.: Verificado en la pantalla de parada de la unidad el mensaje "U08 CON CARGA". Ignorada regla N-1 "EXPERIENCIA OPERATIVA. No parar U08 sincronizada con carga". Existe SSA 202403603. 04:23 - Accionado comando de parada de la unidad. 04:32 - Unidad parada. 04:37 Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2024041, dando inicio al PD 20240023 04:41 - Accionado comando de cierre de la compuerta de la toma de agua. Tiempo de cierre de la compuerta: 3'17". Obs.: Luego del cierre de la compuerta, accionada la alarma conforme anexo, sin rearme. Emitida SSA 202403613; Será avisado RU-08, en horario apropiado. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Autorizado inicio de las maniobras de aislación, conforme OM 2024042, referente al PD 20240024 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 06:16h - Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 20240042, dando inicio al PD 20240024. Despacho de carga - Arévalos | 1
2° TURNO Supervisor: Luis Fernando - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Sanguina - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Reinaldo (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Benitez (MD) | 0
Conforme email recebido sobre a Falha de Comunicação: "DFR1617 sem comunicação desde 20/03/2023". Providências tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_12.001-00 normalizando o mesmo; Existe SSA 202305004 na situação SES. | 0
Com o término dos trabalhos referentes a AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento". Seletado bomba 02 no sistema de água pura. | 0
Informado por Roberson - AT60Hz, que el elevador E-18 se encuentra parado en la elevación 144m. Providencias tomadas: Avisado: Evandro Barth - SMMA.DT, quien comunicó que verificarán el referido elevador. Emitida SSA 202305741. | 1
Avisado a Pre Operación - Edevaldo de la emisión de las siguientes SSA´s: SSA 202305738 "Verificar/solucionar motivo por el cuál el elevador E07 se encuentra inoperante. Está parado en la elev. 144 con el display apagado." SSA 202305739 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2- M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme." SSA 202305741 "Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador E-18 se encuentra trabado en la elevación 144." | 0
Fuimos informados por el Bombero - Tristão sobre una alarma de incendio en el laboratorio AMD y que un equipo de bomberos ya estaba acudiendo al lugar. Providencias tomadas: Enviado operador al local, siendo verificado inexistencia de fuego y humo en el local; Constatado que la alarma fue ocasionada por un accionamiento manual indebido del SAI; Realizado rearme de la alarma en el tablero CAIL, con éxito; Verificado disparo del interruptor 52.1 del tablero QGBT-03 debido al accionamiento del SAI; Normalizado el interruptor 52.1 del tablero QGBT-3. | 1
Entrada de la AT 202302995 "Realizar a substituição da resina SM600KR conforme IM.ME.0043." Observaciones: 1 - Es necesario inhibir el disparo debido a una gran perdida durante el proceso de sustitución; 2 - Después de los trabajos, puede haber variación del tanque de expansión debido al acomodamiento de las resinas; 3 - Unidad necesaria en carga durante todo el trabajo. 5 - Soporte de MEG1 SSA 202305184 . Despacho de Carga - Lucas. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:55h - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:56h - Unidad 11; 10:00h - Unidad 18A. | 0
Entrada de la ATE 202303111 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 do painel QB-02. Cumprir com IS e NR-10." Observación: Durante la ejecución de estos trabajos quedaran sin fuentes de alimentación Vcc: TRIP II de los interruptores 05U03, 45U34, 85U04, 05L02 y 85L02; TRIP II Interruptores de campo del EC-03 y EC-04. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Entrada de la ATE 202303109 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 do painel QB-06. Cumprir com IS e NR-10." Observación: Durante la ejecución de estos trabajos quedaran sin fuentes de alimentación Vcc: TRIP II de los interruptores 06U10, 46U01 y 86U11; TRIP II Interruptores de campo del EC-10 y EC-11. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km (com mensagem de soliticitação de revisão) | 0
Referente a falha de comunicação nos seguintes DFR,s: DFR2S1.1 sem comunicação desde 01/04/2023. DFR3S1.1 sem comunicação desde 01/04/2023. DFR3S2 sem comunicação desde 01/04/2023. DFR2S1 sem comunicação desde 01/04/2023. Realizado procedimentos conforme IOC_12.001-00 . | 0
Entrada da ATO 202303092 "Retirar los registros de oscilografías de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde su energización (26/02/2023) hasta el 30/03". Obs.: podrá señalizar "PP/PA FUNCION CONFIG(DIGSI) HABILITADA". | 0
Entrada da ATO 202302866 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones doc´s SSP, PIC e IS". Verificado presença do caminhão do corpo de bombeiros. | 0
Ante el no rearme de la alarma "TURBINA MGI AGUA NO OLEO" mencionado en el ítem 20 del dia de ayer. Entrado en contacto con SMMU.DT - Meza, informándole de la situación, el cual solicito la emisión de una SSA para posterior intervención. Emitida SSA 202305748. Avisados: Soter - Julio. Pre Operación - Vanderlei. | 1
Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | 1
Entrada de la AT 202303209 "Verificar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "TURBINA MGI AGUA NO OLEO" , sin rearme. Nivel de aceite en 314mm con temperatura de 33ºC." | 1
Reinicio de las seguientes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - Lucas. | 1
Iniciado processo pelo Sr. Jorge Ariel - CAI 9955, de substituição do computador do Sênior DESKTOP HP ELITEONE Nr. 135529, BP 710702 pelo computador DESKTOP HP PROONE Nr. 147458, BP 710702. Motivo: Renovação tecnológica. Avisado: Ivan - SOTER Obs.: 11:30h paralisado o trabalho. O mesmo continuará na parte da tarde. | 0
Avisado por SMMA.DT - Evandro Barth, que los elevadores E07 y E18 ya se encuentran disponibles. | 0
Referente a ATO 202302866 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones doc´s SSP, PIC e IS". Normalizado o sistema e liberado o caminhão do corpo de bombeiros. | 0
Baja de la AT 202303109 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 do painel QB-06. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: "Realizada desconexão e retirados os cabos M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 do painel QB-06. Equipamento deixado em condições normais de operação." | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Baja de la AT 202302873 "Realizar verificação da coleta de dados nos servidores SMF1, SMF2 e SMF3." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Servidores normalizados, liberados para uso." Despacho de Carga - Lucas. | 0
Baixa da AT 202303092 "Retirar los registros de oscilografías de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde su energización (26/02/2023) hasta el 30/03". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Baixa da AT 202302007 "Criar tabelas de decisão e alterar telas p/ implementar o símbolo "?" p/ os elementos dinâmicos destacando a invalidade dos pontos nas remotas do SCC em tempo real. Modificações/informações adicionais: Foram realizadas modificações nas telas PB1BF500 P0 S0 e RMSE STATION RELES. Será emitida nova AT para conclusão dos trabalhos. | 0
Baja de la AT 202303111 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 do painel QB-02. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT" Despacho de Carga - Dure. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Luciano - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9736 Op. UN. 09/11: Rodriguez - 9318 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Lovera - 4812 Operador SEMD: Noélia - 2800 Despacho de Carga: João, Dougas e Jorge Chefe da Brigada: Kriese (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Portillo (MD) | 0
Verificado nesse momento que a escada mecânica 60Hz encontra-se parada com mensagem de alarme "K66". Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado alimentação normal para a escada mecânica; Emitida SSA 202305783; Pré-operação será avisada em horário oportuno. Obs: As 17:20 verificado funcionamento normal da escada. Obs2: As 17:50 verificado novamente a escada parada com mensagem de alarme "K66", será avisada SMMA.DT em horário comercial. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 14:17 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:21 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 14:25 - Unidad en carga. 14:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 14:20 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:22 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 14:25 - Unidad en carga. 14:33 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Avisado Rodrigo - Pré operação, sobre a emissão das seguintes SSA's: SSA 202305782 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". SSA 202305783 "Verificar/solucionar motivo por el cual la escalera mecánica de 60Hz se encuentra inoperante. Presenta el error K66". | 0
Entrada de la ATE 202303110 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0407, M5X0452, M5X0444, M5X0443 do painel QB-04. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de carga - Jorge. | 0
Entrou em contato com a CCR o Sr. Diego - AT60, informando que irá efetuar a isolação da AT 202303108 referente ao painel QB.08 (abrir todos os disjuntores de saída um de cada vez com acompanhamento via SCADA), sendo solicitado ao mesmo não proceder a isolação nesse momento devido a necessidade de partir as unidades U18A e U11, bem como trabalhos da AT 202303097 referente a trabalhos do SCADA, a qual necessita a usina em convencional. | 0
Reinicio y prórroga de la ATE 202302732 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY." Término previsto: 12/04 a las 16:00h. Despacho de carga - Jorge. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202303097, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM. Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Despacho de carga - Douglas. | 1
Verificado o rearme do alarme em anexo. | 1
Baixa da ATO 202303209 para "Verificar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "TURBINA MGI AGUA NO OLEO" , sin rearme. Nivel de aceite en 314mm con temperatura de 33ºC". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue realizada la inspección de los intercambiadores de calor, en la cual fue identificada la entrada de agua/Aceite en el intercambiador N3, desmontado, limpio, taponado y montado. Fueron cargados 19lts de aceite, fue realizad la prueba de estanqueidad, sin constatar entrada de agua. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade em modo convencional Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 15:38 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 15:40 - Unidade em carga. 15:54 - Unidade em controle conjunto. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Fuimos informados por Alejandro - AT50 que dentro de la ATO 202301832,fue recargado aceite en el CGI de las siguientes unidades U06, recargado 27L quedando el nivel en 307mm a 52°C. U07, recargado 25L quedando el nivel en 312mm a 57°C. U09, recargado 10L quedando el nivel en 298mm a 54°C. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Concluida sustitución del computador del Senior por el computador DESKTOP HP PROONE Nr. 147458, BP 710702 Avisado: Ivan - Soter. | 0
Fomos informados por Isnardi - AT60 que dentro dos trabalhos da AT 202302942 foi completado óleo no MGI das seguintes unidades: U11 - Colocado 27 litros de óleo, ficando com nivel de 311mm a 46ºC; U13 - Colocado 32 litros de óleo, ficando com nivel de 309mm a 56ºC; U14 - Colocado 16 litros de óleo, ficando com nivel de 315mm a 55ºC. | 0
Paralización de la ATE 202302732 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY." Despacho de de carga - Jorge. | 0
Recebemos do Soter a vara de manobras VM-26. | 0
Conforme acordado com manutenção e operação em ata de reunião (Ref. SISCOR: 013782/23 AR/OPS.DT/009/2023) realizado FailOver para RAS1/RDAS1. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Baja de la ATO 202303184 "Verificar y solucionar indicación invalida referente a los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4. Desactivado el canal 107, normalizando la supervisión del vano a través del canal 108 de la DAUC C." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado reinicio da DAUC-C1, normalizando a comunicação através do canal 107. Equipamento liberado para a operação. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202303097, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control SCADA; Seleccionado 1EPIC para control vía SCADA; 17:05 Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados. Sector 50Hz Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; 17:07 Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz conectados. Despacho de carga - Douglas. | 0
Paralisadas as seguintes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - João. | 1
Baja de la ATE 202303110 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0407, M5X0452, M5X0444, M5X0443 do painel QB-04. Cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - João. | 0
Debido a los trabajos de la ATE 202303097 y la operacion en convencional de la usina, fue realizada parcialmente las inspecciones de la U12 U18A, siendo esta justificada en el GIO. | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: De Fraceschi e Vera Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Pablo (MD) | 0
Realizado teste de comunicação via rádio com a SEMD, sem sucesso. Observação: Durante tentativa de teste aparece a mensagem "Fora de Alcance" no display rádio. 22:45h - Verificado que a comunicação via rádio voltou a funcionar. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 19:39h - Acionado comando de parada da unidade. 19:47h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-11: Selecionado bomba 02 como principal; KH-23: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:31 - Acionado comando de parada da unidade. 21:38 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-06: Mantida a seleção de bomba 02 como principal; KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:22h - Acionado comando de parada da unidade. 23:29h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arévalos Chefe da Brigada: Mangrich (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Nestor (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.715,08MW para FURNAS e 2.147,98MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U06. Geração do setor 60Hz com 4.298,19MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Não há. Níveis hidrológicos: Montante: 220,33m Jusante: 101,65m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U14, U17, U16, U15, U13, U18, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Rojas - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Alisson - 9787 Op. UN. 09/11: Berg - 9298 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Geson - 4810 Assistente SEMD: Alejandro - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Gonzalez. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Fernado - 4785 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Whalter- 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Villalba Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolon (MD) | 0
Informado Pedro - Pré/operação da emissão das seguintes SSA,s urgentes: SSA 202405437 e SSA 202405435. | 0
Informado a Pre operación - Vázquez, sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202405431: "Verificar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM". SSA 202405438: "Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11". | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:07 - Unidades 07 e 08. 08:33 - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 07:56 - Unidade 11 08:13 - Unidades 18 e 18A 08:37 - Unidade 17 08:40 - Unidades 12 e 13 | 0
Entrada de la AT 202402958 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11". | 1
Conferida OM 2024068 referente al PD 20240065 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM". 08:24 - Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación referentes al PD 20240065. 08:33 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2024068 dando inicio al PD 20240065 Despacho de carga - Villalba. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202402751, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz 08:15h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 50Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04 e 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedouro para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz 08:24h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional; Selecionadas as unidades 10, 14, 15 e16 para control conjunto de turbina y excitación; Seleccionada la unidade 18A para local SDSC, parada por conveniência operativa; Seleccionadas las líneas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de Carga - Villalba | 1
Informado por el despacho de carga - Augusto sobre el inicio de la ATEIE 20240015 "Limpieza de franja" y solicitado la deshabilitación del recierre de la línea. 08:32 - Deshabilitado recierre de la línea. | 0
Realizada comunicación con SITT.AA - Diego Franco, informando sobre el problema intermitente que se está dando con el sistema de radio SEMD-USINA. Observaciones En este momento el sistema de radio se encuentra funcionando normalmente. Informado por SITT.AA que será realiazado un estudio de los eventos y fallas de comuncación históricos para intentar detectar el problema. | 1
Referente ao PD 20240066 'Verificar/solucionar Falla a tierra proveniente del circuito del interruptor 401F6 (Señalización y Alarmas).' 09:13 solicitado início de manobra de isolação. 09:20 autorizado início de manobra de isolação. 09:22 aberto seccionadoras 36U67, 56U67, bloqueadas, colocado cartões de segurança e dado início do PD 20240066. Despacho de Carga - Villalba | 1
Verificado que el elevador E02 se encuentra en la elevacion 144m, parado con las puertas abiertas y fuera de funcionamiento. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202405450. Informado Nabor - SMMA.DT. 11:35 - Elevador E02 disponible. | 1
Informado pelo Sr. Paulo - SMME.DT, que o problema de comunicação referente as chamadas externas foi solucionado. Avisado: Ivan - SOTER | 1
Entrada da ATE 202402903 'Apoio a Furnas na substituição da UAC-MA (SEL-3555) com firmware atualizado na versão aprovada. Será necessário o bloqueio pela chave 43B no painel 5ECE-A e 43N/B no 1EAIC.'. Despacho de Carga - Villalba | 0
Dentro de la ATE 202402573 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. 09:59 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. 10:04 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Villalba | 1
Se presentaron en la sala de control de la SEMD los señores Marcelo Lago y Diego Franco de la SITT.AA para verificar el funcionamiento intermitente de la radio. Observaciones: No pudieron encontrar el foco del problema debido a la intermitencia del mismo ya que en este momento la radio se encuentra funcionando normalmente. Solicitaron que en el momento de ocurrencia del problema sea avisado a Marcelo Lago a través del siguiente número +5545999025075, excepto en horarios de madrugada. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 11:15 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 11:18 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 11:20 - Unidade em carga. 11:29 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto | 0
Baixa da ATE 202402903 'Apoio a Furnas na substituição da UAC-MA (SEL-3555) com firmware atualizado na versão aprovada. Será necessário o bloqueio pela chave 43B no painel 5ECE-A e 43N/B no 1EAIC.' Modificações/preauções operacionais: Foi substituído o IED conforme o solicitado. Ensaios realizados por Furnas com sucesso. Equipamento em condições normais de operação. Despacho de Carga - Villalba | 0
Foram justificadas as inspeções não realizadas das unidades 14, 15 e 16 devido ao fluxo de trabalhos. Realizadas visualmente e parcialmente as inspeções nas referidas unidades. | 0
Referente ao PD 20240064 'Verificar causa de posible principio de incendio en la fase B.' 11:22 solicitado início de manobra de normalização. 11:23 autorizado início de manobra de normalização. 11:24 conforme OM 2024067 retirado cartões de segurança, aberto chave terra 76TA2T1, desbloqueadas seccionadoras a6TA2, b6TA2 e dado BAIXA no PD 20240064. Modificações/informações adicionais: Realizada inspección detallada de todos los componentes del Transformador sin encontrar rastros de presumible principio de incendio, verificado en conjunto con operación la "NO" actuación de ninguna protección descartando posibles fallas en el transformador. Emitida SSA 202405454 para ILA1 para inspección termográfica durante re-energización del Transformador. 11:43 fechado os disjuntores 06TA2 e 86TA2 energizando o transformador TA-02. Despacho de Carga - Augusto Avisado: Ivan - SOTER | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Noelia - 9779 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Douglas (ME) e González (ME) Chefe da Brigada: Leal (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolon (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 13:31 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:34 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 13:37 - Unidade em carga. 13:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga -Gonzalez. | 0
Prevendo a entrada da ATO 202402999 para "Realizar acompañamiento con termografía en los aisladores pasantes, tanque conservador, radiadores y la cuba del transformador durante la re-energización del TA-02 Fase "B" luego del evento de supuesto principio de incendio referido en la SSA 202405433" foi realizada a transferência do Serviço Auxiliar 60Hz para o TA-02. Despacho de Carga - González. | 1
Entrada da ATO 202402999 para "Realizar acompañamiento con termografía en los aisladores pasantes, tanque conservador, radiadores y la cuba del transformador durante la re-energización del TA-02 Fase "B" luego del evento de supuesto principio de incendio referido en la SSA 202405433". | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:30h - Unidades 7 e 8; 15:46h - Unidade 6. Unidades 60Hz: 14:38 - Unidade 17; 14:53 - Unidade 18; 15:27 - Unidades 12 e 13; 15:39 - Unidade 11. | 0
Entrada da ATO 202403008 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual está discrepante a indicacao da bandeirola 49 do anunciador principal do ULP (U17), pois apresenta a sinalizacao de "Aquecedores da base do estator DESLIGADOS" enquanto a bandeirola 20 do anunciador h101 sinaliza "aquecedores da base do estator LIGADOS". Inibicao dos alarmes provenientes da turbina/gerador no GUS - Bandeirola 11". | 0
Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2024069, referente ao PD 20240066 para "Verificar/solucionar Falla a tierra proveniente del circuito del interruptor 401F6 (Señalización y Alarmas)". 14:56 - Autorizado início das manobras de normalização; 14:57 - Desbloqueadas as seccionadoras encerrando o PD 20240066. Modificações/Informações adicionais: Ver relatório RAT60HZ-2024.003-00. Despacho de Carga - Dougals. | 1
Fomos informados por Sanguina - AT 60Hz que dentro dos trabalhos da ATO 202402635 foi completado o nível de óleo no MGI das seguintes unidades: U13: 34 litros; 300,00 mm; 30,7ºC; U16: 7 litros; 301,00 mm; 60,4ºC. | 0
Fomos informados por Alejandro - AT 50Hz que dentro dos trabalhos da ATO 202402633 foi completado nível de óleo no MGI das seguintes Unidades: U03: 18 litros; 307,00 mm; 56ºC; U09: 21 litros; 304,00 mm; 58ºC. | 0
Encerramento da ATE 202402550 para "- Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-07, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 4A. Necessário isolar quadro CV-07 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. - Verificar e solucionar discrepancia entre los valores de abertura de la compuerta 7 entre el panel convencional SWP y el SCADA. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - González. | 0
Baja de la AT 202402958 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11." Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado el motoventilador, se constató una falla en su funcionamiento, por lo que deberá ser sustituido, con otro documento. Se inhibió la alarma del disyuntor Q6, dejando fuera el contacto 22 del disyuntor. | 1
Encerramento da ATO 202402930 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. OBS.: Necessário restart do servidor ICCP o que ocasionará indisponibilidade de aproximadamente 10 min de comunicação com a ANDE a coordenar com a OP". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Encerramento da ATE 202402751 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general". Modificações/Informações adicionais: Realizado acompanhamento de fabricante em visita presencial que estava prevista em contrato para verificação das condições operativas do sistema scada NMR5 e dar seguimento em soluções de pendências. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - González. | 1
Encerramento da ATO 202402372 para "Realizar comissionamento da UTR-CAG60 conforme planilha de teste e cronograma de obras. Serviço será excutado no painel da UTR-670-1, local este onde será instalada a nova UTR". Modificações/Informações adicionais: Realizado o comissionamento da UTR-CAG60 conforme planilha de testes. Equipamento normalizado e liberado para operação. | 0
Encerramento da ATO 202403008 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual está discrepante a indicacao da bandeirola 49 do anunciador principal do ULP (U17), pois apresenta a sinalizacao de "Aquecedores da base do estator DESLIGADOS" enquanto a bandeirola 20 do anunciador h101 sinaliza "aquecedores da base do estator LIGADOS". Inibicao dos alarmes provenientes da turbina/gerador no GUS - Bandeirola 11". Modificações/Informações adicionais: Constatado que o sinal de aquecedores desconectados é proveniente do painel GA, emitida SSA 202405477 para MEG1 verificar. | 0
Prórroga del PD 20240065 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM." Motivo: Tiempo insuficiente para ejecución de trabajos. Bloque de contacto auxiliar con anormalidad. Nuevo término previsto: 05/04 17:30 Despacho de carga - Douglas. | 1
Paralisação da ATE 202402576 para "Reparo de desprendimentos nas juntas entre as lajes TR12 e Le40e no trampolim da calha esquerda. Será realizada a drenagem do trampolim". Despacho de Carga - González. | 0
Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2024061, referente ao PD 20240048 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". 17:03 - Autorizado início das manobras de normalização; 17:05 - Desbloqueadas as seccionadoras encerrando o PD 20240048; 17:17 - Fechado o disjuntor 86LI2 energizando a barra B3 da GIS60Hz. Modificações/Informações adicionais: Ver relatório RAT60HZ-2024.004-00. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 4,512 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 2,96m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,04m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,30m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,20m ; CV.14: 3,26m Vertida: 4.516,50m3/s Diferença de vazão: 344,07m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,06m Nível Jusante: 105,59m Despacho de carga - Villalba | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 4176 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,30m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,20m ; CV.14: 3,26m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,98m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,00m Vertida: 4.167,89m3/s Diferença de vazão: -344,10m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,06m Nível Jusante: 106,11m Despacho de carga - Vera. | 0
Entrada da ATO 202303713 para "Voos de drone no trecho trecho do canal de desvio e ilha, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart". Observação: Trabalho será acompanhado pelo Sr. Trigueiros - OPU.DT : R.:9703 Cel.: (45) 999992332. Foram prorrogadas até o dia 10/05 as AT 202303707 , AT 202303710 e AT 202303713 | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:04 - Unidad 14. Unidades 60Hz: 08:17 - Unidad 07 y 08. | 0
Entrada da ATO 202303836 para "Efectuar backup imagen del gerenciador del videwall de la CCR para disponibilizar ambiente de homologacion para ensayos de compatibilidad con los nuevos embarcados controladores de los monitores". Observação: O Videowall ficará indisponível durante a execução do serviço. | 0
Solicitadas manobras de isolação conforme OM 2023090 do PD 20230084 para "Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária." 08h28 - Autorizadas manobras de isolação; 08h35 - Aberto o disjuntor 02T06, colocando o T06 em vazio; 08h36 - Aberto o disjuntor 03T06, desenergizando o T06; 08h44 - Abertas seccionadoras e colocados C.S., dando início ao PD. Despacho de carga - De Franceschi | 1
Entrada de la ATE 202303928 "Realizar ensaio de alta disponibilidade de red de comunicação IP do sistema COTEL dos SW de CORE e nos SW de acceso: CCR, SDC, SEMD y DTS, conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306-E em conjunto cm o fabricante WECOM. Referencia 202306361 - SW CORE COTEL e 202306363 - SW Acesso COTEL." Obs.: Serão realizados ensaios em cada SW de acesso a partir das 13 horas,sendo que o tempo de indisponibilidade será de prox. 10 min por localização. Despacho de carga - Vera. | 1
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B . U18A: REX B. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 78 km. | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | 0
Foi restabelecido a comunicação com o Ramal 2202 (CCR) após intervenção da MEL3. | 1
Descrição não disponível | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 2176 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,98m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,48m ; CV.14: 1,48m Vertida: 2.106,00m3/s Diferença de vazão: -2.065,30m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,07m Nível Jusante: 106,15m Despacho de carga - Vera. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: López - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos, Alisson y Douglas. Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:28h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:32h - Unidad 14. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202303720: TRECHO F - F1/2 A F17/18: "Voos de drone no trecho F, barragem principal, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." ATO 202303722: TRECHO F - F19/20 A F35/36: "Voos de drone no trecho F, barragem principal, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 1435m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,48m ; CV.14: 1,48m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,02m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 0,98m ; CV.14: 0,98m Vertida: 1.429,08m3/s. Diferencia de caudal: -681,94m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,07m Nivel Jusante: 105,56m Despacho de carga - Douglas. | 0
Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-15 en el panel QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a tráves del ramal 2315, siendo informados por el Sr. Douglas - SMMG.DT, que el ascensor no abre las puertas en la elevación 108, en las demás si; Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT; Emitida SSA 202307424 (P). | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 76 km. | 0
Prorrogado o PD 20230078 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03". Motivo: Tempo insuficiente para terminar os trabalhos; Novo término previsto: 05/05/2023 às 17:00h. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Prorrogado o PD 20230084 para "Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária". Motivo: Tempo insuficiente para terminar os trabalhos; Novo término previsto: 05/05/2023 às 17:00h. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Fiumos informados por Isaias - SMMA.DT que el elevador E15, se encuentra normalizado. | 1
Prorrogada y paralizada la ATE 202303928 para "Realizar ensaio de alta disponibilidade de red de comunicação IP do sistema COTEL dos SW de CORE e nos SW de acceso: CCR, SDC, SEMD y DTS, conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306-E em conjunto cm o fabricante WECOM. Referencia 202306361 - SW CORE COTEL e 202306363 - SW Acesso COTEL. Obs.: - Serão realizados ensaios em cada SW de acesso a partir das 13 horas,sendo que o tempo de indisponibilidade será de prox. 10 min por localização." Nuevo término previsto: 05/05/2023 16:00 Despacho de carga - Arévalos. | 1
Baja de la ATO 202303836 "Efectuar backup imagen del gerenciador del videwall de la CCR para disponibilizar ambiente de homologacion para ensayos de compatibilidad con los nuevos embarcados controladores de los monitores. OBS.: O Videowall ficará indisponível durante a execução do serviço." Modificaciones/informaciones adicionales Realizado BACKUP do gerenciador do VIDEO WALL conforme solicitação. Foi necessário substituição do monitor 15 que apresentou falha durante desligamento do processo de BACKUP (SSA. 202307438). Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Fabio (MI) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 78km. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 2111 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,02m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 0,98m ; CV.14: 0,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,46m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,50m ; CV.14: 1,54m Vertida: 2.116,01m3/s Diferença de vazão: 686,17m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,08m Nível Jusante: 105,51m Despacho de carga - Torres. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Siqueira - 4806 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Audení - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Villalba. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Wilson (MI). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.004,76MW para FURNAS y 1.573,66MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 5.395,13MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230084(U) [04/05/2023 08:00:00 às 05/05/2023 16:30:00] G085 - TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária. PD 20230078(P) [02/05/2023 08:00:00 às 05/05/2023 16:30:00] G040 - AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV/TRANSF REGUL R03 DE LA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03. Niveles hidrológicos: Montante: 220,09m Jusante: 105,15m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,48m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U15, U18A, U18, U12, U13, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Verificado que a supervisão dos Disjuntores 03T04, 43TL4 e 83LI4 se encontram com indicações inválidas no SCC. Providências tomadas: DAUC-C desativado canal 107, normalizando a supervisão através do canal 108; Emitida SSA 202307452; Será avisado Pré Operação em horário oportuno. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2790 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,46m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,50m ; CV.14: 1,54m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,02m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 1,98m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.798,83m3/s. Diferencia de caudal: 682,26m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,10m Nivel Jusante: 104,90m Despacho de carga - Bruno. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 74 km. OBS: Verificado señalización y mensajes de "Ajustar presión neumáticos" y "Realizar revisión" | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez- 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: João (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverria (MD) | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Audení - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Wilson (MI). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.104,97MW para FURNAS y 1.647,78MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.785,66MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230142(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] D041 - BAY DE LA U18A - GIS 60 HZ Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora. PD 20230141(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo. PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 04/07/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 04/07/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 04/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DE LA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDAD GENERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 04/07/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,89m Jusante: 100,20m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 09/9A CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U16, U17, U12, U13, U15, U14, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Descrição não disponível | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:57 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:04 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.12: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.25: Desconectada central evaporativa; EC-12: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 53 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Luciano - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Jorge e Casafu Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 08:29 - Unidade 06; 08:16 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 07:45 - Unidade 18. | 0
Durante a preparação de partida da unidade, acionaram os alarmes em anexo sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificada transferência do sistema 3 de refrigeração de excitação, passando do grupo 2-3 para 1-2. Compatibilizada a seleção 1-2 e deixado o sistema 3 como reserva, conforme procedimentos da IOC_02.004-06. Efetuado o rearme do alarme "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR". Emitida SSA 202310910 (U). Avisado: Pré-operação - Laran. | 0
Entrada da ATE 202305854 para "Colocar banco de dados no scada afim de alterar dos campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo a SSA. O objetivo é corrigir a descrição do par de mensagens de pontos associados a posição das seccionadoras 14LI5, a4LI5, 34L56, 54L56, 94LI5, e 94LI5T". Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202305854 foram realizadas as seguintes manobras: Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Observação: Unidade 18A em PD 20230141. Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, e 09 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Observação: Unidade 08 em PD 20230091. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.79%), devido ao trabalho relacionado com a ATE 202304734 "Solucionar a indicação do tap que oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2." e ao ensaio de giro em vazio do gerador diesel. | 0
Entrada de la ATE 202304734 para "Solucionar a indicação do tap que oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2.Necessário comutar taps para realização de ensaios." Despacho de Carga - Casafu. | 1
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Entrada da ATO 202305954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva". | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.09%) Obs.: Não houve nenhuma alteração relevante. | 0
Entrada de las siguientes ATEIE's: ATEIE20230201 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116." ATEIE 20200205 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216." Observacion: Bloqueado religamiento automático de las lineas. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202305854 verificado failover para RAS2/RDAS2. Solicitado à SMME.DT manter esta configuração para atender IOPI048-02. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Dentro dos trabalhos da ATE 202305854, foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 09:24h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC para controle via SCADA; 09:33h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Prorrogados los siguientes PD´s: PD 20230107 "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Prevision Nuevo Termino: 16:00h 08/07/2023; PD 20230108 "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2." Prevision Nuevo termino: 16:30h 08/07/2023; Despacho de Carga - Casafu. | 1
Não foi realizado o giro semanal dos GDV-01 e GDV-02, conforme IOC_01.002-17, devido a falta de acesso normal à cota 225, por trabalhos no vertedouro e na barragem de enroncamento. Avisado: SOTER - Julio. | 0
Entrada da ATO 202305971 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva. con el servicio de MEL2 encontrado persiana trabada". | 0
Informado por AT60 - Sanguina que o elevador E-26 encontra-se travado na cota 98,00. Providências tomadas: Emitida SSA 202310946; Avisado SMMA.DT - Alexis. 11:18h - Informado por SMMA.DT - Alexis que a operação do elevador foi normalizada. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 53km. | 0
Prorrogado PD 20230101 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Prevision nuevo termino: 16:30h 10/07/2023 Despacho de Carga - Casafu. | 1
Encerrada a ATE 202305854 para "Colocar banco de dados no scada afim de alterar dos campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo a SSA. O objetivo é corrigir a descrição do par de mensagens de pontos associados a posição das seccionadoras 14LI5, a4LI5, 34L56, 54L56, 94LI5, e 94LI5T". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Encerrada a ATO 202305971 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva. con el servicio de MEL2 encontrado persiana trabada". Modificações/informações adicionais: Constatado que a persiana Y14 estava fora de posição, substituído os parafusos de ajuste, ajustado a persiana e confirmado seu correto funcionamento através várias manobras. | 0
Dentro de la ATO 202305531, el banco de baterias H2 queda indisponible en caso de necesidad el cargador C2 podra ser utilizado. | 0
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Lucas y Vera Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Marcos (MI) | 0
Encerrada a ATO 202305954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva". Modificações/informações adicionais: Constatado persiana Y14 fuera de posición, solicitado apoyo a MMU1 para ajuste de persiana, realizado ensayos de correcto funcionamiento. Equipo en condición normal de operación. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:03 - Unidad 06; 15:46 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 14:25 - Unidad 12; 15:24 - Unidad 18. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | 0
Baixa da ATE 202304734 "Solucionar a indicação do tap que oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2. Necessário comutar taps para realização de ensaios." Modificações/informações adicionais: "El codigo de material del indicador fue desactivado. Emitida SSA para reactivación y compra de indicadores de TAP. Será sustituido con otra documentación." Despacho de Carga - Lucas | 1
Término de las siguientes ATEIE's: ATEIE 20230201 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116." ATEIE 20230205 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216." Observacion: Habilitado religamiento automático de las lineas. Despacho de Carga - Lucas | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa. 16:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%; 16:40 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema; 16:43 - Unidad en carga; 16:54 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Marcos (MI) | 0
Verificado en este horario el rearme de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado los siguientes valores: Nível de aceite: 311mm; Temperatura de aceite: 50,3°C Sensor 39LW: 0.860aw. | 1
Verificado o acionamento do alarme em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado no painel 3C1 acionado o alarme "PANEL 3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado no painel 3Q-L34 o relé K02 (não urgente) acionado; Verificada a existência da SSA 202309927 (AAT). | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | 0
Verificado durante o turno o acionamento intermitente do alarme em anexo, com posterior rearme. Existe SSA 202210063 (AIM). | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, con posterior rearme. Providencias Tomadas: Entrado en contacto con Despacho de Carga - Alan, el cual informo que el accionamiento de la alarma fue debido a la desconexión del conversor C5(IN). Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 505,58kV / 504,98kV / 504,98kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,09Hz / 49,91Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.122,53MW / 2.131,10MW / 2.118,28MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.847,09MW / 1.844,32MW / 1.839,76MW | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:02h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 00:09h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.21: Desconectada central evaporativa; EC-10: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante la reducción de carga de la unidad, verificado accionamiento intermitente de las alarmas en anexo. Emitida SSA 202300283. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:46h - Unidad 08; 07:54h - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 08:09h - Unidad 10; 07:21h - Unidades 14 y 15; 07:52h - Unidades 16 y 17. | 0
Avisado Pre-operación - Siqueira sobre la emisión de las siguientes SSA's: SSA 202300211 "Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." SSA 202300213 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." | 0
Entrada de la AT 202300066 "*Painel UAM: Medição antes pd da unidade geradora: Realizar medições dos rtd's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias. Obs.: 1)Necessário acesso aos painéis cg e lip; 2)Necessário ug sincronizada e em carga por pelo menos 2 horas; 3)Cumprir apr/nr-10;" | 0
Entrada de la ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al termino. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada de la AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" | 0
Prorrogado el PD 20220230 para "Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV" Nuevo término previsto: 18/01/2023 a las 17:00h; Motivo: Tiempo insuficiente para la ejecución de los trabajos; Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada de la AT 202300333 "Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB PISO MONDIG U9A/U10 135,80-M7.26 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme." | 1
Conforme email recibido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR3S1.1 | 0
Informado por AT50 que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de 11 litros de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 30°C. | 0
Entrada de la AT 202300390 "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Verificar la base de los 2 sensores." | 1
Descrição não disponível | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 09:50h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 09:53h, Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 09:55h, Unidad en carga. USCS 10:06h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202300361 cerrado el interruptor 52.02 energizando el transformador TD-01 en vacío. TEV | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-16. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F27/F28 EL. 214 (N2-M3.95) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos - Gardacho; Enviado operador al local, verificando ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300242(U); Avisado Pre-operación - Siqueira. | 1
No fue realizado la reversión de los Autotransformadores-Reguladores conforme IOC_01.002-16, debido a que ya fue realizado el día de ayer, descripto en el item 15, quedando el Regulador R01 como MASTER. | 0
Baja de la AT 202300361 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD.01 ACEITE NIVEL (71.1) ANORMAL" sin rearme. Sera necesario inspeccionar, reponer aceite aislante y purgar el transformador." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado, sustituido junta de la placa del TC por uno de papelón hidráulico, completado nivel de aceite, dejado en reposo y realizado purga del mismo. transformador liberado para uso. | 1
Baja de los siguientes documentos: ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al terminO. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" AT 202300066 "*Painel UAM: medição antes pd da unidade geradora: realizar medições dos RTD's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alan y Jorge Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | 0
Verificado o acionamento de alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2. Providências tomadas: Verificado nos relés de falha a terra dos respectivos painéis que a falha é franca; Realizada pesquisa inicial conforme IOC_04.017-04 sem sucesso; Emitida SSA 202300253 (U); Avisado Soter - Ivan. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:20h - Unidad 08; 14:10h - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:55h - Unidad 10; 13:57h - Unidad 14 y 15; 14:33h - Unidad 16 y 17. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 14:17h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 14:20h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 14:23h, Unidade em carga. USCS 14:30h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge Observação: Acionou alarme em anexo já existe SSA 202224275 (AMP) | 0
Entrada da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de Carga - Alan. | 0
Durante ejecución de la AT 202300301 y AT 202300213 luego de la partida/parada de la bomba PAP, verificado la unidad con indicación de 2% de velocidad. Efectuado aplicación de frenos y en el momento de la desaplicación, verificado la no señalización de frenos desaplicados. UNPFF Providencias Tomadas Avisado Despacho de carga sobre la indisponibilidad de la unidad; Realizados procedimientos operacionales conforme IOC_02.011-14, fue verificado la señalización de frenos desaplicados; Mantenido circuito N°2 como principal, existe SSA 202223100; En el circuito N°1 también existe SSA 202300197; 15:16h, Unidad disponible luego de procedimientos operacionales UNPCP Despacho de carga - Jorge | 1
Fomos informados pelo Despacho de Carga - Alan que os Links ANDE TX e ANDE RX estão sem comunicação. Providências tomadas: Realizada tentativa de troca de servidor sem sucesso. Entrado em contato com Danilo - MEL4 que solicitou troca de servidor no terminal da ANDE verificando a normalização da comunicação Confirmado com Despacho de Carga - Alan o retorno da comunicação. | 1
Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | 1
Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | 1
Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | 1
Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | 1
Dentro da ATE 202300438, identificada a falha a terra no painel 2RAL14, painel de proteção alternada da futura linha 14. Por se tratar de painel em comissionamento, foi aberta sua alimentação (disjuntor 72-3-A9 no painel QDS3). Também foram abertos os disjuntores 72-3-A8 e 72-3-A12, que alimentam outros painéis em comissionamento, a pedido do MDAU - Luciano. Informado SOTER - Ivan. | 1
Baixa da AT 202300170 para "Verificar e solucionar perda acentuada de ar no corpo do cilindro de ar do compressor do disjuntor 44L22. OBS: Circuito de 460 VCA do compressor isolado. Após a instalação do cilindro será necessário ligar a alimentação do compressor para carregar o volume com ar comprimido." Modificações/informações adicionais: "Realizado substituição de um dos cilindros de ar do compressor, válvula de segurança de 165 bar e válvula de dreno do cilindro 1." | 1
Baixa da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Modificações/informações adicionais: "Constatada falla a tierra en una de las cargas pertenecientes al panel QDS-3 , nombre de la carga: 2RAL-14 (disj.:72.3-9) Entregado equipos para operación." Despacho de Carga - Alan. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:33h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 17:36h, Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 17:41h, Unidad en carga. USCS 17:51h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Bernal - 9319 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Augusto (ME) e Gonzalez (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Existem as SSA 202222714 e SSA 202222715. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:25h - Unidades 09 y 9A Unidades 60Hz: 20:12h - Unidades 14 e 15; 21:19h - Unidades 16 e 17. | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado no painel TCSH-KA03 led "FALHA TENSÃO DE COMANDO" acionado; Verificado que os disjuntores internos do painel encontram-se fechados; Emitida a SSA 202300284 (U); Avisado Sr. Cristiano - SMMG.DT, o qual informou que irá atendar em horário comercial. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado el operador al local y constatado interruptor Q42 disparado, referente a la alimentación 460Vca del Compresor 2. Abierto el interruptor Q42 y colocado C.A. Alimentado el sistema a través del interruptor 84T02. Mantenida abierta la válvula M1 del interruptor 44T12, interconectando vía 84T02 conforme IOC_04.014-05; Emitida SSA 202300285. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:07h, acionado comando de parada da unidade. UNVCP 23:14h, unidade parada. UNPCP Manobras operacionais: PWB-13: Selecionado bomba 02 como principal; KH-27: Desligada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado que o canal primário e o canal alternado da UTR encontram-se normais; Existe a SSA 202220404 (SEE). | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:47h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:54h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.06: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.11: Desconectada central evaporativa; EC-06: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - González. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Torres. Jefe de Brigada: Gonzalez (MD) y Tristão (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.437,76MW para FURNAS y 2.632,20MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 2.633,82MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U14, U15, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 18/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Niveles hidrológicos: Montante: 218,66m Jusante: 98,50m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 energizado en vacio. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U18A, U12, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | 0
Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos; Verificada ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300287. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:17h - Unidad 06; 02:19h - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 01:55h - Unidad 13; 02:09h - Unidades 14/15; 02:32h - Unidades 16/17. | 0
Accionamiento de la alarma descripta en anexo, con posterior rearme. Providencia tomada: Verificado existencia de SSA 202300290 | 0
En este horario desinterconectado los cuadros QP.01 y QP.02. QP.01 alimentado vía TD-01. TEC | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Duré e Alisson Chefe de Brigada: Martinez (MD) e Gardacho (ME) Supervisor de ESAI: Echiverria (MD) e Wilson (ME) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:02h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 00:09h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.21: Desconectada central evaporativa; EC-10: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante la reducción de carga de la unidad, verificado accionamiento intermitente de las alarmas en anexo. Emitida SSA 202300283. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:46h - Unidad 08; 07:54h - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 08:09h - Unidad 10; 07:21h - Unidades 14 y 15; 07:52h - Unidades 16 y 17. | 0
Avisado Pre-operación - Siqueira sobre la emisión de las siguientes SSA's: SSA 202300211 "Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." SSA 202300213 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." | 0
Entrada de la AT 202300066 "*Painel UAM: Medição antes pd da unidade geradora: Realizar medições dos rtd's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias. Obs.: 1)Necessário acesso aos painéis cg e lip; 2)Necessário ug sincronizada e em carga por pelo menos 2 horas; 3)Cumprir apr/nr-10;" | 0
Entrada de la ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al termino. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada de la AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" | 0
Prorrogado el PD 20220230 para "Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV" Nuevo término previsto: 18/01/2023 a las 17:00h; Motivo: Tiempo insuficiente para la ejecución de los trabajos; Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada de la AT 202300333 "Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB PISO MONDIG U9A/U10 135,80-M7.26 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme." | 1
Conforme email recibido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR3S1.1 | 0
Informado por AT50 que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de 11 litros de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 30°C. | 0
Entrada de la AT 202300390 "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Verificar la base de los 2 sensores." | 1
Descrição não disponível | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 09:50h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 09:53h, Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 09:55h, Unidad en carga. USCS 10:06h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202300361 cerrado el interruptor 52.02 energizando el transformador TD-01 en vacío. TEV | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-16. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | 0
Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F27/F28 EL. 214 (N2-M3.95) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos - Gardacho; Enviado operador al local, verificando ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300242(U); Avisado Pre-operación - Siqueira. | 1
No fue realizado la reversión de los Autotransformadores-Reguladores conforme IOC_01.002-16, debido a que ya fue realizado el día de ayer, descripto en el item 15, quedando el Regulador R01 como MASTER. | 0
Baja de la AT 202300361 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD.01 ACEITE NIVEL (71.1) ANORMAL" sin rearme. Sera necesario inspeccionar, reponer aceite aislante y purgar el transformador." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado, sustituido junta de la placa del TC por uno de papelón hidráulico, completado nivel de aceite, dejado en reposo y realizado purga del mismo. transformador liberado para uso. | 1
Baja de los siguientes documentos: ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al terminO. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" AT 202300066 "*Painel UAM: medição antes pd da unidade geradora: realizar medições dos RTD's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alan y Jorge Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | 0
Verificado o acionamento de alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2. Providências tomadas: Verificado nos relés de falha a terra dos respectivos painéis que a falha é franca; Realizada pesquisa inicial conforme IOC_04.017-04 sem sucesso; Emitida SSA 202300253 (U); Avisado Soter - Ivan. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:20h - Unidad 08; 14:10h - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:55h - Unidad 10; 13:57h - Unidad 14 y 15; 14:33h - Unidad 16 y 17. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 14:17h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 14:20h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 14:23h, Unidade em carga. USCS 14:30h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge Observação: Acionou alarme em anexo já existe SSA 202224275 (AMP) | 0
Entrada da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de Carga - Alan. | 0
Durante ejecución de la AT 202300301 y AT 202300213 luego de la partida/parada de la bomba PAP, verificado la unidad con indicación de 2% de velocidad. Efectuado aplicación de frenos y en el momento de la desaplicación, verificado la no señalización de frenos desaplicados. UNPFF Providencias Tomadas Avisado Despacho de carga sobre la indisponibilidad de la unidad; Realizados procedimientos operacionales conforme IOC_02.011-14, fue verificado la señalización de frenos desaplicados; Mantenido circuito N°2 como principal, existe SSA 202223100; En el circuito N°1 también existe SSA 202300197; 15:16h, Unidad disponible luego de procedimientos operacionales UNPCP Despacho de carga - Jorge | 1
Fomos informados pelo Despacho de Carga - Alan que os Links ANDE TX e ANDE RX estão sem comunicação. Providências tomadas: Realizada tentativa de troca de servidor sem sucesso. Entrado em contato com Danilo - MEL4 que solicitou troca de servidor no terminal da ANDE verificando a normalização da comunicação Confirmado com Despacho de Carga - Alan o retorno da comunicação. | 1
Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | 1
Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | 1
Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | 1
Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | 1
Dentro da ATE 202300438, identificada a falha a terra no painel 2RAL14, painel de proteção alternada da futura linha 14. Por se tratar de painel em comissionamento, foi aberta sua alimentação (disjuntor 72-3-A9 no painel QDS3). Também foram abertos os disjuntores 72-3-A8 e 72-3-A12, que alimentam outros painéis em comissionamento, a pedido do MDAU - Luciano. Informado SOTER - Ivan. | 1
Baixa da AT 202300170 para "Verificar e solucionar perda acentuada de ar no corpo do cilindro de ar do compressor do disjuntor 44L22. OBS: Circuito de 460 VCA do compressor isolado. Após a instalação do cilindro será necessário ligar a alimentação do compressor para carregar o volume com ar comprimido." Modificações/informações adicionais: "Realizado substituição de um dos cilindros de ar do compressor, válvula de segurança de 165 bar e válvula de dreno do cilindro 1." | 1
Baixa da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Modificações/informações adicionais: "Constatada falla a tierra en una de las cargas pertenecientes al panel QDS-3 , nombre de la carga: 2RAL-14 (disj.:72.3-9) Entregado equipos para operación." Despacho de Carga - Alan. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:33h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 17:36h, Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 17:41h, Unidad en carga. USCS 17:51h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Bernal - 9319 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Augusto (ME) e Gonzalez (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Existem as SSA 202222714 e SSA 202222715. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:25h - Unidades 09 y 9A Unidades 60Hz: 20:12h - Unidades 14 e 15; 21:19h - Unidades 16 e 17. | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado no painel TCSH-KA03 led "FALHA TENSÃO DE COMANDO" acionado; Verificado que os disjuntores internos do painel encontram-se fechados; Emitida a SSA 202300284 (U); Avisado Sr. Cristiano - SMMG.DT, o qual informou que irá atendar em horário comercial. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado el operador al local y constatado interruptor Q42 disparado, referente a la alimentación 460Vca del Compresor 2. Abierto el interruptor Q42 y colocado C.A. Alimentado el sistema a través del interruptor 84T02. Mantenida abierta la válvula M1 del interruptor 44T12, interconectando vía 84T02 conforme IOC_04.014-05; Emitida SSA 202300285. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:07h, acionado comando de parada da unidade. UNVCP 23:14h, unidade parada. UNPCP Manobras operacionais: PWB-13: Selecionado bomba 02 como principal; KH-27: Desligada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado que o canal primário e o canal alternado da UTR encontram-se normais; Existe a SSA 202220404 (SEE). | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:47h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:54h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.06: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.11: Desconectada central evaporativa; EC-06: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - González. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Torres. Jefe de Brigada: Gonzalez (MD) y Tristão (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.437,76MW para FURNAS y 2.632,20MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 2.633,82MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U14, U15, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 18/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Niveles hidrológicos: Montante: 218,66m Jusante: 98,50m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 energizado en vacio. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U18A, U12, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | 0
Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos; Verificada ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300287. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:17h - Unidad 06; 02:19h - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 01:55h - Unidad 13; 02:09h - Unidades 14/15; 02:32h - Unidades 16/17. | 0
Accionamiento de la alarma descripta en anexo, con posterior rearme. Providencia tomada: Verificado existencia de SSA 202300290 | 0
En este horario desinterconectado los cuadros QP.01 y QP.02. QP.01 alimentado vía TD-01. TEC | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Duré e Alisson Chefe de Brigada: Martinez (MD) e Gardacho (ME) Supervisor de ESAI: Echiverria (MD) e Wilson (ME) | 0
Verificado durante el turno el accionamiento de la alarma citada anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local a fin de ralizar verificaciones en el cuadro citado, no encontrando ninguna anormalidad aparente; Emitida SSA 202402073 (U); Avisado: Marcelo - SMME.DT, quien manifestó que considerando que el sistema de comunición primario se encuentra normal, el problema será verificado mañana a primera hora. ​​​​​​​Informado: Ernesto - Plantón OPU.DT Despacho de Carga – De Franceschi | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Lucas Chefe de Brigada: Reinaldo (MD) e Dos Santos (ME) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) e Edson (ME) | 0
Verificado accionamiento de la alarma descripta en anexo con posterior rearme. Providencias tomadas: Realizada inspección visual en el tablero SMT-03 sin detectar anormalides aparentes. Emitida SSA 202402079 | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: De Franceshi e Jorge Chefe da Brigada: Vidal (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Palacios (MD) | 0
Conforme a la alarma citada en el item 7 de este día, avisado a pre-operación - Matheus sobre la emisión de la SSA 202402082 . | 0
Entrada da ATE 202401132 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT.' Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Avisado a Matheus - Pre Operación sobre la emisión de la SSA 202402083. Obs: Avisado a Nabor - SMMU.DT 08:30 Liberado elevador E13. | 0
Baixa da AT 202401133 'Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 dejó de conducir, accionando la alarma "QB-10 tensión baja barra 2". Cumplir IS/NR-10.' Modificações/informações: Cargador CB-10 actualmente en condiciones normales de operación. Las cargas del QB-10 y QB-09 serán alimentadas por el CB-09 de con el fin de realizar monitoreo desde el 5/02 al 9/02. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 09:13 - Unidad 07 08:20 - Unidades 09 y 9A Unidades 60Hz: 09:21 - Unidad 16 09:39 - Unidad 15 09:54 - Unidad 12 | 0
Fomos informado por Daniel - ESAI, que um barco da marinha Paraguaia está adentrando no reservatório/montante dentro da área restrita referente ao vertedouro, para verificação de pescadores. 08:03 impedido o vertedouro 08:45 término da verificação e liberado o vertedouro. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202401132 fueron realizados las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control vía SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG. Despacho de Carga - De Franceschi Avisado: Júlio - SOTER | 1
Verificado actuación de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado la presión normal, efectuado intento de rearme con exito; Existe la SSA 202319990. | 0
Baixa da ATO 202401131 'Editar e gerar banco de dados do SCADA a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs.: Sistema em condições normais de operação. Ocorrerão alarmes do historian 1 e 2 quando for gerado o banco de dados.' Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Baixa da ATE 202401305 'Verificar/solucionar: perda do servidor RAS2, sem motivo aparente. Verificado que o servidor RAS1 assumiu como principal. No entanto, 15 minutos depois, o RAS1 também perdeu conexão com o sistema SCADA.' Modificações/informações adicionais: O RAS1 e RAS2 estavam inacessíveis, os mesmos foram reiniciados e voltaram a funcionar normalmente. Os logs serão enviados a ABB para análise. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Baixa da ATE 202401132 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT.' Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local, realizado tentativa de rearme, sem sucesso; Emitida a SSA 202402121; Será informado a Pré-Operação em horário comercial. | 1
As inspeções das unidades U12, U13, U14 e U15 foram realizadas parcialmente. Motivo: Operadores envolvidos nos trabalhos referente as ATE 202401305 e ATE 202401132 com operação das unidades no modo convencional. As inspeções foram justificadas no GIO. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Cardozo (MD) | 0
Verificado accionamiento con posterior rearme de la alarma descripta en anexo. Existe SSA 202402079 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada las bombas de la central evaporativa; 12:46 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:49 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 12:52 - Unidad en carga. 13:02 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Verificado pérdida de carga en el Sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,03kV / 526,37kV / 512,93kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,06Hz / 49,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.227,99MW / 1.227,99MW / 1.227,99MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.536,21MW / 3.558,99MW / 3.043,14MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 515,35kV / 515,54kV / 513,76kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,05Hz / 59,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.588,70MW / 3.597,30MW / 3.586,92MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.106,35MW / 1.187,97MW / 967,22MW LI-MD-YZU1: 478,86MW / 479,30MW / 417,61MW LI-MD-YZU2: 489,61MW / 490,10MW / 428,00MW LI-MD-ACY1: 282,36MW / 296,34MW / 273,40MW LI-MD-ACY2: 286,84MW / 302,40MW / 277,61MW LI-MD-IRY: 349,16MW / 348,55MW / 261,59MW LI-MD-PIH: 527,81MW / 530,68MW / 399,00MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 997,68MW / 1.144,95MW / 719,72MW Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Informado Matheus - Pré-Operação sobre a emissão da SSA 202402121 para "Verificar y solucionar acionamiento de alarma "circuito interrompido - circuito detetores de fumaça" sem rearme". | 0
Entrada da ATE 202401319 para "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"". Despacho de Carga - Torres. | 1
Entrada da ATE 202401165 para "Implantar nova versão do sistema SCO. Nessa versão o SCO mandará os dados de reprogramação e de intercâmbio para o servidor PU03. Em complemento, será gerado um "restore point" do servidor BITAPS1". Observação: Poderão ser gerados alarmes no Scada durante a realização do serviço. SCO ficará indisponível durante a realização do serviço. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:30 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:45 - Unidade 15; 15:03 - Unidade 12; 15:31 - Unidade 16. | 0
Encerramento da ATE 202400932 para "Verificar Dispositivo Primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase A del CT6, asociado al CBS 35". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Encerramento da ATE 202401302 para "Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme de temperatura alta de oleo do sistema. Obs.: Verificad perturbação no ciclo de entrada e saída de carga da bomba". Modificações/Informações adicionais: "Fue abierto las tapas del tanque sin presión, además se procedió a la abertura del intercambiador de calor que se encontraba como reserva, com ambos intercambiadores de calor en funcionamiento, se procedió a poner en marcha la bomba 3 para circular el aceite caliente por ambos intercambiadores. Con esa maniobra logramos descender la temperatura a niveles normales para realizar ensayos de entrada y salida de carga con las 3 bombas, no hallando ninguna anormalidad, dejando en condiciones normales". Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Encerramento da ATE 202401303 para "Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme de temperatura alta de oleo do sistema. Obs.: Verificar perturbação no ciclo de entrada e saída de carga da bomba". Modificações/Informações adicionais: Realizada a instalacao do registrador yokogawa para coleta de dados das oscilacoes. O equipamento sera retirado com uma nova AT futura. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Encerramento da ATE 202401165 para "Implantar nova versão do sistema SCO. Nessa versão o SCO mandará os dados de reprogramação e de intercâmbio para o servidor PU03. Em complemento, será gerado um "restore point" do servidor BITAPS1". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. SCO normalizado. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Paralisação da ATE 202401319 para "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"". Despacho de Carga - Torres. | 1
Verificado oscilações nas grandezas elétricas do setor 60Hz e partida de proteção na U14, conforme alarme em anexo. Informado pelo Despacho de Carga que houve religamento automático da linha LT FI-GUA 2. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 515,05kV / 533,58kV / 503,75kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,02Hz / 60,06Hz / 59,99Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.116,74MW / 4.105,98MW / 4.015,37MW Despacho de Carga - Arévalos. | 1
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Despacho de Carga: González y Bruno Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Gerson (MI) | 0
Verificado oscilaciones en las grandezas eléctricas y partida de protecciones en las unidades generadoras del Sector 60Hz, conforme anexo. Informado al Despacho de Carga, sobre la aparente desconexión de la LT FI-GUA 2. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,79kV / 530,69kV / 510,61kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 50,03Hz / 49,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.114,12MW / 2.134,69MW / 2.010,93MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.412,27MW / 3.453,71MW / 3.326,54MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 514,75kV / 544,87kV / 509,90kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,04Hz / 59,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.785,48MW / 3.804,71MW / 3.600,25MW Posteriormente fuimos informados por el Despacho de Carga, sobre la reconexión exitosa de la LT FI-GUA 2. Despacho de Carga - Bruno | 1
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Lucas Chefe de Brigada: Martinez (MD) e Dos Santos (ME) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) e Edson (ME) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.926,27MW para FURNAS e 3.507,36MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.507,66MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U15, U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDADE GERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,28m Jusante: 100,22m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Bloqueado CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U14, U10, U18, U18A, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha na UTR 507 conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 151. | 0
Realizada conferencia de la OM 2024032 referente al PD 20240020 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor" Inicio previsto: 06/02/2024 a las 06:30h. Término previsto: 08/02/2024 a las 16:30h. Despacho de carga - Lucas. | 0
Conferida OM 2024028 referente al PD 20240032 "Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva". Inicio previsto: 06/02/2024 a las 07:00h. Termino previsto: 06/02/2024 a las 17:00h. Despacho de carga - Lucas. | 0
Durante intento de interconexión de los QP`s, el interruptor 52.D2 del QP-02 no cerró. Providencias tomadas: Conmutado el QP-02 para manual, e intentado cierre del interruptor 52.D2 sin exito. Enviado operador al local, sin encontrar anormalidades aparentes. Extraido el interruptor 52.D2 para la posición test y realizado un nuevo intento de cierre sin exito. Emitida SSA 202402145 Sera informado a pre-operación en horario apropiado. | 1
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Astorga - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Pedro (MD) y Edson (MI) | 0
Para atender al PD 20230180 , accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 07:33 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 07:36 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 07:39 - Unidad en carga. 07:46- Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Para atender al PD 20230180 , unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 07:49 - Acionado comando de parada da unidade. 07:57 - Unidade parada. Maniobras operacionales: PWB.05: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023231, referente ao PD 20230173 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal"; 07:46h - Aberto o disjuntor 04T01; 07:54h - Abertas, bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras, conforme OM 2023231, dando inicio ao PD 20230173; Despacho de Carga - Alisson. | 1
Entrada de la AT 202307360 referente a " Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais. 1) Necessário CO2 bloqueado; 2) Não será necessário acesso ao Housing do gerador; 3) Cumprir NR-10;" | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:09 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:26 - Unidad 14. 09:16 - Unidad 18. | 0
Reinicio de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". 08:32 - Realizada aislación e impedimento de la Canaleta conforme previsto en el documento. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42 km. | 0
Entrada de los siguientes documentos para inspección de pérdida de agua en la tapa de la turbina: ATE 202307632 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al término de la inspección". ATO 202307336 "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision: 05/09/2023 de 07:30 hs A 11:30hs". Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada da ATE 202307154 para "Sustituir bloque de pruebas BTA completo (RTXP18, modelo RK 926 115-CY)". Despacho de Carga - Alisson. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Entrada de la ATE 202307610 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". 08:32 - Realizada aislación e impedimento de las canaletas central e izquierda del vertedero. La canaleta derecha ya se encuentra aislada e impedida por dos documentos ATE 202307337, ATE 202307340 y ATE 202307399. Además la canaleta izquierda está impedida por la ATE 202303469. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Entrada de la AT 202307361 "Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais". Obs.: Sistema de CO2 bloqueado conforme IOC_02.040-08. | 1
Solicitado y autorizado el inicio de maniobras de aislación, conforme a la OM 2023230 a fin de atender al PD 20230180 para "Verificar el circuito de señalización de alarmas del Tablero A22 y Sustituir la placa de diodos correspondiente." 08:18h - Abierto el interruptor 05U07; 08:22h - Abiertas, bloqueadas y colocado C.S en las seccionadoras, conforme OM 2023230, dando inicio al PD 20230180 ; Obs: A fin de atender los trabajos del referido PD, a las 08:22h selectado para control vía IHM el panel FIP - PCG.01. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Entrada da ATE 202307650 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC.EE.0044-R02". Despacho de Carga - Alisson | 0
Entrada da ATE 202306998 para "verificar/solucionar el accionamiento de la alarma PP FUNCION (DIGSI) HABILITADA. En caso de ser necesario reiniciar el IED". Despacho de Carga - Alisson. | 0
Entrada de la ATE 202307712 "Substituir CPU devido a dificuldade de leitura da tela". Obs.: Sistema de CO2 de la unidad bloqueado conforme IOC_02.040-08. Despacho de carga - Arévalos. | 0
Encerrada a ATE 202307154 para "Sustituir bloque de pruebas BTA completo (RTXP18, modelo RK 926 115-CY)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | 0
Encerrada a ATE 202307650 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC.EE.0044-R02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson | 0
Encerrada a ATE 202306998 para "verificar/solucionar el accionamiento de la alarma PP FUNCION (DIGSI) HABILITADA. En caso de ser necesario reiniciar el IED". Modificações/informações adicionais: Realizado reinicio del IED, constatado rearme de la alarma, sistema en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Entrada da ATE 202307647 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0044-R02". Despacho de Carga - Alisson. | 0
Baja de la AT 202307361 "Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. Obs.: Realizado ensaio durante 30 minutos, com temperatura ambiente 18ºC. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado el disparo del interruptor 52-29 referente al puente grua El. 160,00 - AMC con actuación de protección 50/51. Retirado interruptor del nicho y colocado cartón de advertencia. Existe SSA 202314701. Realizada inspección en el AMC en cercanías del puente grua y encontrada una paloma muerta con señales de choque eléctrico. Solicitado a los bomberos la remoción del cuerpo del animal del local. Avisados: Pre operación - López. Soter - Iván. Bomberos - Gardacho. | 1
Baja de los siguiente documentos: ATE 202307632 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al término de la inspección". ATO 202307336 "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision: 05/09/2023 de 07:30 hs A 11:30hs". Modificaciones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT" en ambos documentos. Despacho de carga - Arévalos. | 0
Baja de la AT 202307360 referente a " Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais". Modificaciones/informaciones adicionales "Substituído preventivamente os 2 acionadores manuais CO2 porta PY E BR". | 0
Dentro de la ATE 202307610 normalizada y disponibilizada la canaleta central. ​​​​​​​11:30 - Baja de la ATE 202307610 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". Modificaciones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT". Observaciones La canaleta derecha continua aislada e impedida por dos documentos ATE 202307337, ATE 202307340 y ATE 202307399. La canaleta izquierda continua aislada e impedida por la ATE 202303469. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Baja de la ATE 202307712 "Substituir CPU devido a dificuldade de leitura da tela". Modificaiones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT. Substituído CPU". Despacho de carga - Arévalos. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de maniobras de normalización, conforme OM 2023230 referente al PD 20230180 para "Verificar el circuito de señalización de alarmas del Tablero A22 y Sustituir la placa de diodos correspondiente." 11:50h - Retirados C.S y desbloquedas seccionadoras conforme OM 2023230, dando baja al PD 20230180. Modificaciones/informaciones adicionales: Sustituido la placa de diodos y verificado el correcto funcionamiento circuito de señalización de alarmas y test de lámparas del panel, dejando el equipo en condiciones para la operación. 11:57h - Cerrado interruptor 05U07. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Encerrada a ATE 202307647 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0044-R02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro de la ATE 202303469 normalizada y disónibilizada la canaleta izquierda del vertedero. 12:07 - Baja de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Modificaciones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Arévalos. | 1
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Wilson (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 13:59 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:03 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 14:05 - Unidad en carga. 14:21 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:39 - Unidad U09 Unidades 60Hz: 16:54 - Unidad U14 17:08 - Unidad U18 | 0
Baja de la ATE 202307886 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o medidor de multigrandezas esta sem informações das saídas analogicas (Q1 e Q2), diferentemente da U18A. Posible relación con problema relatado en la SSA 202314697, JCC-01." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado reaperto do módulo de saida analógico, feito o reinicio do ION 7400, que reconheceu novamente o módulo de saída analógica e voltou a funcionar, enviando saídas relativas de potencia ativa e reativa da U09A. Despacho de Carga - Lucas. | 1
Durante inspección del Operador Handa, fue detectado que el LED indicador de la fuente G60 del EC-9A se encuentra apagado. Providencias tomadas: Entrado en contacto con el Sr Willian - SMME.DT, el cual solicitó la emisión de SSA Urgente; Emitida SSA 202314814 (U); Avisado Geson - Pre Operación. | 1
Entrada de los siguientes trabajos: ATO 202307945 para "Efetuar medições na fonte de alimentação G60 para verificar funcionalidade por encontrar-se com LED apagado." ATO 202307948 para "Verificar e solucionar fonte G60 com led apagado, localizado na coluna referente ao relé de falla a terra do rotor. Sera sustituido la fuente G60, la misma se encuentra con falla." | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | 0
Baja de los siguientes trabajos: ATO 202307945 para "Efetuar medições na fonte de alimentação G60 para verificar funcionalidade por encontrar-se com LED apagado." Mofificaciones/Informaciones adicionales:Realizada medición, encontrada fuente de alimentación g60 con defecto, será sustituida con otro documento. ATO 202307948 para "Verificar e solucionar fonte G60 com led apagado, localizado na coluna referente ao relé de falla a terra do rotor. Sera sustituido la fuente G60, la misma se encuentra con falla." ​​​​​​​Mofificaciones/Informaciones adicionales: Realizada sustitución de fuente de alimentación G60, realizado mediciones de verificación de correcto funcionamento. Equipo en condición normal de operación. | 1
Fuimos informados por Sanguina - AT60, que dentro de los trabajos de la ATO 202307468, fue normalizado el interruptor 52-29 del QP-03. | 1
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Alan y Douglas Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilson (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 18:45 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:47 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 18:49 - Unidad en carga. 19:00 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme: OM 2023220 referente al PD 20230130 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento". Inicio previsto: 05/09/2023 a las 23:00. Término previsto: 06/09/2023 a las 17:00. OM 2023232 referente al PD 20230131 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Inicio previsto: 06/09/2023 a las 05:30. Término previsto: 06/09/2023 a las 17:00. Despacho de carga - Douglas. | 1
Previendo el enfriamiento para el PD 20230130, desconectada central evaporativa de la unidad. | 0
Informado por Berta/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental dará inicio a las 21:00h. Observación: En el calendario de Iluminación Monumental no habia presentación prevista para hoy y fuimos informados por la misma de la necesidad de los procedimientos de preparación. Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 69 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:00 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:08 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023220, referente al PD 20230130 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 22:39 - Unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga; 22:52 - Unidad con 0 MW/MVAR y abiertos los interruptores 06U16 y 46U67; 22:56 - Desconectado el sistema de excitación de la unidad dando inicio al proceso de enfriamiento por 5hs conforme IOC_02.027-16. Despacho de Carga - Augusto | 1
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos(MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.015,22MW para FURNAS y 1.608,27MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por conveniencia operativa: U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.403,61MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230173(P) [05/09/2023 08:00:00 às 06/09/2023 16:30:00] G021 - INTERRUPTOR 500 KV 04T01 DE LA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,34m Jusante: 101,79m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U11, U10, U12, U17, U18A, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:54 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:01 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.35: Desconectada central evaporativa. EC.17: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER referentes a los trabajos de sistema de deteccion de incendio CPAI e CAAI | 0
Além dos alarmes em anexo, verificado o acionamento do seguinte alarme abaixo, rearmando alguns segundos depois: "FOX CONDICION URGENTE" Providências tomadas: Consultado Villalba - Despacho de carga da existência de algum trabalho na ANDE que possa ter causado tal alarme. Momentos depois nos retornou a ligação dizendo que havia nada que possa ter causado isso; Emitida SSA 202314898 (P). | 0
Termino del proceso de resfriamiento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender el PD 20230130 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal.". 03:56 Accionado comando de parada de la unidad. 04:05 Unidad parada. 04:20 Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2023220, dando inicio al PD 20230130; 04:18 Accionado comando de cierre de la compuerta de la toma de agua. Tempo de cierre de la comporta: 3'21". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 67km. | 0
Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER referentes a los trabajos de sistema de deteccion de incendio CPAI e CAAI. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Berg - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023232 referente al PD 20230131 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora.". 06:42 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023232, dando inicio al PD 20230131. Término previsto: 06/09/2023 a las 17:00h. Despacho de Carga - Alisson. | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Luis Fernando- 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e González. Chefe da Brigada: Vaguino (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gil Guilherme (ME) e Benitez (MD) Obs.: Despachante Douglas acompanhando o turno de operação. | 0
Solicitada y autorizada maniobras de aislación conforme OM 2023287 referente al PD 20230217 para "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." 07:35 término de maniobras de aislación, dando inicio al PD 20230217 Despacho de Carga - De Franceschi | 1
Entrada da ATO 202309430 para "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en la fase "B"". | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-10/11; DFR-12/13; DFR-16/17; DFR-18/18A. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202309521 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones DOC´S SSP, PIC E IS." ATO 202309504 para "Ejecutar mantenimiento preventivo mp1a conforme PIC correspondiente" 09:05 confirmado presencia de camión de bomberos en la SEMD | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | 0
Fue retirado por el operador Ávalos, los siguientes equipos de maniobra: Detectores de tensión (SSA 202318174): ELK ZS 3 - HA 2072432. Super Tester (110V - 15kV) Ritz DMU-15/N° 000217. Super Tester (1-800 kV) Ritz H-1990/ST-1 a 800 N° 83061011. ELK ZS9 SCEEP 58. Varas de maniobras (SSA 202318176) VM26 01-02-03-04 | 0
Baja de la ATE 202309217 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI1 após a execução da manutenção preventiva da linha (SSP 20231798)." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a coleta de dados conforme solicitado e verificado que o SMF da LI MD FI1 está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas. Despacho de Carga - De Franceschi | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,52m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 217,9 l/min / 3,6 bar Unidade 02 = 236,5 l/min / 3,0 bar Unidade 03 = 213,3 l/min / 4,7 bar Unidade 04 = 227,4 l/min / 2,4 bar Unidade 05 = 222,5 l/min / 4,4 bar Unidade 06 = 209,6 l/min / 3,6 bar Unidade 07 = 214,4 l/min / 3,9 bar Unidade 08 = 233,2 l/min / 4,2 bar Unidade 09 = 219,5 l/min / 4,1 bar Unidade 9A = 211,0 l/min / 4,2 bar Unidade 10 = 228,0 l/min / 3,7 bar Unidade 11 = 225,0 l/min / 2,0 bar Unidade 12 = 209,0 l/min / 3,5 bar Unidade 13 = 235,6 l/min / 3,8 bar Unidade 14 = 209,9 l/min / 3,8 bar Unidade 15 = 224,4 l/min / 4,5 bar Unidade 16 = 216,7 l/min / 3,5 bar Unidade 17 = 222,2 l/min / 4,0 bar Unidade 18 = 225,7 l/min / 4,0 bar Unidade 18A = 215,1 l/min / 4,5 bar Obs.: Os itens de inspeções e leituras, correspondentes ao Setor 60HZ em condição de Alerta 2, não foram geradas de forma automática no Sistema GIO. Avisado: SOTER - Ivan. | 0
Descrição não disponível | 0
Fue retirado por el operador Ávalos, los siguientes equipos de maniobra: Detectores de tensión (SSA 202318186): Super Tester (110V - 138kV) Ritz H-1990/ST-138 Nº625436. Varas de maniobras (​​​​​​​SSA 202318187): VM16 01-02-03 | 0
Baja de la ATE 202308866 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N06 del canal central del vertedero" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - De Franceschi. | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Handa - 4735 Op. UN. 12/18A: Galeano - 9296 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Lucas, Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) y Gil Gilherme (MI) | 0
Inicio de la ATEIE 20230477 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." Obsevación: El recierre de la linea se encuentra excluido atendiendo la condición de interconexión IPU/ANDE/YAC. Despacho de Carga - Jorge | 0
Informado por el Despacho de Carga - Jorge, el inicio de las ATEIE 20230482 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." y ATEIE 20230487 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." 13:16 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-PIH 13:16 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-IRY | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6400 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,51m ; CV.14: 5,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,95m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,79m ; CV.14: 4,79m Vertida: 6.473,35m3/s Diferença de vazão: -1.045,04m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,19m Nível Jusante: 117,40m Despacho de carga - Lucas. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 117,36m. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6800 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,79m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 4,95m ; CV.13: 5,03m ; CV.14: 4,99m Vertida: 6.811,69m3/s Diferença de vazão: 338,34m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,19m Nível Jusante: 117,37m Despacho de carga - Lucas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | 0
Baja de los siguientes documentos: ATO 202309521 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones DOC´S SSP, PIC E IS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. ATO 202309504 para "Ejecutar mantenimiento preventivo mp1a conforme PIC correspondiente" Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Liberado camión de bomberos. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7400 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 4,95m ; CV.13: 5,03m ; CV.14: 4,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,53m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,53m ; CV.14: 5,49m Vertida: 7.521,95m3/s Diferença de vazão: 712,17m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,18m Nível Jusante: 117,35m Despacho de carga - Lucas. | 1
Informado por el Despacho de Carga - Jorge, el término de las ATEIE 20230482 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." y ATEIE 20230487 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." 15:39 - Habilitado el recierre de la linea LI-220KV-MD-PIH 13:39 - Habilitado recierre de la linea LI-220KV-MD-IRY | 1
Termino de la ATEIE 20230477 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." Despacho de Carga - Jorge. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Fabio (MI) | 0
Informado por Lezcano - SMIL.DT, que dentro de la ATO 202308879 realizarán tareas de inspección termográfica en los equipos de patio de la SEMD. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 69km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 2) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Verificado acionamento do alarme listado, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador e verificado indicação do manômetro PI-1 em 4,0 bar; Realizada inspeção com detector de vazamento, porém não foi possivel identificar o vazamento; Emitida a SSA 202318214. | 1
1° TURNO Supervisor: Isnardi- 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Villalba Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Palacios (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.307,57MW para FURNAS e 2.322,56MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.139,07MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230217(P) [06/11/2023 07:30:00 às 08/11/2023 16:30:00] G053 - DISJUNTOR 220 KV 03T02 DA SEMD Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,16m Jusante: 117,05m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,51m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13, U14, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização, conforme OM2023289, referente ao PD 20230219 para "Implementar OA.277 en los IEDs del Sistema de Protección del Conjunto TX/RX, posteriormente Realizar Ensayos Funcionales y Solucionar falla en la Seccionadora 33TX5". Início previsto: 07/11/2023 às 07:00h. Término previsto: 07/11/2023 às 17:00h; Despacho de Carga - Villalba. | 1
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 2) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 66km. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7100 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,53m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,53m ; CV.14: 5,49m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,25m ; CV.10: 5,23m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,23m ; CV.13: 5,23m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7.134,73m3/s. Diferencia de caudal: -378,32m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,15m Nivel Jusante: 116,71m Despacho de carga - Villalba. | 1
2° TURNO Supervisor: Cleber - 4801 Senior 50Hz: Luciano - 4802 Senior 60Hz: Mendez - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Katherine - 9737 Senior SEMD: Barudi - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Alisson y Vera Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gilson (MI) | 0
Solicitada OM 2023304 referente a normalização do PD 20230230 para "Realizar a Substituição dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, Realizar as Modificações no Circuito de Supervisão do T02/R02 Para Viabilizar a Sinalização de Falha do Monitor de Temperatura, Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02". 16:39 - Autorizada OM 2023304 para normalização do PD 20230230; 16:45 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa no PD 20230230; 17:08 - Fechado disjuntor 44T12 energizando o conjunto transformador T02/R02 em vazio; 17:10 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto transformador T03/R03 em série com a LI 220KV-MD-IRY; Seletado religador automático para o disjuntor 43TL3. 17:14 - Fechado disjuntor 03T02 e 43TL2 colocando o conjuntor transformador T02/R02 em carga; Ajustado TAP igualando com os demais e seletado para subordinado. Modificações/informações adicionais: AT 202310196 Servicio ejecutado conforme a lo previsto en la AT. Fue realizada la modificación en el circuito de supervisión para la señalización remota de señal de falla del Monitor de Temperatura de Oleo. AT 202310194 No pudo realizarse la medición del factor de potencia, por impedimento de las condiciones climáticas. La medición será realizada con otro documento. AT 202310181 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do T01 e T02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307918 e 202307925. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 2F2. AT 202310179 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no R03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 3F3. AT 202310170 Executado e ensaiado com correta atuação no convencional e no SCC. Obs: As manobras de normalização do disjuntor 84T02 e seccionadoras b4T02 e 74T02 serão realizadas no período da madrugada, as 05:00 horas, conforme acordado com a manutenção para evitar manobras associadas à Barra 500kV B2 na SE-MD no horário de ponta, será acompanhado por Douglas Maske e Sergio Sobreira SMMT.DT. Despacho de carga - Villalba. | 0
Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023306 referente al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 16:47 - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230227. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado tratamiento de secado de gas SF6 con resultados satisfactorios. Presión: 506,92 kPa; Temp.: 34 °C; Humedad: 23,01 ppmw Obs.: Los trabajos referentes al intercambiador de calor del sistema de agua pura, fueron cancelados. Información detallada en el documento adjunto. Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante el proceso de partida de la unidad, accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando que el interruptor Q41-A se encuentra abierto/disparado; Emitida SSA 202319841 (U); Contactado a Cardozo - SMMT.DT, el cual manifestó que dicho inconveniente será atendido en horario comercial. | 0
Informado a Pré-Operação - Elton sobre a emissão das seguintes SSA's. SSA 202319846 - DAC-9A17 Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado. SSA 202319841 - Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto. | 0
Avisado a SMMA.DT - Nabor, sobre a emissão da SSA 202319844 referente a indisponibilidade do elevador E11. | 0
Entrada da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado." | 0
Entrada da ATO 202310348 para "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en la fase "B". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231492. Valor encontrado: 147,66 ppmw con temperatura ambiente de 32ºC y presión de 499,33 kPa. Obs.: Equipamiento en condiciones normales de operación. 08:18 - Realizada baixa da ATO 202310348. Modificações/informações adicionais: Trabalho não realizado devido a umidade no compartimento A45-2-B já se encontrar acima do valor permitido de 150ppmw, conforme definido em reunião (AR/SMI.DT/0035/2017). (Valor encontrado 157ppmw - via SMG). | 0
Entrada da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." | 1
Informados por SMMA.DT - Isaias, que o elevador E11 já encontra-se normal. | 0
Efetuado giro em carga dos GDV`s do vertedouro dentro dos trabalhos da ATO 202310175 e ATO 202310176, com resultados satisfatórios. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-07/08. | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | 0
Baixa da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." Modificações/informações adicionais: Realizados testes de isolação para a terra (700 Mohm) e resistência entre fases (200 ohm), desde o contator até o motor da válvula borboleta do trocador de calor 1 fase A, evidenciando o bom estado do motor. Após rearme do disjuntor foi simulada a abertura e o fechamento da válvula, com resultados satisfatórios. Correntes de 0,3 A. Trocadores deixados em condições normais de operação. Obs:Em caso de nova atuação do disjuntor Q41-A, será necessário acesso a cela para inspeção da válvula. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado durante inspeção do Operador Maia que o indicador digital PRESYS que monitora a temperatura do transformador TI.18 do quadro QI-06 está com o display apagado. Providências tomadas: Nesta condição, conforme IOC_06.017-00, caracteriza que o TI.18 está com sua proteção bloqueada; Aberto disjuntor 52.15 no QP-04 retirando o TI.18 de operação; Emitida a SSA 202319868; Avisado Vanderlei - Pré - Operação. | 1
Entrada da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". | 1
Encerramento da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". Modificações/Informações adicionais: Verificado falso contato na borneira X8.2 borne 2. Realizado reaperto e normalizada a situação do painel. | 1
Encerramento da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado". Modificações/Informações adicionais: Foi identificado o correto funcionamento do equipamento, com parâmetros dentro da normalidade. | 0
Solicitada OM 2023304 referente a normalização do PD 20230230 para "Realizar a Substituição dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, Realizar as Modificações no Circuito de Supervisão do T02/R02 Para Viabilizar a Sinalização de Falha do Monitor de Temperatura, Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02". 16:39 - Autorizada OM 2023304 para normalização do PD 20230230; 16:45 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa no PD 20230230; 17:08 - Fechado disjuntor 44T12 energizando o conjunto transformador T02/R02 em vazio; 17:10 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto transformador T03/R03 em série com a LI 220KV-MD-IRY; Seletado religador automático para o disjuntor 43TL3. 17:14 - Fechado disjuntor 03T02 e 43TL2 colocando o conjuntor transformador T02/R02 em carga; Ajustado TAP igualando com os demais e seletado para subordinado. Modificações/informações adicionais: AT 202310196 Servicio ejecutado conforme a lo previsto en la AT. Fue realizada la modificación en el circuito de supervisión para la señalización remota de señal de falla del Monitor de Temperatura de Oleo. AT 202310194 No pudo realizarse la medición del factor de potencia, por impedimento de las condiciones climáticas. La medición será realizada con otro documento. AT 202310181 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do T01 e T02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307918 e 202307925. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 2F2. AT 202310179 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no R03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 3F3. AT 202310170 Executado e ensaiado com correta atuação no convencional e no SCC. Obs: As manobras de normalização do disjuntor 84T02 e seccionadoras b4T02 e 74T02 serão realizadas no período da madrugada, as 05:00 horas, conforme acordado com a manutenção para evitar manobras associadas à Barra 500kV B2 na SE-MD no horário de ponta, será acompanhado por Douglas Maske e Sergio Sobreira SMMT.DT. Despacho de carga - Villalba. | 0
Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023306 referente al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 16:47 - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230227. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado tratamiento de secado de gas SF6 con resultados satisfactorios. Presión: 506,92 kPa; Temp.: 34 °C; Humedad: 23,01 ppmw Obs.: Los trabajos referentes al intercambiador de calor del sistema de agua pura, fueron cancelados. Información detallada en el documento adjunto. Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante el proceso de partida de la unidad, accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando que el interruptor Q41-A se encuentra abierto/disparado; Emitida SSA 202319841 (U); Contactado a Cardozo - SMMT.DT, el cual manifestó que dicho inconveniente será atendido en horario comercial. | 0
Informado a Pré-Operação - Elton sobre a emissão das seguintes SSA's. SSA 202319846 - DAC-9A17 Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado. SSA 202319841 - Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto. | 0
Avisado a SMMA.DT - Nabor, sobre a emissão da SSA 202319844 referente a indisponibilidade do elevador E11. | 0
Entrada da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado." | 0
Entrada da ATO 202310348 para "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en la fase "B". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231492. Valor encontrado: 147,66 ppmw con temperatura ambiente de 32ºC y presión de 499,33 kPa. Obs.: Equipamiento en condiciones normales de operación. 08:18 - Realizada baixa da ATO 202310348. Modificações/informações adicionais: Trabalho não realizado devido a umidade no compartimento A45-2-B já se encontrar acima do valor permitido de 150ppmw, conforme definido em reunião (AR/SMI.DT/0035/2017). (Valor encontrado 157ppmw - via SMG). | 0
Entrada da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." | 1
Informados por SMMA.DT - Isaias, que o elevador E11 já encontra-se normal. | 0
Efetuado giro em carga dos GDV`s do vertedouro dentro dos trabalhos da ATO 202310175 e ATO 202310176, com resultados satisfatórios. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-07/08. | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | 0
Baixa da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." Modificações/informações adicionais: Realizados testes de isolação para a terra (700 Mohm) e resistência entre fases (200 ohm), desde o contator até o motor da válvula borboleta do trocador de calor 1 fase A, evidenciando o bom estado do motor. Após rearme do disjuntor foi simulada a abertura e o fechamento da válvula, com resultados satisfatórios. Correntes de 0,3 A. Trocadores deixados em condições normais de operação. Obs:Em caso de nova atuação do disjuntor Q41-A, será necessário acesso a cela para inspeção da válvula. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado durante inspeção do Operador Maia que o indicador digital PRESYS que monitora a temperatura do transformador TI.18 do quadro QI-06 está com o display apagado. Providências tomadas: Nesta condição, conforme IOC_06.017-00, caracteriza que o TI.18 está com sua proteção bloqueada; Aberto disjuntor 52.15 no QP-04 retirando o TI.18 de operação; Emitida a SSA 202319868; Avisado Vanderlei - Pré - Operação. | 1
Entrada da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". | 1
Encerramento da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". Modificações/Informações adicionais: Verificado falso contato na borneira X8.2 borne 2. Realizado reaperto e normalizada a situação do painel. | 1
Encerramento da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado". Modificações/Informações adicionais: Foi identificado o correto funcionamento do equipamento, com parâmetros dentro da normalidade. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Astroga - 9736 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Hérico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Torres, Douglas e González. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Benitez (MD) | 0
Entrada da ATE 202301312 "Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | 1
Entrada da ATE 202301312 "Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | 1
Entrada da ATE 202301316 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | 1
Entrada da ATE 202301316 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | 1
Baja de la ATO 202301489 "Verificar/Solucionar motivo de actuacion indebida de la valvula de diluvio del R02. Obs: Operado el sistema antiincendio." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT; fue inspecionado la actuación indebida de la valvula de diluvio del R02 por baja presion de aire. Posteriormente fue normalizado, dejando el sistema en condiciones normales de operación. | 0
Entrada da ATE 202300959 "Panel CSP02 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) Conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Douglas. | 1
Entrada da ATE 202300960 "Cuadro BAP-A3/B3 Protecion Alternativa- Protecion de la Barra A3 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Douglas. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:24h - Unidadee 05 e 06. Unidades 60Hz: 08:39h - Unidades 12 e 13. | 0
Entrada da ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Despacho de carga - González. | 0
Esteve presente na CCR o Sr. Anderson Nunez para substituição do computador do assistente 50Hz. Computador retirado: BP 717243, Activo 145622. Computador Instalado: BP 713308, Activo 139591. | 0
Reinício da ATE 202301392 para "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)". Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Devido a vigência do Aviso de Operação AO705-00, não se realizará failover programado do Sistema SCADA. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 09:05 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 09:08 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 09:10 - Unidade em carga. 09:19 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada das seguintes ATE's: ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402": ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de carga - Douglas. | 1
Reinicio de la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Baixa da ATE 202301316 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste no relê de supervisão de parada em degraus e ponteiro do indicador local de posição da comporta. Obs.: Normalizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | 1
Baixa da ATE 202300959 "Panel CSP02 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) Conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Douglas. | 1
Baixa da ATE 202300960 "Cuadro BAP-A3/B3 Protecion Alternativa- Protecion de la Barra A3 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Douglas. | 1
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Lucas y Villalba. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Fabio (MI) | 0
Entrada de la ATE 202300958 para "Cuadro BBP-A3/B3 Protecion Primaria- Protecion de la barra A3 -Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) Conforme PIC.EE.0060 REVISION 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de Carga - Lucas. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:14h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 13:47 - Unidad 12. | 0
Paralización de la ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Despacho de carga - Villalba. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 14:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:00 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 15:03 - Unidad en carga. 15:13 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Durante a execucao dos trabalhos da ATO 202301492 , o Sr. Otávio liberou a console IHM para a operacao. Ele informou que a console nao iniciava devido a uma configuracao na BIOS da console, que está preparada para operar com dois HDs em modo RAID e, devido à queima de um dos HDs, deixou de ter esta funcionalidade. A console está operando com apenas um HD, aguardando a parametrizacao da console reserva ou a instalacao de um novo HD compatível. | 1
Verificado que a Estação de Operação microscada reiniciou automaticamente, sem conseguir completar o reinício do sistema operacional, permanecendo fora de operação. Providências tomadas: Avisado o responsável da AT 202301492 , o mesmo informou que será atendido amanhã. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | 1
Baja de la ATE 202301312 "Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta." Modificaciones/informaciones adicionales Se constató el defecto y se realizó el ajuste del émbolo de la bobina que acciona el fin de curso correspondiente al mecanismo de recuperación. Una vez realizados los ensayos correspondientes, se comprobó el correcto funcionamiento. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Villalba. | 1
Baja de la ATE 202300958 para " CUADRO BBP-A3/B3 PROTECION PRIMARIA- PROTECION DE LA BARRA A3 -Realizar mantenimiento preventivo anuaL (1A)"; Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Lucas. | 1
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Rerig (MD). Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Olmedo (MD). | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 20:22 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 20:24 - Unidade 12. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | 0
Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas "TEMP. DEVANADO AT" y "TEMP. DEVANADO MT". Providencias tomadas: Enviado operador al campo encontrado ambos grupos de enfriamiento conectados, con todos los ventiladores en funcionamiento; Verificados los siguientes valores del transformador: Temperatura ambiente: 31,01 °C; Corriente AT: 433A; Temperatura de aceite: 58,4 °C; Temperatura AT: 85,5 °C; Temperatura BT: 85,1 °C. | 0
Logo no início do turno, recebemos um e-mail do senhor Júlio Dreher comunicando que haveria uma atualização do CDI às 19h. Providências tomadas: Diante disso, foi efetuada uma tentativa de carregar as inspeções antes da atualização, sem sucesso, apresentando uma mensagem de erro conforme anexo; 19h40, entrou em contato o senhor Thiago (SI), informando que não foi possível ser feita a atualização devido a um erro no sistema; Efetuada uma nova tentativa de carregar as inspeções, sem sucesso; Entrado em contato com o 9955, informado o senhor Carlos (CAAI) e o mesmo falou que entraria em contato com os analistas para verificar o problema. Assim que tiver uma posição, ele retornaria para avisar. Número do chamado: SS00603083; 20h49, entrou em contato o senhor Gilian (CAAI) informando que os analistas responsáveis pela plataforma já estão trabalhando para solucionar o problema; Pela impossibilidade de carregar as inspeções via GIO/CDI as mesmas foram realizadas sem a utilização da ferramenta tablet. 22:42, informado pelo Sr. Gilian que não foi possível resolver o problema, será verificado amanha en horario comercial; Avisado: Paulo Zanelli - OPUO.DT. | 1
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
En este horario informado por el Sr. Gilian (CAAI) que el inconveniente con el sistema GIO/CDI fue solucionado. Avisado: Paulo - OPUO.DT. | 1
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Benegas (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.755,58MW para FURNAS e 2.984,91MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U06. Geração do setor 60Hz com 5.193,73MW , distribuída entre as unidades U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDADE GERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 104,02m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 1,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U18, U18A, U14, U16, U17, U10, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 02:26 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 01:22h - Unidade 12. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | 0
2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Dure. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Loreto (MD) | 0
Solicitado inicio das manobras de normalização, conforme OM 2023051, referente ao PD 20230048 para "Verificar/solucionar motivo por el cual al momento de cerrar el interruptor 44L56 actuó 87L de la protección primaria desconectando la línea. (Obs.: la línea ya estaba energizada por el 84LI6)". 19:37h, Autorizado inicio das manobras de normalização; 19:43h, Desbloqueadas as seccionadoras e retirado os cartões de segurança, conforme OM 2023051, encerrando o PD 20230048; 19:48h, Fechado disjuntor 84LI6. Modificações/Informações adicionais: "Verificado y encontrado, con apoyo de la MET, inversion de polaridad en el circuito de corriente fase S del del TC del 84LI6". Avisados: Despacho de Carga - Bruno; OPU.DT - Carlos Centurion. | 0
Entrada da ATE 202302174 para "Efectuar apoyo a la MET en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772. OBS.: Necesario Línea energizada sin carga.". Obs.: a pedido do responsável do trabalho foram emitidas as seguintes documentações para a Proteção Primária e mesma atividade: SSA 202303670; ATE 202302191. Avisado: Anderson - SMME.DT; Carlos Centurión - OPU.DT. Despacho de carga - De Franceschi | 0
Acionou o alarme "KD-04 CONDIÇÃO ANORMAL" sem aceitar rearme. Providências tomadas: Enviado Operador ao local e constatado nível baixo de óleo na motobomba 02; Completado o nível com 3 litros de óleo, porém não rearmou o alarme; Emitida SSA 202303672 . | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Ruíz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Duré. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 4176 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,50m ; CV.11: 3,48m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,48m ; CV.14: 3,48m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 2,98m Vertida: 4183 m³/s Diferença de vazão: - 660 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,11m Nível Jusante: 108,47m Despacho de carga - De Franceschi | 1
Entrada de la AT 202302183 "Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). Pode ser feito via switch de RTC. Coordenar o serviço com equipe do GSS e OPSO.DT." Obs.: SCADA en condiciones normales. | 1
Entrada de los siguientes documentos: AT 202301683 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al motor del grupo generador diesel de emergencia GD02." AT 202301684 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador del grupo generador diesel de emergencia GD02." Previsión de giro en vacio y carga: 09/03/23. | 1
Entrada de los siguientes documentos: AT 202301683 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al motor del grupo generador diesel de emergencia GD02." AT 202301684 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador del grupo generador diesel de emergencia GD02." Previsión de giro en vacio y carga: 09/03/23. | 1
Entrada de la AT 202302041 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-06 apresenta anormalidade em seu funcionamento quando interligado com QB-05. Verificar continuidade dos diodos e tiristores de potencia. Cumprir com IS e NR-10." | 1
Entrada de la AT 202302041 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-06 apresenta anormalidade em seu funcionamento quando interligado com QB-05. Verificar continuidade dos diodos e tiristores de potencia. Cumprir com IS e NR-10." | 1
Entrada de la AT 202302117 "Efectuar medición de temperatura de las conexiones de los links del disyuntor de campo, SHUNT e da barra DC después del mantenimiento preventivo 3A da unidad. Registrar los valores en formulario anexo ." | 0
Entrado en contacto con la CCR a través del número de emergencia (9999) el Sr. Joel/Laboratorio informando sobre la presencia de una tarantula en su local de trabajo. Providencias tomadas: Informado Bomberos - Gardacho. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3800 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 2,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,72m ; CV.12: 2,72m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,74m Vertida: 3825 m³/s Diferença de vazão: - 358 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,11m Nível Jusante: 108,41m Despacho de carga - De Franceschi | 1
Devuelto vehículo LOGAN BBY-8693 al sector Transporte y retornado vehículo del turno luego de abastecimiento e inspección. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,37m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 234 l/min / 3,3 bar Unidad 02 = 211 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = 227 l/min / 4,0 bar Unidad 04 = PD Unidad 05 = 232 l/min / 3,7 bar Unidad 06 = 226 l/min / 3,1 bar Unidad 07 = 221 l/min / 3,1 bar Unidad 08 = 224 l/min / 2,9 bar Unidad 09 = 216 l/min / 3 bar Unidad 9A = 220 l/min / 3,8 bar Unidad 10 = 230 l/min / 3,2 bar Unidad 11 = 234 l/min / 2 bar Unidad 12 = 216,7 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 220 l/min / 2,5 bar Unidad 14 = 226 l/min / 3,2 bar Unidad 15 = 230 l/min / 3,7 bar Unidad 16 = 226 l/min / 3,0 bar Unidad 17 = 216 l/min / 3,0 bar Unidad 18 = 223 l/min / 3,6 bar Unidad 18A = 209,8 l/min / 3,6 bar | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Obs.: Informado por el responsable Danilo/SMME.DT que será necesario operar en convencional el día de mañana 07/03. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Baja de la AT 202302184 "Verificar/solucionar: alarme "U11 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", sem rearme. Verificado no local instrumento 63RWI-1 com mensagem "BREAK". 1)Necessário prever isolação do indicador 63RWI-1; 2)Cumprir NR-10;" Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado indicador digital 63RWI-1 con falla, constatado transductor posicion 63RW con defecto, Inivido alarma del indicador quedando desconectado el punto 13 del dicho indicador. Emitido SSA 202303677 a MMU-1 para sustitucion de la misma. Cuya alarma será normalizado con otro documento. | 1
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado al operador al local: Verificado valores de tensión nominales; No fueron encontradas alarmas accionadas en el tablero C3, solo se encuentra en el IHM del tablero 2COC. Emitida SSA 202303709 (P). | 1
Verificado durante el turno accionamiento intermitente de la siguiente alarma "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". Providencias tomadas: Verificado durante el accionamiento de la alarma que el led de "sincronismo" del oscilógrafo se encuentra apagado, volviendo a encender con el rearme de la alarma. Emitida SSA 202303699 (P). | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3500 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,72m ; CV.12: 2,72m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,76m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.496,65m3/s Diferença de vazão: -329,12m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,11m Nível Jusante: 108,19m Despacho de carga - De Franceschi | 1
Verificado presencia de inspecciones correspondientes a "Tubos de drenaje y válvulas 19AI y 20AD" generadas de forma incorrecta en el sistema GIO. Providencias tomadas: Justificadas dichas inspecciones en el Sistema GIO. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3100 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,48m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,22m ; CV.14: 2,22m Vertida: 3.116,91m3/s Diferença de vazão: -379,74m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,12m Nível Jusante: 108,13m Despacho de carga - De Franceschi | 1
3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Vera y Bruno Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Jair (MI) | 0
Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - Martínez; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme con éxito; Emitida SSA 202303712. | 1
Baja de la ATO 202302117 para "Efectuar medición de temperatura de las conexiones de los links del disyuntor de campo, SHUNT e da barra DC después del mantenimiento preventivo 3A da unidad. Registrar los valores en formulario anexo ." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizadas medições de temperatura do barramento, links, shunt e DJ de campo do cubículo de excitação. Liberado para operação. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: Em carregamento da bateria. | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 151. | 0
Verificado neste momento que a referida Linha encontra-se com zero MW. Providências tomadas: Entrado en contato com o Despacho de Carga - Bruno, informando a situação. O mesmo informou que também não recebeu informações do sistema ANDE. Manifestamos que não temos conhecimento da situação e que o turno não foi avisado previamente da referida manobra. | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fue realizada prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 107,81m. | 0
Baja de la AT 202302183 "Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). Pode ser feito via switch de RTC. Coordenar o serviço com equipe do GSS e OPSO.DT." Obs.: SCADA en condiciones normales. Modificaciones/Informaciones adicionales: Incluído o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL", conforme solicitado. Sistema em condições normais de funcionamento e liberado para operação. | 1
Paralizados los siguientes documentos: ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de carga - Bruno. | 1
Fueron informadas las siguientes personas sobre la salida de la condición de alerta 1: Despacho de Carga - Vera; OPU.DT - Silver; OPUO.DT - Paulo Zanelli. OPUE.DT - Ivan Arzamendia SMM.DT - Atilio Vergara Bombero - Matos Seguridad del trabajo MD/MI serán avisados en horario comercial. | 1
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Monteiro (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3400 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,22m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,48m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,46m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,46m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.489,20m3/s. Diferencia de caudal: 371,48m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,13m Nivel Jusante: 107,47m Despacho de carga - Casafu. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3800 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,48m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,76m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,78m ; CV.14: 2,76m Vertida: 3.854,00m3/s. Diferencia de caudal: 383,35m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,13m Nivel Jusante: 107,44m Despacho de carga - Casafu. | 1
Verificado en este momento que la línea se encuentra en carga con 375,35MW . Providencias tomadas: Entrado en contacto con el Despacho de Carga - Augusto, el cual informó que la referida línea se encuentra con maniobras de pruebas. | 1
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:43h - Acionado comando de parada da unidade. 22:49h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionado bomba 02 como principal; KH-35: Desligada central evaporativa; EC-17: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:23h - Acionado comando de parada da unidade. 23:30h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Desligada central evaporativa; EC-16: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Lucas. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.016,57MW para FURNAS y 2.378,89MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.975,84MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Niveles hidrológicos: Montante: 220,14m Jusante: 107,15m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 2,74m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U12, U13, U10, U14, U18A, U18, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Descrição não disponível | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando en el instrumento 39LW: 0.967aw; Verificado nivel de aceite 304;95mm con temperatura 51,6°C; 02:00h verificado nivel de aceite 313,50mm con tendencia de subida sin aumento de temperatura; Emitida SSA 202303751; Avisado al Sr. Fabio Esquivel - SMMU.DT quien informo que atenderia a primera hora de la mañana. Avisados: Despacho de Carga - Gonzalez. OPUO.DT - Paulo Zanelli. SOTER - Julio Dreher. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 04:53 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 04:55 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 04:58 - Unidad en carga. 05:08 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2448 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,76m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,76m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,76m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,74m ; CV.13: 1,74m ; CV.14: 1,74m Vertida: 2.452,16m3/s. Diferencia de caudal: -1.399,26m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,15m Nivel Jusante: 106,80m Despacho de carga - González. | 1
Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Existe SSA 202303712. | 1
Verificado acionamento dos seguintes alarmes em anexo, com posterior rearme: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA"; "86T ACTUADO". Obs.: está em andamento a AT 202301493, dentro da qual aguarda a substituição do IED. | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Katherine - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Ruíz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge e João Chefe de Brigada: José (MD) e Kriesi (ME) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) e Wilson (ME) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Durante inspeccion de rutina de las conferencias de estados de los equipamentos RELAT/SCE, encontrado que falto el catastro de estado de la unidad 15 (UNPCA), por ende no genero las inspecciones de la unidad, por tanto fue justificado y cadastrado en este horario en el SCE. | 0
No se está consiguiendo agregar variables de integración en el relat. Las condiciones de la Usina fueron cargadas de forma manual (con excepción de los PD´s en andamiento). Ya se encuentra abierta la ocurrencia SS00625288 con informática en el ramal 9955. Paulo Neis - GSS en conocimiento. CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.438,70MW para FURNAS y 1.620,90MW para ANDE, distribuida entre las unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Generación del sector 60Hz con 3.415,90MW , distribuida entre las unidades U10, U11, U12, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U14, U15 y U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N. H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U16, U17, U18. Unidades en MANUAL en el CAG60Hz: N. H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 12/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. Niveles hidrológicos: Montante: 219,78m Jusante: 96,56m Condicões do Vertedouro: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada e Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando el QA-02, TD-03 energizado alimentando el QP-03 y TD-04 energizado alimentando el QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: DESCON.AL CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primario Fila de corte: U10, U11, U18, U17, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponible GD-04: Disponible Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00. Condiciones del Dique de Regulación: Ángulo del dique de regulación: 0,00. | 0
Solicitado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023138 prevendo entrada do PD 20230104 para "Realizar a coleta de óleo isolante nos conectores X1 e X2 das três fases do TU 18A para analise cromatrográfica". 07:39 - Autorizado o inicio das manobras de isolação. 07:41 - Unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 07:52 - Acionado comando de parada da unidade. 08:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa; 08:08 - Confirmada aberta e bloqueada seccionadora dando inicio ao PD 20230104. Despacho de Carga - Douglas | 1
Prevendo entrada do PD 20230104, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 07:36 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 07:39 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 07:41 - Unidade em carga. 07:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Descrição não disponível | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:53 - Unidades 05 e 06; 08:32 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:56 - Unidades 12 e 13. 09:18 - Unidade 15. | 0
Descrição não disponível | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 77km. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023138 referente ao PD 20230104 para "Realizar a coleta de óleo isolante nos conectores X1 e X2 das três fases do TU 18A para analise cromatrográfica". 11:06 - Desbloqueada seccionadora dando baixa ao PD 20230104. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto em AT. Despacho de Carga - Douglas. | 1
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202304648 - 2RP-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22 e Y23/Y24 dos IED's PP5T04I1 e PP5T04I2 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307005". ATE 202304649 - 2RA-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22, Y23/Y24, Z19/Z20, Z21/Z22 e Z23/Z24 do IED PA5T04 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307004". Despacho de carga - Casafú. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 63km. | 0
Entrada de la ATE 202305008 "Verificar/solucionar: GW 2 indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta." Observaciones: Durante la ejecución del trabajo habrá indisponibilidad momentánea del IHM FIP-PCG-01. Despacho de carga - Casafu. | 0
Entrada de la ATE 202305108 "Verificar y solucionar oscilaciones del instrumento 71WMI1-A Obs.: 1)Necesario retirar TRIP por nivel bajo del tanque de expansión 2)Prever aislación del instrumento 71WMI1-A 3)Cumplir APR/NR-10" Despacho de carga - Casafu. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, durante la prueba accionó la siguiente alarma. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verifcado las alarmas "142 - Estado Refrig. desigual entre CH1&2" y "150 - Sem significado, Ver Lista de Alarme" Emitida SSA 202309336 (U). Avisado: Pre operación - Geson. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:27 - Unidades 07 y 08; 14:55 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 15:32 - Unidad 15. 15:40 - Unidades 12 y 13. | 0
Entrada de la ATO 202305136 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante la preparación de partida de la unidad. Obs.: Unidad en condiciones normales." | 1
Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. Informado: Despacho de Carga - Casafu. 16:15 - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; 16:20 - Unidad en AUTO en el CAT. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 16:02h - Unidade com velocidade nominal en 100%. 16:05h - Fechado o interruptor 05U05, sincronizando a unidad con o sistema. 16:08h - Unidade em carga. 16:15 - Unidade em AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Baja de de los siguientes documentos: ATE 202304648 - 2RP-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22 e Y23/Y24 dos IED's PP5T04I1 e PP5T04I2 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307005". ATE 202304649 - 2RA-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22, Y23/Y24, Z19/Z20, Z21/Z22 e Z23/Z24 do IED PA5T04 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307004". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT", en ambas AT's. Despacho de carga - Casafú. | 0
Baja de la ATE 202305108 "Verificar y solucionar oscilaciones del instrumento 71WMI1-A" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT, Substituído indicador digital 71WMI1-A e ensaiado. Despacho de carga - Casafu. | 1
Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. Informado: Despacho de Carga - Casafu. 16:52 - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma. 17:20 - Unidad en AUTO en el CAT. | 1
Baja de la ATO 202305136 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante la preparación de partida de la unidad. Obs.: Unidade em condições normais. " Modificaciones/informaciones adicionales Verificado via software condições de sinais dos sistemas de refrigeração 01 e 02. Verificado que não havia nenhuma anormalidade, realizado rearme do alarme e liberado para operação. | 1
Paralisada e prorrogada ATE 202305008 "Verificar/solucionar: GW 2 indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta". Despacho de carga - Casafú. | 0
Verificado no SCADA acionamento do alarme "U9A TU ESTADO DEL PLC KT NC ANOR', sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado alarme "FALLA PLC DEL KT"; Emitido SSA 202309371 (U); Informado ao Sr. Carlos Cardozo - SMMT.DT, sendo que nos reportou que não há impedimentos na Unidade Geradora, e que será atendido durante o PD 20230105, no dia de amanhã; Avisado Sr. Paulo Zanelli - OPU.DT. | 1
4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 9735 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Portillo (MD) | 0
Verificado en este horario la alarma conforme anexo, con accionamiento intermitente. Providencias tomadas: Realizado inspeccion en el tablero sin encontrar ninguna anormalidad; Verificado potencia activa de ambos IED´s iguales; Verificado en la lista de eventos, que acciona tambien FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO, y que normaliza cuando rearma la alarma; Avisado por Despacho de Carga - De Franceschi que hay trabajos de la ANDE. | 1
Informado por NOC SI - Gilian sobre o inicio dos trabalhos de manutenção da plataforma OutSystems e a indisponibilidade dos aplicativos: CDI, SMA, RELAT e outros. | 1
Informado por NOC SI - Gilian sobre o término dos trabalhos programados no Sistema informático. Obs.: Verificado o funcionamento normal dos aplicativos relacionados ao trabalho. | 1
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Verificado no SCADA o acionamento do alarme em anexo, sem rearme: Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; Informado Despacho de Carga - Duré; 21:36h - Unidade em MANUAL no CAT e elevada tensão até 17.7kV, rearmando o alarme; 21:53h - Não sendo possível reduzir a tensão, Unidade em MANUAL no CAG. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 60km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:49 - Acionado comando de parada da unidade. 23:56 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.05: Selecionada bomba 2 como principal; KH.09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré | 0
Verificado acionamento do alarme "DF C.F. U5/U6 EL.98,50 (M5.45) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202309374. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Cidral -3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: González y Augusto. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Criese (MI). Supervisor de ESAI: Etcheveria (MD) y Edilson (MI). | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.127,27MW para FURNAS e 1.597,82MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 3.858,38MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U15, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U16, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: U17 PD's/AI's em execução: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 12/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,90m Jusante: 98,10m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18, U17, U16, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Verificado nesse momento que ocorreu o carregamento correto das variaveis de integração. | 0
Conferida la OM 2023139 del PD 20230105 para "Realizar a Coleta de Óleo Isolante nos Conectores X1 e X2 das Fases R e S do TU 9A Para Analise Cromatrográfica." Inicio Aisl.: 07/06/23 a las 07h30min; Térm. Norm.: 07/06/23 a las 12h00min. Despacho de carga - González. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD. Autonomia: 61km. | 0
Por solicitud de despacho de carga, fue compatibilizada potencia y tension de la unidad, igualando con las demas en el sistema. Colocada unidad en AUTO - CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9312 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Arévalos Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Carlos (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Echeverria (MD) | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; 06:57 Unidade em manual CAT e elevada tensão até o rearme do alarme; 07:24 Unidade em auto CAT; Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023122 referente al PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." 10:50h - Bloqueada as seccionadoras conforme OM, dando início ao PD. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 07:17 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 07:20 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 07:22 - Unidade em carga. 07:32 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:08h - Unidade 07; 08:19h - Unidade 05. Unidades 60Hz: 07:47h - Unidade 12; 08:20h - Unidade 18. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | 0
Reinicio de la ATE 202305892 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 500kV SEMD-SEVH VHA1] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de ensayos y adecuaciones en configuraciones referente a la redundancia. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación." Despacho de carga - Lucas | 0
Entrada da ATE 202305932 para "Realizar ensaios de isolamento CC 500V/1mim, de resistência de contato nas três fases e inspeção geral no disjuntor 352A a fim de se levantar dados para elaboração da especificação técnica de reparo do disjuntor 352C. Cumprir com NR-10/IS". Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Inicio de las siguientes ATEIE´S: 08:07 - ATEIE 20230252 LI-220KV-MD-PIH - "Lanzamiento de conductores de futura LI MD-VHA-2 500 kV"; 08:07 - ATEIE 20230261 LI-220KV-MD-IRY - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500 kV"; 08:07 - ATEIE 20230279 LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV"; 08:07 - ATEIE 20230270 LI-MD-VHA1 - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV" 09:05 - ATEIE 20230203 LI-220KV-MD-ACY1 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116"; 09:06 - ATEIE 20230207 LI-220KV-MD-ACY2 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216"; Observaciones: Deshabilitado recierre de todas las lineas con ATEIE. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: Unidade parada para manutenção corretiva. PD 20230141 | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Realizado procedimentos conforme AO548-00; Avisado Despacho de Carga - Lucas, o qual informou que irá elevar a tensão na Barra da GIS60Hz; Verificado rearme do alarme. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gerson (MI) | 0
Verificado el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; 12:51 Unidad en manual en el CAG/CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; La unidad permanecerá en manual hasta elevación de la tensión del sector. Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Vera. | 0
Verificado que en la computadora de los operadores no se está consiguiendo iniciar sesión, presentado error en el dominio, siendo reiniciada sin éxito. Providencias tomadas: Entrado en contacto con soporte SI.AA - 9955 y registrada solicitud SS00631347. Será necesaria presencia de un técnico en el local para verificaciones. Posteriormente se presento el técnico en la sala, fue retirado el Activo 145722 para reparo, dejando el Activo 145972 en su reemplazo. Una vez resuelto el problema devolverán la CPU a su lugar. | 0
Verificado en el SCADA y ASP-02 el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Verificado en el cuadro KVB-02 las alarmas "Alta Pressao do Óleo" y "Sistema Bloqueado"; Efectuado rearme con suceso. Emitida SSA 202311136, por ser una alarma reincidente. | 0
Inicio de las maniobras conforme OM 2023512 con el objetivo de la interconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá. 13:55h - Colocado en serie el conjunto T04/R04 con la línea LI MD-PIH. 13:56h - Selectado llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición "3- AUTOMATICO". 14:00h - Conectado PSS de las Unidades Generadoras 50 Hz. Despacho de carga - Vera. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:24 - Unidad 07 17:43 - Unidad 05 Unidades 60Hz: 14:37 - Unidad 12 15:15 - Unidad 18 | 0
Entrada de la ATO 202305881 para "Refazer vedação do instrumento 63PW6. Instrumento será desconectado com apoio da MEG1 por meio da SSA 202310754." | 0
Fue compatibilizada potencia y tensión de la unidad, igualando con las demás unidades en el sistema. Colocada unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Fuimos informados por Asesoria 60 Hz - Berg que dentro de los trabajos de la ATE 202305932, el generador diesel queda indisponible. | 1
El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Ótimo (91.00%) para la condición Bom (88.57%) El motivo principal de la transición de faja fue trabajos en el KVB-02 con alarmas intermitente y trabajos en el QCP-01, con actuación de bloqueo. | 0
El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Bom (89.00%) para la condición Ótimo (90.73%) El motivo principal de la transición de faja fue el rearme de las alarmas del KVB-02 y QCP-01. | 0
Prolongado el PD 20230139 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor" Motivo: Tiempo insuficiente para culminar los trabajos Nuevo Término: 07/07/2023 a las 16:30hs. Despacho de Carga - Vera. | 1
Fuimos informados por Asesoria 60 Hz - Berg que el generador diesel se encuentra disponible. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 31 km. | 0
El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Ótimo (91.00%) para la condición Bom (88.98%) El motivo principal de la transición de faja fue alarmas intermitentes debido a trabajos de las asesorías del KVB-02, QCP-01 y QU-03. | 0
Baja de la ATE 202305932 para "Realizar ensaios de isolamento CC 500V/1mim, de resistência de contato nas três fases e inspeção geral no disjuntor 352A a fim de se levantar dados para elaboração da especificação técnica de reparo do disjuntor 352C. Cumprir com NR-10/IS". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Alisson. | 1
El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Bom (89.00%) para la condición Ótimo (91.20%) El motivo principal de la transición de faja fue la baja de la ATE 202305932 que indisponibilizaba el GD-03. | 0
Baja de la ATO 202305880 "Desconectar y retirar el panel de señalización auxiliar localizada en la CCR (ver foto de la SSA 202224522). Enviar el equipo para descarte. Coordinar el trabajo con Julio Dreher (OPUO.DT R.9704), conforme baja de SSA 202224823 derivada de IEQ2" Modificaciones/informaciones adicionales: Foi realizada a desconexão e retirada do painel de sinalização auxiliar do CPAI/CAAI da CCR. | 0
Informados por AT50 - Rojas, que dentro de los trabajos de la ATO 202305726, fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U07 - 5 litros, 292mm y 20ºC; U09 - 9 litros, 300mm y 51ºC; U9A - 12 litros, 300mm y 50ºC. | 0
Cierre de los siguientes trabajos: ATEIE 20230203 LI-220KV-MD-ACY1 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116"; ATEIE 20230207 LI-220KV-MD-ACY2 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216"; Observación: Hablitado reconexión automática de las líneas. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Fue devuelta a la CCR por parte de la SI.GG la CPU 145722 reparada de los operadores, que había sido retirada por problemas en el dominio. Observaciones: Retirada por la SI.GG la CPU provisoria 145972. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 16:45 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:48 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 16:51 - Unidad en carga. 16:59 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Informado por AT50 - Fusano que dentro da execução da ATO 202305670 (MAM1) foram realizados ajustes no dosador de óleo da bomba 2, corrigindo assim seu funionamento. Obs. A bomba 2 foi deixada como principal para observação. | 0
Entrada de la ATO 202305881 para "Refazer vedação do instrumento 63PW6. Instrumento será desconectado com apoio da MEG1 por meio da SSA 202310754." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi substituída a vedação do instrumento 63PW6 sanando o vazamento de nitrogênio. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 17:58 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:01 - Cerrado interruptor 06U18, sincronizando la unidad al sistema. 18:03 - Unidad en carga. 18:13 - Unidad en BASE en el CAG y FIXO en el CAT. Obs.: Conforme IOPI040-19, con 640 MW y 0 MVar. Despacho de Carga - Vera. | 0
4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Vazquez- 4802 Sênior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Rodrigo - 9305 Op. UN. 09/11: Rodrigues - 9318 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Whalter - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Maciel (ME) e Huber (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Baixa das seguintes ATEIE´S: ATEIE 20230252 LI-220KV-MD-PIH - "Lanzamiento de conductores de futura LI MD-VHA-2 500 kV"; ATEIE 20230261 LI-220KV-MD-IRY - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500 kV"; ATEIE 20230279 LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV"; ATEIE 20230270 LI-MD-VHA1 - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Observações: Habilitado o religamento das linhas: LI-220KV-MD-PIH, LI-220KV-MD-IRY e LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER; O religamento da linha LI-MD-VHA1 permanece desabilitado porque o sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETÁ está interligado. Despacho de carga - Alan. | 0
Verificado que a potência do setor 60Hz permite a operação da unidade 18 em auto no CAG/CAT, informado ao Despacho de Carga. 19:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Conectado carregando bateria. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e consequentemente no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; ATE 202305328 encontra-se em andamento. | 0
Solicitado e autorizado inicio das manobras de normalização conforme OM 2023122 referente ao PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." 22:22h - Retirado os cartões de segurança conforme OM, dando baixa ao PD. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Observação: Demais manobras serão ejecutadas conforme OM 2023513 "Ensaio de energização da linhas Li 500KV MD-YZU 1 e 2" Despacho de Carga - Alan. | 1
Solicitado e autorizado início das manobras de normalização conforme OM 2023122 referente al PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2." 22:27h - Retirado os cartões de segurança conforme OM, dando baixa ao PD. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Observação: Demais manobras serão ejecutadas conforme OM 2023513 "Ensaio de energização da linhas Li 500KV MD-YZU 1 e 2" Despacho de Carga - Alan. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:47 - Acionado comando de parada da unidade. 22:55 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:51 - Acionado comando de parada da unidade. 22:58 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-:06 Selecionado bomba 02 como principal; KH-: 11 Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:04 - Acionado comando de parada da unidade. 00:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.11: Selecionada bomba 02 como principal; KH.23: Desconectada central evaporativa; EC-11: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Benegas. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Jorge y Casafú. Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI). | 0
Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas en anexo. Providencias tomadas: Constatado pérdida de agua bruta a través del intercambiador de calor del generador. En andamiento se encuenta la ATE 202305875, verificado que las válvulas 1-VS3-3"-RW y 1-VS4-3"-RW se encuentran cerradas pero no estan sellando. Efectuado comando de cierre de la válvula principal de agua bruta, cesando la pérdida de agua. Los paneles de CO-QO-01/02 con alarma de falla a tierra devido a que la pérdida de agua afectó mojando parte del generador. Será avisado en horario oportuno a los responsables. | 1
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.924,24MW para FURNAS y 1.801,38MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.179,66MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230142(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] D041 - BAY DE LA U18A - GIS 60 HZ Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora. PD 20230141(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo. PD 20230139(P) [05/07/2023 08:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] G051 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL1 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 10/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DE LA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDAD GENERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,67m Jusante: 99,54m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 09/9A CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U13, U15, U14, U10, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponble. GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:08 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:16 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.21: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma de limite de angulo de carga conforme anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. 01:12 unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Casafú. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.65%) O motivo principal da transição de faixa foi la parada de la Unidad 10 por programa de carga. | 0
Conferida a OM 2023513 para "Ensayo de energización de las líneas LI 500kV MD-YZU 1 y LI 500kV MD-YZU 2". Início previsto: 07:00h. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (90.19%) O motivo principal da transição de faixa foi a parada con suceso da unidade 10. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.98%) O motivo principal da transição de faixa foi a accionamiento de limitador de angulo de carga en acción de varias unidades del sector. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.19%) O motivo principal da transição de faixa foi rearme de las alarmas de ángulo de carga en acción. | 0
Descrição não disponível | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.98%) O motivo principal da transição de faixa foi el accionamiento de alarma de limitador de ángulo de carga en acción de varias unidades del sector. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.19%) O motivo principal da transição de faixa foi debido al rearme de las alarmas de limitador de ángulo de carga en acción. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 86 km. | 0
Informado por Despacho de carga - De Franceschi sobre abertura da interligação Itaipu / ANDE / Yacyretá. Dando início as manobras de normalização conforme OM 2023512. 04:15 - Desconectado PSS das Unidades Geradoras 50 Hz; 04:20 - Seletada chave CS-ERIPU50 do FIP-02 para posição "2 - DESHABILITADO"; 04:25 - Conectado religamento automático da Linha LI 500kV MD-VHA1; 04:28 - Colocado em paralelo o conjunto T03/R03 com sistema Itaipu / ANDE; 04:28 - Selecionado disjuntor 83LI3 para religamento automático. Obs.: Houve problemas para conectar religamento automático da LI 500kV MD-VHA1, foi necessário enviar diversos comandos via SCC para obter sucesso. Existe SSA 202310653 . Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Verificado varios accionamiento de alarma de limitador de ángulo de carga en acción en varias unidades del sector. Providencias tomadas Para cada vez tomadas acciones conforme AO548-00. Informado al despacho de carga, quien nos informó que se realizará aumento de tensión en las barras de la GIS. Posteriormente verificado el rearme de las alarmas. | 0
Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables en conjunto con el despacho de carga. Despacho de carga - Casafú. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Lucas Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conferida OM2024007, referente al PD 20240014 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou discrepância de polos durante manobra de fechamento." Inicio Previsto: 06/01/2024 a las 08:00hs Termino Previsto: 08/01/2024 a las 17:00hs Despacho de Carga - Villalba | 0
Solicitada y autorizada ejecucion de OM2024007 para aislacion del interruptor 03T0X en este horario. 08:19hs - Abierta seccionadora 13T0X; 08:22hs - Abierta y bloqueada seccionadora a3T0X, dando inicio asi al PD 20240014. OPUO - Ivan Despacho de Carga - Villalba | 0
Solicitada y autorizada ejecucion de OM2024007 para normalizacion del interruptor 03T0X en este horario. 10:30hs - Desbloqueadas las seccionadoras 13T0X y a3T0X, dando fin asi al PD 20240014; 10:35hs - Cerrada seccionadora 13T0X; 10:36hs - Cerrada seccionadora a3T0X; 10:37hs - Cerrado el interruptor 03T0X. Modificaciones/informaciones adicionales: "Verificado mau contato no microswitch de acionamento do motor de carregamento da mola (BW1/2), o qual estava impedindo o fechamento da fase T do disjuntor. Normalizada a referida conexão e, consequentemente, o funcionamento do disjuntor." OPUO - Ivan Despacho de Carga - Villalba | 0
Solicitado início de manobra de isolação referente ao PD 20240020. 07:40 autorizado início de manobra. 07:44 aberto disjuntor 04T0X. 07:46 aberto seccionadoras 14T0X, a4T0X, bloqueadas, colocado cartões de segurança e dado entrada no PD 20240020 'Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor'. Despacho de Carga - Alan | 0
Prórroga del PD 20240032 "Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva." Nuevo término previsto: 07/02/2024 17:00; Motivo: Tiempo insuficiente para terminar los trabajos. Despacho de carga - Duré. | 0
Entrada de la ATE 202401309 referente a " En función a resultados de SSP 20230633, realizar filtración del aceite de los tanques N1 y N2 hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas al finalizar el proceso. Obs: atividade complementar à AT: 202401226." Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Entrada de las siguientes AT´s: ATE 202400973 referente a " Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria UTR en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" AT 202400974 referente a "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria utr en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" Maniobras operacionales: 10:15 - Unidad 18 para Manual en el CAG/CAT; 10:16 - Unidad 18 para modo de operación vía Convencional; 10:16 - Selectada UTR-618 para fuera de servicio; 10:51 - Selectada UTR-618 para servicio; 10:51 - Unidad 18 para modo de operacion via SCADA; 10:54 - Unidad 18 para Auto en el CAG/CAT. 11:00 - Selectado UTR-618.1 para fuera de servicio; 11:50 - Selectada UTR-618.1 para servicio. Despacho de Carga - Douglas | 0
Reinicio de la ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". - Será realizada colecta en las unidades 03 y 04. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Entrada de la ATE 202401380 referente a "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.1/2 (PUENTE +) falla" sin aceptar rearme. Obs: Unidad generadora sincronizada al sistema. Obs.: Caso sea necesario sustituir módulos referentes al circuito G1.1/2 (PUENTE +) seran realizados uno de cada vez. Unidad en condición normal." Descpacho de Carga - Douglas. | 1
Dentro dos trabalhos conforme ATE 202401380 verificado o rearme dos alarmes em anexo. Posteriormente fomos informados pelo responsável que foi substituído o módulo UN0025 referente a supervisão da ponte G1.2 e que o documento permancerá em observação até o final do expediente. Informado: Despacho de Carga - Douglas. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:10 - Unidades 09/9A Unidades 60Hz: 08:06 - Unidad 12; 08:21 - Unidad 16; 08:45 - Unidad 15. | 0
Entrada de la ATO 202401308 Verificar y solucionar discrepancia en los valores de potencia de la linea LI-220kv-MD-IRY entre el tablero 3F1, indicando entorno a 100 MW y el SCC con 159 mw. | 0
Fuimos informados por Irrazabal - AT50HZ, que el elevador E01 no responde al comando de descenso a la cota 144. Providencias tomadas: Emitida SSA 202402222 ; Avisado Nabor - SMMA.DT. | 1
Entrada de la ATO 202401136 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral(6m)". Obs.: Confirmado la presencia de los bomberos con apoyo del camión-cisterna en la SEMD. | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Verificado o acinamento do alarme em anexo com rearme. Já existe a SSA 202402079 . | 0
Paralización de la ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". - Realizada colecta en las unidades 03 y 04. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Reinicio de la ATE 202401319 referente a "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"". Observacion: El personal de FURNAS se encuentra en el local del equipamiento para acompañar los trabajos correctivos. 11:30 - Informado por el personal de AT-60Hz sobre la normalización del problema existente en el 1EAIC. Despacho de Carga - Arévalos | 1
Baja de la ATE 202401224 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR". Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Aldeni - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Derlis (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:20 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 13:12 - Unidade 12; 13:20 - Unidade 15; 13:31 - Unidade 16. | 0
Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 18 → U18 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 79H em 7d para as seguintes estampas de tempo: 07/02/2024 12:00:00 DIAGNÓSTICO: U18 com corrente de excitação < 2000 por 79 horas em 7 dias consecutivos. REFERÊNCIA: IOPI 61 R.31 Item 5.4: É permitido operar as unidades geradoras com corrente de excitação inferior a 2.000A por até 80h em 7 dias consecutivos. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baixa da ATE 202401319 para "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"." Modificações/informações adicionais: Acompanhado Furnas durante a substituição do RTAC alternado do painel 7ECE. Falha solucionada e liberado para operação. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baja de la ATO 202401308 para "Verificar y solucionar discrepancia en los valores de potencia de la linea LI-220kV-MD-IRY. Entre el tablero 3F1, indicando entorno a 100 MW y el SCC con 159 MW." Modificaciones/informaciones adicionales: Substituído indicador analógico por outro de igual característica.3F1 e SCC indicando mesmo valor após substituição (330 MW). | 0
Prorrogado o PD 20240032 para "Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva". Novo término: 08/02/2024 às 17:00h. Motivo: Tempo insuficiente para realização do trabalho. | 1
Baixa da ATE 202401380 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.1/2 (PUENTE +) falla" sin aceptar rearme. Obs: Unidad generadora sincronizada al sistema. Obs.: - Caso sea necesario sustituir módulos referentes al circuito G1.1/2 (PUENTE +) seran realizados uno de cada vez. - Unidad en condición normal. Modificações/informações adicionais: "Realizada a substituição do supervisor de pulsos UN0025 ponte G1.2 aceitando rearme. Liberado para operação". Despacho de carga: Dure. | 1
Baixa da ATE 202400972 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. " Modificações/informações adicionais: Foi realizado o upgrade da UTR com a instalação do kit D20MX em substituição ao atual D20ME. Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baixa da ATE 202400973 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. " Modificações/informações adicionais: Migración realizada. Actividad ejecutada conforme AT. Liberado para operación. Despacho de Carga - Bruno. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker- 4814 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Torres y Gonzalez. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 20:35 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 20:38 - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 20:40 - Unidade em carga. 20:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Verificado a atuação do alarme em anexo, sem reame. 21:33h - Verificado o rearme do referido alarme. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) yEdilson (MI) | 0
Verificado acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado que a carga da Unidade encontra-se próxima de 577 MW com salto bruto de 117,12 m; Ver baixa da SSA 202001675A e SSA 202001675B; Existe SSA 202202012 (AIM). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.931,44MW para FURNAS y 3.206,40MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09. Generación del sector 60Hz con 3.511,47MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U15, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240032(P) [06/02/2024 07:30:00 às 08/02/2024 16:30:00] C008 - INTERRUPTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva. PD 20240020(P) [06/02/2024 07:30:00 às 08/02/2024 16:30:00] G027 - INTERRUPTOR 500 kV 04T0X DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DE LA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDAD GENERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 218,06m Jusante: 100,87m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentado el QP-01 que se encuentra interconectado con el QP-02 y el TD-02 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U14, U10, U18, U18A, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Verificado accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICIÓN URGENTE", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador a la caseta 2CRL-3 y verificado que el led "Condicion Urgente" se encuentra encendido; Informado al despacho de carga, posteriormente nos informa que en el terminal de la ANDE no hay alarmas accionadas. Emitida SSA 202402266 Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Verificado rearme de la alarma "VHA1 FOX CONDICIÓN URGENTE". Obs.: alterada SSA 202402266 para programada. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4786 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: Victor (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:39hs - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:17hs - Unidad 11; 07:51hs - Unidades 18 y 18A. | 0
Solicitado el inicio de maniobras de aislación conforme OM2023201 para posibilitar el PD 20230155 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha." Despacho de Carga - Duré | 0
Autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023201 referente al PD 20230155 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha". 07:59 - Abierto interruptor 05L01 desenergizando la Línea LT-IPU-50HZ-MD1; 08:29 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023201 dando inicio al PD 20230155. Término previsto: 08/08/2023 17:00Hs. Despacho de carga - Duré. | 1
Descrição não disponível | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.65%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada do PD 20230155 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha" na LT-IPU-50HZ-MD1. | 0
Verificado o acionamento do alarme "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34", com posterior rearme. Providências tomadas: Constatado no painel 3C1 o alarme de "PANEL 3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado no Painel 3Q-L34 que o relé K02 (não urgente) está acionado; Já existe a SSA 202309927 (AAT). | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 54km. | 0
Verificado que la lectura de MWH no fue cargada automáticamente en el SCADA y, consecuentemente, en el SPI. Providencias tomadas: Efectuada lectura de forma manual através del valor disponible en el ION; Verificado que la UTR 612 se encuentra disponible con sus canales de comunicación en la pantalla RTU Management; Existe SSA 202309465. | 0
Reinicio de la ATE 202305641 "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - Torres. | 0
Conferida OM 2023204 do PD 20230164 " Acompañar a la contratada RIEDER para subsanar pérdida de Gas SF6 en la FASE S del módulo "a" ". Período previsto: 07/08/2023, 14:00h a 11/08/2023, 17:00h. Despacho de carga - Duré. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Verdun (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:36 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:22 - Unidade 11 15:43 - Unidades 18 e 18A | 0
Dentro de las ATO 202306900, ATO 202306903 y ATO 202306904 para "Efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Registar evento com fotos." Realizado la reversion de las Bomba 3 del RV de las unidades 01, 02 y 9A. | 0
Fomos informados por Sanguina - AT60 Hz de que, dentro dos trabalhos das ATO 202306905 e ATO 202306906, as bombas 03 do RV das Unidades 10 e 18A deverão permanecer como principais por, pelo menos, uma semana. Obs.: não fazer reversão na próxima quinta-feira. | 0
Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado que está em execução as AT's: ATO 202306483 "Acompañar a la contratista TELETEX en la ejecución de la FASE 4 y 5 de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. Cronograma de trabajo y plan de migración definidos en el documento de proyecto ejecutivo 601860J7131P. Trabajo previsto para el 25/07/2023. Se adjunta Proyecto Ejecutivo publicado en el SAT. Observação: Poderá haver perdas momentanes de todos os serviços e aplicações providos na rede SIRI"; ATO 202306484 "Acompañar a la contratista TELETEX en la ejecución de la FASE 4 y 5 de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. Cronograma de trabajo y plan de migración definidos en el documento de proyecto ejecutivo 601860J7131P. Trabajo previsto para el 25/07/2023. Se adjunta Proyecto Ejecutivo publicado en el SAT.Observação: Poderá haver perdas momentanes de todos os serviços e aplicações providos na rede SIRI"; Avisado Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Verificado o acionamento dos alarmes em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Efetuada pesquisa no SES para verificar se há algum trabalho em andamento que possa ter causado esses alarmes; Verificada a existência das ATO 202306483 e ATO 202306484 em andamento; Consultado o responsável das ATs e o Sr. Fillipe Lucchin, confirmando que os trabalhos causaram o acionamento dos alarmes; Verificado o rearme após procedimentos dentro dos trabalhos; Não estava previsto nas precauções operacionais dessas ATs o acionamento desses alarmes. | 1
Fomos informados pela AT50 Hz de que, dentro dos trabalhos da ATE 202306825, foram feitas coletas de Água Pura nas Unidades 01 a 04. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 16:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:37 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 16:41 - Unidade em carga. 16:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu | 0
Paralisada a ATE 202305641 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - De Franceschi | 0
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023201 referente al PD 20230155 para " Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha. "; 17:12h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 20230155, dando baja al PD 20230155; Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado parcialmente debido a condiciones climáticas, será concluido en el próximo PD. 17:27h - Conforme OM 2023201 cerrado interruptor 05L01 energizando la LT-IPU-50HZ-MD1; 17:28h - Verificado linea en carga. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendez - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 49km. | 0
Acionou o alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Realizada inspeções no local sem encontrar anormalidades; Emitida SSA 202313098. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Benegas y João Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Wilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.011,74MW para FURNAS y 1.927,21MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.253,14MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U14, U15, U16, U17, U13, U12, U10, U18A, U11, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DE LA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDAD GENERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,61m Jusante: 99,29m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U14, U11, U16, U18, U13, U18 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Verificado la desconexión automática de la línea, por actuación de las protecciones "PA SOBREC. FASE" y "PP SOBREC. FASE", con actuación del recierre automático 79PA con éxito. Providencias Tomadas: Verificado las alarmas y las protecciones actuadas. En el momento de la desconexión, había condiciones climaticas adversas. Emitidas las SSA 202313101 y SSA 202313102, para retirar datos de oscilografia de la protección primaria y alternada. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: LI MD-FI 66kV: 0,54MW para 0,00MW Despacho de Carga - João. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 46 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Lopez- 2800 Despacho de Carga: Dure, Torres y Douglas Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Wilson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Vera e Alisson. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Cardozo (MD) | 0
Entrada de los sgiguientes trabajos : AT 202309418 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz. AT 202309419 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz. AT 202309420 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60Hz. AT 202309421 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60Hz. 09:06 - Desactivado HM1 09:23 - Activado HM1. 09:29 - Desactivado HM2 09:34 - Activado HM1. 10:06 - Mnualizado HJ1 10:13 - Activado HJ1. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de los siguientes trabajos: ATO 202309622 "Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga." ATE 202309628 "Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor." Despacho de Carga - Alisson. | 0
Entrada da ATE 202309600 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a execução das AT 202309177 e 202309778 houve acionamento de alarmes apenas do 1EPIC PP. Será necessário acessar como administrador os switches SW-P, SW-A, SW-ST e os CLPs EA5S03 e EP5S03 para provocar a atuação dos alarmes do CLP EA5S03". Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada da ATE 202309289 para " Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. Haverá perda de supervisão temporaria das proteções primária e alternada do sistema de proteção SEP765KV no Scada e na IHM da CCR". Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada da ATE 202309632 para " Verificar/solucionar atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA, sem rearme. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Despacho de carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202309549 para "Verficar/solucionar motivo por el cual permanece accionada la alarma PP FUNCION CONFIG (DIGSI) HABILITADA sin rearme. Obs: Será necesario aislar los disparos de la protección primaria en ambos extremos de la línea para luego efectuar un reinicio del IED en el extremo margen derecha." Despacho de Carga - Alisson. 08:59 - Inhibidos los disparos de la Proteccion Primaria de la línea. | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Informado pelo Despacho de Carga o início dos seguintes trabalhos: - ATEIE 20230484 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base"; - ATEIE 20230489 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base"; Obs.: Desabilitado o religamento automático da LI-220KV-MD-PIH, e da LI-220KV-MD-IRY. Despacho de carga - Alisson. | 1
Solicitado por Despacho de Carga - Alisson las siguientes maniobras: T03/R03 para INDIVIDUAL; T04/R04 para INDIVIDUAL; 10:07 - Ejecutado conforme pedido y selectado T01/R01 para MASTER. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 49 km. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 114,68m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 218,04 l/min / 3,75 bar Unidade 02 = 236,60 l/min / 3,00 bar Unidade 03 = 214,40 l/min / 4,60 bar Unidade 04 = 226,50 l/min / 2,40 bar Unidade 05 = 222,00 l/min / 4,25 bar Unidade 06 = 210,50 l/min / 3,70 bar Unidade 07 = 216,30 l/min / 3,90 bar Unidade 08 = 233,40 l/min / 4,10 bar Unidade 09 = 220,30 l/min / 4,00 bar Unidade 9A = 212,70 l/min / 4,20 bar Unidade 10 = 231,30 l/min / 3,60 bar Unidade 11 = 225,50 l/min / 2,21 bar Unidade 12 = 212,80 l/min / 3,50 bar Unidade 13 = 238,10 l/min / 3,80 bar Unidade 14 = 213,00 l/min / 3,50 bar Unidade 15 = 226,10 l/min / 4,20 bar Unidade 16 = 221,40 l/min / 3,40 bar Unidade 17 = 223,00 l/min / 3,70 bar Unidade 18 = 227,70 l/min / 3,90 bar Unidade 18A = 219,00 l/min / 4,40 bar | 0
Baja de la ATE 202309549 para "Verficar/solucionar motivo por el cual permanece accionada la alarma PP FUNCION CONFIG (DIGSI) HABILITADA sin rearme. Obs: Será necesario aislar los disparos de la protección primaria en ambos extremos de la línea para luego efectuar un reinicio del IED en el extremo margen derecha." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Reiniciado el IED correspondiente con resultado satisfactorio. Despacho de Carga - Alisson. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Arevalos y Douglas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edson (MI) | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,02m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,54m Vertida: 3.521,65m3/s. Diferencia de caudal: -668,40m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,18m Nivel Jusante: 114,39m Despacho de carga - Douglas. | 1
Fomos informados por Bombeiros, que adentrarão ao lago, fora da área de risco, com duas embarcações. | 0
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | 0
Baja de las siguientes autorizaciónes de trabajo: ATE 202309289 " Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. Haverá perda de supervisão temporaria das proteções primária e alternada do sistema de proteção SEP765KV no Scada e na IHM da CCR". Modificações/informações adicionais: No início da atividade foi verificado que o alarme continuava a ocorrer com frequência de 60s. Como tentativa de solução foi realizado reboot do dispositvo e troca do cabo STP, porém sem sucesso. Por fim, foi realizada alteração do link com o switch SW-P através de mudança da porta 5 para a 7 no siwtch SW-P, o que resultou na interrupção do alarme e estaguinamento do contador de erro RX Checksum Errors da porta 6 do switch SW-ST. ATE 202309600 "Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a execução das AT 202309177 e 202309778 houve acionamento de alarmes apenas do 1EPIC PP. Será necessário acessar como administrador os switches SW-P, SW-A, SW-ST e os CLPs EA5S03 e EP5S03 para provocar a atuação dos alarmes do CLP EA5S03 Modificações/informações adicionais: Foram simulados os alarmes "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" e "1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN" a fim de verificar a sinalização destes pela proteção alternada no Scada. O alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" foi simulado através do acesso em nível administrador ao switch SW-P e o alarme "1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN" foi simulado através de jumper do contato de falha interna da CPU do CLP EP5S03. As atuações foram confirmadas com a operação da CCR. Despacho de carga - Arevalos. | 0
Baja de la ATE 202309632 "Verificar/solucionar atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA, sem rearme. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Verificado a necessidade de substituição da bateria interna do Switch (clock interno). Bateria está em processo de compra. Switch será normalizado com outro documento. Informações adicionais - Operação da Usina. Segundo o responsável o alarme ficará acionado até a troca da bateria, permanecendo a proteção em condições normais de operação. Despacho de carga - Arevalos | 0
Informado por el Despacho de Carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230484 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base". ATEIE 20230489 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base". Obs.: A las 16:45h Habilitado el recierre automático de la LI-220KV-MD-PIH y de la LI-220KV-MD-IRY. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Baja de las siguientes autorizaciónes de trabajo: ATO 202309418 "Mant. preventivo 1M" ATO 202309419 "Mant. preventivo 1M" ATO 202309420 "Mant. preventivo 1M" ATO 202309421 "Mant. preventivo 1M" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023287 referente al PD 20230217 "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor". 17:20h - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230217. 17:23h - Cerrado interruptor. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto. ATO 202309449 : "Serviço executado conforme previsto na AT. Verificado que los contactos rele del dispositivo primario (K5) se mantiene cerrado 30ms, la cual es insuficiente para energizar la entrada del Anunciador, pick up de tiempo es de 50ms (ANTRON II), emitida SSA 202318235 derivada para la MET-2. Todas las veces que acciono la alarma en el 3F2 señalizó en el SCC". Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 3100 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,54m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,20m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Vertida: 3.120,56m3/s Diferença de vazão: -395,06m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,17m Nível Jusante: 114,38m Despacho de carga - Douglas. | 1
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdúm (MD) y Guillerme (MI) | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43km. | 0
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 4) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1440 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,22m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 1,00m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,02m ; CV.14: 0,98m Vertida: 1.443,08m3/s. Diferencia de caudal: -1.678,29m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,19m Nivel Jusante: 113,94m Despacho de carga - Torres. | 1
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: López - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.302,83MW para FURNAS y 2.676,57MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.548,46MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,20m Jusante: 113,60m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Informado por ESAI - Armoa que fue verificada la presencia de un gato en la calle en la cota 145, frente al edificio de producción. Providencias tomadas: Avisado: Bombero - Marcelo, quien posteriormente nos informó que el gato se encontraba preso en la ventilación del estacionamiento lado PY. Emitida SSA 202318372 (U), para desmontar el GMV-9A08 fase S para rescate del gato. | 0
Solicitado a ESAI - Julio, inspección y liberación para la apertura de las canaletas derecha y central, para atender los trabajos de la ATE 202306496. | 1
Accionado alerta sonoro del vertedero conforme IOC_05.004-01. Posterior a la inspección de ESAI - Julio, liberado la operación del vertedero. | 1
Para atender los trabajos referentes a la ATE 202306496 fueron realizadas las siguientes maniobras en las canaletas del vertedero: 03:09h - Realizada abertura de la Canaleta Derecha hasta 1,00m; 03:15h - Cierre total de la Canaleta Derecha; 03:25h - Realizada abertura de la Canaleta Central hasta 1,00m; 03:33h - Cierre total de la Canaleta Central Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Solicitado pelo Despacho de Carga - Duré as seguintes manobras: T03/R03 para SUBORDINADO; T04/R04 para SUBORDINADO. | 0
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 4) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2100m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 1,00m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,02m ; CV.14: 0,98m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,54m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,48m ; CV.12: 1,48m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,50m Vertida: 2.127,66m3/s. Diferencia de caudal: 683,81m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,22m Nivel Jusante: 112,81m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | 0
Ocorreram variações de grandezas no intercâmbio ITAIPU-ANDE-YACIRETÁ, com sensibilização das proteções em anexo, da LI-MD-IRY em série com o T3/R3. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 508,45kV / 516,65kV / 504,35kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,28Hz / 49,98Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.513,92MW / 3.572,15MW / 3.537,34MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.689,06MW / 2.728,04MW / 2.547,96MW SEMD: LI-MD-VHA1: 927,77MW / 1.023,80MW / 949,74MW LI-MD-YZU1: 314,56MW / 298,31MW / 291,41MW LI-MD-YZU2: 319,03MW / 304,04MW / 296,27MW LI-MD-ACY1: 290,54MW / 276,03MW / 272,08MW LI-MD-ACY2: 294,76MW / 283,68MW / 274,71MW LI-MD-IRY: 252,36MW / 232,46MW / 210,72MW LI-MD-PIH: 277,38MW / 248,67MW / 234,72MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 134,80MW / 162,29MW / -115,85MW Despacho de Carga - Duré. | 1
Informado pelo Despacho de Carga - Duré que é desnecessária a conferência da OM 2023290, referente ao PD 20230221 para "Ampliação Setor I - Pátios 66 e 23kV - Execução de Sondagem à Percussão SPT no Ponto S2", pois o serviço não será autorizado e o PD deverá ser reprogramado. | 1
Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-10 F21/22 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Marcelo. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo. Será avisado Asesoría 50 Hz durante el horario comercial conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Galeano - 9296 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9788 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Vera, Douglas y Alisson. Jefe de Brigada: Castillo (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Jerson (MI) | 0
Informados por Isnardi - AT60, que o elevador E18 encontra-se parado na cota 108 e não está abrindo as portas. Obs: O elevador E17 encontra-se indisponível devido a queima do inversor. Providências tomadas: Avisado Evandro - SMMA.DT; Emitida SSA 202302206. | 0
Verificado acionamento do alarme referente ao Elevador 18 no painel QAE. Providencias tomadas: Entrado em contato pelo ramal 3318 e verificado que o Sr. Ricardo se encontra preso junto com 1 pessoa dentro do elevador, está parado entre as cotas 108m e 115m; Avisado Marcelo - Bombeiros; Avisado Evandro Barth - SMMA.DT.; Existe SSA 202302206 para o elevador E18. As 10:40h, fomos informados por Evandro Barth - SMMA.DT, que o elevador E18 já se encontra em condições normais. | 0
2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 9308 Op. UN. 01/08: Ariel - 9296 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Sanguina - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y DeFranceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Marcos (MI) | 0
Entrada de las siguientes Autorizaciones de Trabajo: ATO 202301422 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz."; ATO 202301426 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202301424 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202301427 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Término Previsto: 08/02/2023 - 16:00 | 0
Reinício da ATE 202301114 para "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B). Obs.: Realizar la convocación de la Interconectada ANDE para acompañar este servicio." Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Reinício da ATE 202301392 para "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Bajo coordinacion de GSS (Carolina), con acompañamiento de MEL4 (Danilo) y conforme IOPI048-01 realizado failover manual del sistema scada, estando inicialmente el BITRAS1 como principal para verificar comunicacion con el ECCANDE. 08:12h - FAILOVER de BITRAS1 para BITRAS2; 08:17h - Verificadas condiciones normales del SCADA; 08:34h - FAILOVER de BITRAS2 para BITRAS1; 08:39h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - De Franceschi. Observaciones: - Informaciones preliminares recibidas: ensayo con exito, sin inconvenientes aparentes; - Mayores detalles del ensayo seran posteriormente informados por GSS; - Ensayos realizados debido a los eventos del AO705-00. | 1
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones. identificado interruptor 52.17 disparado e inciado vericación en la cargas. En conjuto con AT-50, identificado interruptor DJ.4 del panel PAI-22 disparado. Rearmado interruptor 52.17 en el QR-01 rearmando la alarma, y emitida la SSA 202302286 | 1
Reinicio de la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. OBS.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." OBS.: Conectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Baixa da ATO 202300748 para "Acompañar a la contratista para verificar y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE DEL EQUIPAMIENTO. CONTRATO 4500056213" Modificações/informações adicionais: "Serviço executado conforme previsto na AT. Equipamento CAF-9703 com restrições operativas e deverá permanecer isolado aguardando intervenção e parecer de contratada MSE." | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202301424 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" 09:12h - Fue desactivado el punto del HM.01 en el SCADA. 09:17h - Fue activado el punto del HM.01 en el SCADA. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202301427 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" 09:31h - Fue desactivado el punto del HM.02 en el SCADA. 09:36h - Fue activado el punto del HM.02 en el SCADA. | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-16, com resultados satisfatórios. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202301422 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." 10:14h - Fue desactivado el punto del HJ.01 en el SCADA. 10:21h - Fue activado el punto del HJ.01 en el SCADA. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39 km. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:35h - Unidad U06 Unidades 60Hz: 08:12h - Unidad U12. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Arévalos e Lucas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Verdun (MD) | 0
Informados por el Despacho de carga - Lucas, sobre la indisponibilidad de datos del SCADA en la ANDE. Providencias tomadas: No existen trabajos en andamiento en este horario. Avisado: SMME.DT - Danilo Posteriormente informados por Despacho de carga - Lucas, que los datos fueron normalizados. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:14 - Unidade 06 Unidades 60Hz: 14:30 - Unidade 12 | 0
Verificado oscilación de carga en el Sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 514,65kV / 515,96kV / 510,81kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,25Hz / 50,24Hz / 50,15Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.555,28MW / 2.555,28MW / 2.555,28MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.961,04MW / 3.541,14MW / 2.955,20MW Despacho de Carga - Lucas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34 km. | 0
Paralizadas las siguientes AT´s: ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402." ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATE 202301471 "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento y preparación de cables para la colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección en ambos extremos de la línea." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas. | 1
Descrição não disponível | 1
Baixa das seguintes ATOs: ATO 202301422 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz."; ATO 202301426 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202301424 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202301427 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Obs.: Desconectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Obs.: Desconectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Obs.: Desconectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Paralizada la ATE 202301392 "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de carga - Lucas. | 1
Paralizada la ATE 202301392 "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de carga - Lucas. | 1
Paralizada la ATE 202301392 "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de carga - Lucas. | 1
Paralizada la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de carga - Lucas. | 1
Paralizada la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de carga - Lucas. | 1
Paralizada la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de carga - Lucas. | 1
4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luis Antônio - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Ezequiel - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Alan e Jorge Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Juan (MD) | 0
Fomos informados por Alexandre - ODMS.CD que o religador automático RA.12 está em vazio, visando atender ensaio em carga do GD-04. | 0
Verificado acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202302362. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 19:39h - Unidade 06. Unidades 60Hz: 20:12h - Unidade 12. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Torres Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.742,40MW para FURNAS y 3.318,88MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06. Generación del sector 60Hz con 4.790,49MW , distribuída entre las unidades U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DE LA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDAD GENERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 104,57m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U18, U18A, U14, U16, U17, U10, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 01:27h - Unidade 06. Unidades 60Hz: 02:07h - Unidade 12. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 33km. | 0
Para atender los trabajos de la ATO 202300904, (ensayo en carga del GD.04) fueron interconectados los tableros QI-04/05/06, QF-02, CD-01 y QG-06 vía fuente QP-04. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas e Gonzalez. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Benitez (MD) | 0
Baixa da ATO 202302255 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW" sem rearme en el SCADA. Nível = 304,95 mm, 51,6°C e 39LW = 0.967aw. Conforme anexo, verificado no gráfico do SCADA a tendência de subida do nível. Serán verificados los intercambiadores de calor y taponar en caso de pérdida. Emitida SSA 202303759 derivada para Mel 1 para desconexión de trip en tapa de turbina.". Modificações/informações adicionais: Fue encontrada una perforacion en el nucleo del intercambiador de calor Nro 4, la cual fue taponada. | 0
Entrada da ATO 202302194 para "Drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera dos servos da trava manual e trava hidráulica e completar aceite en Tanque sem pressão. Realizar filtragem do óleo hidráulico através do Tanque sem pressão até atingir NAS 8. Obs.2: PARA A RETIRADA DE ÓLEO É NECESSÁRIO UNIDADE GERADORA EM OPERAÇÃO." | 0
Entrada da ATO 202302205 para "Realizar a substituição do instrumento 63RWI." | 1
Reinício da ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." Reinício da ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de Carga - Bruno | 1
Descrição não disponível | 0
Reinício da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Bruno | 1
Efectuado conforme IOPI048-01 failover manual del sistema scada. 08:02 h - FAILOVER de BITRAS1 para BITRAS2; 08:07 h - Verificadas condiciones normales del SCADA; Despacho de carga - Bruno. | 1
Dentro de las ATE´s AT 202302098 y AT 202302100 a pedido de Danilo (MEL4) realizado nuevamente failover del sistema SCADA 08:37 h - FAILOVER de BITRAS2 para BITRAS1;failover 08:40 h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - Bruno. | 1
Entrada de la ATE 202302282 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de modificación de lógicas del recierre en la protección alternada de la LI 500kV MD-YZU-1. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección alternada en ambos extremos de la línea MD-YZU-1." Término:08/03/2023 16:00 Despacho de Carga - Bruno | 1
Entrada da ATE 202302161 para "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada Hitachi/ABB. Ref: NMR5 EVT 201. SSA. : 202223261, 202223552, 202301051 " Despacho de Carga - Bruno | 1
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 72 km. | 0
Dentro de las ATE´s AT 202302098 y AT 202302100 a pedido de Danilo (MEL4) realizado nuevamente failover del sistema SCADA 09:48 h - FAILOVER de BITRAS1 para BITRAS2;failover 09:50 h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - Bruno. | 1
En este horario la linea MD-YZU-1 quedo energizada en vacio. Verificado que en el mismo horario accionaron las alarmas anexadas. Entrado en contacto con el responsable de la AT 202302282, quien informo que el accionamiento de esas alarmas no forman parte de sus trabajos y no fue realizado por ellos. Posteriormente en contacto con Despacho de carga, quienes informaron que el evento se debe a la desconexion de un transformador 500/220kV en la SE-YZU. OBS.: 10:29h - Verificado que la linea MD-YZU-1 se encuentra nuevamente en carga. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Informado pelo Operador Dias que o elevador E7 esta travado na elevação 144m. Providências tomadas: Avisado SMMA.DT - Evandro Barth; Emitida SSA 202303885 (P). Posteriormente fomos informados que o referido elevador se encontra em condiçoes normais. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202302161, fueron realizadas las siguientes maniobras: 10:25h - Abertura del interruptor 44L22; 10:34h - Cierre del interruptor 44L22; 10:53h - Abertura del interruptor 44L22; 12:09h - Cierre del interruptor 44L22. Despacho de Carga - Bruno | 1
Dentro de la ATE AT 202302100 informado por Danilo que para el día de mañana será necesario operar en convencional. Avisados: Despacho de carga - Bruno; Pre opeación - Geson. | 1
Dentro de las ATE´s AT 202302098 y AT 202302100 a pedido de Danilo (MEL4) realizado nuevamente failover del sistema SCADA 12:02 h - FAILOVER de BITRAS2 para BITRAS1;failover 12:09 h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - Bruno. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Douglas y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, foram realizadas as seguintes manobras: 12:53h - Abertura do disjuntor 44L22; 14:27h - Fechamento do disjuntor 44L22. 15:09h - Abertura do disjuntor 44L22; 15:31h - Fechamento do disjuntor 44L22. 16:13h - Abertura do disjuntor 44L22; 16:29h - Fechamento do disjuntor 44L22. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Accionamiento de la alarma "DF BAR. LAT.DIR-D-55 ELEV. 214 (N2- M1.23) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado ausencia de fuego y humo. Avisado bomberos. Emitida SSA 202303409 (P). Avisado al responsable de la AT 202302285. | 1
Reinicio de la ATE 202302058 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: será realizada colecta en las U05 y U06. Despacho de carga - Douglas. | 0
Baja de los siguientes trabajos: AT 202302205: "Realizar a substituição do instrumento 63RWI." Modoficaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado. AT 202302217: "Prestar apoyo a mmu1 para la sustitución del transductor 63RWI" Modoficaciones/informaciones adicionales: El transductor fue sustituido por MMU1, fue normalizada la conexión y el instrumento. Dejado en condiciones normales de operación. | 1
Dentro de la ATE 202302098 estando el SCADA operando via BITRAS1 realizado restart manual, sin suceso. Providencias tomadas: Verificado la suspencion del CAG/CAT en ambos sectores de la usina y todos los puntos del SCADA invalidos. Coordinado con el responsable de la AT realizar failover manual, con suceso, quedando el SCADA operando via BITRAS2. Conmutado las unidades generadores de ambos sectores para AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Benegas. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,28m ; CV.10: 1,26m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,24m ; CV.13: 1,24m ; CV.14: 1,26m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 0,94m Vertida: 1.419,89m3/s. Diferencia de caudal: -377,18m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,20m Nivel Jusante: 105,58m Despacho de carga - Benegas. | 1
Durante inspeção do Operador Otavio foi verificado que a medição de corrente da fase A está indicando um valor bem abaixo em relação as demais fases em todos os IED's do FIP-02. Providências tomadas: Emitida a SSA 202303910; Avisados: Despacho de Carga - Douglas; Pré-operação - Edevaldo; Soter - Mieres. | 1
Durante inspeção do Operador Otavio foi verificado que a medição de corrente da fase A está indicando um valor bem abaixo em relação as demais fases em todos os IED's do FIP-02. Providências tomadas: Emitida a SSA 202303910; Avisados: Despacho de Carga - Douglas; Pré-operação - Edevaldo; Soter - Mieres. | 1
Entrada da ATO 202302285 "Verificar/solucionar: 1) acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". 2) Accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme." | 1
Entrada da ATO 202302285 "Verificar/solucionar: 1) acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". 2) Accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme." | 1
Descrição não disponível | 0
Informado por el Sr. Gardacho - Bombero, que entrarán con una embarcacion en el lago, lado montante, para reposición de las boyas de señalización. | 1
Reinicio de la AT 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE." Despacho de carga - Benegas. | 0
Entrada da ATE 202302221 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Encerramento da ATE 202302282 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de modificación de lógicas del recierre en la protección alternada de la LI 500kV MD-YZU-1. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección alternada en ambos extremos de la línea MD-YZU-1". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Dentro de la ATE 202302098 realizado failover en el SCADA quedando el BITRAS1 en operación. ​​​​​​​Despacho de carga - Benegas. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60 km. | 0
Entrada da ATE 202302307 para "Verificar y solucionar discrepancia en la medición de la corriente de fase 'A' en relación a las fases 'B' y 'C' ". 16:08h - Isolado FIP-02P. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Paralisação da ATE 202302221 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Em relação ao item marcado na ocorrência principal foi entrado em contato com o Sr. Alejandro - MEL1 que informou que é apenas uma indicação incorreta na tela da IHM e que a proteção está habilitado com religamento MONOPOLAR conforme AO707-00. Informou também que será programado um trabalho em conjunto com a ANDE e a SIEMENS para corrigir está indicação. Avisado: Despacho de Carga - Alisson. | 1
Paralizada la ATE 202302058 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: Se realizó colecta en las U05 y U06. Despacho de carga - Benegas. | 0
Dentro ATE 202302307 normalizado o FIP-02P. 17:03h - Paralisação da ATE 202302307 para "Verificar y solucionar discrepancia en la medición de la corriente de fase 'A' en relación a las fases 'B' y 'C' ". Observação: Informado pelo responsável da AT que foi identificado uma inversão de polaridade no TC da fase A do disjuntor 84LI6 e será providenciado intervenção para corrigir. Avisados: Despacho de Carga - Douglas. Soter - Mieres. | 1
Imformado por Gardacho - Bombero, que la embarcación ya se encuentra fuera del lago. | 1
Paralización de los siguientes trabajos: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." ATE 202302098: "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema." ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098." ATE 202301999: "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03." Despacho de Carga - Benegas. | 1
Baja de la AT 202302285 " Verificar/solucionar: 1 - Acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". 2 - Accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme." Modificacion/informaciones adicionales: "Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2.62 e sua base), o detetor N2-M1.44 e o detector( N2-M1.23) por sujeira excessiva." | 1
4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Reinaldo (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Verdun (MD) | 0
Verificado acionamento dos seguintes alarmes em anexo, com posterior rearme: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA"; "86T ACTUADO". Obs.: está em andamento a AT 202301493, aguardando a substituição do IED. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 58 km. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Dure Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.994,62MW para FURNAS e 2.516,72MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.155,01MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDADE GERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,17m Jusante: 105,75m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 1,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U11, U17, U10, U14, U12, U16, U15, U13, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1700 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 0,94m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,22m ; CV.10: 1,26m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,24m ; CV.13: 1,26m ; CV.14: 1,26m Vertida: 1.796,36m3/s. Diferencia de caudal: 377,22m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,18m Nivel Jusante: 105,67m Despacho de carga - Duré. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | 0
O operador Aquino apresentou febre e dor no corpo, solicitado presença da ambulancia, que encaminhou o mesmo para o pronto atendimento da fundação Tesãi. Observação: As inspeções foram justificadas no GIO. | 1
A pedido da AT-50Hz, para atender os trabalhos da ATE 202301663 e ATE 202301684, foram interligados os quadros QF-01, QI-01, QI-02, QI-03, QG-05 e QM-02 via fonte do quadro QP-02, e SSAA SEMD via CM-01/02, conforme IOC_06.013-07. | 1
2° TURNO Supervisor: Luís Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Vera Chefe da Brigada: dos Santos (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Aponte (MD) | 0
Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | 0
Solicitadas manobras de isolação conforme OM 2023090 do PD 20230084 para "Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária." 08h28 - Autorizadas manobras de isolação; 08h35 - Aberto o disjuntor 02T06, colocando o T06 em vazio; 08h36 - Aberto o disjuntor 03T06, desenergizando o T06; 08h44 - Abertas seccionadoras e colocados C.S., dando início ao PD. Despacho de carga - De Franceschi | 0
Solicitada y autorizada la entrada del PD 20230082 para "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. " 07:23h : colocados los C.S. en la seccionadoras conforme OM 2023093 Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidade 07 e 08 Unidades 60Hz: 08:42 - Unidade 14 e 15 | 0
Informado Edevaldo - Pré Operação referente a emissão dos documentos: SSA 202307518 CPAI: "DF QG-07 U12/13 (M4.55) SMOKE DET. EXCES. DIRTY"; SSA 202307522 CAAI: "DF BP (N2-M1.3) SMOKE DET. EXCESSIVELY DIRTY"; SSA 202307534 Escada Mecânica EM2: "Verificar e solucionar motivo pelo qual a escada mecânica de 60Hz esta parando de forma intermitente, devido o alarme no display "OTIS K66"." | 0
Entrada da ATO 202304000 "Verificar Ruido Anormal proveniente de la Válvula de Aireación / Recargar aceite caso de ser necesario." Observação: Necessário unidade geradora parada para inspeção da válvula, com liberação imediata. | 0
Entrada da AT 202304031 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observações: Canaleta esquerda isolada e impedida; Se necessario utilizar a canaleta esquerda, com abertura assimétrica, em horário comercial, o tempo de liberação será de uma hora (desmobilização da equipe envolvida na manutenção da comporta N09); Fora do horário comercial, a liberação da canaleta esquerda é imediata. Despacho de carga - Torres. | 1
Entrada da ATE 202304028 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"." Observações: Canaleta esquerda isolada e impedida; Se necessario utilizar a canaleta esquerda, com abertura assimétrica, em horário comercial, o tempo de liberação será de uma hora (desmobilização da equipe envolvida na manutenção da comporta N09); Fora do horário comercial, a liberação da canaleta esquerda é imediata. Despacho de carga - Torres. | 0
Entrada dos seguintes documentos: ATEIE 20230061 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230070 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Obs.: Desconectado o religamento automático das linhas LI-220KV-MD-IRY e LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Torres. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023091 referente al PD 20230077 "Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor". 08:16 - Abierto el interruptor 85L01; 08:20 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023091, dando inicio al PD. Despacho de carga - Torres | 1
Verficado acionamento dos alarmes em anexo, dentro dos trabalhos da ATO 202303998 "Efetuar inspeção e limpeza, medir tensão e densidade (eletrólito) dos elementos, adicionando água destilada e/ou eletrólito conforme necessidade. Caso necessário, aplicar carga de equalização, conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10." Providências tomadas: Informado Berg - AT60Hz do acionamento dos alarmes; As 08h39 verificado rearme dos alarmes, após fechamento dos disjuntores 72I e 72J do CB-08; Informado por Berg - AT60Hz, que após pesquisa em conjunto com responsável da ATO 202303998 , verificado que ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08, o carregador CB-07 para de conduzir; Foram paralisados os trabalhos da ATO 202303998 ; Emitida SSA 202307542 . | 1
A pedido del resposable de la ATO 202304111, será mantenida conectada en manual la bomba 2 de agua pura para verificaciones. | 0
Entrada da ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Observação: Será realizado coleta nas unidades 01, 02, 03 e 04. Despacho de carga - Torres. | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202303796 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M)", confirmada a presença do caminhão de bombeiros no local. | 1
Entrada da ATO 202304137 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-07 estando interligado com o QB-08, parou de conduzir no momento da abertura dos disjuntores 72I e 72J do CB-08. Cumprir com IS e NR-10." | 1
Entrada da ATO 202304016 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del motor del GD04." Observação: Ensaio de giro em vazio e em carga previsto para 11/05/23. | 1
Entrada da ATO 202304017 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del generador del GD04." Observação: Ensaio de giro em vazio e em carga previsto para 11/05/23. | 0
Baixa da ATO 202304000 "Verificar Ruido Anormal proveniente de la Válvula de Aireación / Recargar aceite caso de ser necesario." Modificações/informações adicionais: "Serviço executado conforme previsto na AT. Fue realizada la inspección sin constatar anomalía." | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 64 km. | 0
Por conveniencia del turno, realizadas las siguientes alteraciones en las consolas del SCADA: BITCON6 (Consola secundaria del ETO) para CCRGE; BITCON1 (Consola asistente 50Hz) para CCR50. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga - Torres operação do setor 220 KV com os 6 transformadores em carga. 10:37h - Aberto o disjuntor 83LI3 colocando a LI-220KV-MD-IRY em série com o conjunto T3/R3. Alterado o religamento automático para o disjuntor 43TL3. 10:38h - Fechado o disjuntor 03T0X, colocando em carga o conjunto T0X/R0X. | 0
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Verificado que as informações referentes ao CD-01 encontram-se inválidas, normalizando em seguida; Existe SSA 202304493 . | 1
Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime"; Verificado que as informações referentes ao CD-01 encontram-se inválidas, normalizando em seguida; Existe SSA 202304493 . | 1
Dentro dos trabalhos da ATO 202303796 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M)", dispensado o caminhão de bombeiros do local. | 1
Por conveniencia del turno, realizadas las siguientes alteraciones en las consolas del SCADA: BITCON6 (Consola secundaria del ETO) para CCR50; BITCON1 (Consola asistente 50Hz) para CCRGE. | 0
Posterior a la prueba conforme mencionado en el ítem principal, fue normalizado el sistema de agua pura. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Lucas y Douglas Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 13:07h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:09h - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 13:11h - Unidad en carga. 13:20h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 14:05h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:09h - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 14:11h - Unidad en carga. 14:20h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:48 - Unidades 07 e 08 | 0
Reinicio da ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Observação: Será realizado coleta na unidade 08 Despacho de carga - Jorge. | 0
Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Nuevo termino: 08/05/2023 a las 17:30h. Despacho de carga - Jorge. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 60km. | 0
Paralizada a ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Despacho de carga - Jorge. | 0
Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs.: Las compuertas 09 y 10 quedan impedidas. Las demás compuertas de la canaleta izquierda con permiso de normalización. Despacho de Carga - Douglas. | 1
Referente al PD 20230083 "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Cabos e Interconexões Com os Painéis 2RPL13 e 2RAL13 e Demais Atividade Em Função da Ampliação do Setor 4 500KV - SEMD" realizada las siguientes acciones: 17:04 - Solicitado y autorizado OM 2023094 para normalización. 17:19 - Retirado C.S de las seccionadoras, conforme OM 2023094, dando baja al PD 20230083. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: la linea permanece aislada por la AI 20230006. Despacho de carga - Jorge. | 1
Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Nuevo termino: 09/05/2023 a las 12:00h. Despacho de carga - Jorge. | 1
Termino de las siguientes ATEIE`s: ATEIE 20230061 "Trabajos sobre lineas de 500 kv próximo a la LI". ATEIE 20230070 "Trabajos sobre lineas de 500 kv próximo a la LI". Obs.: Habilitado recierre en ambas lineas. Despacho de carga - Jorge. | 0
4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 4790 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Dure y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | 0
Informado por Pittol - OPUO.DT, que el elevador E03, se encuentra trabado en la elavación 214m. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202307629; Sera avisado a SMMA.DT en horario comercial. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:07 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:15 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.16: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.33: Desconectado con trabajo; EC-16: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Alisson. | 0
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Favio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.313,25MW para FURNAS y 1.287,62MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.700,23MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230087(U) [07/05/2023 13:30:00 às 09/05/2023 11:30:00] G056A - INTERRUPTOR 220 KV 03T03 DE LA SEMD SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE ACENTUADA EN FASE R POSTERIOR A MANIOBRA DE CIERRE. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230077(P) [08/05/2023 08:00:00 às 14/05/2023 16:30:00] C008 - INTERRUPTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 102,53m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U12, U13, U10, U11, U17, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:47h - Acionado comando de parada da unidade. 00:55h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionado bomba 02 como principal; KH-09: Evaporativa isolada ATO 202303995; Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Fabio (MI) | 0
Ocurrio perdida de carga en la linea LI-MD-YZU1, con actuación de la protección 86TTA, sin abertura del interruptor 84LI6. Observacion: en el momento se encontraba reiniciada la ATE 202400933, con la proteccion alternada inhibida en el terminal de ITAIPU. Providencias tomadas: Solicitado a AT-SEMD la paralización de los trabajos referentes a la ATE 202400933. Verificado que los transformadores T01/R01, T02/R02,T0X/R0X y T05/R05 operaron en sobrecarga desde las 10:08h hasta las 10:13h. Realizado ajuste de tensión en las barras de 220kV en coordinación con el despacho de carga. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 507,86kV / 509,80kV / 503,00kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 50,03Hz / 50,00Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.108,12MW / 2.108,12MW / 2.108,12MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.542,54MW / 3.582,11MW / 3.537,73MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 519,41kV / 520,30kV / 518,52kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,01Hz / 59,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.230,83MW / 4.223,42MW / 4.223,42MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.260,85MW / 1.399,32MW / 1.266,73MW LI-MD-YZU1: 839,82MW / 841,79MW / -6,66MW LI-MD-YZU2: 0,00MW / 0,00MW / 0,00MW LI-MD-ACY1: 317,43MW / 660,77MW / 318,75MW LI-MD-ACY2: 324,03MW / 674,74MW / 666,04MW LI-MD-IRY: 321,89MW / 381,57MW / 378,08MW LI-MD-PIH: 472,63MW / 474,27MW / 444,13MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 137,54MW / 146,15MW / 76,91MW Despacho de Carga - Lucas. | 0
Ocurrio abertura de la interconexión IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Habilitado recierre de la linea LI-MD-VHA1. Conmutado la llave CS-ERIPU50 para la posición "Deshabilitado". Verificado desconexión de los PSS de las Unidades Geradoras del sector 50Hz. 10:15h - Unidades generadoras U01; U02; U03; U04; U06; U07; U08; U09; U9A para MANUAL en el CAG/CAT Inicio de reducción de carga y ajuste de tensión en las Unidades U06; U07; U08; U09 vía convencional y U9A vía SCADA. 10:18h - Unidad 9A sincronizada en vacío. 10:18h - Unidad 06 sincronizada en vacío. 10:20h - Conmutado a AUTO en CAG/CAT unidades U01; U02; U03; U04; U07; U08 e inicio de tomada de carga en las unidad U06. Unidad 09 y 9A en vacío aguardando tomada de carga. 10:40h - Unidad 06 en carga. 10:47h - Conmutado a AUTO en CAG/CAT. 10:53h - Unidad 09 en carga. 11:11h - Conmutado a AUTO en CAG/CAT. 11:20h - Unidad 9A en carga y conmutado a Auto en CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 508,83kV / 529,20kV / 490,95kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 52,98Hz / 50,06Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.108,12MW / 2.273,79MW / 2.140,69MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.565,05MW / 3.564,64MW / 825,09MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 520,00kV / 521,59kV / 518,42kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,05Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.223,42MW / 4.239,86MW / 4.210,41MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.393,82MW / 1.391,48MW / 246,00MW LI-MD-YZU1: 0,00MW / 0,00MW / -7,73MW LI-MD-YZU2: 0,00MW / 0,00MW / 0,00MW LI-MD-ACY1: 660,77MW / 662,09MW / 157,63MW LI-MD-ACY2: 674,74MW / 532,35MW / 157,37MW LI-MD-IRY: 382,19MW / 287,02MW / 86,02MW LI-MD-PIH: 447,00MW / 412,95MW / 113,92MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 121,00MW / 158,43MW / -614,83MW Despacho de Carga - Lucas. | 0
Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024022 referente al PD 20240031 "Realizar actividades de solución de pendencias en el sistema de control integrado referente a la LI-MD-IZU 2. Obs.: Necesario maniobrar seccionadora 94LI5T." 16:48 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2024022, dando por concluido el PD 20240031. 16:59 - Cerrado el interruptor 04LI5 energizando la línea. 17:00 - Verificada línea en carga. 17:04 - Cerrado el interruptor 44L56 via control local por medio el IHM, ya que no aceptó comando vía el SCC con el siguiente mensaje en anexo. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto nas ATs. Realizado ajuste em parametro dos Gateways, solucionando o aparecimento da mensagem popup. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Emitida SSA 202401831 "Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no aceptó comando de cierre via SCC, seleccionado control para IHM LOCAL, vuelto el comando via SCC e intentado nuevo cierre sin éxito, dando el siguiente mensaje: " For data inconsistencies look at data inadequacy list !" OBS: Cerrado Interruptor 44L56 vía comando local IHM." Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Entrada de la ATE 202401102 "Realizar a substituição do retentor traseiro da bomba. Obs.: Necessário motor M1 isolado". Despacho de carga - Villalba. | 0
Entrada de la ATE 202401098 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U1 ( temp. metal sapata 2 do MGS) apresenta oscilações anormais como 51,9 a 56,0 graus celsius. 1) Necessário prever isolação do indicador 38U1; 2) TRIP's de temperatura do MGS serão retirados no próprio GGB-05; 3) Cumprir APR/NR-10". Despacho de carga - Villalba. | 0
Baixa da AT 202307953 " Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto." Informaçoes Modificações Adicionais : Fue realizado verificación de montaje de los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Queda pendiente la ejecución de los ensayos funcionales que serán realizados con otra AT. | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | 0
Entrada da AT 202401133 " Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 dejó de conducir, accionando la alarma "QB-10 tensión baja barra 2". Cumplir IS/NR-10." Precauções Operacionais: 01- Precauciones operacionales conforme RML-173, en anexo. 02- Utilizar equipo de seguridad adecuado para la ejecución de las actividades. 03- Tener cuidado con las partes energizadas y demás dispositivos asociados al equipo. 04- Coordinar con el Operador las maniobras y condiciones necesarias para la ejecución de la actividad. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX A . | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:38 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 09:35 - Unidade 18A 09:55 - Unidade 16 | 0
Baixa AT 202309888 "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI conforme culminación de la migración gradual de cada lazo al nuevo tablero. En adjunto la guia para el comisionamiento de los lazos.Los diseños se encuentran referenciados en el punto 1.1.1 del documento." Informaçoes Modificações Adicionais: Realizado verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI. Ensayos funcionales e ítems de comisionamiento pendientes serán realizados con otra documentación por límite de fecha de prorroga del presente documento. | 0
Reinicio de la ATE 202400933 "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 09:58h - Inhibida las salidas de disparo de las protecciones. Despacho de carga - Villalba. | 0
Baixa da ATE 202401102 "Realizar a substituição do retentor traseiro da bomba.Obs.: Necessário motor M1 isolado." Modificações Informações Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Desapcho de Carga - Villalba. | 0
Baixa da ATE 202401098 " Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U1 ( temp. metal sapata 2 do MGS) apresenta oscilações anormais como 51,9 a 56,0 graus celsius. 1) Necessário prever isolação do indicador 38U1;2) TRIP's de temperatura do MGS serão retirados no próprio GGB-05;3) Cumprir APR/NR-10; Modificiaçãoes Informaçoes Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Se procedió a la sustitución del indicador digital que se encontraba con defecto. Valor con el que quedó el indicador: 47,2 °C, SCADA: 47,27 °C. Despacho de Carga - Villalba | 0
Realizado Failover manual do sistema SCADA, conforme IOPI048-02, ficando o servidor BITRAS2 como principal. Despacho de Carga - Villalba. Obs.: el video wall de la CCR permaneció con el monitor travado (en color verde), afectando también parcialmente a los monitores 6, 7 y 12. Posteriormente intentado normalizar con la ayuda de Luccihn/Soporte Digitales y Gustavo/MEL4, sin suceso. Emitida SSA (Urg) 202401903 y avisado Pre-Operación/Vanderlei. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas e De Franceschi Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Gabriel (MD) | 0
Reinicio de la ATE 202400944 referente a " Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar." Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:47 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 14:20 - Unidade 18A. 14:47 - Unidade 16. | 0
Reinicio de la ATE 202400943 referente a " Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada da ATO 202401254 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada (na cor verde ) também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 07 e 12. Será necessário reiniciar o servidor de gerenciamento do Video Wall." | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 16:16 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:20 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 16:23 - Unidade em carga. 16:33 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas Obs.: 16:44 Após a partida da unidade acionou o alarme em anexo. Verificado nivel de óleo 293mm e temperatura: 42°C. Se manterá obervação conforme baixa da SSA 201917146C "a alta umidade do local resulta na atuacão de alarme de presença de água no óleo do MGT. O alarme deve rearmar em alguns minutos". | 1
Reinicio de la ATE 202300934 referente a " Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 16:32 - Inhibida la Protección Alternada; Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Paralizada la ATE 202400933 referente a "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 16:07h - Normalizada protección alternada de la línea. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 16:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:40 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 16:43 - Unidad en carga. 16:52 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Paralizada la ATE 202400934 referente a "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 16:34 - Normalizada la Protección Alternada. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Baixa da ATO 202401254 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada (na cor verde) também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 07 e 12. Será necessário reiniciar o servidor de gerenciamento do Video Wall." Modificações/informações adicionais: Foi realizado reinício do servidor de gerenciamento do Video Wall, após isso a falha foi sanada com edição do layout. | 1
Paralizada la ATE 202400944 refrente a " Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar." Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Paralizada la ATE 202400943 refrente a "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4. Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Douglas (ME) e Duré (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Cardozo (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:28 - Acionado comando de parada da unidade. 23:36 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa; EC.12: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Duré. | 0
Verificar neste horário rearme do alarme listado em anexo. | 1
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Fabricio - 4810 Assistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Gonzalez Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Gomez (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.711,84MW para FURNAS e 3.180,66MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 3.974,74MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDADE GERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,34m Jusante: 102,54m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U13, U14, U15, U10, U18, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:01 - Acionado comando de parada da unidade. 01:09 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-13: Selecionada bomba 02 como principal; KH-27: Desconectada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - González | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:23 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. EC-08: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sivio - 9782 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gerson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidade 07 e 08; 08:42 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 07:03 - Unidade 15; 07:28 - Unidades 18 e 18A; 08:21 - Unidade 10. | 0
Fomos avisados pelo Despacho de carga - Alisson, sobre o inicio das manobras de isolação conforme OM 2024084 referente a AI20245167 para "Manutenção Preventiva (4A) nas proteções primária e alternada da LI MD-FI 4 e no esquema de isolação forçada.". 07:11 - Verificado linha LI-MD-FI4 sem carga; 07:15 - Aberto disjuntor 84LI4 desenergizando a linha LI-MD-FI4; 07:47 - Abertas e bloqueadas seccionadoras do vão da linha, fechada chave terra 94LI4T; 07:56 - Inicio da AI 20245167. Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada da ATE 202403566 para "Realizar mantenimiento preventivo 1A de la compuerta N12 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Ponto de informação de posição da comporta 12 foi manualizado no SCADA. Despacho de carga - Jorge. | 1
Solicitado OM 2024085 para manobras de isolação referente ao PD 20240077 para "Sustituir pararrayos 220KV de las 3 fases del referido TRAFO." 08:24 - Aberto disjuntor 02T07 deixando transformador T07 em vazio; 08:25 - Aberto disjuntor 83T07 desenergizando o transformador T07; 08:34 - Abertas e bloqueadas seccionadoras dando inicio ao PD 20240077. Despacho de carga - Alisson. | 1
Debido a trabajos de la ATO 202403765 fue postergado el FAILOVER programado conforme IOPI048-03. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Entrada das seguintes ATE's: ATE 202403833 para "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" ATE 202403834 para "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada de la ATO 202403765 para "Editar banco de dados do SCADA para atender o retrofit da CTM-16 e demais SSAs vinculadas. OBS.: Sistema em condições normais de operação, ocorrerão alarmes referente ao Historian 1 e Historian 2 durante a geração da base de dados" | 1
Verificado accionamiento de alarma en el cuadro QAE referente al elevador E-26. Providencias tomadas: Entrado en contacto con la cabina del elevador y confirmada presencia de una persona atrapada; Elevador no acepta comandos y se encuentra con las puertas cerradas en la elevacion 98; Emitida SSA 202407028; Avisados: Bomberos - Tristão; SMMA.DT - Alexis; Pre-Operacion - Matheus. 08:17 - Informado por Bomberos - Tristão que fue rescatada la persona atrapada; 08:30 - Informado por SMMA.DT - Isaias que el elevador se encuentra en condiciones normales de operacion. | 1
Foi entregue pelo setor de transportes o veículo Renault (BBY-8699), em substituição ao veículo do turno que passará por inspeção de rotina. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202403131 fue aislada e impedida la canaleta izquierda. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Informado por AT50 - Cleber que se encuentra una persona atrapada dentro del Montacargas AMD. Avisados: Bomberos - Tristão; SMMG.DT - Marlos; SMMU.DT - Alexis. 11:20 - Informado por SMMG.DT - Marlos que la persona fue rescatada y que el montacargas se encuentra en condiciones normales de operacion. | 1
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B (REX A - SSA 202400931). U18A: REX B. | 0
3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Vanderlei - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Augusto e Benegas. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Gomez (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 14:06 - Unidades 07 e 08; 14:10 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 14:32 - Unidade 10; 14:04 - Unidade 15; 14:36 - Unidades 18 e 18A. | 0
Entrada da ATE 202403800 para "Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 303". 14:13 - Conectado o cabo VPN. Despacho de Carga - Augusto. | 1
Fuimos informados por Salinas - Pre Operación sobre la emisión del PD 20240080 referente a "Colecta de aceite aislante del TC 500Kv - fase R de la referida línea, para análisis Cromatográfica.". Avisado a Benegas - Despacho de Carga sobre la emisión del PD 20240080 . | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 14:48 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:50 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 14:53 - Unidade em carga. 15:01 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-07: Selecionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa; 14:55 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:58 - Fechado disjuntor 05U07, sincronizando a unidade com o sistema. 15:00 - Unidade em carga. 15:08 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (93.00%) para a condição Bom (89.03%) O motivo principal da transição de faixa foi a informação no SOP de "COMPORTA À DERIVA" da Unidade 15, contudo não há alarme e/ou registro deste evento no SCADA. Informação ocorreu devido a mudança de estado da UN-15. Existe SSA 202404910. | 0
Verificadas las maniobras contempladas en la OM - 2024088 a fin de "Desconectar, aislar y aterrar LI MD-FI 4, y aislar vano" y posteriormente "Normalizar LI MD-FI 4 y vano" a fin de atender al PD 20240080 para "Colecta de aceite aislante del TC 500Kv - fase R de la referida línea, para análisis Cromatográfica." 15:31hs - Solicitada la OM-2024088 a fin de "Desconectar, aislar y aterrar LI MD-FI 4, y aislar vano"; 15:39hs - Autorizado el inicio de Maniobras contempladas en la OM-2024088; 15:40hs - Colocados cartones de seguridad en las seccionadoras contempladas en la OM-2024088 dando inicio al PD 20240080 Despacho de Carga - Benegas. | 1
Recebemos contato telefônico através do Ramal de Emergência da Sra. Karin, SMIL.DT, reportando um princípio de incêndio no laboratório quimíco, que o mesmo já havia sido controlado com a utilização de extintores e não seria necessário a presença dos bombeiros. Providências tomadas: Enviado um operador ao local para verificações, sendo constatado que o sinistro foi em um equipamento do laboratório químico, conforme imagem em anexo. Posteriormente informado aos bombeiros, Sr. Huber, para a devida substituição do extintor. | 1
Solicitado inicio de Maniobras de Normalización contempladas en la OM-2024088 para "Normalizar LI MD-FI 4 y vano" a fin de atender al PD 20240080 referente a "Colecta de aceite aislante del TC 500Kv - fase R de la referida línea, para análisis Cromatográfica. " 16:22hs - Autorizado inicio de maniobras de Normalizacion referente a la OM-2024088; 16:24hs - Retirados cartones de seguridad dando de baja el PD 20240080 . Despacho de Carga - Benegas. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 16:31 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:33 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 16:35 - Unidade em carga. 16:42 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Fuimos informados por Benegas - Despacho de Carga sobre el término de los trabajos referentes a la AI 20245167 para "Manutenção Preventiva (4A) nas proteções primária e alternada da LI MD-FI 4 e no esquema de isolação forçada." 16:39hs - Autorizado el inicio de maniobras de normalización referente a la OM-2024084 "Normalizar LI MD-FI 4 y vano" 16:50hs - Desbloqueado y retirados cartones de seguridad; 17:15hs - Energizada la LI-MD-FI4; 17:18hs - Verificada linea en Carga. 17:20hs - AI Encerrada. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202403131, normalizada a calha esquerda. Obs.: a comporta 12 continua impedida pela ATE 202403566. | 1
Paralisada a ATE 202403800 para "Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 303". Desconectado o cabo VPN. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Baja de las siguientes ATE´s: ATE 202403833 referente a "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" ATE 202403834 referente a "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" Modificaciones, informaciones adicionales: " Serviço executado conforme previsto na AT." Despacho de Carga - Benegas. | 1
4° TURNO Supervisor: Cardozo- 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Operador en Entrenamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Giménez (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado accionamiento de alarma referente a temperatura del TU-10 devanado BT de la Fase A, superando límite superior. Sin rearme. Providencias tomadas: Verificado en el tablero KT-10 valor de temperatura en 62º C. Problema reincidente, ver baja de ATO 202403203 ; Emitida SSA 202407101. Será informado a mantenimiento en horario comercial. | 1
Verificado variações conforme asseguir ; Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 508,65kV / 516,65kV / 506,55kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 50,58Hz / 49,98Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.721,10MW / 1.734,09MW / 1.631,67MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.377,57MW / 2.376,06MW / 2.051,93MW SEMD: LI-MD-VHA1: 746,85MW / 744,84MW / 651,84MW LI-MD-YZU1: 310,83MW / 311,76MW / 262,59MW LI-MD-YZU2: 320,71MW / 320,95MW / 273,31MW LI-MD-ACY1: 157,63MW / 156,05MW / 134,16MW LI-MD-ACY2: 160,27MW / 144,45MW / 135,48MW LI-MD-IRY: 238,00MW / 238,62MW / 210,11MW LI-MD-PIH: 430,79MW / 380,34MW / 370,08MW Obs: Posteriormente informados pelo despacho de Carga que as variações foram devido as condições climaticas adversas. Despacho de Carga -De Franceschi. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:15 - Acionado comando de parada da unidade. 22:24 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.99%) O motivo principal da transição de faixa foi referente a informação no SOP de "COMPORTA À DERIVA" da Unidade 15, contudo não há alarme e/ou registro deste evento no SCADA. Existe SSA 202404910. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:31 - Acionado comando de parada da unidade. 22:39 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-13: Selecionada bomba 02 como principal; KH-27: Desconectada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.59%) O motivo principal da transição de faixa foi referente a normalização de informação no SOP de "COMPORTA À DERIVA" da Unidade 15, contudo não há alarme e/ou registro deste evento no SCADA. | 0
Descrição não disponível | 0
1° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Riquelme - 9784 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Noelia - 9779 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Torres y González. Jefe de Brigada: José (MD) y Edson (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.330,04MW para FURNAS y 1.959,46MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.405,24MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U18, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240077(P) [02/05/2024 08:00:00 às 04/05/2024 16:30:00] G086 - TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD Sustituir pararrayos 220KV de las 3 fases del referido TRAFO. PD 20240054(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] D038 - BAY DE LA U16 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240053(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] B016 - UNIDAD GENERADORA 16 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-16 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Niveles hidrológicos: Montante: 219,62m Jusante: 98,68m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U11, U14, U15, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:37 - Acionado comando de parada da unidade. 01:44 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa; EC-05: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:41 - Acionado comando de parada da unidade. 02:47 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa; EC.12: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | 0
2° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Alisson y Jorge. Jefe de Brigada: Kriese (MI) y Rehrig (MD) Supervisor de ESAI: Edson (MI) y Paredes (MD) | 0
2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Leandro - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Augusto Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | 0
Solicitada OM 2024058 para ejecutar los items de aislacion del PD 20240059 "Realizar inspección interna de los tubos del intercambiador de calor N1 del sistema de agua pura, caso sea necesario, taponar la tuberia danificada." 07:32hs - Bloqueada la seccionadora 96U12, dando inicio asi al PD. Termino Previsto: 03/04/2024 - 12:00hs Despacho de Carga - Augusto | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:13 - Unidades U05/U06; 07:58 - Unidades U07/U08. Unidades 60Hz: 07:56 - Unidad U13; 08:18 - Unidad U14; 08:51 - Unidades U18/U18A; 10:47 - Unidad 12. | 0
Paralizada la AT 202402751 "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general." Previendo realizar algunos ensayos de la AT 202402775 "Acompañar pruebas y ensayos de funcionamiento del CAG60 en operación modo remoto en los días 02 y 03 de abril, conforme descripto en la SGI 00.013.877-24." Despacho de Carga - Augusto | 0
Entrada dos documentos ATE 202402787 e ATE 202402788 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de fevereiro e março (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. (FIP-02P e FIP-02A)" Deaspacho de Carga - Villalba. | 0
Recibimos el vehiculo BBY-8689 en reemplazo del vehiculo del turno, el cual fue llevado a transporte MI para inspecciones de rutina. | 0
Entrada da ATEIE 20240013: "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria.". 08:44h - Desabilitado o religamento automático da LI-MD-VHA1 500kV. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Descrição não disponível | 1
Fuimos informados por Figueredo (tercerizado) que el elevador E06 se encuentra en la elevacion 67m, parado con las puertas cerradas y fuera de funcionamiento. Informado Nabor - SMMA.DT Emitida SSA 202405328; | 1
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Baja del PD 20240059 "Realizar inspección interna de los tubos del intercambiador de calor N1 del sistema de agua pura, caso sea necesario, taponar la tuberia danificada." Modificaciones/informaciones adicionales: "Realizado a inspeção interna no trocador N1 e identificado vazamento de agua pura através de um tampão o qual foi substituído e verificado a estanqueidade do mesmo." Despacho de Carga - Augusto | 1
Fuimos informados por Castillo - Bomberos, que a partir del momento fue enviado el camion de bomberos principal para revision mecanica. Observaciones: Actualmente se encuentra disponible un camion de 2500L en la estacion de bomberos; La prevision de retorno del camion principal es de un hora y media. Avisado: SOTER - Ivan. | 0
Recibimos nuevamente el vehiculo del turno BAW-1193 en reeamplazo del BBY-8689, posterior a las inspecciones realizadas. | 0
Encerramento dos documentos ATE 202402787 e ATE 202402788 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de fevereiro e março (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. (FIP-02P e FIP-02A)" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Deaspacho de Carga - Villalba. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Noelia - 9779 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e Torres. Chefe da Brigada: Magno (ME) e Leal (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Gomez (MD) | 0
Conforme programado, acionado intencionalmente o alarme de evacuação do edificio de produção, dentro dos trabalhos de comissionamento do CPAI, ATO 202402020, con resultados satisfatorios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 13:53 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:56 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 13:59 - Unidade em carga. 14:09 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga -Gonzalez. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:40 - Unidades 07 y 08; 13:58 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 14:24h - Unidade 13; 15:57h - Unidades 18 e 18A. | 0
Entrada das seguintes ATE`s para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N07 e N08, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N07 e N08 conforme PIC 4A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". ATE 202402554 ATE 202402552 ATE 202402550 Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Entrada da ATE 202402521 para " Substituir bateria interna do SWITCH-PP a fim de solucionar a atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Despacho de carga - Torres. | 1
Baixa da ATE 202402521 " Substituir bateria interna do SWITCH-PP a fim de solucionar a atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a substituição da bateria conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de carga - Gonzalez. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 16:48 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:51 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 16:54 - Unidad en carga. 17:03 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 1
Fomos informados pelo Despacho de Carga , que a comunicação com a ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. Providências tomadas: Emitido SSA 202405372 (U); Avisado Pré operação - Laran. Despacho de carga - Torres. | 1
Entrada da ATO 202402930 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. OBS.: Necessário restart do servidor ICCP o que ocasionará indisponibilidade de aproximadamente 10 min de comunicação com a ANDE a coordenar com a OP". | 1
Encerramento da ATE 202402870 para "Reiniciar servidores IFS para normalizar conexión con el SCADA SEMD3 luego de la intervención del fabricante Hitachi en el SCADA NMR5 mediante AT 202402751. Durante el servicio será necesario alterar los canales de PRI para ALT, en dos ocasiones". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o reinicio dos serviços do IFS e reinício do modem na lado SCADA, normalizando a comunicação do canal SEMD3. Equipamento liberado para a operação. Despacho de Carga - Torres. | 1
4° TURNO Supervisor: Jefferson- 4801 Sênior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4849 Acompanhando Turno: Alan Despacho de Carga: Alisson e Jorge Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Palacios (MD) | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo. Na sequência, entrou em contato com a CCR, SMMT.DT - Ricardo, informando falta de tensão na tomada de força na área onde estão sendo realizados os trabalhos no transformador TA.01, referente ao PD 20240050. Providências tomadas: Enviado operador ao local, verificado disjuntor 523.09 disparado no QM.02 e realizado procedimentos conforme IOC_12.002-01; Acionado plantão SMMG.DT - Douglas; Emitida SSA 202405377 (U) e ATO 202402935. Avisado: OPUO.DT - Claudio. | 1
Informado por Despacho de Carga - Alisson sobre el termino de los trabajos referente a la ATEIE 20240013 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria. Responsable: Ing. Gustavo Giménez" 21:27 - Reconectado recierre automatico de la linea LI-MD-VHA1 500kV. | 1
Entrada a ATO 202402935 para verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor 523.09 do quadro QM.02 (Tomada de Força de 460V na elev. 144m, área do TA.01), está disparado. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:11 - Acionado comando de parada da unidade. 23:19 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-11: Selecionada bomba 02 como principal; KH-23: Bombas da central evaporativa isoladas com AT; EC-11: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Avisado por despacho de carga - Jorge, que o alarme referente ao link de comunicação entre ONS/ANDE voltou a atuar e agora está pelo canal secundário, tanto o COSRSE_RX quanto o COSRSE_TX. Providências tomadas: Está em andamento a ATO 202402930; | 1
Dentros dos trabalhos da ATO 202402935 foi normalizado o disjuntor 523.09 com sucesso, ficando em observação. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Bruno e Casafu. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Palacios (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 384,12MW para FURNAS e 3.372,12MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07. Geração do setor 60Hz com 2.757,73MW , distribuída entre as unidades U10, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U11, U12, U13, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 19/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. Níveis hidrológicos: Montante: 218,53m Jusante: 98,59m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U15, U10, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:58 - Acionado comando de parada da unidade. 01:07 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; EC-08: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Casafu | 0
Conferidas as manobras de isolação e normalização da OM 2024061, referente ao PD 20240048 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Inicio previsto: 04/04/24 às 07:00. Término previsto: 05/04/24 às 17:00. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Verificada la OM 2024062 para "Desconectar y aislar Interruptor 04LI5" y posterior "Liberar y normalizar Interruptor 04LI5" a fin de atender al PD 20240063 referente a "Efetuar Manutenção Preventiva Bienal." Inicio previsto:04/04/2024 a las 07:30hs. Termino previsto: 05/04/2024 a las 16:30hs. Despacho de Carga - Bruno. | 1
A pedido das AT-50 e AT-60 foram interligados os quadros abaixo, a fim de atender os trabalhos das ATO 202402630 e ATO 202402631: QF-01 via QP-01 QF-02 via QP-03 | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Op. Acompañamiento: José - 9327 Despacho de Carga: Villalba y Augusto. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Gerson (MI) | 0
Informado pelo Sr. Nabor - SMMA.DT que o elevador E01 encontra-se disponivel. | 0
Entrada de la AT 202401278 "Sustituir los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N1.1 por cables de 120mm2. Cumplir IS/NR-10." 07:57 - Aislado totalmente el tablero CGCA-1. | 1
Reinício da ATE 202401225 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Entrada de las siguientes AT´s: ATE 202400978 - UTR 508 "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria UTR en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" ATO 202400979 - UTR 508-1 "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria UTR en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" Despacho de carga - Douglas. | 0
Entrada de la ATE 202401307 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 Calhas." 08:01 - Aisladas las canaletas del vertedero. Despacho de carga - Douglas. | 1
Verificado durante las maniobras de aislación del CGCA-1 dentro de la AT 202401278, el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificado en el 3S1 que el led sincronismo está apagado; Emitida SSA 202402375(U). | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidade 08; 09:07 - Unidades 09. Unidades 60Hz: 07:47 - Unidades 12 e 13; 08:28 - Unidades 16; 08:52 - Unidades 18. | 1
Solicitado início das manobras de isolação, conforme OM2024034, referente ao PD 20240035 para "Acompanhar a Empresa Contratada nas Atividades de Substiuição das 06 Muflas das 3 Fases (SA-ME e Elev.144) da LI-69KV-FI-IPU". 07:52 - Autorizado o início das manobras de isolação; 08:05 - Concluído manobras de isolação, conforme OM2024034, dando início ao PD 20240035. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2024031 referente al PD 20240034 "Remover nido de pajaro en el portico de la LI-66-MD-FI y cambio de aislador roto en la TORRE 201, FASE S." 08:05 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 08:17 - Abierto interruptor 02LI1 desenergizando la Línea LI 66Kv MD-FI; 08:41 - Bloqueadas seccionadoras, cerrada seccionadora tierra y colocados C.S. dando inicio al PD 20240034. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Entrada de la ATO 202401328 "Conforme AR/SMI.DT/0048/2020, sustituir el indicador de corriente de exitación analógico de 144X144mm por indicador de 96X96mm." | 0
Informado por despacho de carga sobre el inicio de la AI 20245010 "Manutenção preventiva no disjuntor DJ52-13." Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado e autorizado início das manobras de normalização, conforme OM2024027, referente ao PD 20240033 para "Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha". 09:28 - Retirados os cartões de segurança encerrando o PD 20240033. Modificações/Informações adicionais: "El servicio de sustitucion de mufas sera realizado con otra AT N° 202401264, CONTRATO 4500070814". Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Cierre de la ATE 202401307 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 Calhas." Obs: Normalizadas las 3 canaletas del vertedero. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas. | 1
Reinício da ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, PH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Observação: Será realizado coleta na U07. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Solicitado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2024031 referente al PD 20240034 "Remover nido de pajaro en el portico de la LI-66-MD-FI y cambio de aislador roto en la TORRE 201, FASE S." 10:18 - Autorizado inicio de maniobras de normalización; 10:22 - Retirado C.S. dando baja al PD 20240034; Modificaciones/Informaciones adicionales: AT 202401204: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Obs.: La línea LI-66Kv-50Hz-MD-FI continúa aislado debido a los trabajos de la AI 20245010. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Solicitado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2024032 referente al PD 20240020 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor" 10:34 - Autorizado inicio de maniobras de normalización 10:42 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20240020; 10:47 - Cerrado interruptor 04T0X. Modificaciones/Informaciones adicionales: AT 202401200: Serviço executado conforme previsto na AT; ATE 202401128: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Entregue ao setor de transporte o veículo do turno para inspeção semanal. Recebido o veículo Renault Logan BBY-8691 em substituição. 11:20 - Recebido do setor de transporte o veículo do turno abastecido. Devolvido o veículo Logan BBY-8691. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202401278 fue normalizado el tablero CGCA-1. | 1
3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Lucas Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Julio (MD) y Gabriel (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 12:57 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:00 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 13:02 - Unidade em carga. 13:18 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:56 - Unidad 08; 14:33 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 13:41 - Unidad 16; 15:24 - Unidades 12/13. | 0
Baja de la ATE 202401225 para "Realizar procedim. Previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Lucas. | 0
Baja de la ATO 202401328 para "Conforme AR/SMI.DT/0048/2020, sustituir el indicador de corriente de exitación analógico de 144x144mm por indicador de 96x96mm." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
Avisado por Baez - AT50Hz, que dentro dos trabalhos da ATO 202400997, foi adicionado 25 litros de oleo no MGI da U06, ficando nas condiçoes abaixo: Nivel: 308mm. Temperatura: 54,5°C. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de normalização da OM 2024029 referente à AI 20245010, "Manutenção preventiva no disjuntor DJ52-13". 14:17h - Aberto a seccionado 12LI1T1. 14:23h - Fechada a seccionadora a2LI1. 14:24h - Fechada a seccionadora 12LI1. 14:33h - Fechado o disjuntor 02LI1, energizando a lilnha LI 66kV 50Hz MD FI e encerrando a AI 20245010. Despacho de carga - Lucas. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 14:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:39 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 14:41 - Unidade em carga. 14:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Prórroga de los siguientes documentos: PD 20240009 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água." PD 20240010 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." Nuevo término previsto: 13/02/2024 a las 17:00h. Motivo: Reparos en el sistema de regulador de velocidad. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Fuimos informados por Gerardo - Bomberos, que la ambulancia MD se dirigirá al hospital IPS Hernandarias debido a que ocurrió un accidente de trabajo en edificio de descarga derecha; La persona afectada es trabajador de la empresa "Servicios Técnicos" el cual sufrió un corte en el miembro inferior izquierdo, no siendo brindado mayores detalles. El personal referenciado es tercerizado y realizaba trabajos referentes a la ATO 202400048 para: "Trabalhos de instalação da Rede de Esgoto do Edifício de Manutenção: - Demolição e posterior recomposição do Canteiro ornamental, pisos de Concreto do estacionamento e calçadas; - Fresagem e posterior recomposição de capa asfáltica; - Escavação, construção de Caixas de Concreto, Poços de Visita e instalação de tubos de PVC. A Rede terá escavações em frente ao elevador de Descarga, A Fiscalização SOCC.DT entrará em Contato com a OPUO.DT para a interdição do mesmo quando necessário." Avisado: Mieres - SOTER. Posteriormente fuimos informados por Gerardo - Bomberos, que el nombre de la persona afectada es Richard Borja Peralta y que el mismo se encuentra estable. | 1
Baja de la ATO 202401304 para "Instalar oscilógrafo para coletar/analisar dados conexão PSS da Unidae." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada a instalação e acompanhamento. Oscilógrafo sera retirado com um novo documento (AT) após análise dos dados pós oscilações. | 0
Baja de los siguientes documentos: AT 202400978 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. " Modificaciones/informaciones adicionales: Migración realizada. Actividad ejecutada conforme AT. Liberado para operación. AT 202400979 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. " Modificaciones/informaciones adicionales: Migración realizada. Actividad ejecutada conforme AT. Liberado para operación. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Paralizada la ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A." Obs.: Fue realizada colecta de agua pura de la unidad 07. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Baixa da ATO 202402853 para "Atualizar o firmware e retirar IED, para incluir no estoque como sobressalente do FIP-PCG-1." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: verificado que permaneceram acionados os alarmes em anexo. Foi emitida a SSA 202405620 para excluir os pontos da base de dados do SCADA. | 0
Autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM 2024065, referente ao PD 20240036 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 22:59h – Unidade em manual no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:09h - Unidade sincronizada em vazio. 23:10h - Retirada a unidade do sistema. 23:14h – Desconectado o sistema de excitação da unidade, dando início ao processo de resfriamento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16. Após inicio do processo de resfriamento, acionou o alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Encontrada a bomba em funcionamento e a pressão acima do normal em 37 Mpa; Realizada a tentativa de rearme, sem êxito; Aberta a alimentação, disjuntor 403F2, parando a bomba; Emitida SSA 202405664 (U); Será avisada a RU-10 em horário oportuno. Despacho de Carga - Torres. | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Noelia - 9779 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Douglas (ME) e González (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Gomez (MD) | 0
Encerramento da ATO 202403095 para "Verificar y solucionar actuación de la alarma " FALHA CIRCUITOS DISPARO VALVULA DILUVIO" sin rearme". Modificações/Informações adicionais: "Durante inspección, detectado alarma accionada en la placa PSC3 - supervision del circuito de disparo correspondiente a la fase C. Realizado limpieza y reaprieto de los puntos 91 y 92 del PAI, cosntatado rearme, dejado en observación, constatado su funcionamiento normal". | 0
Entrada de la ATE 202402728 "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion del autotransf T01/Transf regulador R01- conforme PIC.EE.0274 REV.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - González. | 1
Entrada dos seguintes documentos: ATO 202402817 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz"; ATO 202402818 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202402819 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202402820 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel HM2 60 Hz". | 1
Entrada da ATE 202402814 para " Realizar mantenimiento preventivo 1A a la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". 08:18h - Isolado a comporta 10. Despacho de carga - Douglas. | 1
Informado por despacho de carga el inicio de la ATEIE 2024022 "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." 06:57 - Excluido reccierre de la LI-66KV-ACY-HER. Despacho de carga - González. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidades 09 e 9A; 08:10 - Unidades 07 e 08; 08:24 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 08:17 - Unidades 12 e 13; 09:22 - Unidades 16 e 17. | 0
Verificado acionamento do limitador de angulo de carga em várias unidades do setor. Providências tomadas: Informado o Despacho de Carga; Realizado procedimentos conforme IOPI061-31; Solicitado pelo Despacho de Carga partir uma unidade para rearmar o alarme. | 0
Entrada da ATO 202402874 para "Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02, referentes a sinais desativados para o anunciador". | 1
Entrada da ATE 202402876 para "Testar, desconectar e isolar o cabo de interligação H6S.4001 com o PCG-02, referente a alimentação auxiliar 220V(ca)". Despacho de Carga - González. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 08:30 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:34 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 08:36 - Unidade em carga. 08:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada de la ATE 202402488 "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M07A, M07B, M09A y M09B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios." Obs.: Actividades acompañadas por la ANDE. Despacho de carga - González. | 0
Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 09:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 09:30 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 09:32 - Unidade em carga. 09:40 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Encerramento da ATE 202402876 para "Testar, desconectar e isolar o cabo de interligação H6S.4001 com o PCG-02, referente a alimentação auxiliar 220V(ca)". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González. | 1
Baja de la ATE 202402728 "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion del autotransf T01/Transf regulador R01- conforme PIC.EE.0274 REV.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - González. | 1
Encerramento da ATO 202402874 para "Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02, referentes a sinais desativados para o anunciador". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Informado por Maria - Bombeiros que irão acessar com uma embarcação no reservatório para testes fora da área restrita. | 0
3° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: David - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 9299 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Lopez - 9319 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Acompañando al turno: Alan Despacho de Carga: Alisson y Jorge. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Gimenez (MD) y Gerson (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-07: Selecionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa; 12:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:40 - Fechado disjuntor 05U07, sincronizando a unidade com o sistema. 12:42 - Unidade em carga. 12:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:12 - Unidad 08 13:42 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:48 - Unidades 12 y 13; 14:10 - Unidades 16 y 17. | 0
Dentro de los trabajos referente al PD 20240036 fue accionado comando de partida para DAT. 16:23 - Accionado comando de parada de la unidad. | 0
Paralizada la ATE 202402671 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A. Observacion: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h." Despacho de Carga - Jorge. | 0
Retirado por el Sr. Julio - Soter las siguientes tablet's: iPad CCR-35 BP 135430; iPad CCR-32 BP 135428. Dejado en cambio las siguientes tablet's: iPad CCR-37 BP 143834; iPad reserva Soter BP 144049. | 0
Solicitada autorizacion para iniciar maniobras de normalizacion conforme OM 2024066 referente al PD 20240037 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 16:39 - Autorizada inicio de maniobras. 16:42 - Desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD. 16:44 - Cerradas las seccionadoras. Despacho de Carga - Jorge. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (91.90%) O motivo principal da transição de faixa foi debido a baixa do PD do vão da U10. | 0
Solicitada autorizacion para iniciar maniobras de normalizacion conforme OM 2024065 referente al PD 20240036 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." 16:54 - Autorizado inicia de maniobras. 16:55 - Desbloqueada la seccionadora 96U10 dando baja el PD. Modificaciones/Informaciones adicionales: RRU-2024.011-00 Despacho de Carga - Jorge. | 1
Bajas de los siguientes documentos: AT 202402817: Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz AT 202402820: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel HM2 60 Hz AT 202402819: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz AT 202402818: Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicios ejecutados conforme previstas en las AT's. | 0
Baixa da ATEIE 20240017 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." Obs.: habilitado o religamento automático da linha. | 0
4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Operador em treinamento: Segovia - 4846 Despacho de Carga: Bruno e Casafu Chefe da Brigada: Vaguino (ME) e Jose Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Pedro Palacios (MD) | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024064, referente ao PD 20240060 para "Realizar limpieza general del recinto de los anillos colectores, mesas, soportes, aisladores y barramientos". Inicio previsto: 10/04/24 às 005:30. Término previsto: 10/04/24 às 16:00. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Informado por CSII.GB - Romeu (comunicação social), que a equipe já se encontra na elevação 144m, na montante do lado BR, para iniciar captura de imagens conforme programação. Obs.: Foi enviado operador para acompanhar as atividades. | 0
Verificado acionamiento do alarme de limitador de ângulo em carga em várias unidades do setor, com comutação do CAT60 para MANUAL na unidade 15. Providencias tomadas: Informado o despacho de carga; Tomadas providencias conforme IOPI 061-31; Coordenado, foi realizado compatibilização da tensão da unidade 15, com as demais, e verificado o rearme do alarme; Acompanhado o retorno da unidade 15 para AUTO no CAT60. Despacho de carga - Casafu. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:07 - Acionado comando de parada da unidade. 23:14 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Villalba Chefe da Brigada: Leal (ME) e Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Samudio (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 962,59MW para FURNAS e 2.822,13MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.012,11MW , distribuída entre as unidades , U11, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U12, U13, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240061(P) [08/04/2024 08:00:00 às 12/04/2024 17:00:00] C013 - DISJUNTOR 500 KV 85L02 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 19/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,72m Jusante: 98,06m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U18A, U11, U15, U18 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Verificado acionamento do limitador de ângulo de carga em unidades do setor conforme anexo. Providências tomadas: Informado ao despacho de carga. O mesmo informou que no momento estava tendo manobras no sistema FURNAS. Tomadas providências conforme ​​​IOPI 61 R31, item 6.2.6. Realizado aumento de tensão nas unidades até o rearme de cada alarma. Acompanhado a passagem das unidades para AUTO no CAT. | 0
Verificado oscilaciones en el sistema, con actuación de las alarmas en anexo. Informado por el Despacho de Carga, que hubo desconexión automática de uno de los conversores del sistema HVDC. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 501,93kV / 517,41kV / 492,00kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,20Hz / 49,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.310,03MW / 1.343,39MW / 1.272,34MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.472,90MW / 2.477,05MW / 2.458,20MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 517,53kV / 519,51kV / 514,85kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,95Hz / 60,01Hz / 59,94Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.015,10MW / 3.007,68MW / 3.007,68MW SEMD: LI-MD-VHA1: 798,24MW / 800,17MW / 795,48MW LI-MD-YZU1: 326,94MW / 328,86MW / 324,48MW LI-MD-YZU2: 334,39MW / 336,86MW / 332,74MW LI-MD-ACY1: 185,06MW / 186,64MW / 185,06MW LI-MD-ACY2: 193,23MW / 191,91MW / 191,91MW LI-MD-IRY: 227,13MW / 226,11MW / 226,11MW LI-MD-PIH: 397,77MW / 397,36MW / 389,77MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 450,15MW / 450,15MW / 450,15MW Despacho de Carga - Villalba. | 1
Descrição não disponível | 1
Previendo el inicio del PD 20240060 "Realizar limpieza general del recinto de los anillos colectores, mesas, soportes, aisladores y barramientos", unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 05:17 - Accionado comando de parada de la unidad. 05:25 - Unidad parada. 05:30h - Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2024064, dando inicio al PD 20240060 . 05:33h - Accionado comando de cierre de emergencia de la compuerta de la toma de agua. Tiempo de cierre de la comporta: 03' 20". Despacho de Carga - Villalba. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 05:04 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 05:07 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 05:10 - Unidade em carga. 05:19 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba | 0
Descrição não disponível | 0
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Noelia - 9779 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Operador em treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Arevalos e Augusto. Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Paredes (MD) | 0
Informado a pre-operación - Vazquez, sobre la emisión de la SSA 202400561 "Alarme pressão baixa de nitrogenio, intermitente,12/01 no local normal". | 1
Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202400425 "Colocar novo banco de dados no scada afim de incluir ponto de supervisão no Base de Dados SOSTAT referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560, como também atender SSAs vinculadas." ATE 202400561 "Conectar la VPN para permitir soporte online del fabricante HITACHI / HOUSTON para verificar/solucionar problema ocorrido no aplicativo "SYSII" do sistema scada que impediu a implementação da base 3, referente a AT. 202400425 / SSA. 202319401." Observaciónes: Conectado VPN as 07:35hs. Despacho de Carga - Lucas | 1
Entrada da AT 202400539 "Realizar instalação para permitir o monitoramento das condições da motobomba 1 conforme segue: 1) Das tensões e das correntes; 2) Das vibrações com o uso de acelerômetros fixados na carcaça da motobomba. Observações: Será utilizado tampa protetora confeccionada na impressora 3D; Necessário a bomba 01 isolada por aproximadamente 01 hora; Posterior a instalação dos instrumentos a motobomba será liberada em condições normais de operação. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional. Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de carga - Lucas. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:20 - Unidade 15 09:52 - Unidade 18 | 0
Entrada ATE 202400446 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Despacho de Carga - Lucas. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizados las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control vía SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG. Despacho de Carga - Lucas. | 0
A pedido do Despacho de carga - Lucas, passada a chave CS-B para a posição "SI". | 0
Informado por AT60 - Sanguina: AT 202400262 fue cargado aceite en el CGT de las unidades generadoras conforme: UG LITROS MEDIDA (mm) TEMPERATURA (c) U10 14 303 53 U16 10 301 58 | 0
Recebemos o veiculo Logan placa BBY-8691 em substituição ao veículo do turno, durante manutenção do veículo. | 0
Baixa ATE 202400446 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Modificações Informações Adicionais : Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Lucas. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional. Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de carga - Lucas. | 0
Entrada da AT 202400591 "Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "AGUA_PURA NITROGENO PRESION BAJA" no SCADA, e se necessário substituir instrumento 63PW5-1. | 1
Recebido e instalado pelo SOTER o Joystic do sistema de montitoramento de cameras do ESAI. | 0
Baixa da AT 202400591 "Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "AGUA_PURA NITROGENO PRESION BAJA" no SCADA, e se necessário substituir instrumento 63PW5-1. Modficações informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Substituído indicador 63PW5-1 que encontrava-se com defeito. Equipamento em condições normais. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 11:19 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:21 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 11:24 - Unidad en carga. 11:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizados las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control vía SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Fuimos informados por Segovia - AT50Hz, que dentro de la ATO 202400252 fue cargado 23 litros de aceite en el MGI, quedando el nivel en 305.7mm a 57°C. | 0
Baixa de los siguientes trabajos: ATE 202400425 "Colocar novo banco de dados no scada afim de incluir ponto de supervisão no Base de Dados SOSTAT referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560, como também atender SSAs vinculadas." Modificações informações adicionais : Realizada implementação da base de dados 4 conforme solicitado. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. ATE 202400561 "Conectar la VPN para permitir soporte online del fabricante HITACHI / HOUSTON para verificar/solucionar problema ocorrido no aplicativo "SYSII" do sistema scada que impediu a implementação da base 3, referente a AT. 202400425 / SSA. 202319401." Modificações informações adicionais : Realizado acompanhamento de fabricante HITACHI em apoio a resolução de problema ocorrido durante a implementação da base dados no sistema SCADA. Sistema normalizado e liberado para operação. Obs: Desconectado cabo VPN Despacho de Carga - Lucas | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Cardozo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Torres Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Olmedo (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 13:55 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:58 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 14:00 - Unidade em carga. 14:09 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | 0
A pedido de Despacho de carga - Torres, pasada la llave CS-B para la posición "NO". | 0
Informado pelo operador Berg - AT60Hz, que foram abertas as comportas 01, 03 e 05 ficando nas condições abaixo: Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 1
Recebido do setor de transporte o veículo do turno revisado e abastecido, conforme IOC_01.002-17. Devolvido o veiculo temporário. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:09 - Unidad U18A. | 0
Entrada de la AT 202400469 "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". Obs.: Confirmada presencia de camión de bomberos en la SEMD. | 0
Entrada de la ATE 202400282 "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0067 (Disy.721.18) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Término: 18/01/2024 17:00 Despacho de Carga - Arevalos | 0
Entrada de la ATE 202400284 "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0186 (Disy.722.25) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Término: 18/01/2024 17:00 Despacho de Carga - Arevalos | 0
Entrada de la ATE 202400573 "Realizar test/conexión de los cables de interconexión con el tablero 4R2 referentes a bloqueo de cierre y partida de BF de los interruptores 02T06 y 02A12. Obs: Mantener abierto la Flex-Test BT3 en el tablero 4R2". Despacho de carga - Arévalos. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 08:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 08:26 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 08:28 - Unidad en carga. 08:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Reinicio de la ATE 202400275 para "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 10 a 18A." Observaciones: sera colectada agua pura de las unidades U16 y U17. Despacho de Carga - Arevalos | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. OBS: Emitida SSA 202400931 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel GPP 9A apresenta falha quando a chave seletora é transferida para a posicao REX A." | 0
Fuimos informados por Claudio - OPUO.DT el avistamiento de una embarcacion en el rio, en la proximidad del vertedero. Providencias tomadas: - Enviado operador a realizar una verificacion visual rapida desde la cota 144m; - Entramos en comunicacion con ESAI, informando del evento y solicitando un verificacion en campo; Posteriormente, recibimos retorno de ESAI informando que: La embarcacion ya no se encontraba en la zona proxima al vertedero; Fue verificado que la embarcacion pertenecia a la marina brasileña; ESAI no recibio nignuna informacion previa sobre la presencia de la embarcacion en la zona. SOTER - Julio | 1
Verificado el accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas Realizada inspección en el circuito neumático del interruptor verificando presión de aire normal y no detectando ninguna pérdida. Existe SSA 202320367 (ACS). | 0
3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Rubens- 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fusano - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Larroza (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 12:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:03 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 13:06 - Unidade em carga. 13:15 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure. | 0
Informado al despacho de carga - Bruno, sobre el accionamiento intermitente de la alarma "SEMD 220kV PIH CORRIENTE FASE T 1182 A". | 0
Verificado accionamento intermitente de la alarma en anexo, con rearme inmediato. Obs.: el interruptor se encuentra abierto. Providencias tomadas: Enviado Operador al local, no encontrando anormalidades; Existe SSA 202318471 (ACS). | 0
Prorrogação dos seguintes trabalhos: PD 20240001 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade"; PD 20240002 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente para término dos trabalhos no circuito hidráulico do RV. Novo término: 20/01/2024 às 16:30h. Tempo de emergência: 2:00h. | 1
Baixa da ATE 202400282 para "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0067 (Disy.721.18) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Modificações/informações adicionais: Realizado ensayos correspondientes de manera exitosa, cuadro dejado en condiciones normales de operacion. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baixa da ATE 202400284 "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0186 (Disy.722.25) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baja de la ATE 202400573 "Realizar test/conexión de los cables de interconexión con el tablero 4R2 referentes a bloqueo de cierre y partida de BF de los interruptores 02T06 y 02A12. Obs: Mantener abierto la Flex-Test BT3 en el tablero 4R2". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Bruno. | 0
Baja de la ATO 202400524 para "Verificar motivo pelo qual a bomba BWR-202 do sistema de resfriamento ar condicionado da casa de relé está deligando de forma intermitente sem causa aparente. Obs.: Selecionado bomba BWR-201 como principal. Cumprir com NR-10/IS". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado ensayo en conjunto con Operación no encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | 0
Baja de la AT 202400469 "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Obs.: Liberado camión de bomberos en la SEMD. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Fermin (MD) y Marcos (MI) | 0
Verificado acionamento no SCC do limite "PIH CORRIENTE FASE T". Providências tomadas: Verificado que a corrente ultrapassou o limite de 1182 A, conforme IOPI 02. Avisado Despacho de carga - Alisson, quem informou que tomará as providencias necessarias com a ANDE. O limite se encontra atuando intermitentemente devido ao limiar de atuação. | 1
Verificado instalibilidades de acesso ao aplicativo SNO. Providências tomadas: Aberto chamado no 9955. Posteriormente recebemos a informação de que está ocorrendo uma manutenção nos servidores; A previsão é de que o serviço retorne ao normal às 22h, podendo estender até mais tarde; O turno de operação não estava ciente dessa atividade. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Larán - 9783 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Jorge y De Franceschi. Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Edson (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Fábio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.111,74MW para FURNAS y 2.895,42MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.925,00MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. PD 20240002(P) [09/01/2024 06:00:00 às 20/01/2024 16:00:00] C038 - BAY DE LA U07 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240001(P) [09/01/2024 05:00:00 às 20/01/2024 16:00:00] A007 - UNIDAD GENERADORA 07 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,32m Jusante: 104,29m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U15, U14, U12, U13, U17, U16, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:08 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:16 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Conferida OM 2024010 referente al PD 20240019 "Realizar Ponto a Ponto/Conexões dos Cabos de Interconexões Referente a Alarmes e Disparos dos Disjuntores 02L01/02T06/02A12 e Posterior Realizar Ensaios Funcionais dos Alarmes. Normalizar a Interconexão com os TCs 66KV das Fases R/S/T". Inicio previsto: 19/01/2024 a las 07:00h. Termino previsto: 19/01/2024 a las 17:00h. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Roberson - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Augusto. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gomez (MD) y Favio (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 06:55 - Acionado comando de parada da unidade. 07:05 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | 0
Entrada de la ATO 202401404 " Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QJ-05 e transformadores associados, verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários conforme PIC 4A. Isolar o quadro QJ-05 por partes e totalmente no período da manhã do primeiro dia. Cumprir com IS/NR-10." Obs.: 07:38h - Aislación Total del Tablero. | 0
Reiniciada ATE 202401105 'Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A.' Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura. Despacho de Carga - Alisson | 0
Reinicio de la ATE 202401556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048. Obs: Necesario el bloqueo de la cadena de protección de respaldo en los cuadros 5ECE-A y 1EAIC a través de la llave 43N/B "Normal/bloqueio"." 08:57 - Bloqueada cadena de protección. Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada de ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 A 18A." Obs.: realizada colecta en las unidades 10 y 11. Despacho de carga - Alisson. | 0
Solicitado y autorizado OM 2024037 referente al PD 20240041 "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor". 07:33 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2024037 dando inicio al PD 20240041 Despacho de carga - Alisson. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:42 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 07:16 - Unidad 12. 07:37 - Unidades 14 y 15. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202401383 , impedido o GD-01 Despacho de carga - Casafu. | 1
Entrada de la ATE 202401501 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho." 08:22 - Aislada protección primaria. Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada da ATE 202401377 "Instalação de infraestrutura e instrumentos de medição de nível nos abrigos das ensecadeiras existentes (quatro), sendo duas na MD, uma na ME e uma na ilha do canal de desvio, a jusante da casa de força, conforme imagem em anexo. Essa atividade está prevista no Contrato 4500057308". Obs.: Durante a atividade, em alguns períodos, será necessário o bloqueio do vertedouro. Despacho de carga - Casafu. | 0
Cierre de la ATE 202401501 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02." 09:00 - Normalizada protección primaria. Despacho de carga - Alisson. | 1
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Cierre de la ATE 202401556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048." 09:49 - Desbloqueada cadena de protección. Modificaciones/informaciones adicionales Informado pelo pessoal de furnas que o problema não foi solucionado e o equipamento continuará operando na condição que estava. Será providenciado um novo hardware com as atualizações necessárias, o qual será substituído com nova documentação. Despacho de carga - Alisson. | 1
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Torres. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Tristão (MI). Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Rafael (MI). | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:26 - Unidade 09 14:32 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:02 - Unidades 14 y 15. | 0
Reinicio de la ATE 202401593 "Verificar o acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sem rearme." Despacho de Carga - Benegas. | 0
Paralizada ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 A 18A". Obs.: Realizada colecta en las unidades 10 y 11. Despacho de carga - Torres. | 0
Entrada de la ATE 202401502 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho". 14:46h - Aislada protección alternada. Despacho de carga - Benegas. | 1
Dentro de la ATE 202401502 normalizada protección alternada de la línea. 15:49h - Baja de la ATE 202401502 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho". Modificaciones/Informaciiones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Benegas. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 15:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:33 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 15:35 - Unidade em carga. 15:43 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 16:22 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:24 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 16:27 - Unidade em carga. 16:37 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres | 0
Paralisada ATE 202401105 'Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A.' Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura. Realizado medição na Un. 08. Despacho de Carga - Benegas | 0
Paralizada ATE 202401377 "Instalação de infraestrutura e instrumentos de medição de nível nos abrigos das ensecadeiras existentes (quatro), sendo duas na MD, uma na ME e uma na ilha do canal de desvio, a jusante da casa de força, conforme imagem em anexo. Essa atividade está prevista no Contrato 4500057308". Despacho de carga - Torres. | 0
Paralizada la ATE 202401593 "Verificar o acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sem rearme." Despacho de carga - Benegas. | 0
4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alan Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Fabio (MI) | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Geson - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Vera y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) *Debido a la ausencia del Operador en las Unidades 09/11, las inspecciones fueron realizadas de forma visual y justificadas en el Sistema GIO. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.818,07MW para FURNAS y 3.208,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 3.531,73MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14, U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240041(P) [20/02/2024 07:30:00 às 21/02/2024 16:30:00] G066 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL4 DE LA SEMD Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. PD 20240035(P) [09/02/2024 07:30:00 às 26/02/2024 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Acompanhar a Empresa Contratada nas Atividades de Substiuição das 06 Muflas das 3 Fases (SA-ME e Elev.144) da LI-69KV-FI-IPU. PD 20240018(P) [19/02/2024 06:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] D040 - BAY DE LA U18 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trienal do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240017(P) [19/02/2024 05:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] B018 - UNIDAD GENERADORA 18 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição do Painel CTM-18 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo. AI 2024009 (COPEL) [09/02/2024 07:00:00 às 26/02/2024 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 218,35m Jusante: 100,43m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U11, U17, U10, U16, U13, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:53 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:00 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:15 - Acionado comando de parada da unidade. 01:22 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-06: Selecionado bomba 02 como principal; KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 617 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202402612. | 0
2° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo- 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz:Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Dias - 9790 Despacho de Carga: Casafú y Alisson. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Jair(MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:24 - Unidad 07 y 08; 07:38 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:40 - Unidad 14 y 15; 07:52 - Unidad 16. | 0
Entrada de la AT 202306291 para "Verificar instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX, 80TI), durante redução de carga da UG ocorreram ocilações bruscas e em seguida registro de valor zero no dispositivo 80 TI e SCADA, conforme gráfico anexo. Emitida SSA 202311422 (D) de apoyo a MEG1" | 0
Entrada de la AT 202306271 para "VERIFICAR Y SOLUCIONAR INDICACIÓN DE BOMBA 2 PARADA. OBS.: 1) De ser necesario aislar bomba 2 2) Cumplir apr/nr-10" | 0
Entrada de la AT 202305978 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10." | 1
Entrada de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. será necessário o isolamento das 03 calhas." 08:53 - Aisladas las 3 canaletas del vertedero ​​​​​​​Obs: El responsable del trabajo se encuentra con la radio de la CCR Despacho de carga - Joao. | 1
Entrada de la AT 202306261 para "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 v y la tensión de fase aproximadamente 66v. Obs.:1)en caso de ser necesario será solicitado el acceso a las barras, 2)cumplir apr/nr-10. | 0
Informado por el Despacho de Carga - Benegas, el inicio de los siguientes trabajos: ATEIE 20230308 "MD-PIH": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230269 "MD-IRY": Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230278 "MD-VHA1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230416 "MD-YZU1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230425 "MD-YZU2": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230407 "66KV MD-ACY-HER": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Deshabilitada la reconexión automática de las referidas líneas. | 1
Baja de la AT 202306206 para "Realizar verificacao no medidor ION7300 da UN 008 que apresenta falha de comunicao com o sistema SCADA." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado inspeção no medidor e constatado mal contato e cabo de comunicação do medidor ION 7300. Em apoio a esta AT, MEL-1 realizou reaperto do conector. Medidor voltou a comunicar normalmente com o sistema. Equipamento liberado para uso. | 1
Prorrogada y paralizada la AT 202305641 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - Douglas | 1
Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias Tomadas Enviado operador al local, identificado alarma de temperatura alta en el cargador; Emitida SSA 202311652. | 1
Entregado el vehículo del turno al sector de transporte para revisión y abastecimiento, recibiendo el vehículo Logan BBY-8691 como reemplazo temporal. | 0
Verificado que el monofone del Senior 50Hz presenta fallas. Providencias Tomadas Emitida SSA 202311653; Providenciado por el equipo de MEL-3, el cambio del referido monofone. | 1
Fuimos informados por AT60 Hz - Sanguina que dentro de la AT 202305732, fue completado el nivel de aceite del MGT de la Unidad 15 en 16litros, 290.4mm y 25.7°C. | 0
Baja de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." 11:08 - Normalizada la canaleta derecha y central; Obs: La canaleta izquierda quedo impedida dentro de la ATE 202305189 y ATE 202305576; Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno y devolvido el vehiculo Logan 4521 placa BBY-8691. | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Santos - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Duré. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Magno (MD) | 0
Verificado el accionamiento referente a falta de comunicación y pérdida de sincronismo de los servidores SDM RTC ORA 1. Providenicas tomadas: Verificado el servidor SDM 2 comunicando y en sincronismo. Emitida SSA 202311669 (U). Avisado: Pre operación - Vazquez. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:01 - Unidades 07 e 08; 14:23 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 14:14 - Unidades 14 e 15; 14:36 - Unidade 16. | 0
Baixa da ATO 202305978 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizado inspeção no quadro, encontrado desequilíbrio de corrente entre fases na entrada da ponte retificadora, realizado o ajuste e ensaio com caixa resistiva monitorando a corrente em cada diodo não encontrando variações. Realizado monitoramento do ripple e tensão de flutuação durante acionamento de cargas reais não encontrando indícios de anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | 1
Baixa da ATO 202306040 para "Ejecutar Mantenimiento Preventivo MP4A conforme PIC correspondiente, obedecer las instrucciones de Seguridad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 16:21h - Fechado Disjuntor 52.02 no QA.02, energizando o transformador TD-03. | 1
Baixa da ATE 202306209 "Apoyo para verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. OBS.: Necessário UTR em OUT a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Fue resuelto accionamiento de alarma segun baja de AT 202306206. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operacion. Despacho de carga - Bruno. | 1
Entrada de la ATO 202306315 "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo". | 1
Prorrogado PD 20230136 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor". Nova Previsão. Térm. : 15/07/23 as 12:30h Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Avisado Júlio/Soter. Despacho de carga - Bruno. | 1
Baixa da ATO 202305906 para "Efectuar inspección, reapriete, limpieza y ensayos en el panel QI-01, transformadores TI-01/02/03, seccionadoras 13,8KV 89-1/2/3 y relés de protección. Realizar ensayos funcionales conforme PIC 1A. Necesario aislación total en el periodo de la mañana del primer día. Cumplir con IS/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Prorroga del PD 20230101 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nuevo Término: 21/07/2023 a las 16:30. Motivo Tiempo insuficiente para termino de los trabajos. Despacho de carga - Bruno. | 1
Baixa da ATO 202306261 "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 V y la tensión de fase aproximadamente 66V". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste de parámetros del multimedidor. Dejado en condiciones normales de operación con correcta indicación de tensión. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 16:50 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:52 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 16:55 - Unidade em carga. 17:05 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Informado por el Despacho de Carga - Bruno, el término de los siguientes trabajos: ATEIE 20230407 ACY-HER 66kV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230308 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230269 MD-IRY: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230278 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230416 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230425 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Habilitado el recierre automático de las referidas líneas. | 1
Baixa da ATO 202306201 "Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme." Modificações/informações adicionais: Fue reemplazado el accionador manual | 0
Baixa da ATO 202306271 "Verificar y solucionar indicación de bomba 2 parada". Modificações/informações adicionais: Encontrado Contactor K1 sin desatracarcompletamente realizada limpieza del mismo y lubrificado el mecanismo de accionamiento, realizado ensayo manual con correcta señalizacion y funcionamiento. Obs: no fue posible realizar accionamiento electrico. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:24 - Unidad 07 y 08; 07:38 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:40 - Unidad 14 y 15; 07:52 - Unidad 16. | 0
Entrada de la AT 202306291 para "Verificar instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX, 80TI), durante redução de carga da UG ocorreram ocilações bruscas e em seguida registro de valor zero no dispositivo 80 TI e SCADA, conforme gráfico anexo. Emitida SSA 202311422 (D) de apoyo a MEG1" | 0
Entrada de la AT 202306271 para "VERIFICAR Y SOLUCIONAR INDICACIÓN DE BOMBA 2 PARADA. OBS.: 1) De ser necesario aislar bomba 2 2) Cumplir apr/nr-10" | 0
Entrada de la AT 202305978 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10." | 1
Entrada de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. será necessário o isolamento das 03 calhas." 08:53 - Aisladas las 3 canaletas del vertedero ​​​​​​​Obs: El responsable del trabajo se encuentra con la radio de la CCR Despacho de carga - Joao. | 1
Entrada de la AT 202306261 para "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 v y la tensión de fase aproximadamente 66v. Obs.:1)en caso de ser necesario será solicitado el acceso a las barras, 2)cumplir apr/nr-10. | 0
Informado por el Despacho de Carga - Benegas, el inicio de los siguientes trabajos: ATEIE 20230308 "MD-PIH": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230269 "MD-IRY": Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230278 "MD-VHA1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230416 "MD-YZU1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230425 "MD-YZU2": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230407 "66KV MD-ACY-HER": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Deshabilitada la reconexión automática de las referidas líneas. | 1
Baja de la AT 202306206 para "Realizar verificacao no medidor ION7300 da UN 008 que apresenta falha de comunicao com o sistema SCADA." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado inspeção no medidor e constatado mal contato e cabo de comunicação do medidor ION 7300. Em apoio a esta AT, MEL-1 realizou reaperto do conector. Medidor voltou a comunicar normalmente com o sistema. Equipamento liberado para uso. | 1
Prorrogada y paralizada la AT 202305641 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - Douglas | 1
Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias Tomadas Enviado operador al local, identificado alarma de temperatura alta en el cargador; Emitida SSA 202311652. | 1
Entregado el vehículo del turno al sector de transporte para revisión y abastecimiento, recibiendo el vehículo Logan BBY-8691 como reemplazo temporal. | 0
Verificado que el monofone del Senior 50Hz presenta fallas. Providencias Tomadas Emitida SSA 202311653; Providenciado por el equipo de MEL-3, el cambio del referido monofone. | 1
Fuimos informados por AT60 Hz - Sanguina que dentro de la AT 202305732, fue completado el nivel de aceite del MGT de la Unidad 15 en 16litros, 290.4mm y 25.7°C. | 0
Baja de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." 11:08 - Normalizada la canaleta derecha y central; Obs: La canaleta izquierda quedo impedida dentro de la ATE 202305189 y ATE 202305576; Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno y devolvido el vehiculo Logan 4521 placa BBY-8691. | 0
3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Santos - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Duré. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Magno (MD) | 0
Verificado el accionamiento referente a falta de comunicación y pérdida de sincronismo de los servidores SDM RTC ORA 1. Providenicas tomadas: Verificado el servidor SDM 2 comunicando y en sincronismo. Emitida SSA 202311669 (U). Avisado: Pre operación - Vazquez. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:01 - Unidades 07 e 08; 14:23 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 14:14 - Unidades 14 e 15; 14:36 - Unidade 16. | 0
Baixa da ATO 202305978 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizado inspeção no quadro, encontrado desequilíbrio de corrente entre fases na entrada da ponte retificadora, realizado o ajuste e ensaio com caixa resistiva monitorando a corrente em cada diodo não encontrando variações. Realizado monitoramento do ripple e tensão de flutuação durante acionamento de cargas reais não encontrando indícios de anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | 1
Baixa da ATO 202306040 para "Ejecutar Mantenimiento Preventivo MP4A conforme PIC correspondiente, obedecer las instrucciones de Seguridad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 16:21h - Fechado Disjuntor 52.02 no QA.02, energizando o transformador TD-03. | 1
Baixa da ATE 202306209 "Apoyo para verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. OBS.: Necessário UTR em OUT a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Fue resuelto accionamiento de alarma segun baja de AT 202306206. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operacion. Despacho de carga - Bruno. | 1
Entrada de la ATO 202306315 "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo". | 1
Prorrogado PD 20230136 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor". Nova Previsão. Térm. : 15/07/23 as 12:30h Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Avisado Júlio/Soter. Despacho de carga - Bruno. | 1
Baixa da ATO 202305906 para "Efectuar inspección, reapriete, limpieza y ensayos en el panel QI-01, transformadores TI-01/02/03, seccionadoras 13,8KV 89-1/2/3 y relés de protección. Realizar ensayos funcionales conforme PIC 1A. Necesario aislación total en el periodo de la mañana del primer día. Cumplir con IS/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Prorroga del PD 20230101 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nuevo Término: 21/07/2023 a las 16:30. Motivo Tiempo insuficiente para termino de los trabajos. Despacho de carga - Bruno. | 1
Baixa da ATO 202306261 "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 V y la tensión de fase aproximadamente 66V". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste de parámetros del multimedidor. Dejado en condiciones normales de operación con correcta indicación de tensión. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 16:50 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:52 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 16:55 - Unidade em carga. 17:05 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Informado por el Despacho de Carga - Bruno, el término de los siguientes trabajos: ATEIE 20230407 ACY-HER 66kV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230308 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230269 MD-IRY: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230278 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230416 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230425 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Habilitado el recierre automático de las referidas líneas. | 1
Baixa da ATO 202306201 "Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme." Modificações/informações adicionais: Fue reemplazado el accionador manual | 0
Baixa da ATO 202306271 "Verificar y solucionar indicación de bomba 2 parada". Modificações/informações adicionais: Encontrado Contactor K1 sin desatracarcompletamente realizada limpieza del mismo y lubrificado el mecanismo de accionamiento, realizado ensayo manual con correcta señalizacion y funcionamiento. Obs: no fue posible realizar accionamiento electrico. | 0