## Sheet1
OccurrenceId | AreaResponsability | DateTimeOcurrence | DateTimeModification | Descrição | Tipo_PT | Localidade | Localização | alarmes | Localizacao | Relevância
142319 | OPU | 2024-04-19 17:43:00 | 2024-04-19 17:49:51 | Término de la ATEIE 20240030 "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." Maniobras realizadas: 17:44hs - Habilitado recierre del interruptor 84LI8. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 1
142322 | OPU | 2024-04-19 18:15:00 | 2024-04-19 20:43:25 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 4790 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Gonzalez e Torres. Chefe da Brigada: Guardacho (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142323 | OPU | 2024-04-19 19:10:00 | 2024-04-19 19:11:15 | Informado por Carolina/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
142324 | OPU | 2024-04-19 19:30:00 | 2024-04-19 20:04:09 | Verificado a atuação do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado que nao houve atuação do referido alarme no painel convencional e não houve atução do bloqueio 86E; Enviado operador ao local para verificações sem encontrar anormalidades; A unidade se encontrava parada por conviniencia operativa; Emitido SSA 202406346 (P). | Alarmes | UNIDADE GERADORA 15 |  | U15 AUX_UNIDADE RELE 50/51A TAU SOBRECORRENTE NC F ULP-15 10AX135A 19/04/2024 19:30:04 | B015 | 1
142333 | OPU | 2024-04-19 21:03:00 | 2024-04-19 22:59:39 | Verificado atuação do alarme em anexo. Provedências tomadas: Verificado a comutação automatica do CAT para manual; Em coordenação com despacho de carga , retornado o CAT para auto. Despacho de carga - Gonzalez. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 16 |  | U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 19/04/2024 21:03:48 | B016 | 1
142326 | OPU | 2024-04-19 21:09:00 | 2024-04-19 22:22:53 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
142329 | OPU | 2024-04-19 22:04:00 | 2024-04-19 22:50:18 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:17 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:25 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal. KH-13: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
142328 | OPU | 2024-04-19 22:06:00 | 2024-04-19 22:07:35 | Informado por My/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
142331 | OPU | 2024-04-19 22:25:00 | 2024-04-19 23:36:49 | Verificado o acionamento dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Realizado inspeção nos paineis FIP-02P e FIP-02A e encontrado o alarme "Falla sincronismo de tiempo" acionado em todos os IED's; Emitidas as SSA's: SSA 202406347; SSA 202406348; SSA 202406352. Acionado o plantão Lobo - SMME.DT que informou que estes alarmes não afetam a funcionalidade do painel e que irá atender sábado no decorrer do dia; Avisados: Despacho de Carga - González; Plantão OPU.DT - Bernardo. | Alarmes | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  | SEMD_500 ECE_50 GTW1/GTW2 SINCRONISMO NC FALLA 2SFIP0 GTW-1/2 19/04/2024 23:21:36 SEMD_500 ECE_50-A1 IED EA5S01 SINCRONISMO NC FALLA FIP-02 EA5S01 19/04/2024 21:57:35 SEMD_500 ECE_50-A2 IED EA5S02 SINCRONISMO NC FALLA FIP-02 EA5S02 19/04/2024 21:58:23 SEMD_500 ECE_50-P1 IED EP5S01 SINCRONISMO NC FALLA FIP-02 EP5S01 19/04/2024 21:57:57 SEMD_500 ECE_50-P2 IED EP5S02 SINCRONISMO NC FALLA FIP-02 EP5S02 19/04/2024 21:57:42 | G073 | 1
142336 | OPU | 2024-04-20 00:15:00 | 2024-04-22 18:43:48 | 1° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Barudi - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 9299 Op. UN. 09/11: Dias - 9309 Op. UN. 12/18A: Araceli - 9782 Sênior SEMD: Mendoza - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Lopez - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4948 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edison (ME) e Gimenez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142337 | OPU | 2024-04-20 00:30:00 | 2024-04-20 00:46:29 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.020,07MW para FURNAS e 1.654,89MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 2.997,63MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U14, U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. Níveis hidrológicos: Montante: 219,29m Jusante: 98,78m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U17, U16, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142339 | OPU | 2024-04-20 01:00:00 | 2024-04-20 06:17:39 | Durante inspeção no SCC, verificado discrepância na indicação de tensão da fase R e potência do T05. Providências tomadas: Verificado no Microscada e confirmado que também se encontra com discrepância de tensão na fase R; Verificado valores de tensão: Fase R: 24kV; Fase S: 283kV; Fase T: 273kV. Emitida SSA 202406354 (U); Expedida ATO 202403503; Avisados: Despacho de carga - Alan; Plantão SMMT.DT - Fernando Ramos; Plantão OPU.DT - Bernardo. Obs: Não foi possivel entrar em contato responsavel do plantão SMMT.DT - Danilo. | Inspeções de Rotina | AUTOTRANSFORMADOR T5 SEMD |  |  | G044 | 1
142344 | OPU | 2024-04-20 06:15:00 | 2024-04-20 09:46:48 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Gllardo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Operador en Entrenamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: David (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142347 | OPU | 2024-04-20 07:26:00 | 2024-04-20 08:04:15 | Entrada de la ATE 202403503 "Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV". | Trabalhos Urgentes | BUCHA OLEO/AR H1 500 kV FASE R |  |  | G044 | 1
142348 | OPU | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-20 08:08:01 | Dentro de la ATO 202403503, fue verificado que la falla en la indicación de tensión proviene de la conexión del DPB, siendo necesario la sustitución de sus conductores. Fue informado por el responsable del trabajo que fue cortocircuitado la información de tensión de la fase R, a fin de evitar oscilaciones y que sera programado una intervención durante la semana. OPU.DT - Bernardo. | Informações Gerais | BUCHA OLEO/AR H1 500 kV FASE R |  |  | G044 | 1
142349 | OPU | 2024-04-20 08:07:00 | 2024-04-20 08:53:29 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:11 - Unidades 07 y 08 08:32 - Unidades 05 y 06 Unidades 60Hz: 08:07 - Unidades 12 y 13. 08:43 - Unidad 15. 08:48 - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142350 | OPU | 2024-04-20 08:15:00 | 2024-04-20 08:47:50 | Por solicitud de SMME.DT, alterada la SSA 202406352 para urgente y emitida la ATO 202403504. SMME.DT - Lobo. OPU.DT - Bernardo. | Informações Gerais | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 |  |  | G073 | 1
142351 | OPU | 2024-04-20 08:31:00 | 2024-04-20 08:47:24 | Entrada de la ATO 202403504 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme". | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 |  |  | G073 | 1
142352 | OPU | 2024-04-20 09:46:00 | 2024-04-20 09:49:59 | Dentro de la ATO 202403504, verificado que las alarmas mencionadas en el item principal se deben a la falla del SWITCH ST y que no afectan a la funcionalidad del FIP-02 ya que este cuenta con sincronismo interno. Debido a la necesidad previa de configuración del nuevo switch, esta sera realizada durante la semana. OPU.DT - Bernardo. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 |  |  | G073 | 1
142345 | OPU | 2024-04-20 10:24:00 | 2024-04-20 10:24:47 | Realizada inspección de rutina de los generadores diesel de emergencia GD.01 y GD.02 conforme planilla de inspección, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 0
142356 | OPU | 2024-04-20 12:15:00 | 2024-04-20 12:40:29 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Riquelme - 9312 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Operador en entrenamiento: José - 9327 Despacho de Carga: De Franceschi y Vera. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI). Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142358 | OPU | 2024-04-20 12:56:00 | 2024-04-20 13:36:15 | A solicitud del Despacho de Carga - Vera, realizadas las siguientes maniobras: 12:57 - Cerrados los interrutores 03T03 y 83LI3, colocando el conjunto T03/R03 en paralelo con los demás autotransformadores. 12:58 - Seleccionado interruptor 83LI3 para reconexión automática. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
142361 | OPU | 2024-04-20 13:58:00 | 2024-04-20 15:15:16 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:56 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:15 - Unidades 14 y 15. 14:35 - Unidades 12 y 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142362 | OPU | 2024-04-20 15:10:00 | 2024-04-20 15:30:54 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 15:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:15 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 15:17 - Unidade em carga. 15:25 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
142368 | OPU | 2024-04-20 15:45:00 | 2024-04-20 17:26:49 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; Observaciones Verificadas variciones en la indicación de presión normal del PAP y como consecuencia intermitencia en la aplicación/desaplicación de frenos. Accionado comando de parada en la unidad. Existe SSA 202320569 (AMP). 15:53 - Accionado un nuevo camando de partida en la unidad con acompañamiento local en el PAP, esta vez sin presentarse la anomalía. 15:54 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:58 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 16:01 - Unidad en carga. 16:11 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
142376 | OPU | 2024-04-20 18:15:00 | 2024-04-20 18:40:20 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Vazquez - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González y Torres Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Edilson (MI) Obs.: Operador en entrenamiento Enzo no pudo asistir al turno, avisado previamente por el Plantón Bernardo. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142379 | OPU | 2024-04-20 18:56:00 | 2024-04-20 18:58:18 | Informado por Carolina/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 19:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 0
142380 | OPU | 2024-04-20 21:59:00 | 2024-04-20 22:00:30 | Informado por May/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 0
142383 | OPU | 2024-04-20 22:25:00 | 2024-04-20 22:51:00 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:36 - Acionado comando de parada da unidade. 22:45 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
142384 | OPU | 2024-04-20 23:26:00 | 2024-04-20 23:27:22 | Fue realizada inspección de las boyas luminosas de señalización del área restricta de navegación aguas arriba (embalse), conforme IOC_01.002-17. Obs.: No fueron visualizadas las boyas 2, 7 y 9. | Inspeções de Rotina | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
142390 | OPU | 2024-04-21 00:15:00 | 2024-04-21 00:53:40 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Vanderlei - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Alan e Benegas. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Gimenez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142391 | OPU | 2024-04-21 00:30:00 | 2024-04-21 01:07:44 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.045,62MW para FURNAS e 1.733,67MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08, U09. Geração do setor 60Hz com 3.058,23MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U14, U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. Níveis hidrológicos: Montante: 219,55m Jusante: 98,48m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U17, U16, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142392 | OPU | 2024-04-21 00:30:00 | 2024-04-21 01:09:51 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:42 - Acionado comando de parada da unidade. 00:50 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alan | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
142399 | OPU | 2024-04-21 01:54:00 | 2024-04-21 05:40:47 | Conferidas las órdenes de maniobras de aislación y normalización conforme siguientes OM´s. OM 2024078 referente al PD 20240074 para "Colocar Puesta a tierra provisoria a fin de atender la AI-20240001/ANDE, y retirar al término del servicio"; OM 2024077 referente a la AI 20240001 para "Mantenimiento preventivo eléctromecanico y eléctrico, mantenimiento del sistema de protección y control, mediciones de control". Inicio previsto: 21/04/24 a las 07:30; Término previsto: 21/04/24 a las 16:30. Despacho de Carga - Benegas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
142402 | OPU | 2024-04-21 06:15:00 | 2024-04-21 06:50:30 | 2° TURNO: Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9309 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2900 Operador en Entrenamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Mattos (MI) Supervisor de ESAI: Gimez (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142404 | OPU | 2024-04-21 08:17:00 | 2024-04-21 10:24:53 | Inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024077, referente a la AI 20240001 "Mantenimiento preventivo eléctromecanico y eléctrico, mantenimiento del sistema de protección y control, mediciones de control." 08:17 - Verificada línea energizada en vacío. 08:20 - Abierto interruptor 83LI4 desenergizando la línea. 08:30 - Abiertas, bloqueadas y colocados cartón de seguridad a las seccionadoras conforme OM 2024077 de la AI 20240001. Colocados cartón de seguridad a las seccionadoras, conforme OM 2024078, dando inicio al PD 20240074 "Colocar Puesta a tierra provisoria a fin de atender la AI-20240001/ANDE, y retirar al término del servicio." Obs.: PD 20240074 debido a restricción operativa de la seccionadora tierra 53TL4T1 conforme ARO_01.600-02 ; 09:15 - Colocado puesta a tierra provisoria dentro de la ATE 202403463 ; 09:16 - Iniciada AI 20240001. (08:16h horario ANDE) Despacho de carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
142409 | OPU | 2024-04-21 09:03:00 | 2024-04-21 09:05:10 | Efetuado teste de acionamento do sistema de alerta sonoro para abertura do vertedouro, conforme IOC_05.004-01. Obs.: No hubo retorno de audio de la sirena localizada en el Vertedero. Existe ARO_01.452-02. Avisado: ESAI - Gonzalez. | Inspeções de Rotina | CCR |  |  | CCR | 0
142410 | OPU | 2024-04-21 09:05:00 | 2024-04-21 09:38:50 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:23 - Unidade 07 y 08. 08:43 - Unidade 09 y 9A. Unidades 60Hz: 09:04 - Unidades 14 e 15. 09:27 - Unidades 12 e 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142413 | OPU | 2024-04-21 09:24:00 | 2024-04-21 09:25:19 | Realizada inspección de rutina de los generadores diesel de emergencia GD.01 y GD.02 conforme planilla de inspección, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 0
142422 | OPU | 2024-04-21 12:15:00 | 2024-04-21 14:03:29 | 3° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Geson - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Juan - 9777 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Operador em treinamento: José - 9327 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Matos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142430 | OPU | 2024-04-21 14:12:00 | 2024-04-21 14:52:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:22 - Unidades 09 e 9A; 14:26 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:17 - Unidades 12 e 13; 14:48 - Unidades 14 e 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142437 | OPU | 2024-04-21 16:30:00 | 2024-04-22 06:49:20 | Informado por el despacho de carga sobre la culminación de los trabajos referentes a la AI 20240001 "Mantenimiento preventivo eléctromecanico y eléctrico, mantenimiento del sistema de protección y control, mediciones de control" y solicitado el retiro de la puesta a tierra de la referida línea. 16:34h - Dentro del PD 20240074 "Colocar Puesta a tierra provisoria a fin de atender la AI-20240001/ANDE, y retirar al término del servicio" retirada puesta a tierra temporaria de la línea e informado al despacho. 16:42h - Autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024077 referente a la AI 202400001 y OM 2024078 referente al PD 20240074. 16:46h - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja a los documentos mencionados. 17:10h - Cerrado interruptor 83LI4 energizando la línea. 17:11h - Verificada línea en carga. Obs.: Previo a la energización de la línea coordinado con el despacho la reducción de tensión del sector de 220 kV para atender condiciones de energización. Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
142438 | OPU | 2024-04-21 16:43:00 | 2024-04-21 17:12:17 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa. 16:44 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:48 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 16:50 - Unidade em carga. 16:58 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
142454 | OPU | 2024-04-21 17:06:00 | 2024-04-21 18:27:20 | Solicitado por el despacho de carga la colocación del referido conjunto en serie con la línea LI-220kV-MD-IRY. Obs.: Seleccionado recierre de la línea para el interruptor 43TL3. Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
142452 | OPU | 2024-04-21 17:14:00 | 2024-04-21 18:19:04 | Verificado el accionamiento de las alarmas referentes a la protección primaria y alternada en anexo, posterior a la energización de la línea. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Fue constatado el reinicio de los IED's de protección de la línea, primero el de la alternada y luego el de la primaria, rearmando las alarmas. Realizado acompañamiento de la normalización de la pretección. Accionado Plantón SMME.DT quien nos informó que en esta situación (alarmas rearmadas) no podrían verificar ningún problema y que realizaran la extracción y estudios de los Logs del evento durante el horario comercial. Emitidas SSA 202406362 y SSA 202406363 para cada protección. Comunicaciones: SMME.DT - Lobo. Despacho de carga - De Franceschi. Plantón OPUO.DT - Bernardo. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  | SEMD_220 PIH PA IED COMUNICACION NC FALLA 3RAL04 PAL4 21/04/2024 17:21:53 SEMD_220 PIH PA IED COMUNICACION NC NORMAL 3RAL04 PAL4 RTN 21/04/2024 17:23:35 SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD 3RAL04 PAL4/DC1- 21/04/2024 17:21:36 SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC REARM 3RAL04 PAL4/DC1- RTN 21/04/2024 17:23:30 SEMD_220 PIH PA IED GOOSE NC FALLA 3RAL04 PAL4 21/04/2024 17:23:42 SEMD_220 PIH PA IED GOOSE NC NORMAL 3RAL04 PAL4 RTN 21/04/2024 17:25:06 SEMD_220 PIH PP IED COMUNICACION NC FALLA 3RPL04 PPL4 21/04/2024 17:14:45 SEMD_220 PIH PP IED COMUNICACION NC NORMAL 3RPL04 PPL4 RTN 21/04/2024 17:25:12 SEMD_220 PIH PP IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD 3RPL04 PPL4/DC1- 21/04/2024 17:22:58 SEMD_220 PIH PP IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC REARM 3RPL04 PPL4/DC1- RTN 21/04/2024 17:25:02 | E020 | 1
142455 | OPU | 2024-04-21 18:15:00 | 2024-04-21 18:36:12 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Torres (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142460 | OPU | 2024-04-22 00:15:00 | 2024-04-22 00:32:43 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142461 | OPU | 2024-04-22 00:20:00 | 2024-04-22 00:36:14 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.218,08MW para FURNAS e 2.190,65MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.006,76MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U14, U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,76m Jusante: 98,06m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U17, U16, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142469 | OPU | 2024-04-22 06:15:00 | 2024-04-22 06:54:32 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Op. Acompañamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Dure y Augusto. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142479 | OPU | 2024-04-22 07:30:00 | 2024-04-22 09:46:57 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:36 - Unidades 09 y 9A. 07:48 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 07:54 - Unidades 12 y 13. 08:18 - Unidades 14 y 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142481 | OPU | 2024-04-22 07:39:00 | 2024-04-22 08:10:46 | Entrada de la ATE 202403327 "Realização de inspeção da superfície hidráulica da calha esquerda do Vertedouro, a fim de monitorar a integridade da estrutura e eventuais intervenções em áreas de reparo". Obs.: "Calha esquerda fechada, isolada e impedida durante execução do trabalho". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
142475 | OPU | 2024-04-22 07:41:00 | 2024-04-22 07:52:41 | Entrada de la ATE 202403335 "Realizar mantenimiento preventivo 4A al sistema de aire de partida del grupo diesel de emergencia GD03". Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AR DE PARTIDA-GD03 |  |  | K005 | 0
142473 | OPU | 2024-04-22 07:45:00 | 2024-04-22 07:49:27 | Entrada da ATE 202402551 para "Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE". Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R |  |  | G073 | 0
142474 | OPU | 2024-04-22 07:46:00 | 2024-04-22 07:50:51 | Reinicio da ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios". Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 0
142486 | OPU | 2024-04-22 08:10:00 | 2024-04-22 08:37:26 | Entrada da as seguintes ATEIE: ATEIE 20240051 "E018 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2" - 08:20hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. ATEIE 20240046 "E017 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV- MD-ACY1" - 08:20hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142488 | OPU | 2024-04-22 08:29:00 | 2024-04-22 09:02:10 | Dentro de la ATE 202403327 aislada e impedida la referida canaleta. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
142487 | OPU | 2024-04-22 08:40:00 | 2024-04-22 11:49:38 | Entrada da AT 202403242 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nos quadros TFN-1 e TIN-1A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10." 8:50hs - isolado o painel. 10:06hs - Normalizado o painel. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142490 | OPU | 2024-04-22 08:52:00 | 2024-04-22 17:02:29 | Entrada da AT 202403268 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-08. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10." 8:55 hs - isolado o painel. 11:05 hs - normalizado o painel. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142492 | OPU | 2024-04-22 09:33:00 | 2024-04-22 09:46:43 | Entrada de la AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Obs.: Cuando sea necesario selectar la UTR570-2 para OUT confirmar que la UTR570-1 en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 |  |  | T075 | 0
142493 | OPU | 2024-04-22 09:34:00 | 2024-04-22 09:48:13 | Entrada de la AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Obs.: Cuando sea necesario selectar la UTR570-1 para OUT confirmar que la UTR570-2 este en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 |  |  | T075 | 0
142497 | OPU | 2024-04-22 10:55:00 | 2024-04-22 10:57:16 | Entrada da ATEIE 20240031 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." - 1010:50hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
142500 | OPU | 2024-04-22 11:22:00 | 2024-04-22 11:26:36 | Entrada da as seguintes ATEIE: ATEIE 20240041 "E020 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH" - 11:21hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. ATEIE 20240036 "E019 - LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY" - 11:21hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142504 | OPU | 2024-04-22 12:15:00 | 2024-04-22 12:50:22 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Op. en entrenamiento: Jose - 9320 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142507 | OPU | 2024-04-22 14:35:00 | 2024-04-22 14:47:00 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:14 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:18 - Unidad 12 y 13. 14:45 - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142508 | OPU | 2024-04-22 15:04:00 | 2024-04-22 15:05:40 | Baja de la ATE 202403327 "Realização de inspeção da superfície hidráulica da calha esquerda do Vertedouro, a fim de monitorar a integridade da estrutura e eventuais intervenções em áreas de reparo." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT 14:43 - Normalizado canaleta izquierda del vertedero. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
142511 | OPU | 2024-04-22 15:25:00 | 2024-04-22 16:35:01 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 15:27 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:29 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 15:31 - Unidade em carga. 1539 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
142519 | OPU | 2024-04-22 15:49:00 | 2024-04-22 16:10:06 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-07: Selecionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa; 15:51 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:55 - Fechado disjuntor 05U07, sincronizando a unidade com o sistema. 15:58 - Unidade em carga. 16:06 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
142523 | OPU | 2024-04-22 16:07:00 | 2024-04-22 16:11:37 | Baixa da ATO 202403503 para "Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito, detectado falla en el cable de derivación del DBP H1. Tensión de llegada 8Vca. Cerrado llave tierra del mismo para evitar oscilaciones de tensión en el SCC. Será solucionado con otro documento, con programación de desconexión del trafo. | Trabalhos Urgentes | BUCHA OLEO/AR H1 500 kV FASE R |  |  | G044 | 0
142522 | OPU | 2024-04-22 16:12:00 | 2024-04-22 16:14:38 | Baixa da ATO 202403242 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nos quadros TFN-1 e TIN-1A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme a la PIC, fue emitida la SSA : 202406447, informando la actuación de la condición anormal en el CGCA pero no en el SCC. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142528 | OPU | 2024-04-22 16:20:00 | 2024-04-22 17:48:59 | Baixa das seguintes ATEIE's: ATEIE 20240051 "E018 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2" - 16:20h, Habilitado religamento automático em ambos extremos. ATEIE 20240046 "E017 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV- MD-ACY1" - 16:20h, Habilitado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
142532 | OPU | 2024-04-22 17:01:00 | 2024-04-22 17:03:27 | Baixa da ATO 202403268 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-08. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142534 | OPU | 2024-04-22 17:27:00 | 2024-04-22 17:24:35 | Paralizada a ATE 202402551 para "Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R |  |  | G073 | 0
142533 | OPU | 2024-04-22 17:28:00 | 2024-04-22 17:21:04 | Paralizada a ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 13 E 14 (YZU1-YZU2) |  |  | G073 | 0
142539 | OPU | 2024-04-22 17:43:00 | 2024-04-22 17:46:57 | Baixa da ATEIE 20240031 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." - 17:43h, Habilitado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
142542 | OPU | 2024-04-22 18:15:00 | 2024-04-22 18:43:01 | 4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Mathias - 9299 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Noelia - 2800 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Jorge y Torres. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142548 | OPU | 2024-04-22 18:58:00 | 2024-04-22 19:28:36 | Término dos trabalhos de "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria": ATEIE 20240036 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-IRY; ATEIE 20240041 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-PIH. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142549 | OPU | 2024-04-22 19:16:00 | 2024-04-22 19:52:31 | Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providência tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Verificado trocador N3 da fase S com falha de fluxo de água; Seletado trocador com falha para reserva e verificado rearme do alarme; Emitida SSA 202406480. | Alarmes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-07 FASE S |  | U07 TU CAMBIADOR CALOR PRINC AGUA FLUJO NC ANOR 22/04/2024 19:16:57 | A007 | 0
142558 | OPU | 2024-04-22 22:07:00 | 2024-04-22 23:09:17 | Verificado durante inspeção do operador David, infiltração de água da chuva sobre o painel QQ-01. Providências tomadas: Avisado Bombeiro - Matos e solicitado cobrir o referido painel com lona; Emitida SSA 202406483. | Informações Gerais | QUADRO DISTRIBUCAO 460 V 50 HZ BOMBAS DRENAGEM QQ-01 |  |  | J020 | 0
142552 | OPU | 2024-04-22 22:17:00 | 2024-04-22 22:44:46 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:28 - Acionado comando de parada da unidade. 22:36 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
142554 | OPU | 2024-04-22 22:27:00 | 2024-04-22 22:42:51 | Verificado accionamiento de las alarmas en anexo de forma intermitente. Tambien verificado las unidades 16, 17, 18 y 10 en modo MANUAL en el CAT. Providencias tomadas: Informado al Despacho de Carga - Torres quien solicito compatibilizar las tensiones de las unidades para pasar CAT en modo AUTO; 22:34 Todas las unidades mencionadas en AUTO para CAT. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | U10 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-10 K75 22/04/2024 22:32:03 U15 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-15 K75 22/04/2024 22:27:55 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 22/04/2024 22:28:20 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 22/04/2024 22:28:20 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 22/04/2024 22:27:56 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 22/04/2024 22:28:24 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 22/04/2024 22:28:00 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 22/04/2024 22:27:57 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 22/04/2024 22:27:57 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 22/04/2024 22:27:57 | ITAIPU 60HZ | 0
142555 | OPU | 2024-04-22 22:30:00 | 2024-04-22 23:09:54 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.47%) O motivo principal da transição de faixa foi os acionamentos dos alarmes "LIMITADOR ANGULO CARGA EM AÇAO" nas unidades 10, 15, 16 y 17 e o processo de parada da unidade 17. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
142560 | OPU | 2024-04-22 22:50:00 | 2024-04-22 23:10:29 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (90.49%) O motivo principal da transição de faixa foi rearme dos alarmes mencionados no item principal. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
120469 | OPU | 2023-09-01 07:03:00 | 2023-09-01 07:36:09 | Solicitado el inicio de las maniobras de aislacion conforme OM2023227 referente al PD 20230179 para "Realizar Tratamiento y Secado de Gas SF6 del Compartimiento A57-5 de la Fase C (Valor encontrado 147,84 ppm a 26,6 °C.) y demás actividades correctivas en la Unidad Generadora." 07:14 - Autorizado inicio de las maniobras; 07:21 - Bloqueadas y colocado C.S. en las seccionadoras conforme OM2023227 dando inicio al PD. Despacho de Carga - Casafu. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
120472 | OPU | 2023-09-01 07:48:00 | 2023-09-01 08:17:30 | Entrada de la ATE 202307136 para "Verificar e solucionar oscilação no instrumento 38M1 (mancal guia médio temperatura do metal seguimento 09), e substituir o indicador caso necessário. OBS.:1)Necessário retirar trip de temperatura alta no GGB; 2)Prever isolação do instrumento 38M1; 3)CUMPRIR NR-10." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A005 | 0
120470 | OPU | 2023-09-01 07:57:00 | 2023-09-01 08:05:59 | Entrada de la ATE 202307508 para "efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI4 LAP-08 GIS - Conforme PIC.EE.0028 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI4 LAP-08 - GIS |  |  | F004 | 0
120500 | OPU | 2023-09-01 08:19:00 | 2023-09-01 09:44:19 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:19 - Unidad 07; 09:09 - Unidad 09. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
120489 | OPU | 2023-09-01 08:26:00 | 2023-09-01 10:48:18 | Dentro del PD 20230128, accionado partida de la unidad para giro mecánico. 08:58 - Unidad parada. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
120495 | OPU | 2023-09-01 08:27:00 | 2023-09-01 09:19:56 | Entrada de la ATE 202307466 para "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
120483 | OPU | 2023-09-01 08:31:00 | 2023-09-01 09:08:58 | Em acordo com Grasiane - SMMT.DT, passada a SSA 202314605 para Urgente. | Informações Gerais | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  |  | G022 | 0
120487 | OPU | 2023-09-01 08:36:00 | 2023-09-01 09:18:19 | Dentro de la ATE 202307466 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 60Hz para control convencional; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitacion; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via IHM. Observacion: Unidade 18A em PD 20230179. Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control convencional; Selecionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 08 para control conjunto turbina y excitacion; Selecionada la unidad 9A para local SDSC; Selecionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Observacion: Unidad 9A en PD 20230128. Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
120473 | OPU | 2023-09-01 08:39:00 | 2023-09-01 08:48:18 | Entrada de la ATE 202307563 para "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120473 | OPU | 2023-09-01 08:39:00 | 2023-09-01 08:48:18 | Entrada de la ATE 202307563 para "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120475 | OPU | 2023-09-01 08:39:00 | 2023-09-01 08:49:04 | Entrada de la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120475 | OPU | 2023-09-01 08:39:00 | 2023-09-01 08:49:04 | Entrada de la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120490 | OPU | 2023-09-01 09:04:00 | 2023-09-01 09:11:41 | Entrada da ATO 202307841 para "Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q41 disparado (460Vca alimentación del compresor 01). OBS: . Necessita isolação a partir do painel que alimenta o circuito de 460 VCA do motor do compressor." | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  |  | G022 | 0
120488 | OPU | 2023-09-01 09:07:00 | 2023-09-01 09:08:29 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120496 | OPU | 2023-09-01 09:22:00 | 2023-09-01 09:28:06 | Actualizado la lista de contactos de los nuevos gerentes en las consolas de control One por el personal de SMME.DT | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
120540 | OPU | 2023-09-01 09:42:00 | 2023-09-01 12:15:46 | Informados por Sanguina - AT60 que dentro de la ATE 202307375, fue recargado aceite en el CGI de la siguiente unidad: U12, recargado 8L quedando el nivel en 300 mm a 51°C. U17, recargado 18L quedando el nivel en 303 mm a 52°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
120503 | OPU | 2023-09-01 09:47:00 | 2023-09-01 10:07:22 | Entregado al sector de transporte el vehiculo del turno para su inspección y limpieza. Recibido un vehiculo reserva, Renault Logan BBZ-5274. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
120502 | OPU | 2023-09-01 09:55:00 | 2023-09-01 10:21:46 | Dentro de la ATE 202307466 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Selecionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA; Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz conectados; Selecionada la unidad 9A para SCADA; Selecionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para control SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. Observacion: Unidad 9A en PD 20230128. Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
120507 | OPU | 2023-09-01 09:57:00 | 2023-09-01 10:42:20 | Posterior a la conexión del CAG50/CAT50, informado por el Despacho de Carga - Casafú, que los mismos fueron desconectados automáticamente. Providencias tomadas: Verificado pérdida intermitente de información de tensión y frecuencia referente a la barra del Sector 50Hz; Verificado también el accionamiento de la alarma en anexo en el Sector 50Hz; Informado al responsable de la ATE 202307466 - Gustavo, el cual manifestó que volverá a intervenir en el Sistema SCADA; En consenso con el Despacho de Carga - Villalba, pasado Sectores 50Hz para Control Convencional; Conectadas Unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 08 en Control Conjunto Turbina/Excitación; Informado a Iván - SOTER. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  | SF6_60 LI_IPU_FI4 L8 MODO OPERAC CONV-SCADA (CONV) NC ATIV 01/09/2023 10:00:21 | ITAIPU 50/60 HZ | 1
120506 | OPU | 2023-09-01 10:09:00 | 2023-09-01 10:40:27 | Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-14 en el panel QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a tráves del ramal 3314, siendo informados por una persona , que el mismo se encuentra dentro del ascensor atrapado en la cota 108m. Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT. Emitida SSA 202314645(U). 10:35h; Posteriormente fuimos informados por Alexis - SMMA.DT que el E-14 se encuentra en condiciones normales de operación. | Informações Gerais | ELEVADOR E14 |  |  | N014 | 1
120509 | OPU | 2023-09-01 10:13:00 | 2023-09-01 13:11:20 | Encerrada la ATE 202307136 para "Verificar e solucionar oscilação no instrumento 38M1 (mancal guia médio temperatura do metal seguimento 09), e substituir o indicador caso necessário. OBS.:1)Necessário retirar trip de temperatura alta no GGB. 2)Prever isolação do instrumento 38M1.3)CUMPRIR NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Substituído indicador digital 38M1 Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A005 | 0
120514 | OPU | 2023-09-01 10:17:00 | 2023-09-01 10:47:50 | Dentro del PD 20230128, accionado partida de la unidad para giro eléctrico. 10:48 - Unidad parada. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
120511 | OPU | 2023-09-01 10:20:00 | 2023-09-01 10:41:47 | Recibido del sector de transporte el vehiculo del turno posterior a su inspección y limpieza. Entregado el vehiculo reserva, Renault Logan BBZ-5274. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
120524 | OPU | 2023-09-01 11:10:00 | 2023-09-01 11:40:08 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023222 referente al PD 20230129 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 11:15h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023222 dando baja al PD 20230129. Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U09A - GIS 50 HZ |  |  | C041 | 1
120524 | OPU | 2023-09-01 11:10:00 | 2023-09-01 11:40:08 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023222 referente al PD 20230129 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 11:15h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023222 dando baja al PD 20230129. Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U09A - GIS 50 HZ |  |  | C041 | 1
120525 | OPU | 2023-09-01 11:10:00 | 2023-09-01 15:51:06 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023221 referente al PD 20230128 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento." 11:16h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023221 dando baja al PD 20230128. Modificaciones/Informaciones adicionales: Ver relatório RRU-2023.029-00 em anexo. Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
120525 | OPU | 2023-09-01 11:10:00 | 2023-09-01 15:51:06 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023221 referente al PD 20230128 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento." 11:16h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023221 dando baja al PD 20230128. Modificaciones/Informaciones adicionales: Ver relatório RRU-2023.029-00 em anexo. Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
120519 | OPU | 2023-09-01 11:15:00 | 2023-09-01 11:23:48 | En contacto con Despacho de carga - Casafu, no fue autorizado FailOver conforme IOPI048-02 . Motivo: Andamiento de la ATE 202307466 para "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
120522 | OPU | 2023-09-01 11:29:00 | 2023-09-01 11:33:35 | Baixa da ATO 202307841 para "Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q41 disparado (460Vca alimentación del compresor 01). OBS: . Necessita isolação a partir do painel que alimenta o circuito de 460 VCA do motor do compressor." Modificações/informações adicionais: Sustituido interruptor Q41. Dejado en condiciones normales para la operación. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  |  | G022 | 1
120523 | OPU | 2023-09-01 11:33:00 | 2023-09-01 12:06:21 | As inspeções de rotina, referentes aos pátios de 66 kV e 220 kV, foram executadas de forma parcial devido às condições climáticas desfavoráveis. As mesmas foram justificadas no GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
120526 | OPU | 2023-09-01 11:44:00 | 2023-09-01 12:01:18 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado accionamiento de la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULA DILUVIO"; Efectuado intento de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202314658 (U); Pre - Operación sera informada en horario comercial. | Alarmes | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 |  | SSAA_50 ANT_INCENDIO PAI-22 CONDICION NC ANOR PAI-22 DIV.25003 01/09/2023 11:44:08 | J001 | 1
120527 | OPU | 2023-09-01 11:59:00 | 2023-09-01 12:00:12 | Encerrada la ATE 202307563 "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120527 | OPU | 2023-09-01 11:59:00 | 2023-09-01 12:00:12 | Encerrada la ATE 202307563 "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120530 | OPU | 2023-09-01 11:59:00 | 2023-09-01 12:04:56 | Encerrada la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120530 | OPU | 2023-09-01 11:59:00 | 2023-09-01 12:04:56 | Encerrada la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | PAINEIS CONTROLE CONJUNTO UNID GERADORAS 60 HZ - CCR |  |  | T021 | 1
120534 | OPU | 2023-09-01 12:05:00 | 2023-09-01 12:21:34 | Dentro de la ATE 202307466 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras y TA-02 para control SCADA; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 60Hz para control SCADA; Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. Observacion: Unidade 18A em PD 20230179. Sector 50Hz Selecionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA; Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz conectados; Selecionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para control SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. Despacho de carga - Villalba. Observación: Existen inconsistencias en algunas medidas analógicas referente al vertimiento del vertedero CC y CE, Sistema MSH, SCO y R11. Las mismas serán verificadas en el periodo de la tarde. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
120543 | OPU | 2023-09-01 12:15:00 | 2023-09-01 12:47:00 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Lucas Jefe de Brigada: Magno (D) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120542 | OPU | 2023-09-01 12:39:00 | 2023-09-01 14:52:03 | Verificado durante inspeção inicial na tela "U9ACHI" da unidade 9A o alarme "AGUA EN EL ACEITE" acionado. Providências tomadas: Entrado em contato com o setor de Revisão e Ensaios onde o Sr. Galeano nos informou que este alarme acionou durante o ensaio de giro mecânico da unidade e segundo a SMMU.DT deverá rearmar após a partida da unidade. | Inspeções de Rotina | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | A019 | 0
120545 | OPU | 2023-09-01 13:22:00 | 2023-09-01 13:50:41 | Informado pelo Despacho de Carga - Lucas que as informações de níveis e afluência estão incorretas no MSH. Providências tomadas: Emitida SSA 202314659; Realizado tentativa de contato com o Sr. Poletto - SMME.DT, sem sucesso; A pré-Operação será avisada em horário comercial. | Informações Gerais | SISTEMA DE TELEMETRIA HIDROMETEOROLOGICA |  |  | M050 | 0
120547 | OPU | 2023-09-01 14:02:00 | 2023-09-01 14:05:35 | Informado a Pre-Operación - López sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202314658 PAI-22: “Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme". SSA 202314659 STH: "Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações de afluencia e níveis referente a R11 estão incorretas para o MSH e SCO". | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120549 | OPU | 2023-09-01 14:03:00 | 2023-09-01 14:13:14 | Baja de la ATE 202307508 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI4 LAP-08 GIS - Conforme PIC.EE.0028 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI4 LAP-08 - GIS |  |  | F004 | 0
120551 | OPU | 2023-09-01 14:04:00 | 2023-09-01 14:11:20 | Entrada de la ATE 202307511 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion Primaria de la LI-IPU-60HZ-FI4 LPP-08 - GIS- conforme PIC.EE.0028 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI4 LPP-08 - GIS |  |  | F004 | 0
120552 | OPU | 2023-09-01 14:20:00 | 2023-09-01 15:19:58 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:20 - Unidad 07. 14:37 - Unidades 09 y 9A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
120558 | OPU | 2023-09-01 14:36:00 | 2023-09-01 15:45:41 | Entrada de la ATO 202307846 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme" | Trabalhos Urgentes | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 |  |  | J001 | 1
120554 | OPU | 2023-09-01 14:47:00 | 2023-09-01 14:57:34 | Baja de la AT 202307703 "Realizar la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Utilizar el electroducto existente entre el CC.3 y CC.14 y luego desde el registro CC.14 hasta el CC.7 por nuevo electroducto. Utilizar cable HEPR de 70 mm2 clase 5 código 159131 y empalme de p/70mm2 código: 662712. Luego de concluir la sustitución, realizar un nuevo ensayo de aislación a fin de verificar la ausencia de la falla". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Realizado ensaio de isolacion y verificado correcto funcionamiento. Equipo em condiciones normales de operacion. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD |  |  | L054 | 0
120555 | OPU | 2023-09-01 15:10:00 | 2023-09-01 15:12:02 | Baja de la ATO 202307635 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la bocina CC (30WD2) se encuentra inoperante." Modificaciones/informaciones adicionales: Foi constatado que o circuito normalizou sem intervenção. Inspecionado o circuito não sendo detectado nenhum problema. | Trabalhos Programados | PAINEL JC5 |  |  | T001 | 0
120563 | OPU | 2023-09-01 15:14:00 | 2023-09-01 16:39:55 | Baja de la ATE 202306894 referente a " Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea." Modificaciones, informaciones adicionales: "Realizada a alteração do ajuste "Difference Tx and Rx Time" em conjunto com ANDE e fabricante, para o valor de 0.4ms e verificada a normalização da função 87LA. Realizado monitoramento sem observar novo bloqueio da função. Equipamento liberado em condições normais de operação." Despacho de Carga - Arevalos. | Alarmes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 |  |  | E114 | 0
120561 | OPU | 2023-09-01 15:15:00 | 2023-09-01 16:23:33 | Baja de la ATE 202307525 referente a " Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea. Al acceder al relé (vía Estación de Ingeniería) caerá una alarma en el SCC." Modificaciones, informaciones adicionales: "Realizada a alteração do ajuste "Difference Tx and Rx Time" em conjunto com ANDE e fabricante, para o valor de 0.5ms e verificada a normalização da função 87LA. Realizado monitoramento sem observar novo bloqueio da função. Equipamento liberado em condições normais de operação." Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 |  |  | E113 | 0
120559 | OPU | 2023-09-01 16:08:00 | 2023-09-01 16:14:53 | Baja de la ATE 202307466 para "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
120569 | OPU | 2023-09-01 16:30:00 | 2023-09-01 17:00:50 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 16:32h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:34h - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 16:37h - Unidade em carga. 16:48h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | Partida de Unidade Geradora | GERADOR DA U09A |  |  | A019 | 0
120565 | OPU | 2023-09-01 16:36:00 | 2023-09-01 17:20:37 | Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM2023227 referente al PD 20230179 para "Realizar Tratamiento y Secado de Gas SF6 del Compartimiento A57-5 de la Fase C (Valor encontrado 147,84 ppm a 26,6 °C.) y demás actividades correctivas en la Unidad Generadora." 16:40 - Autorizado inicio de las maniobras; 16:43 - Desbloqueadas y retirados C.S. de las seccionadoras conforme OM2023227 dando fin al PD. Modificaciones/Informaciones adicionales: Ver relatorio RRU-2023.030-00 en anexo. Despacho de Carga - Lucas. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
120570 | OPU | 2023-09-01 17:00:00 | 2023-09-01 17:02:04 | Baja de la ATO 202307846 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme" Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado reapriete en los bornes de la placa PCS-1 del panel PAI22, normalizada la alarma. | Trabalhos Urgentes | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 |  |  | J001 | 1
120571 | OPU | 2023-09-01 17:05:00 | 2023-09-01 17:17:43 | Baja de la ATE 202307511 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion Primaria de la LI-IPU-60HZ-FI4 LPP-08 - GIS- conforme PIC.EE.0028 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI4 LPP-08 - GIS |  |  | F004 | 0
129989 | OPU | 2023-12-06 00:30:00 | 2023-12-06 07:32:28 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.463,00MW para FURNAS e 2.740,00MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: N.H. Geração do setor 60Hz com 5.599,40MW , distribuída entre as unidades U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: N.H. CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230230 T02/R02: Realizar a Substit. dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, realizar as modificações no Circuito de Superv. do T02/R02 para viabilizar a sinalização de falha do monitor de temperatura. Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02.; Níveis hidrológicos: Montante: 220,33 Jusante: 107,83m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Aberta e Disponivel, abertura: 0,75m. Calha Central: Fechada e Indisponivel, abertura: 0,00m Calha Esquerda: Fechada e Disponivel, abertura: 0,00m. Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando o QA-01, TD-01 energizado alimentando o QP-01 e TD-02 energizado alimentando o QP-02. TB-01 energizado em vazio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U17, U12, U13, U18, U15, U14, U11, U16, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponível GD-02: Disponível GD-03: Disponível GD-04: Disponível Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
129988 | OPU | 2023-12-06 06:15:00 | 2023-12-06 07:31:03 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Casafú y Alisson Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
129994 | OPU | 2023-12-06 07:00:00 | 2023-12-06 09:39:20 | Solicitado inicio de manibras contempladas en la OM 2023306 a fin de atender al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 07:03 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 07:04 - Unidad en manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga; 07:15 - Unidad sincronzada en vacío; 07:16 - Abiertos los interruptores 86U8A y 46U88; 07:24 - Unidad parada. 07:26 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023306, dando inicio al PD 20230227 . Despacho de Carga - Casafú | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
129995 | OPU | 2023-12-06 07:40:00 | 2023-12-06 08:25:00 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023273 referente ao PD 20230204 para "Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha". 07:44 - aberto disjuntor 42TB1 desenergizando TB-01; 07:48 - aberto disjuntor 02L01 desenergizando a linha MD-IPU; 08:17 - bloqueadas seccionadoras dando inicio ao PD. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
130001 | OPU | 2023-12-06 07:50:00 | 2023-12-06 10:01:10 | Informado a Pre-Operación - Vázquez sobre la emision de la siguiente SSA: SSA 202319753 " Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel." | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
130004 | OPU | 2023-12-06 07:55:00 | 2023-12-06 09:36:31 | Confome al item 4 de este día, durante la reunión de la OPU.DT fue informado a los demas sectores sobre la salida de la condicion de "Alerta 1". | Informações Gerais | Rio Paraná à jusante |  |  | Rio Paraná à jusante | 0
130000 | OPU | 2023-12-06 08:59:00 | 2023-12-06 09:41:05 | Conforme e-mail recebido, realizado procedimentos no DFR-09/9A conforme IOC_12.001-00. Existe a SSA 202319082. | Alarmes | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 0
129999 | OPU | 2023-12-06 09:00:00 | 2023-12-06 09:09:13 | Informado por Prieto - SMMU.DT, que o elevado E-11 encontra-se travado na cota 98 com as portas abertas sem aceitar comando. Providências tomadas: Informado Sr. Nabor - SMMA.DT; Emitida a SSA 202319769. | Alarmes | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 1
130007 | OPU | 2023-12-06 10:00:00 | 2023-12-06 10:11:19 | Devido aos trabalhos referente a ATO 202310223, não ocorreu a partida automatica da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17. Posteriormente realizada a partida em Manual com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
130015 | OPU | 2023-12-06 10:30:00 | 2023-12-06 11:26:12 | Las inspecciones en la U18A fueron justificadas a causa de la entrada del PD 20230227 . | Inspeções de Rotina | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
130022 | OPU | 2023-12-06 12:15:00 | 2023-12-06 13:25:53 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Días - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130033 | OPU | 2023-12-06 14:07:00 | 2023-12-06 15:17:57 | Entrada de la ATO 202310417 para "Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 |  |  | D043 | 0
130035 | OPU | 2023-12-06 14:50:00 | 2023-12-06 16:19:24 | Solicitada e autorizada OM 2023273 referente ao PD 20230204 para "Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha". 15:11 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa ao PD 20230204. 15:19 - Fechado disjuntor 02L01 energizando a linha LT 66kV MD-IPU. 15:21 - Fechado disjuntor 42TB1 energizando transformador TB.01. Observações: Verificado funcionamento intermitente do pino de bloqueio da secc. 32TB1T1. Emitida SSA 202319810 (P). Modificações/informações adicionais: Los trabajos fueron realizado en forma parcial debido a inclemencias climáticas. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
130029 | OPU | 2023-12-06 15:06:00 | 2023-12-06 15:08:49 | Informados por Gonzalo - AT50, que dentro de los trabajos de la ATO 202310057, fue repuesto aceite en el CGI conforme sigue: U06: 13 litros, quedando con nivel de 308mm y temperatura de 52°C; U07: 18 litros, quedando con nivel de 312mm y temperatua de 58°C. | Trabalhos Programados | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
130034 | OPU | 2023-12-06 15:38:00 | 2023-12-06 15:39:46 | Informado por Isaias - SMMA.DT, que el elevador E11 ya se encuentra disponible. | Alarmes | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 1
130051 | OPU | 2023-12-06 16:28:00 | 2023-12-06 18:07:05 | Solicitada OM 2023304 referente a normalização do PD 20230230 para "Realizar a Substituição dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, Realizar as Modificações no Circuito de Supervisão do T02/R02 Para Viabilizar a Sinalização de Falha do Monitor de Temperatura, Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02". 16:39 - Autorizada OM 2023304 para normalização do PD 20230230; 16:45 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa no PD 20230230; 17:08 - Fechado disjuntor 44T12 energizando o conjunto transformador T02/R02 em vazio; 17:10 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto transformador T03/R03 em série com a LI 220KV-MD-IRY; Seletado religador automático para o disjuntor 43TL3. 17:14 - Fechado disjuntor 03T02 e 43TL2 colocando o conjuntor transformador T02/R02 em carga; Ajustado TAP igualando com os demais e seletado para subordinado. Modificações/informações adicionais: AT 202310196 Servicio ejecutado conforme a lo previsto en la AT. Fue realizada la modificación en el circuito de supervisión para la señalización remota de señal de falla del Monitor de Temperatura de Oleo. AT 202310194 No pudo realizarse la medición del factor de potencia, por impedimento de las condiciones climáticas. La medición será realizada con otro documento. AT 202310181 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do T01 e T02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307918 e 202307925. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 2F2. AT 202310179 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no R03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 3F3. AT 202310170 Executado e ensaiado com correta atuação no convencional e no SCC. Obs: As manobras de normalização do disjuntor 84T02 e seccionadoras b4T02 e 74T02 serão realizadas no período da madrugada, as 05:00 horas, conforme acordado com a manutenção para evitar manobras associadas à Barra 500kV B2 na SE-MD no horário de ponta, será acompanhado por Douglas Maske e Sergio Sobreira SMMT.DT. Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 1
130050 | OPU | 2023-12-06 16:47:00 | 2023-12-07 06:47:05 | Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023306 referente al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 16:47 - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230227. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado tratamiento de secado de gas SF6 con resultados satisfactorios. Presión: 506,92 kPa; Temp.: 34 °C; Humedad: 23,01 ppmw Obs.: Los trabajos referentes al intercambiador de calor del sistema de agua pura, fueron cancelados. Información detallada en el documento adjunto. Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante el proceso de partida de la unidad, accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando que el interruptor Q41-A se encuentra abierto/disparado; Emitida SSA 202319841 (U); Contactado a Cardozo - SMMT.DT, el cual manifestó que dicho inconveniente será atendido en horario comercial. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  | U18A TU KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO KT-18A Q41..44 06/12/2023 16:49:43 | B020 | 1
130052 | OPU | 2023-12-06 16:49:00 | 2023-12-06 17:36:09 | Baja de la ATO 202310417 para "Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado inspección, verificado falso contacto en conector D-SUB 9 vias del panel de señalización. Realizado reaprieto. Normalizado funcionamiento de leds de señalización. Equipo en condición normal de operación. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 |  |  | D043 | 0
130054 | OPU | 2023-12-06 18:15:00 | 2023-12-06 18:44:34 | 4° TURNO Supervisor: Barudi- 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130067 | OPU | 2023-12-06 19:10:00 | 2023-12-06 22:00:22 | Verificado nivel del canal de fuga en 108.02m, caracterizando condición de "Alerta 1". Providencias tomadas: Realizado acompañamiento de las condiciones hidrológicas a través del sistema SCADA. Avisados: Despacho de Carga - De Franceschi; Bomberos - Kriese. Obs.: Intentado entrar en contacto con Seguridad del trabajo MD/MI sin éxito, los demás sectores serán avisados a la mañana. | Informações Gerais | Rio Paraná à jusante |  | CCR_HID NIVEL JUS/AGUAS ABAJO DE 108M A 116M ALERTA 1 NC ACTUAD 06/12/2023 19:10:21 | Rio Paraná à jusante | 1
130058 | OPU | 2023-12-06 19:15:00 | 2023-12-06 19:39:57 | Informado por Despacho de Carga, que las unidades del sector se encuentran operando con regulación liberada en el CAG 60HZ, conforme IOPI061-31. 19:38Hs - Informado por despacho de carga la normalización del modo de operación de las unidades del sector. Despacho de carga - De Franceschi. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
130062 | OPU | 2023-12-06 20:07:00 | 2023-12-06 20:16:32 | Solicitado pelo despacho de carga o fechamento do vertedouro. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,76m ; CV.02: 0,78m ; CV.03: 0,76m ; CV.04: 0,74m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,02m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,08m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,12m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,02m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,08m ; CV.14: 0,00m Vertida: 0 Diferença de vazão: -720 m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,28m Nível Jusante: 108,05m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
130072 | OPU | 2023-12-06 22:30:00 | 2023-12-07 00:05:59 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 6) debido a los trabajos del CPAI/CAAI, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130068 | OPU | 2023-12-06 22:42:00 | 2023-12-06 23:10:56 | Durante la inspección del operador Maia, verificado que el ascensor E-11 se encuentra trabado en la cota 108 con las puertas abiertas sin aceptar comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202319844. | Informações Gerais | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 1
130077 | OPU | 2023-12-07 00:15:00 | 2023-12-07 01:55:08 | 1° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Whalter -4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 9305 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Erich - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Douglas. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130075 | OPU | 2023-12-07 00:25:00 | 2023-12-07 01:21:35 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.154,59MW para FURNAS y 3.224,29MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 5.998,30MW , distribuída entre las unidades U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: CNI. Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U9A. Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07. Condición del CAG60Hz: REPA. Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: N.H. Niveles hidrológicos: Montante: 220,27m Jusante: 107,60m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada e Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado en vacio por el lado de baja. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05/U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA. 43N/B del 1EPIC: Normal. Modo de operación del 1EAIC: SCADA. 43N/B del 1EAIC: Normal. CLP activo: Principal. Fila de corte: U10, U17, U12, U13, U18, U15, U14, U11, U16, U18A. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130078 | OPU | 2023-12-07 00:42:00 | 2023-12-07 01:02:28 | Verificada salida de condición de alerta 1. Nivel jusante: 107,50m. Avisados: Despacho de carga - Douglas. Bomberos - Vaguino. Obs.: Los demás sectores de operación, mantenimiento, seguridad del trabajo y las respectivas gerencias serán avisados durante el horario comercial. | Inspeções de Rotina | Rio Paraná à jusante |  | CCR_HID NIVEL JUS/AGUAS ABAJO DE 108M A 116M ALERTA 1 NC REARM RTN 07/12/2023 00:42:49 | Rio Paraná à jusante | 1
130080 | OPU | 2023-12-07 03:14:00 | 2023-12-07 03:14:29 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
130086 | OPU | 2023-12-07 04:00:00 | 2023-12-07 05:58:31 | Durante inspección de operación fue detectada temperatura elevada en la sala de las UPS del sistema SCADA. Providencias tomadas Verificado que ambos split están con el ventilador del evaporador encendido, pero sin enfriar, e indicación de temperatura ambiente de 32 °C. El Split 60 hz se encuentra con la SSA 202319463 en ejecución. Verificada en la baja parcial de esta que se está aguardando el provisionamiento de un componente por terceros. Emitida SSA 202319846 (U) para el Split 50 hz. Será avisado pre-operación durante el horario comercial. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS UPS SISTEMA SCADA |  |  | P097 | 0
130082 | OPU | 2023-12-07 05:20:00 | 2023-12-07 05:34:55 | En este horario, concluidas las siguientes maniobras con acompañamiento del personal de SMMT.DT: 05:24 - Cerrado las seccionadoras B4T02 y 74T02; 05:26 - Cerrado el interruptor 84T02. Despacho de carga - Jorge. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 1
130089 | OPU | 2023-12-07 06:15:00 | 2023-12-07 06:49:26 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Nike - 4803 Assistente 50Hz: Iandro - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Casafu Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130090 | OPU | 2023-12-07 06:49:00 | 2023-12-07 06:50:21 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
132535 | OPU | 2024-01-08 07:05:00 | 2024-01-08 07:10:25 | Avisado Pre Operação - Geson, sobre a emissão da SSA 202400278 . | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
132534 | OPU | 2024-01-08 07:07:00 | 2024-01-08 07:11:07 | Avisado Geson - Pré Operação sobre a emissão da SSA 202400276. | Informações Gerais | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 0
132536 | OPU | 2024-01-08 07:25:00 | 2024-01-08 08:36:35 | Solicitado e autorizado as manobras de isolação conforme OM 2024004, referente ao PD 20240003 para "Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01". 07:24Hs - Aberto o disjuntor 42TB1, desenergizando o transformador TB-01; 07:30hs - Aberto o disjuntor 02L01 desernergizando a linha; 07:48hs - Fechado a seccionadora 32TB1T1 e 12L01T1, conforme OM 2024004 dando inicio ao PD 20240003 . Despacho de carga - Dure | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
132544 | OPU | 2024-01-08 07:48:00 | 2024-01-08 08:37:18 | Solicitado e autorizado as manobras de isolação conforme OM 2024006, referente ao PD 20240004 para " Em Função do Retrofit do Sistema de Proteção da LT-66KV-50HZ-MD-IPU, Realizar a Desconexões, Interconexões e Arranjos Necessários Referentes aos Disparos I/II e Bloqueio de Fechamento dos Disjuntores 02T06 e 02A12 e Desconexões e Verificações dos Circuitos aos TCs 66kV das Fases R/S/T Referentes a LT". 07:58hs - Aberto o disjuntor 02T06 , colocando o tranformador T06 em vazio; 07:58hs - Aberto o disjuntor 02A12 desernergizando a Barra A1; 08:03hs - Aberto as seccionadoras conforme OM 2024006 dando inicio ao PD 20240004 . Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | BARRA A1 66 KV SEMD |  |  | G087 | 1
132548 | OPU | 2024-01-08 08:11:00 | 2024-01-08 08:27:01 | Entrada da ATO 202400457 "Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor Q9, referente ao motoventilador V04." | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD |  |  | G040 | 1
132554 | OPU | 2024-01-08 08:38:00 | 2024-01-08 09:23:57 | Entrada da ATO 202400456 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2". Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais. Cumprir IS/NR-10." | Trabalhos Urgentes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
132550 | OPU | 2024-01-08 08:49:00 | 2024-01-08 08:54:50 | Entrada de la ATE 202400274 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 A 9A. observacion: - caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura." Serán realizadas las unidades 05, 06, 07, 08, 09 y 9A. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
132552 | OPU | 2024-01-08 08:55:00 | 2024-01-08 09:21:22 | Reinício da ATE 202400174 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Medición de facturación - servidores p/ facturación- conforme PIC.: EE.0071 REV.: 01. Observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC." Despacho de carga - Augusto | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - SERVIDORES P/ FATURAMENTO |  |  | T008 | 0
132555 | OPU | 2024-01-08 09:11:00 | 2024-01-08 09:24:48 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 09:11 - Unidades 10 e 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
132559 | OPU | 2024-01-08 10:48:00 | 2024-01-08 11:07:17 | Baixa da ATO 202400457 "Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor Q9, referente ao motoventilador V04." Servicio ejecutado, encontrado capacitor averiado, realizado la sustitución del mismo, dejando en condiciones normales para la operación. | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD |  |  | G040 | 1
132558 | OPU | 2024-01-08 10:49:00 | 2024-01-08 11:22:56 | Verificado acionamento do seguinte alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado Operador ao local, onde foi constatada a queima do fusível FU22 (negativo para SD4). Imagem em anexo; Emitida SSA 202400307 (U); Avisado Vazquez - Pré Operação. | Alarmes | TOMADA D'AGUA E CONDUTOR FORCADO DA U18A |  | U18A TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM18A SX4 08/01/2024 10:49:08 | B020 | 1
132560 | OPU | 2024-01-08 11:09:00 | 2024-01-08 11:10:13 | Recibido por Ivan - SOTER 9 fusibles de 500V/2A. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
132563 | OPU | 2024-01-08 12:15:00 | 2024-01-08 14:58:28 | 3° TURNO: Supervisor: Quiñonez- 4801 Senior 50Hz: Whalter- 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Astorga - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Lucas y Vera Jefe de Brigada: Magno (MD) y Tristão (MI) Supervisor de ESAI: Gomez (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132565 | OPU | 2024-01-08 13:14:00 | 2024-01-08 16:03:20 | Solicitado ao despacho de carga a OM 2024003 para normalização da Linha LI-IPU-60HZ- FI3 refentente ao PD 20240012 para "Efetuar Manutenção Preventivo Bienal." 13:23 hs Aberto seccionadora 16LI3T1 dando baixa no PD 13:40 hs Fechado disjuntor 06LI3 energizando a linha. Modificações informações adicionais : Ver SNO "RAT60HZ-2024.001-00" Despacho de carga - Vera | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI3 |  |  | F003 | 1
132567 | OPU | 2024-01-08 13:48:00 | 2024-01-08 14:35:52 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 13:55 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:59 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 14:01 - Unidade em carga. 14:12 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
132568 | OPU | 2024-01-08 14:03:00 | 2024-01-08 14:38:10 | Entrada da AT 202400473 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22." | Trabalhos Programados | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVICO |  |  | B020 | 1
132566 | OPU | 2024-01-08 14:05:00 | 2024-01-08 14:13:19 | Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR 507 conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 08/01/2024 14:05:32 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 08/01/2024 14:05:32 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN 08/01/2024 14:05:44 | Console do NOC | 0
132569 | OPU | 2024-01-08 14:41:00 | 2024-01-08 14:42:38 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidade 60Hz: 14:39 - Unidade 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
132570 | OPU | 2024-01-08 14:44:00 | 2024-01-08 15:26:51 | Variación de grandezas eléctricas en el sistema 50HZ. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,64kV / 522,78kV / 513,64kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,05Hz / 50,03Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.801,07MW / 2.920,29MW / 2.866,76MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.067,89MW / 3.162,39MW / 2.988,39MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 520,89kV / 520,70kV / 519,90kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,04Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.060,08MW / 6.086,10MW / 6.067,15MW SEMD: LI-MD-VHA1: 892,04MW / 948,40MW / 847,72MW LI-MD-YZU1: 424,64MW / 434,87MW / 426,80MW LI-MD-YZU2: 434,82MW / 444,35MW / 435,63MW LI-MD-ACY1: 273,40MW / 279,72MW / 272,34MW LI-MD-ACY2: 279,72MW / 283,94MW / 280,52MW LI-MD-IRY: 311,63MW / 315,32MW / 314,71MW LI-MD-PIH: 436,74MW / 440,43MW / 434,49MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 1.186,82MW / 1.346,87MW / 1.126,53MW Despacho de Carga - Vera. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
132577 | OPU | 2024-01-08 15:58:00 | 2024-01-08 16:42:51 | Baixa da AT 202400473 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22." Modificações Informações Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Inspecionado circuito e substituido diodo por outro igual, normalizando circuito e rearmando alarme. | Trabalhos Programados | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVICO |  |  | B020 | 1
132577 | OPU | 2024-01-08 15:58:00 | 2024-01-08 16:42:51 | Baixa da AT 202400473 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22." Modificações Informações Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Inspecionado circuito e substituido diodo por outro igual, normalizando circuito e rearmando alarme. | Trabalhos Programados | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVICO |  |  | B020 | 1
132579 | OPU | 2024-01-08 15:58:00 | 2024-01-08 16:23:37 | Baixa da ATO 202400456 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2". Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais. Cumprir IS/NR-10." Modificações informaçoes Adicionais: Verificado capacitores do filtro da ponte retificadora defeituosos. Foram substituídos os 10 capacitores do filtro da ponte retificadora normalizando funcionamento da ponte retificadora. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
132579 | OPU | 2024-01-08 15:58:00 | 2024-01-08 16:23:37 | Baixa da ATO 202400456 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2". Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais. Cumprir IS/NR-10." Modificações informaçoes Adicionais: Verificado capacitores do filtro da ponte retificadora defeituosos. Foram substituídos os 10 capacitores do filtro da ponte retificadora normalizando funcionamento da ponte retificadora. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
132578 | OPU | 2024-01-08 16:18:00 | 2024-01-08 16:47:12 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024006, referente al PD 20240004 "Em Função do Retrofit do Sistema de Proteção da LT-66KV-50HZ-MD-IPU, Realizar a Desconexões, Interconexões e Arranjos Necessários Referentes aos Disparos I/II e Bloqueio de Fechamento dos Disjuntores 02T06 e 02A12 e Desconexões e Verificações dos Circuitos aos TCs 66kV das Fases R/S/T Referentes a LT. " 16:28h - retirados cartones de seguridad y desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2024006, dando baja al PD 20240004 ; Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Devanados 2S y 3S cortocircuitados y conectados a tierra correspondientes a las fases R/S/T. Dejado en condiciones normales para la operación. 16:29h - cerrado interruptor 02T06 energizado la barra A1. 16:31h - cerrado interruptor 02A12 interconectadas las barras A1 y A2. Colocado en carga el transformador T06. Despacho de carga - Lucas. | Normalização de Equipamentos | BARRA A1 66 KV SEMD |  |  | G087 | 1
132582 | OPU | 2024-01-08 16:29:00 | 2024-01-08 16:31:12 | Baixa de la ATE 202400447 para "Verificar y solucionar motivo por el cual no indican en el SCADA los estados reales de los interruptores 52-B3 y 52-A4 indicando extraido y aterrado estando los interruptores inseridos y cerrados. Tampoco aceptan comandos via SCADA." Modificações Informações Adicionais: Realizado reinicio del GW normalizando así los puntos en SCADA. Durante ejecución del servicio fue encontrado discrepancia de sincronismo de tiempo de dispositivo primario relé, emitida SSA 202400328 para MEG2. Liberado para operación. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Programados | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 |  |  | K010 | 0
132583 | OPU | 2024-01-08 16:39:00 | 2024-01-08 16:46:30 | Prorrogada a ATE 202400174 " Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Medición de facturación - servidores p/ facturación- conforme PIC.: EE.0071 REV.: 01. Observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC". Novo término previsto: 09/01/2024 17:00hs. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - SERVIDORES P/ FATURAMENTO |  |  | T008 | 0
132588 | OPU | 2024-01-08 18:15:00 | 2024-01-08 18:42:46 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Nike - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Ezequiel - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Casafu e Alan Chefe da Brigada: Matos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Gil Guilherme (ME) e Pereira (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132590 | OPU | 2024-01-08 19:01:00 | 2024-01-08 19:33:30 | Conferidas las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2024008 referente al PD 20240001 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade". Inicio previsto: 09/01/2024 a las 00:30hs. Término previsto: 19/01/2024 a las 17:00hs. Despacho de Carga - Casafú. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
132592 | OPU | 2024-01-08 19:02:00 | 2024-01-08 19:33:57 | Conferidas las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2024009 referente al PD 20240002 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora". Inicio previsto: 09/01/2024 a las 05:30hs. Término previsto: 19/01/2024 a las 17:00hs. Despacho de Carga - Casafú. | Desligamentos Programados | BAY DA U07 - GIS 50 HZ |  |  | C038 | 0
132608 | OPU | 2024-01-08 20:04:00 | 2024-01-08 21:14:38 | Informado pelo Despacho de carga - Casafu que as unidades do setor estão operando com regulação liberada, conforme IOPI061-31. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
132603 | OPU | 2024-01-08 20:31:00 | 2024-01-08 20:33:00 | Previendo entrada del PD 20240001, desconectada la central evaporativa de la unidad (KH-13). | Manobras Operacionais | SISTEMAS DE VENTILACAO BLOCO U07 - MONTANTE |  |  | P007 | 0
132609 | OPU | 2024-01-08 22:12:00 | 2024-01-08 22:15:30 | Informado pelo Despacho de carga - Casafu que foi normalizada a regulação das unidades do setor, conforme IOPI061-31. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
132610 | OPU | 2024-01-08 23:39:00 | 2024-01-08 23:51:59 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias Tomadas: Verificado en el local que la bomba de presurización de aceite del Interruptor esta parada y la presión en 34MPa; Realizado el rearme de la alarma, conforme los procedimientos de la IOC_03.004-02; Verificado que existe la SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 08/01/2024 23:39:22 SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC REARM A-04 K4 RTN 08/01/2024 23:45:03 | C008 | 0
132614 | OPU | 2024-01-09 00:15:00 | 2024-01-09 00:39:15 | 1° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Eder (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132615 | OPU | 2024-01-09 00:30:00 | 2024-01-09 00:42:02 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.098,21MW para FURNAS y 3.068,07MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 6.045,15MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,75m Jusante: 104,48m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U18, U12, U13, U17, U18A, U16, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132616 | OPU | 2024-01-09 00:41:00 | 2024-01-09 01:37:49 | Autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM 2024008, referente ao PD 20240001. 00:44h - Início da redução de carga, unidade já encontrava-se em manual no CAG/CAT atendendo AO710-00. 00:55h - Unidade sincronizada em vazio. 00:56h - Retirada a unidade do sistema. 01:03h – Desconectado o sistema de excitação da unidade, dando início ao processo de resfriamento por 04 horas, conforme IOC_02.027-16. Despacho de Carga - Dure. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
132619 | OPU | 2024-01-09 02:18:00 | 2024-01-09 02:26:33 | Oscilação no intercâmbo Itaipu/ANDE. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 512,29kV / 516,06kV / 509,08kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 50,25Hz / 50,04Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.646,35MW / 2.653,75MW / 2.653,75MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.195,08MW / 3.077,99MW / 2.988,54MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 521,59kV / 523,17kV / 521,09kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,98Hz / 60,01Hz / 59,89Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.999,92MW / 5.924,01MW / 5.783,24MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.103,55MW / 1.020,14MW / 987,92MW LI-MD-YZU1: 415,16MW / 401,92MW / 393,99MW LI-MD-YZU2: 424,03MW / 411,16MW / 405,01MW LI-MD-ACY1: 246,76MW / 237,53MW / 233,84MW LI-MD-ACY2: 250,19MW / 241,75MW / 238,32MW LI-MD-IRY: 306,50MW / 297,28MW / 293,99MW LI-MD-PIH: 434,49MW / 425,46MW / 419,92MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 442,46MW / 686,42MW / 594,80MW Despacho de Carga - Duré. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
132624 | OPU | 2024-01-09 03:00:00 | 2024-01-09 03:21:19 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 03:10 - Accionado comando de parada de la unidad. 03:18 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
132625 | OPU | 2024-01-09 05:03:00 | 2024-01-09 05:32:02 | Término do processo de resfriamento por 04 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender ao PD 20240001. 05:05h - Acionado comando de parada da unidade. 05:13h - Unidade parada. 05:22h - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d’água. Tempo de fechamento da comporta da tomada d’água: 3:22. 05:31h - Bloqueadas as seccionadoras da unidade, conforme OM 2024008, dando início ao PD 20240001. Despacho de Carga - Dure. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
132630 | OPU | 2024-01-09 05:54:00 | 2024-01-09 06:10:18 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação comforme OM 2024009 referente ao PD 20240002 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 06:08 - Abertas e bloqueadas seccionadoras do vão da unidade dando inicio ao PD 20240002 . Despacho de Carga - Dure. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
126516 | OPU | 2023-10-31 07:22:00 | 2023-10-31 07:45:11 | Entrada da ATE 202309353 para "Sustituir interruptor 52.114 por el material de código 456322, con el fin de alimentar el nuevo cargador de baterías a ser instalados por PROVOLT. Realizar ensayo térmico y magnético conforme IM.EQ.190 y registrar resultados en la baja de la SSA. Necesario aislar barra 1 para la ejecución de la actividad. Cumplir IS/NR-10". Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
126519 | OPU | 2023-10-31 07:26:00 | 2023-10-31 08:03:40 | Entrada de la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B013 | 0
126520 | OPU | 2023-10-31 07:54:00 | 2023-10-31 09:06:27 | Entrada da ATO 202308700 para "Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Trabalho em conjunto com MEL4 (UTR501)". | Trabalhos Programados | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF SERV AUXILIARES ATLP-01 |  |  | J060 | 0
126522 | OPU | 2023-10-31 07:55:00 | 2023-10-31 11:27:13 | Dentro da ATE 202309353 foi isolado a Barra 1 do quadro QK. Calha Direita e a Calha Esquerda do Vertedouro impedidas. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
126517 | OPU | 2023-10-31 07:59:00 | 2023-10-31 08:00:41 | Entrada da ATE 202308950 para "Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Coordinar con MEL1 202309590". Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 |  |  | A001 | 1
126526 | OPU | 2023-10-31 08:40:00 | 2023-10-31 09:06:01 | Informados por la Asesoría al turno 60Hz - Camacho que dentro de la AT 202309300 de rutina fueron realizadas reversiones de filtros hidrociclónicos quedando en operación de la siguente forma. U16: Filtro 2, 80PW: 214.7, L/min, PI-24: 3,6bar; U18: Filtro 2, 80PW: 222.1, L/min, PI-24: 4bar. | Trabalhos Programados | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
126528 | OPU | 2023-10-31 08:47:00 | 2023-10-31 09:05:35 | Dentro da ATE 202308950 foi passado a U01 para convencional. Comutado a UTR501 para OUT. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 |  |  | A001 | 1
126530 | OPU | 2023-10-31 09:12:00 | 2023-10-31 09:28:10 | Verificado accionamiento de las alarmas anexadas con rearme inmediato. Providencias tomadas: Existe SSA 202315005. Observado que eventos anteriores coinciden en horario. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | SF6_60 ECE_60-A IED GOOSE FALHA NC ATUADO PCG-2A RED670 31/10/2023 09:12:06 SF6_60 ECE_60-A IED GOOSE FALHA NC REARM PCG-2A RED670 RTN 31/10/2023 09:12:07 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-05 RED670 31/10/2023 09:12:06 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-05 RED670 RTN 31/10/2023 09:12:07 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-06 RED670 31/10/2023 09:12:06 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-06 RED670 RTN 31/10/2023 09:12:07 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-07 RED670 31/10/2023 09:12:06 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-07 RED670 RTN 31/10/2023 09:12:07 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-08 RED670 31/10/2023 09:12:06 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-08 RED670 RTN 31/10/2023 09:12:07 | ITAIPU 60HZ | 0
126529 | OPU | 2023-10-31 09:15:00 | 2023-10-31 09:21:54 | Dentro da ATE 202308950 foi comutado a UTR501 para IN. Passado a U01 para modo SCADA. 09:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 |  |  | A001 | 1
126531 | OPU | 2023-10-31 09:24:00 | 2023-10-31 09:27:51 | Dentro da ATO 202309298 realizada reversão dos filtros hidrociclones das unidades: U5: Filtro 2, 80PW: 216 L/min, PI-24: 4,4bar; U8: Filtro 2, 80PW: 232 L/min, PI-24: 4,2bar. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
126534 | OPU | 2023-10-31 09:30:00 | 2023-10-31 11:04:34 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 117,90m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 216,90 l/min / 3,60 bar Unidad 02 = 227,30 l/min / 2,90 bar Unidad 03 = 213,00 l/min / 4,70 bar Unidad 04 = 225,20 l/min / 2,40 bar Unidad 05 = 217,10 l/min / 4,50 bar Unidad 06 = 207,90 l/min / 3,60 bar Unidad 07 = 213,40 l/min / 3,90 bar Unidad 08 = 231,60 l/min / 4,30 bar Unidad 09 = 201,00 l/min / 4,0 bar Unidad 9A = 208,00 l/min / 4,2 bar Unidad 10 = 204,00 l/min / 3,4 bar Unidad 11 = 224,00 l/min / 2,0 bar Unidad 12 = 207.20 l/min / 3.6bar Unidad 13 = 234.50 l/min / 3.7 bar Unidad 14 = 207.80 l/min / 3.7 bar Unidad 15 = 220.30 l/min / 4.4 bar Unidad 16 = 215.70 l/min / 3.5 bar Unidad 17 = 221.40 l/min / 4.0 bar Unidad 18 = 222.60 l/min / 4.0 bar Unidad 18A = 211.70l/min / 4.5 bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
126536 | OPU | 2023-10-31 10:04:00 | 2023-10-31 10:05:31 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126535 | OPU | 2023-10-31 10:18:00 | 2023-10-31 10:20:51 | Encerramento da ATE 202308950 para "Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Coordinar con MEL1 202309590". Modificações/Informações adicionais: Foram testados com a MEL1 e desconectados os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) conforme SSA. Também foi realizada atualização nas configurações da UTR passando esses pontos para reserva. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 |  |  | A001 | 1
126545 | OPU | 2023-10-31 10:30:00 | 2023-10-31 11:09:30 | Verificado que la impresora de la CCR ya está en funcionamiento, Realizado cambio de hdd (unidad de disco rigido) y reinstalado software. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
126544 | OPU | 2023-10-31 10:51:00 | 2023-10-31 11:29:36 | Dentro da ATE 202309353 foi normalizado a Barra 1 do quadro QK. Calha Direita e Calha Esquerda do Vertedouro disponíveis. Despacho de Carga - Allan. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
126547 | OPU | 2023-10-31 11:16:00 | 2023-10-31 11:43:26 | Paralizada la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B013 | 0
126549 | OPU | 2023-10-31 12:15:00 | 2023-10-31 12:57:05 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: Duré y Augusto Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) Obs.: El despachante Douglas acompañando el turno de operación. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126555 | OPU | 2023-10-31 13:25:00 | 2023-10-31 13:58:28 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificando que el tablero QW-03 se encuentra interconectado vía cargador CW.06; Emitida SSA 202317626 (U); Avisado Elton - Pre Operación. | Alarmes | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC - CASA DE MAQUINAS QW-03 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CC QW-03 CONDICION NC ANOR QW-03 DIV.25049 31/10/2023 13:25:50 | L029 | 0
126553 | OPU | 2023-10-31 13:37:00 | 2023-10-31 13:45:34 | Dentro de la ATE 202309353 fue aislada la Barra 1 del cuadro QK. Canaleta Derecha y la Canaleta Izquierda del Vertedero impedidas. Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
126556 | OPU | 2023-10-31 13:49:00 | 2023-10-31 13:59:52 | Reinicio de la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B013 | 0
126558 | OPU | 2023-10-31 14:25:00 | 2023-10-31 14:31:30 | Verificado que la consola del Senior 60 Hz presenta falla en el funcionamiento del monófono. Providencias tomadas: Emitida a SSA 202317758. | Informações Gerais | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 1
126559 | OPU | 2023-10-31 14:51:00 | 2023-10-31 14:54:13 | Informados por la Asesoría al turno 60Hz - Camacho que dentro de la AT 202309300 de rutina fue realizada reversión del filtro hidrociclónico quedando en operación de la siguente forma: U10: Filtro 2, 80PW: 225.4, L/min, PI-24: 3,6bar. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
126560 | OPU | 2023-10-31 14:54:00 | 2023-10-31 14:55:57 | Dentro de la ATO 202309298 realizada reversión del filtro hidrociclónico de la unidad, quedando en operación de la siguiete forma: U09: Filtro 2, 80PW: 217.1 L/min, PI-24: 4.1bar. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
126561 | OPU | 2023-10-31 15:18:00 | 2023-10-31 15:19:16 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126563 | OPU | 2023-10-31 15:36:00 | 2023-10-31 15:49:12 | Entrada de la ATO 202309485 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel apresenta indicacao de "Tensao baixa na barra A" estando com indicacao de tensao normal no voltimetro do painel. (conforme fotos em anexo)" | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC - CASA DE MAQUINAS QW-03 |  |  | L029 | 0
126562 | OPU | 2023-10-31 15:41:00 | 2023-10-31 16:02:52 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF CIRCULACAO DT 4 PAV. LAZO 9 PISO 4 Z011 HUMO (FOTO) L09D061", con rearme. Providencias tomadas: Previo al accionamiento de la alarma, estabamos en conocimiento de que en el 4to piso se encontraba en andamiento la AT 202308734 de reparación en el sanitario, con presencia de polvo. Silenciadas las sirenas y enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Leal. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo, confirmado el Detector 09.61 accionado frente al sanitario. Avisado a los bomberos y al personal del 4to piso, que se trataba de un sensor afectado por el polvo proveniente del sanitario y el accionamiento fue indebido. Rearmado el sistema de detección, quedando en condiciones normales. Avisado Asesoría 50 Hz conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
126564 | OPU | 2023-10-31 16:00:00 | 2023-10-31 16:00:55 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Situación: Alerta 2. Nivel jusante: 117,17m. Obs.: Realizado lecturas de presión y caudal de la caja de vedación conforme GIO. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126566 | OPU | 2023-10-31 16:29:00 | 2023-10-31 16:33:34 | Dentro de la ATE 202309353 fue normalizada la Barra 1 del cuadro QK. Canaleta Derecha y Canaleta Izquierda del Vertedero disponibles. Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
126567 | OPU | 2023-10-31 16:38:00 | 2023-10-31 16:43:26 | Paralización de la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B013 | 0
126570 | OPU | 2023-10-31 16:57:00 | 2023-10-31 18:06:30 | Recibimos el llamado via contacto de emergencia del Robson - OPSE.DT, informandonos que el mismo se encuentra dentro del ascensor con otras personas y este esta trabado en el 1er piso. Providencias tomadas: Emitida SSA 202317804 (U). Avisados: Marcelo - SMMA.DT Dos Santos - Bomberos. Posteriormente fuimos informados por Isaias - SMMA.DT, que el referido ascensor se encuentra disponible y la persona fue rescatada. | Emergência | ELEVADOR E23 |  |  | N023 | 1
126569 | OPU | 2023-10-31 16:58:00 | 2023-10-31 16:58:41 | Baja de la ATE 202309353 para "Sustituir interruptor 52.114 por el material de código 456322, con el fin de alimentar el nuevo cargador de baterías a ser instalados por PROVOLT. Realizar ensayo térmico y magnético conforme IM.EQ.190 y registrar resultados en la baja de la SSA. Necesario aislar barra 1 para la ejecución de la actividad. Cumplir IS/NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Se procedió a instalar el disyuntor pos. 52.114, se libera el equipamiento conectado aguas arriba, dispuesto p/ instalación de cargas aguas abajo. Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
126572 | OPU | 2023-10-31 18:15:00 | 2023-10-31 19:10:53 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Galeano - 9296 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Alcaraz (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126574 | OPU | 2023-10-31 22:00:00 | 2023-10-31 23:56:51 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126573 | OPU | 2023-10-31 22:33:00 | 2023-10-31 22:33:44 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
126581 | OPU | 2023-11-01 00:15:00 | 2023-11-01 01:00:31 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Guillerme (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126583 | OPU | 2023-11-01 00:25:00 | 2023-11-01 01:04:46 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.318,89MW para FURNAS y 2.276,86MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.315,11MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230214(P) [30/10/2023 07:30:00 às 03/11/2023 16:30:00] C006 - INTERRUPTOR 500 KV 85TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230174(P) [30/10/2023 06:00:00 às 01/11/2023 16:30:00] G044 - AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,43m Jusante: 116,70m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126585 | OPU | 2023-11-01 00:30:00 | 2023-11-01 01:32:41 | Verificado que no fueron entregados los lanches de la CCR ni de la SEMD. Intentado contacto con el proveedor de lanches margen izquierda a través del número disponible en la CCR, sin éxito. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
126582 | OPU | 2023-11-01 00:41:00 | 2023-11-01 01:34:00 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1776 m³/s para las 02:00h aproximadamente Solicitado a ESAI - Regis, inspección y liberación para la apertura de la canaleta seleccionada. Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
126586 | OPU | 2023-11-01 01:45:00 | 2023-11-01 01:59:30 | Accionado alerta sonoro del vertedero conforme IOC_05.004-01. Posterior a la inspección de ESAI - Da Luz, liberado la operación del vertedero. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
126587 | OPU | 2023-11-01 02:11:00 | 2023-11-01 02:21:14 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1776 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,00m ; CV.13: 0,02m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,26m ; CV.10: 1,24m ; CV.11: 1,24m ; CV.12: 1,28m ; CV.13: 1,28m ; CV.14: 1,24m Vertida: 1.761,75m3/s. Diferencia de caudal: 1.761,75m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,45m Nivel Jusante: 116,58m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
126592 | OPU | 2023-11-01 03:15:00 | 2023-11-01 03:25:31 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 46km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126597 | OPU | 2023-11-01 03:30:00 | 2023-11-01 05:19:05 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Condición de Alerta 2. Nivel jusante: 116,64m. Obs.: Realizado lecturas de presión y caudal de la caja de vedación, conforme GIO. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126596 | OPU | 2023-11-01 03:52:00 | 2023-11-01 04:31:40 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,26m ; CV.10: 1,24m ; CV.11: 1,24m ; CV.12: 1,28m ; CV.13: 1,28m ; CV.14: 1,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,98m ; CV.10: 0,98m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,04m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 0,98m Vertida: 1.402,21m3/s. Diferencia de caudal: -360,26m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,48m Nivel Jusante: 116,58m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
126601 | OPU | 2023-11-01 06:15:00 | 2023-11-01 06:40:28 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Allan (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Guilherme (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
86068 | OPU | 2023-01-29 04:18:00 | 2023-02-01 01:07:15 | Conforme OM 2023501, realizadas as seguntes manobras: 04:18, seletada a chave do CS-ERIPU50 do FIP-02 para DESABILITADO. 04:20, habilitado o Religamento da linha LI 500kV MD-VHA1 pelo disjuntor 04LI5. 04:25, fechados os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto T03/R03 em paralelo com os demais conjuntos. 04:26, selecionado o Religamento Automático para o disjuntor 83LI3. Verificado que não ocorreu a seleção na Proteção Alternada, apenas na Primária. Providências tomadas: Retornada a seleção do RA para o disjuntor 43TL3 e efetuado, novamente, a seleção para o 83LI3, sem sucesso; Efetuado GI na RTU 08, sem sucesso; Verificado no painel 3RAL03 que a seleção se manteve pela Alternada, não obedecendo o comando do SCC. Efetuada seleção na botoeira do painel, com sucesso; Emitida SSA 202301564. Observação: posteriormente foi verificado que o IED PAL3 encontrava-se na posição Local. Efetuada a seleção para Remoto, feito novo teste de comando via SCC, com sucesso. O número da SSA será reutilizado. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
86583 | OPU | 2023-01-31 06:15:00 | 2023-01-31 07:26:50 | 2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Vázquez - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9737 Op. UN. 09/11: Galeano - 9296 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Sanguina - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
86587 | OPU | 2023-01-31 07:12:00 | 2023-01-31 09:44:04 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:23 - Unidad 09/9A Unidades 60Hz: 08:46 - Unidad 12/13 09:27 - Unidad 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
86599 | OPU | 2023-01-31 07:30:00 | 2023-01-31 08:17:11 | Verificado que la computadora del asistente no está funcionando, presentado error, siendo reiniciada sin éxito. Providencias tomadas: Entrado en contacto con soporte SI.AA - 9955 y registrada solicitud SS00601504. Será necesaria presencia de un técnico en el local para verificaciones. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
86605 | OPU | 2023-01-31 07:56:00 | 2023-01-31 08:37:59 | Entrada de la ATO 202300854 "Sustituir los tomacorrientes 2P+T, 15A/220V por el tomacorriente tipo industrial 2P+T 200/250V 16A 6H en las celdas del TU de la UG-9A." | Trabalhos Programados | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V |  |  | J045 | 0
86598 | OPU | 2023-01-31 08:03:00 | 2023-01-31 08:12:01 | Entrada de la ATE 202301020 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD1 - SEMD |  |  | E001 | 1
86597 | OPU | 2023-01-31 08:05:00 | 2023-01-31 08:24:09 | Entrada de la ATE 202301018 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Obs: Necesario aislar los disparos en ambos extremos de la línea". 08:22 Aisladas las salidas de disparo en ambos extremos. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI2 2R5 - SEMD |  |  | E010 | 1
86603 | OPU | 2023-01-31 08:08:00 | 2023-01-31 08:29:11 | Entrada de la ATE 202301021 para "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1." Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO LAP-01 PROTECAO ALTERNADA GIS |  |  | E001 | 1
86600 | OPU | 2023-01-31 08:15:00 | 2023-01-31 08:23:18 | Entrada de la ATE 202300671 para "Verificar discrepancia de 5,4°C en la medición de temperatura de los instrumentos 26SWO (55,5ºC) y 26SWR2 (60,9ºC)." Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A019 | 1
86610 | OPU | 2023-01-31 08:46:00 | 2023-01-31 09:50:16 | Solicitado y autorizado la ejecución de las maniobas de aislación referentes al PD 20230017 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor". 08:52h - Abierto el interruptor 44L11; 08:59h - Bloqueadas las seccionadoras y colocados C.S conforme OM 2023017, dando inicio al PD 20230017. Término previsto: 01/02/2023 17:00h. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 44L11 DA SEMD |  |  | G008 | 1
86614 | OPU | 2023-01-31 09:19:00 | 2023-01-31 09:23:56 | Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, referente a falla interna del IED "F06" correspondiente al T0X/R0X, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificado que existe la SSA 202224191 (AMP). | Alarmes | IED F06 - REC670 |  | SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC ACTUAD 3FTX REC670 31/01/2023 09:18:46 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC REARM 3FTX REC670 RTN 31/01/2023 09:19:03 | G045 | 0
86619 | OPU | 2023-01-31 09:45:00 | 2023-01-31 09:48:02 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-16, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
86620 | OPU | 2023-01-31 09:48:00 | 2023-01-31 09:48:42 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 39 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
86622 | OPU | 2023-01-31 09:56:00 | 2023-01-31 11:32:45 | Informado por el despacho de carga que está prevista la interconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas con Yacyreta, y solicitó adecuar el sistema conforme IOPI030-00. Maniobras realizadas: 09:56h - VHA1: Deshabilitado recierre automático de la línea; Observación: fuimos informados que a las 09:51h fue desactivado el recierre automático de la LI MD - VHA1 en la terminal de Villa Hayes. 09h57 - Abiertos los interruptores 03T03 y 83LI3, colocando el transformador T03/R03 en serie con la línea MD-IRY; Observación: Seleccionado el interruptor 43TL3 para recierre automático. 10:02h - FIP-PCG 01: Conectado PSS de las unidades del sector 50Hz; 10:03h - FIP-02P: Selecionada llave CS-ERIPU 50 para posición "Automático"; 10:21h - Informados por el depacho que se realizó la inteconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas/Yacyreta. Despacho de Carga - Benegas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
86625 | OPU | 2023-01-31 10:05:00 | 2023-01-31 11:12:22 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2790 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,06m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,74m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,76m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.797,74m3/s. Diferencia de caudal: -1.046,55m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 104,62m Despacho de carga - Bruno | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
86631 | OPU | 2023-01-31 10:16:00 | 2023-01-31 10:52:28 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
86637 | OPU | 2023-01-31 10:54:00 | 2023-01-31 11:02:02 | Baja de la ATE 202301018 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Obs: Necesario aislar los disparos en ambos extremos de la línea". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI2 2R5 - SEMD |  |  | E010 | 1
86645 | OPU | 2023-01-31 10:55:00 | 2023-01-31 11:19:34 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 10:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 10:59 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 11:01 - Unidade em carga. 11:11 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
86638 | OPU | 2023-01-31 10:56:00 | 2023-01-31 11:03:59 | Baja de la ATE 202301020 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD1 - SEMD |  |  | E001 | 1
86633 | OPU | 2023-01-31 10:57:00 | 2023-01-31 10:57:21 | Término de la ATE 202300671 para "Verificar discrepancia de 5,4°C en la medición de temperatura de los instrumentos 26SWO (55,5ºC) y 26SWR2 (60,9ºC)." Modificaciones/informaciones adicionales: Foi substituído transdutor RTD/4-20mA posição N4. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A019 | 1
86654 | OPU | 2023-01-31 12:30:00 | 2023-01-31 12:40:41 | 3° TURNO: Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Mendoza - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Camacho -4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 9714 Despacho de Carga: Villalba y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
86660 | OPU | 2023-01-31 13:03:00 | 2023-01-31 13:28:18 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 13:05 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:07 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 13:10 - Unidade em carga. 13:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
86668 | OPU | 2023-01-31 14:15:00 | 2023-01-31 14:50:08 | Foram instalados na CCR pela informatica os No-Break´s; códigos 015/0706-0 Assistente 60Hz e 015/0707-9 Sênior 60Hz; retornando da manunteção. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
86672 | OPU | 2023-01-31 15:06:00 | 2023-01-31 15:17:50 | Solicitado por le despacho de carga un vertimiento de 2112m³/s. Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,52m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,52m ; CV.13: 1,58m ; CV.14: 1,56m Vertida: 2.129,44m3/s. Diferencia de caudal: -668,30m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 104,96m Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
86674 | OPU | 2023-01-31 15:32:00 | 2023-01-31 16:18:11 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:54 - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 15:40 - Unidades 12 e 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
86675 | OPU | 2023-01-31 15:35:00 | 2023-01-31 15:41:49 | Informado por Roberson - AT60 que dentro de la AT 202300997 fue realizado el siguiente ajuste en el nivel de aceite del MGT: Unidad 16, completado con 23L quedando con 300mm y 58°C. Unidad 18, completado con 08L quedando con 299mm y 58°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
86677 | OPU | 2023-01-31 15:40:00 | 2023-01-31 15:45:08 | Baixa da ATE 202300243 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion:- Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Modificações Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
86679 | OPU | 2023-01-31 15:58:00 | 2023-01-31 15:58:33 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
86686 | OPU | 2023-01-31 16:32:00 | 2023-01-31 17:30:32 | Ocurrió variaciones de las grandezas eléctricas en ambos sectores, a causa de abertura automática de la interconexión IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Confirmada desconexión automática de los PSS de las unidades del sector 50Hz. Coordinado con despacho de carga la alteración de la llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición 2-DESHABILITADO; Coordinado con despacho de carga la activación del recierre automático de la línea LI 500KV MD-VHA 1. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 504,31kV / 513,27kV / 494,80kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,07Hz / 51,30Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.504,08MW / 2.243,28MW / 1.997,55MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.985,25MW / 3.141,05MW / 2.757,22MW Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 60Hz: 515,45kV / 517,33kV / 511,48kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,03Hz / 59,86Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.370,60MW / 5.402,98MW / 5.360,98MW Despacho de Carga - Villalba. | Perturbações | ITAIPU 50/60 HZ |  | ECCANDE TRIP GENERAL (PDC VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 31/01/2023 16:32:11 ECCANDE TRIP GENERAL (PDC VHA) NC REARM B00Y23 RTU-A8050 RTN 31/01/2023 16:32:11 SF6_50 ECE_50-A PSS ESTABILIZADOR DE POTENCIA NC DESCON 31/01/2023 16:32:12 SF6_50 ECE_50-P PSS ESTABILIZADOR DE POTENCIA NC DESCON 31/01/2023 16:32:12 | ITAIPU 50/60 HZ | 1
86711 | OPU | 2023-01-31 16:40:00 | 2023-01-31 17:48:40 | Baja de la ATE 202301021 "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO LAP-01 PROTECAO ALTERNADA GIS |  |  | E001 | 1
86691 | OPU | 2023-01-31 16:58:00 | 2023-01-31 17:29:43 | Informado por el despacho de carga que está prevista la interconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas con Yacyreta, y solicitó adecuar el sistema conforme IOPI030-00 . Maniobras realizadas: 16:59h - FIP-PCG 01: Conectado PSS de las unidades del sector 50Hz; 16:59h - VHA1: Deshabilitado recierre automático de la línea; 16:59h - FIP-02P: Selecionada llave CS-ERIPU 50 para posición "Automático"; 17:09h - Informados por el depacho que se realizó la inteconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas/Yacyreta. Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
86700 | OPU | 2023-01-31 16:59:00 | 2023-01-31 17:26:49 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
86694 | OPU | 2023-01-31 17:15:00 | 2023-01-31 17:40:00 | Verificado acionamento do seguinte alarme: "DF B.P.CTM-10-F21/22 EL.214 (N2-M3.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Providências tomadas: Enviado Operador ao local; Avisado Bombeiro Leal, quem informou que enviará equipe ao local; Constatada ausência de fumaça e fogo no local; Efetuado tentativa de rearme, verificado acionamento intermitente; Inibido acionamento do referido alarme. Existe SSA 202301674. (APG) Obs: Manutenção será avisada dentro do horario comercial. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
86719 | OPU | 2023-01-31 18:15:00 | 2023-01-31 18:47:34 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: González y João. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
86728 | OPU | 2023-01-31 19:48:00 | 2023-01-31 20:10:18 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 19:48h - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 20:09h - Unidades 12 y 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
86742 | OPU | 2023-01-31 21:32:00 | 2023-01-31 21:49:17 | Accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F9/F10 ELEV. 214 (N2- M2.48) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Verificado ausencia de fuego y humo. Avisado bomberos. Emitida SSA 202301813 (P). | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
86741 | OPU | 2023-01-31 21:40:00 | 2023-01-31 21:40:41 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
86760 | OPU | 2023-01-31 22:00:00 | 2023-02-01 00:10:00 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 39 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
86753 | OPU | 2023-01-31 23:06:00 | 2023-01-31 23:26:15 | Solicitado pelo despacho de carga el vertimento 2448 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,52m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,50m ; CV.14: 1,50m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,76m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,74m ; CV.13: 1,78m ; CV.14: 1,76m Vertida: 2.460,22m3/s Diferença de vazão: 331,34m3/s Condiões hidrologicas Nivel Montante: 220,07m Nivel Jusante: 105,44m Despacho de carga - Gonzalez. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
86763 | OPU | 2023-02-01 00:15:00 | 2023-02-01 00:46:41 | 1° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan Jefe de Brigada: José (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Magno (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
86765 | OPU | 2023-02-01 00:30:00 | 2023-02-01 00:54:21 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.537,01MW para FURNAS y 2.785,84MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09A. Generación del sector 60Hz con 4.518,65MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U13. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. PD 20230017(P) [31/01/2023 07:30:00 às 01/02/2023 16:30:00] G008 - INTERRUPTOR 500 KV 44L11 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,08m Jusante: 105,15m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,76m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U16, U15, U14, U18, U18A, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
86771 | OPU | 2023-02-01 01:08:00 | 2023-02-01 01:18:21 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3486 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,76m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,76m ; CV.13: 1,78m ; CV.14: 1,76m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,06m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,50m Vertida: 3.493,89m3/s Diferencia de caudal: 1.033,03m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 105,09m Despacho de carga - Jorge. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
86778 | OPU | 2023-02-01 02:05:00 | 2023-02-01 02:05:58 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
86780 | OPU | 2023-02-01 02:08:00 | 2023-02-01 02:23:20 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:22 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 02:14 - Unidades 12/13 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
86783 | OPU | 2023-02-01 02:34:00 | 2023-02-01 02:36:02 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC ABIERT RTN 01/02/2023 02:34:37 U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC NIVEL1 01/02/2023 02:34:22 U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 01/02/2023 02:34:45 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-05 KM1/KM2 RTN 01/02/2023 02:34:45 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-05 KM1/KM2 01/02/2023 02:34:21 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 01/02/2023 02:34:21 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 01/02/2023 02:34:36 | A005 | 0
86791 | OPU | 2023-02-01 03:46:00 | 2023-02-01 04:33:07 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Los tableros QB-01/QB-02 están interligados vía CB-02 debido a los trabajos de la AT 202300594; Enviado operador al local; Verificado el accionamiento de alarma de falla a tierra; 04:09 - Verificado rearme de la alarma sin intervención. Despacho de carga - Jorge. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02 DIV.25028 01/02/2023 03:46:24 SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC NORMAL CB-02 DIV.25028 RTN 01/02/2023 04:09:04 | L001 | 1
86804 | OPU | 2023-02-01 06:15:00 | 2023-02-01 06:38:38 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Edigar - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Bruno Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94011 | OPU | 2023-02-26 12:50:00 | 2023-02-28 07:44:04 | Foi solicitado pelo despachante a energização da referida linha, informado o mesmo que estão acionados no SCC alarmes de proteção da linha, conforme anexo, que impedem a energização. Providências tomadas: Informado pela SMME.DT que os alarmes acionados no SCC são pontos que estão invertidos, e que as proteções estão operativas e sem nenhum alarme na IHM local; Informado por Osmar - OPU.DT que foi acordado com SMME.DT e Siemens, através de ata de reunião, a permanência de um técnico da Siemens e um Operador na sala de controle local durante às 24 horas que permanecerá energizada a linha, no intuito de mitigar possíveis riscos de operar o equipamento sem confiabilidade via SCC; Enviado operador à sala de controle local da linha em conjunto com a equipe da MDAU, para confirmar que as proteções estão operativas, e que é possível operar e supervisionar a linha através da IHM local; Confirmado pelo operador a inexistência de alarmes nas proteções da linha e IHM local; Coordenado com despachante as seguintes manobras: 13h22 Aberta a seccionadora de terra 94LI6T; 13h26 Fechada a seccionadora 94LI6 através da IHM local, devido indisponibilidade de comando via SCC. Avisado: Lucas - Despacho de Carga. Osmar - OPU.DT. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 0
94341 | OPU | 2023-02-28 07:27:00 | 2023-02-28 07:31:23 | Solicitado ao Sr. Jânio (SMMC.DT) secagem da área próxima ao DAC-0803, elevação 133m, devido à acumulação de água formada pelo DAC. O Sr. Jânio informou que a intervenção pode demorar um pouco devido à manifestação na barreira da Margem Direita, que impede parcialmente o ingresso de empregados e terceirizados. - Existe SSA 202303316 | Informações Gerais | SIST AR CONDICION SALA TECNICOS/AUDITORIO EL.133 |  |  | P083 | 0
94347 | OPU | 2023-02-28 08:10:00 | 2023-02-28 08:12:18 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:10 - Unidades 14 y 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
94348 | OPU | 2023-02-28 08:12:00 | 2023-02-28 08:40:52 | Entrada dos seguintes documentos: ATE 202301946 "Realizar mantenimiento preventivo bienal 2a de acuerdo a la PIC.EE.0074-R01". ATE 202301231 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-01,CP-01,CX01/HG01, verificando parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motocompressores associados. Verif.correto funcionam. dispositivos primários conf.PIC.4A. OBS.: Isolar painéis QU-01/CP01/CX01/HG01 qdo solicitado. 08:38h - GD01 Indisponível. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 1
94473 | OPU | 2023-02-28 08:31:00 | 2023-02-28 17:25:49 | Entrada da ATO 202301211 para "Realizar ensayos de señalizacion de alarmas desde el Dis. 52-B3 del panel CD-01 con el sistema SCADA, sera necesario interrumpir la comunicacion del canal alternado para revisar la configuracion mediante una notebook. Ref SSA:202301206." | Trabalhos Programados | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 |  |  | K010 | 0
94358 | OPU | 2023-02-28 09:21:00 | 2023-02-28 11:17:58 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,53m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 231 l/min / 3,5 bar Unidad 02 = 209 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = 202 l/min / 3,8 bar Unidad 05 = 227 l/min / 3,7 bar Unidad 06 = 219 l/min / 3,4 bar Unidad 07 = 216 l/min / 3,3 bar Unidad 08 = 218 l/min / 3,2 bar Unidad 09 = 211 l/min / 3,2 bar Unidad 9A = 215 l/min / 4,0 bar Unidad 10 = 229 l/min / 3,4 bar Unidad 11 = 233 l/min / 2,0 bar Unidad 12 = 214 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 221 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 214 l/min / 3,8 bar Unidad 15 = 219 l/min / 4,5 bar Unidad 16 = 226 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 216 l/min / 3,3 bar Unidad 18 = 222 l/min / 3,5 bar Unidad 18A = 209 l/min / 3,8 bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94397 | OPU | 2023-02-28 09:25:00 | 2023-02-28 11:55:51 | Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
94368 | OPU | 2023-02-28 10:09:00 | 2023-02-28 10:16:23 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 11000 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,53m ; CV.14: 6,53m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,29m Vertida: 10.970,13m3/s. Diferencia de caudal: -299,15m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,90m Nivel Jusante: 111,62m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94369 | OPU | 2023-02-28 10:16:00 | 2023-02-28 10:18:04 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
94396 | OPU | 2023-02-28 10:24:00 | 2023-02-28 11:55:27 | Baja de la ATO 202301979 para "Verificar el sistema PROWATCH Y MAXPRO no conecta con el servidor" Modificaciones/informaciones adicionales: Verificados sistemas PROWATCH y MAXPRO, normalizado funcionamiento de ambos mediante reinicio de los servicios en el servidor principal del ESAI. | Trabalhos Urgentes | MONITORES E ACESSORIOS - CCP |  |  | M060 | 0
94390 | OPU | 2023-02-28 10:54:00 | 2023-02-28 11:57:17 | Conferida a OM 2023046 referente ao PD 20230046 (U) para "Concluir atividades de comissionamento da linha LI-MD-YZU1." 10:55h - Solicitado e autorizado as manobras de isolação conforme OM 2023046. 10:56h - Confirmado Seccionadora 34L56 aberta e colocado C.S.; - Confirmado Seccionadora 74LI6 aberta e colocado C.S.; - Confirmado Seccionadora 94LI6 aberta e colocado C.S. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Urgentes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
94412 | OPU | 2023-02-28 10:58:00 | 2023-02-28 15:17:31 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
94391 | OPU | 2023-02-28 11:30:00 | 2023-02-28 11:45:41 | Recibimos por parte de SOTER 3 bicicletas para los operadores de campo. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
94393 | OPU | 2023-02-28 11:48:00 | 2023-02-28 11:53:48 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 32 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
94403 | OPU | 2023-02-28 12:15:00 | 2023-02-28 13:34:37 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 9728 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Ruíz - 2800 Despacho de Carga: Duré e Lucas Chefe de Brigada: Magno (MD) e Kriesi (ME) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) e Wilson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
94415 | OPU | 2023-02-28 13:15:00 | 2023-02-28 13:41:01 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 10650 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,29m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,99m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,03m Vertida: 10.669,61m3/s. Diferencia de caudal: -297,36m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,71m Despacho de carga - Dure. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94423 | OPU | 2023-02-28 14:01:00 | 2023-02-28 14:20:53 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 14:02 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:05 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 14:08 - Unidade em carga. 14:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
94425 | OPU | 2023-02-28 14:03:00 | 2023-02-28 14:41:08 | Entrada das seguintes ATEs: ATE 202301371 para "Verificar/solucionar cuando disparo el disjuntor 52.B3 no señalizo las alarmas en el SCADA referentes a las protecciones ''50/51 en la fase B'' ; ''50/51 en la fase C'' ; ''50/51 en el N''. Necessário acesso às conexões traseiras dos relés de proteção, cuja porta se encontra com lacre."; ATE 202301937 para "Retirada e posterior colocação de lacres do cubículo 52-B3 em apoio à verificação de alarmes (SSA 202301206, AT 202301371). Obs.: necessário acompanhamento de Furnas.". Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 |  |  | K010 | 1
94431 | OPU | 2023-02-28 14:30:00 | 2023-02-28 20:46:31 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 10200 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,99m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,03m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,76m ; CV.10: 7,78m ; CV.11: 7,76m ; CV.12: 7,72m ; CV.13: 7,76m ; CV.14: 7,78m Vertida: 10.238,38m3/s. Diferencia de caudal: -429,71m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,84m Despacho de carga - Lucas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94427 | OPU | 2023-02-28 14:32:00 | 2023-02-28 14:33:11 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
94429 | OPU | 2023-02-28 14:44:00 | 2023-02-28 14:44:35 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,81m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94440 | OPU | 2023-02-28 14:56:00 | 2023-02-28 15:38:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 14:56 - Unidade 15 | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
94436 | OPU | 2023-02-28 15:14:00 | 2023-02-28 15:27:32 | Verificado perturbação em Itaipu 60Hz com oscilações nos valores de grandezas elétricas e atuação do PSS de todas Unidades conectadas ao sistema, com rearme. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 60Hz: 520,00kV / 525,65kV / 494,24kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,05Hz / 59,59Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.026,10MW / 5.272,04MW / 5.037,80MW Providências tomadas: Contatado o Despacho de carga - Duré, quem confirmou que a causa foi externa à usina. | Perturbações | ITAIPU 60HZ |  | U10 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.70V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:49 U10 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.45V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U11 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.97V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:49 U11 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.02V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U12 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.44V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:49 U12 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 3.28V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U13 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.85V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:49 U13 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.24V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U14 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.99V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:49 U14 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.33V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U16 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.92V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:48 U16 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 3.05V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U17 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.72V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:49 U17 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.02V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U18 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.74V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:48 U18 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 1.86V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:46 U18 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.13V > LimSup5 28/02/2023 15:13:48 U18 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL 2.64V > LimSup5 28/02/2023 15:13:45 U18A EXCITACAO ESTABILIZADOR POTENCIA (PSS) SINAL 1.67V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:56 U18A EXCITACAO ESTABILIZADOR POTENCIA (PSS) SINAL 1.90V > LimSup5 RTN 28/02/2023 15:13:54 U18A EXCITACAO ESTABILIZADOR POTENCIA (PSS) SINAL 2.09V > LimSup5 28/02/2023 15:13:55 U18A EXCITACAO ESTABILIZADOR POTENCIA (PSS) SINAL 2.09V > LimSup5 28/02/2023 15:13:53 | ITAIPU 60HZ | 1
94446 | OPU | 2023-02-28 16:01:00 | 2023-02-28 16:30:08 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 9611 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,76m ; CV.10: 7,78m ; CV.11: 7,76m ; CV.12: 7,72m ; CV.13: 7,76m ; CV.14: 7,78m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,25m ; CV.10: 7,23m ; CV.11: 7,29m ; CV.12: 7,21m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,25m Vertida: 9.601,21m3/s. Diferencia de caudal: -633,98m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,90m Despacho de carga - Dure | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94454 | OPU | 2023-02-28 16:21:00 | 2023-02-28 17:00:14 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Não foi conectada devido à existência da SSA 202224507. 16:23 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:25 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 16:28 - Unidade em carga. 16:39 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
94452 | OPU | 2023-02-28 16:27:00 | 2023-02-28 16:35:55 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8000 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,25m ; CV.10: 7,23m ; CV.11: 7,25m ; CV.12: 7,21m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,03m Vertida: 8.121,39m3/s. Diferencia de caudal: -1.479,82m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 112,01m Despacho de carga - Dure | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94462 | OPU | 2023-02-28 16:37:00 | 2023-02-28 17:03:18 | Baixa da ATE 202301052 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
94486 | OPU | 2023-02-28 16:37:00 | 2023-02-28 18:09:47 | Baixa da ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
94457 | OPU | 2023-02-28 16:45:00 | 2023-02-28 16:56:37 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7600 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 6,17m ; CV.11: 6,15m ; CV.12: 6,31m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,07m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,73m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,71m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Vertida: 7.763,18m3/s. Diferencia de caudal: -967,58m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,88m Nivel Jusante: 112,23m Despacho de carga - Dure | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94463 | OPU | 2023-02-28 16:50:00 | 2023-02-28 17:08:30 | Baixa da ATE 202301371 para "Verificar/solucionar cuando disparo el disjuntor 52.B3 no señalizo las alarmas en el SCADA referentes a las protecciones ''50/51 en la fase B'' ; ''50/51 en la fase C'' ; ''50/51 en el N''. Necessário acesso às conexões traseiras dos relés de proteção, cuja porta se encontra com lacre." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Informações adicionais - Operação da Usina: En comuniccación con el responsable, fue realizado ensayo de disparo del interruptor en posición prueba y no fueron encontrados defectos. Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 |  |  | K010 | 1
94471 | OPU | 2023-02-28 17:04:00 | 2023-02-28 17:23:54 | Baixa da ATO 202300062 para "Efetuar reinstalação do sensor de fumaça da sala do SCADA (cota 135, ao lado da CCR, lado 50 Hz), que está em frente ao DAC-9A14 após adequações na estrutura civil da sala." Modificações/informações adicionais: Fue realizado la reinstalación del sensor, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
94470 | OPU | 2023-02-28 17:15:00 | 2023-02-28 17:21:54 | Prolongada la AI 20230005 "Adequações na nova linha LI 500kV MD-YGU 1" Nuevo término previsto: 01/03/2023 17:00 Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Urgentes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
94468 | OPU | 2023-02-28 17:18:00 | 2023-02-28 17:58:20 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7300 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,73m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,71m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,49m Vertida: 7.429,83m3/s. Diferencia de caudal: -334,48m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,99m Despacho de carga - Dure | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94494 | OPU | 2023-02-28 18:15:00 | 2023-02-28 19:30:11 | 4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luis Antônio - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: López - 9320 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Douglas e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
94510 | OPU | 2023-02-28 20:31:00 | 2023-02-28 20:35:31 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC ABIERT RTN 28/02/2023 20:32:10 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-05 KM1/KM2 RTN 28/02/2023 20:32:18 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-05 KM1/KM2 28/02/2023 20:31:55 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 28/02/2023 20:31:55 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 28/02/2023 20:32:09 | A005 | 0
94519 | OPU | 2023-02-28 21:21:00 | 2023-02-28 21:31:51 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94520 | OPU | 2023-02-28 21:31:00 | 2023-02-28 21:32:34 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,85m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94532 | OPU | 2023-02-28 22:42:00 | 2023-02-28 22:43:10 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 32km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
94545 | OPU | 2023-02-28 23:59:00 | 2023-03-01 00:20:20 | Acionou o alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificado no SCADA e convencional UG com velocidade 100%; Enviado operador ao local para verificações, não encontrando anormalidades aparentes; Executado procedimentos conforme IOC_02.008-11; Emitida SSA 202303398; Avisados: Despacho de Carga - Douglas; SMME.DT - Poletto. | Alarmes | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U17 |  | U17 REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA ULP-17 65X229 28/02/2023 23:59:29 U17 REG_VELOC VELOC UNID MAIOR/IGUAL 110% V.NOM NC NAO TGC-17 4R34 RTN 28/02/2023 23:59:29 U17 REG_VELOC VELOC UNID MAIOR/IGUAL 110% V.NOM NC SIM TGC-17 4R34 28/02/2023 23:59:29 | B017 | 1
94553 | OPU | 2023-03-01 00:15:00 | 2023-03-01 01:33:25 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Casafú, Villalba y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
94555 | OPU | 2023-03-01 00:30:00 | 2023-03-01 00:42:13 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.960,43MW para FURNAS y 2.494,01MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 5.681,58MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N.H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230046(U) [28/02/2023 09:30:00 às 03/03/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Concluir atividades de comissionamento da linha LI-MD-YZU1. PD 20230045(U) [26/02/2023 12:00:00 às 03/03/2023 16:00:00] G032 - DISYUNTOR 500 kV 84LI6 DE LA SEMD Concluir comissionamento do disjuntor 84LI6 que iniciou com PD 20230018. PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. AI 20230005 (ANDE) [26/02/2023 17:00:00 às 01/03/2023 17:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023012 (ANDE) [28/02/2023 09:15:00 às 03/03/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,91m Jusante: 111,52m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 5,51m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U11, U12, U13, U10, U17, U18, U14, U15, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
94556 | OPU | 2023-03-01 00:42:00 | 2023-03-01 06:00:29 | Entró en contacto el Sr Willian - SMME.DT, el cual manifestó que el inconveniente relatado en el ítem principal será atendido en horario comercial. Avisados: Despacho de Carga - Casafú; OPUO.DT - Paulo Zanelli. Observación: Verificado relé R229 en el TGC-17 con LED apagado estando el módulo 258.1 sin señalización de falla; Válvulas 21.11 y 21.21 de los tanques del sistema de frenos permanencen cerradas con C.A. | Alarmes | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U17 |  |  | B017 | 1
94559 | OPU | 2023-03-01 00:43:00 | 2023-03-01 00:57:00 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 8736 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,49m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,49m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,51m Vertida: 8.703,07m3/s Diferença de vazão: 1.264,37m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,90m Nível Jusante: 111,60m Despacho de Carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
94574 | OPU | 2023-03-01 02:08:00 | 2023-03-01 02:09:52 | Verificado accionamiento de las siguientes alarmas, con posterior rearme: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" "86T ACTUADO" Observacion: Existe en andamiento la AT 202301493 dentro de la cual se aguarda la sustitución del IED. | Alarmes | CONTROLE AUTOTRANSF TX / TRANSF REGULADOR RX |  | SEMD_500 T0X/R0X 86T NC ACTUAD 01/03/2023 01:19:10 SEMD_500 T0X/R0X 86T NC REARM RTN 01/03/2023 01:19:10 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC ACTUAD 3FTX REC670 01/03/2023 01:18:54 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC REARM 3FTX REC670 RTN 01/03/2023 01:19:11 | G045 | 0
94579 | OPU | 2023-03-01 02:43:00 | 2023-03-01 02:44:49 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
94590 | OPU | 2023-03-01 03:40:00 | 2023-03-01 03:40:45 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,52m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94601 | OPU | 2023-03-01 04:15:00 | 2023-03-01 04:36:06 | Informado pelo Despacho de Carga que a estação medidora PTE DA AMIZADE apresenta medição inválida de nível. Providências tomadas: Verificado a existência das SSA's em execução: SSA 202303284; SSA 202303329. Será informado a Pré-Operação em horário oportuno. Despacho de Carga - Casafu. | Informações Gerais | ESTACAO MEDIDORA (PLU/FLU) - PONTE DA AMIZADE |  |  | M053 | 1
94621 | OPU | 2023-03-01 06:34:00 | 2023-03-01 06:45:16 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio- 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Gonzalez Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111347 | OPU | 2023-05-31 06:09:00 | 2023-05-31 07:38:50 | Verificado accionamiento de las alarmas en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado IED's referentes a la Protección Primaria y Alternada de la MD4 con alarma de "Falla Goose"; IED referente a la protección primaria de las líneas MD3, FI3 y FI4 con alarma "Falla Goose"; Verificado que en el SCC las informaciones referentes a la Protección Primaria de la IPU-MD4 se encuentran inválidas; Emtida Urgente SSA 202308948; Avisado OPUO.DT - Zanelli Equipos de pré-operación y mantenimiento serán informados en horario comercial; Avisado Despacho de Carga - Vera. | Alarmes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 |  | SEMD_500 FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALLA NC ACTUAD 2RPL11 RED670 31/05/2023 06:09:40 SEMD_500 FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALLA NC ACTUAD 2RPL12 RED670 31/05/2023 06:09:40 SEMD_500 MD3 PROT PRIM IED GOOSE FALLA NC ACTUAD 2RPL03 RED670 31/05/2023 06:09:39 SEMD_500 MD4 PROT ALT IED GOOSE FALLA NC ACTUAD 2RAL04 RED670 31/05/2023 06:09:40 SEMD_500 PP5L04 COMUNICACION NC FALLA 31/05/2023 06:09:41 | E006 | 1
111348 | OPU | 2023-05-31 06:15:00 | 2023-05-31 09:38:48 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Rojas- 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Noélia - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 * Operador Lopez cobrindo turno da madrugada. Despacho de Carga: Bruno, González e Douglas Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111354 | OPU | 2023-05-31 07:35:00 | 2023-05-31 07:38:49 | Avisado a Geson - Pre Operación sobre la emisión de las siguientes SSA's: SSA 202308948: Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA"; SSA 202308947: Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
111361 | OPU | 2023-05-31 07:37:00 | 2023-05-31 08:15:20 | Reinicio das siguientes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla". ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10. Observação: Canaleta esquerda impedida. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
111355 | OPU | 2023-05-31 07:44:00 | 2023-05-31 07:53:22 | Reinício da ATE 202303469 'Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro.' 07:51 Isolado a calha esquerda. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
111357 | OPU | 2023-05-31 07:46:00 | 2023-05-31 08:01:45 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
111358 | OPU | 2023-05-31 07:59:00 | 2023-05-31 09:37:25 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:36 - Unidades 07 e 08. 08:47 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 07:59 - Unidade 13; 08:48 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111359 | OPU | 2023-05-31 08:03:00 | 2023-05-31 08:49:58 | Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 44L22 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 31/05/2023 07:00:00 Providencias tomadas: Durante inspección de operador, conforme IOC_12.003-00 verificado que existe pérdida de aire comprimido en la conexión de la válvula de entrada del manómetro de baja presión; Existe SSA 202308802. | ASGO | DISJUNTOR 500 KV 44L22 DA SEMD |  |  | G011 | 1
111364 | OPU | 2023-05-31 08:11:00 | 2023-05-31 08:19:11 | Entrada da ATE 202304625 para "Ejecutar mantenimiento preventivo conforme PIC correspondiente, obedecer las instrucciones de seguridad y la norma NR-10". Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO PX-02 |  |  | K001 | 0
111365 | OPU | 2023-05-31 08:25:00 | 2023-05-31 10:54:28 | Verificado no local, com a presença da MEL4, a inoperância do SWTCH SW-P (1EPIC) e que o SWITCH SW-A (1EAIC) encontrava-se normal. Alterado código da SSA 202308945 para intervir no SWTCH SWP. Obs.: Emitida SSA 202308799 para verificar motivo pelo qual na ocorrência de falha interna no SWITCH P (SW-P) do painel 1EPIC, aciona no SCADA alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN". Avisados: Júlio - SOTER; Geson - Pré-operação. | Informações Gerais | PAINEL DE CORTE DE GERACAO ALTERNADO |  |  | D044 | 1
111370 | OPU | 2023-05-31 08:26:00 | 2023-05-31 09:16:34 | Informado por AT50 - Cleber que existe pérdida acentuada de agua en la elevación 92,40m, proveniente de la tubería de conexión de la válvula 23DT del sistema de resfriamiento de la unidad. Providencias tomadas: Emitida SSA 202308959 (U); Avisados: Vanderlei - Pre Operación; Sergio - SMMA.DT; Iván - SOTER. | Informações Gerais | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE |  |  | A005 | 1
111367 | OPU | 2023-05-31 08:40:00 | 2023-05-31 08:41:57 | Entrada de la ATE 202304882 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA". OBS.: todos los puntos de la protección primaria de la LT-IPU-MD4 están inválidos en el SSC y en el Scada." Despacho de carga - González. | Trabalhos Urgentes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 |  |  | E006 | 1
111389 | OPU | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 10:28:39 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111373 | OPU | 2023-05-31 09:20:00 | 2023-05-31 09:29:45 | Entrada da ATO 202304782 'Verificar e, se necessário, realizar reapertos dos bornes 1644, 1645, 1646 e 1647 para solucionar falha intermitente de comunicação do transdutor Y2-L3 (XC-03).' | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-04 |  |  | E006 | 0
111375 | OPU | 2023-05-31 09:20:00 | 2023-05-31 09:45:31 | Entrada da ATE 202304780 "Realizar reaperto dos bornes 1648/1649 e se necessário, substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação. Obs.: durante os trabalhos estarão indisponíveis as medições da LT-IPU-50Hz-MD3 no scada e CCR (convencional)". Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 |  |  | E005 | 0
111397 | OPU | 2023-05-31 09:23:00 | 2023-05-31 12:04:40 | Paralisada ATE 202303469 'Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro.' Obs.: A calha esquerda permanece isolada devido as AT 202304028, AT 202304124 e AT 202304031 Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
111388 | OPU | 2023-05-31 09:24:00 | 2023-05-31 10:28:08 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111378 | OPU | 2023-05-31 09:28:00 | 2023-05-31 09:41:23 | Entrada da AT 202304886 'Efetuar reparo provisório em tubulação de dreno (associada à válvula 23DT) da válvula 13TC elev. 92,4m.' | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE |  |  | A005 | 1
111376 | OPU | 2023-05-31 09:33:00 | 2023-05-31 17:16:02 | Entrada da ATO 202304885 para "Substituir switch SW-P do sistema de proteção SEP765KV. O switch encontra-se inoperante e operação não tem supervisão do sistema de proteção principal". | Trabalhos Urgentes | PAINEL DE CORTE DE GERACAO PRINCIPAL |  |  | D044 | 1
111380 | OPU | 2023-05-31 09:34:00 | 2023-05-31 09:39:47 | Entrada de la ATE 202304892 para "Aislar los disparos de la protección para permitir el reinicio del IED en el extremo SEMD." Despacho de carga - González. | Trabalhos Urgentes | QUADRO LPP-04 PROTECAO PRIMARIA GIS |  |  | E006 | 1
111379 | OPU | 2023-05-31 09:38:00 | 2023-05-31 09:44:38 | Debido a la ausencia de un operador en el turno, no fueron realizadas las inspecciones de las unidades 09 a 11. Las inspecciones fueron justificadas en el sistema GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
111382 | OPU | 2023-05-31 09:40:00 | 2023-05-31 10:13:57 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (88.28%) O motivo principal da transição de faixa foi: ATE 202304892 - "Aislar los disparos de la protección para permitir el reinicio del IED en el extremo SEMD". ATO 202304885 - "Substituir switch SW-P do sistema de proteção SEP765KV. O switch encontra-se inoperante e operação não tem supervisão do sistema de proteção principal". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
111384 | OPU | 2023-05-31 10:05:00 | 2023-05-31 10:07:38 | Entrada de la ATO 202304883 para "Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente." | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELES PAD-20S |  |  | G075 | 0
111385 | OPU | 2023-05-31 10:12:00 | 2023-05-31 10:13:01 | Baja de la ATE 202304796 para "Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del panel 2F2, encontrada por pesquisa de falla a tierra dentro de la ATE 202304769 ." Modificaciones/informaciones adicionales: Se encontró que la falla a tierra es proveniente del trip 2 del interruptor 500 KV 44T12, será resuelto con el PD 20230106.- Despacho de carga - González. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE CONTROLE 2F2 |  |  | G073 | 1
111393 | OPU | 2023-05-31 10:54:00 | 2023-05-31 11:22:37 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 10:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:00 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 11:02 - Unidad en carga. 11:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
111394 | OPU | 2023-05-31 11:14:00 | 2023-05-31 11:17:24 | Baja de la ATO 202304576 para "Verificar/solucionar contador de operações do pararraios com umidade na parte interna e o mesmo estava inoperante." Modificaciones/informaciones adicionales: substituído contador de operações do para-raios. | Trabalhos Programados | PARA-RAIOS 500 kV FASE T |  |  | E011 | 0
111395 | OPU | 2023-05-31 11:34:00 | 2023-05-31 11:38:22 | Dentro de los trabajos de la ATE 202304882, el responsable nos informó que quedarán aisladas las salidas de trip de la Protección Primaria de la LT IPU-MD4 durante el horario del almuerzo. La protección alternada esta en condiciones normales de operación. Despacho de carga - González | Trabalhos Urgentes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 |  |  | E006 | 1
111402 | OPU | 2023-05-31 12:15:00 | 2023-05-31 12:49:36 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9309 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas. Chefe da Brigada: (ME) e (MD) Supervisor do ESAI: (ME) e (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111403 | OPU | 2023-05-31 12:45:00 | 2023-05-31 13:38:36 | Verificado no SCADA acionamento do alarme em anexo, sem rearme: Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00 Informado Despacho de Carga - Alan; 12:31h - Unidade em MANUAL no CAT e elevada tensão até 17.7kV, rearmando o alarma; 13:19h - Unidade em Auto CAT. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 31/05/2023 12:45:11 | B017 | 0
111422 | OPU | 2023-05-31 13:00:00 | 2023-05-31 16:33:53 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:32 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 16:06 - Unidad 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111411 | OPU | 2023-05-31 13:14:00 | 2023-05-31 13:36:53 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 13:15 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:18 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 13:21 - Unidade em carga. 13:30 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
111412 | OPU | 2023-05-31 14:16:00 | 2023-05-31 14:20:43 | Reinício de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Obs.: la canaleta izquierda ya se encuentra impedida por las ATE 202304031, ATE 202304124 y ATE 202304028. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
111413 | OPU | 2023-05-31 14:36:00 | 2023-05-31 14:23:16 | Reinicio da ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Obs.: Conectado VPN. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 0
111414 | OPU | 2023-05-31 14:36:00 | 2023-05-31 14:24:49 | Reinicio da ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
111438 | OPU | 2023-05-31 15:00:00 | 2023-05-31 17:35:10 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111445 | OPU | 2023-05-31 15:51:00 | 2023-05-31 18:11:23 | Baixa da AT 202304326 para "Conectar cabos que interligam as caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD VHA1 (L16) e o painel 2ML1516; Acompanhar a Rieder/Ande no comissionamento da interligação das caixas de junção dos TIs da L16 com painel 2ML1516; Realizar verificação do painel 2ML1516; Realizar parametrização e calibração dos novos medidores de energia a serem utilizados no faturamento da L16 (M25A e M25B)". Modificações/informações adicionais: Realizado o comissionamento do SMF da L16 (LI 500kV MD VHA1). Sistema dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 |  |  | G073 | 0
111423 | OPU | 2023-05-31 16:06:00 | 2023-05-31 16:14:36 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
111426 | OPU | 2023-05-31 16:26:00 | 2023-05-31 17:29:14 | Prorroga de la ATE 202304780 "Realizar reaperto dos bornes 1648/1649 e, se necessário, substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação. Obs.: durante os trabalhos estarão indisponíveis as medições da LT-IPU-50Hz-MD3 no SCADA e CCR (convencional)". Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 500 kV LT-IPU-50Hz-MD3 |  |  | E005 | 0
111427 | OPU | 2023-05-31 16:29:00 | 2023-05-31 16:33:01 | Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028: "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla. ATE 202304124: "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". ATE 202304031: "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs.: Canaleta Izquierda aislada, con permiso de normalización, excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
111431 | OPU | 2023-05-31 16:54:00 | 2023-05-31 17:04:25 | Prorrogada e paralisada a AT 202304882 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA". Obs.: Efetuada a troca provisória da fibra optica normalizando o canal de comunicação. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 |  |  | E006 | 1
111430 | OPU | 2023-05-31 17:01:00 | 2023-05-31 17:04:29 | Paralisada ATE 202303469 'Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro.' Obs.: A calha esquerda permanece isolada devido as AT 202304028 , ATE 202304124 e ATE 202304031. Despacho de Carga - Benegas | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
111434 | OPU | 2023-05-31 17:06:00 | 2023-05-31 17:09:17 | Paralisada ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
111433 | OPU | 2023-05-31 17:07:00 | 2023-05-31 17:06:54 | Paralisada ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Obs.: Desconectado VPN. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 0
111435 | OPU | 2023-05-31 17:10:00 | 2023-05-31 17:14:06 | Baixa da ATO 202304885 para "Substituir switch SW-P do sistema de proteção SEP765KV. O switch encontra-se inoperante e operação não tem supervisão do sistema de proteção principal". Modificações/informações adicionais: Foi realizada a subtituição do switch SW-P (SEL-2730M) por sobressalente. Também foi verificado que os alarmes de falha interna dos switches SW-P e SW-A estão invertidos, sendo necessária a alteração na base de dados do Scada. | Trabalhos Urgentes | SWITCH SW-P |  |  | D044 | 1
111436 | OPU | 2023-05-31 17:10:00 | 2023-05-31 17:21:32 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (88.00%) para a condição Ótimo (90.95%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação das seguintes ATE's: ATE 202303469; ATE 202304028; ATE 202304031; ATE 202304124; ATE 202304500; ATE 202304502. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 1
111437 | OPU | 2023-05-31 17:33:00 | 2023-05-31 17:37:17 | Prorrogado o PD 20230100 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na montagem dos equipamentos do novo vão e saída da LI MD VHA1 como parte da ampliação do pátio de 500 kV da SEMD". Motivo: tempo insuficiente para o termino dos trabalhos. Novo termino previsto: 01/06/23 07:30hrs; Despacho de Carga - Alan. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 1
111442 | OPU | 2023-05-31 18:01:00 | 2023-05-31 18:04:32 | Termino da AI 2023006 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
111442 | OPU | 2023-05-31 18:01:00 | 2023-05-31 18:04:32 | Termino da AI 2023006 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
111443 | OPU | 2023-05-31 18:01:00 | 2023-05-31 18:04:15 | Termino da AI 2023007 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E013 | 1
111443 | OPU | 2023-05-31 18:01:00 | 2023-05-31 18:04:15 | Termino da AI 2023007 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E013 | 1
111448 | OPU | 2023-05-31 18:15:00 | 2023-05-31 18:48:26 | 4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luiz - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: João, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111452 | OPU | 2023-05-31 20:31:00 | 2023-05-31 20:31:53 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111456 | OPU | 2023-05-31 21:42:00 | 2023-05-31 23:02:13 | Verificado acionamento da proteção "GERADOR RELE 95 V/HZ' e consequente atuação do bloqueio "86E", conforme alarmes em anexo, estando a unidade geradora parada por conveniência operativa. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado modulo de proteção 95.1 com led acionado; Verificado no painel CTG-13 o disjuntor F11 fechado (alimentação 95.1, 95.2 e 95.3); Avisados: Despacho de carga - Casafu; SMME.DT - Eduardo Poleto; OPUO.DT - Paulo Zanelli. Posteriormente entrou em contato com a CCR o Sr. Willian Viana - SMME.DT, e informou que irão intervir em horário comercial. Emitida SSA 202308994 (U). | Perturbações | UNIDADE GERADORA 13 |  | SF6_60 VAO_U12/13 DISJ 46U23 PROTECAO NC ATUADO A-37 K6 31/05/2023 21:42:25 SF6_60 VAO_U13 DISJ 86U13 PROTECAO NC ATUADO A-38 K6 31/05/2023 21:42:25 U13 EXCITACAO DISJ CAMPO NC ABERTO EC-13 Q2 31/05/2023 21:42:25 U13 GERADOR RELE 86E ULP-13 NC ATUADO ULP-13 86E 31/05/2023 21:42:25 U13 GERADOR RELE 95 V/HZ NC F ULP-13 10EX161F 31/05/2023 21:42:25 U13 SUPERV/CONTR RELE 05A PARADA PARCIAL NC ATUADO ULP-13 05A3 31/05/2023 21:42:25 U13 SUPERV/CONTR UN PRONTA PARA OPERACAO NC NAO ULP-13 03X10 RTN 31/05/2023 21:42:25 | B013 | 1
111457 | OPU | 2023-05-31 22:25:00 | 2023-05-31 22:25:23 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
111461 | OPU | 2023-05-31 23:08:00 | 2023-05-31 23:35:46 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:22 - Acionado comando de parada da unidade. 23:29 - Unidade parada. Maniobras operacionales: PWB.05: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.09: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
111467 | OPU | 2023-06-01 00:15:00 | 2023-06-01 01:05:17 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: David - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Torres. Jefe de Brigada: David(MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Favio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111468 | OPU | 2023-06-01 00:30:00 | 2023-06-01 02:03:11 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.100,81MW para FURNAS y 1.264,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.535,41MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades indisponible: U13 (UNPFP). CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 04/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230100(P) [28/05/2023 14:00:00 às 01/06/2023 07:00:00] E116 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 2023028 (ANDE) [28/05/2023 13:30:00 às 01/06/2023 07:00:00] E116 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,72m Jusante: 100,46m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U10, U15, U14, U11, U18, U17, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111474 | OPU | 2023-06-01 01:42:00 | 2023-06-01 02:08:47 | Conferida a OM 2023121 do PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Despacho de carga - Torres | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 1
111474 | OPU | 2023-06-01 01:42:00 | 2023-06-01 02:08:47 | Conferida a OM 2023121 do PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Despacho de carga - Torres | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 1
111475 | OPU | 2023-06-01 01:42:00 | 2023-06-01 04:39:24 | Quanto à OM 2023122 do PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2.": O Turno A da OPUO.DT considera que a conferência não foi executada, pela existência dos itens 10 de isolação e 07 de normalização (seccionadora a4LI5), uma vez que os pontos de isolação da LI MD-YZU 1, no vão, são as seccionadoras b4LI6 e 34L56. Ao efetuar a manobra de isolação da seccionadora a4LI5, haverá impedimento do vão adjacente que abrange o vão da futura LI MD-YZU 2. Para inclusão da seccionadora a4LI5 na OM do PD 20230108, é necessária a menção do vão da LI MD-YZU 2 no campo de "Lista de outros equipamentos a impedir"; Por não haver essa menção supracitada, foi solicitado ao Despacho de carga - Torres a retirada desses itens (10 de isolação e 07 de normalização), o que não foi atendido, pois o mesmo considera haver algum motivo para a inclusão da seccionadora a4LI5 na OM e que isso deverá ser tratado em Horário Comercial. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E114 | 1
111475 | OPU | 2023-06-01 01:42:00 | 2023-06-01 04:39:24 | Quanto à OM 2023122 do PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2.": O Turno A da OPUO.DT considera que a conferência não foi executada, pela existência dos itens 10 de isolação e 07 de normalização (seccionadora a4LI5), uma vez que os pontos de isolação da LI MD-YZU 1, no vão, são as seccionadoras b4LI6 e 34L56. Ao efetuar a manobra de isolação da seccionadora a4LI5, haverá impedimento do vão adjacente que abrange o vão da futura LI MD-YZU 2. Para inclusão da seccionadora a4LI5 na OM do PD 20230108, é necessária a menção do vão da LI MD-YZU 2 no campo de "Lista de outros equipamentos a impedir"; Por não haver essa menção supracitada, foi solicitado ao Despacho de carga - Torres a retirada desses itens (10 de isolação e 07 de normalização), o que não foi atendido, pois o mesmo considera haver algum motivo para a inclusão da seccionadora a4LI5 na OM e que isso deverá ser tratado em Horário Comercial. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E114 | 1
111479 | OPU | 2023-06-01 05:27:00 | 2023-06-01 05:28:11 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 36km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111483 | OPU | 2023-06-01 06:15:00 | 2023-06-01 07:20:24 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Lovera- 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: González, Douglas y Augusto. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120389 | OPU | 2023-08-31 06:15:00 | 2023-08-31 07:58:06 | 2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Senior 50Hz: Isnardi - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ernesto - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Bruno Jefe de Brigada: Magno(MD) y Dos Santos(MI) Supervisor de ESAI: Florencio(MD) y Walter(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120397 | OPU | 2023-08-31 07:47:00 | 2023-08-31 09:14:29 | Entrada de la AT 202307703 "Realizar la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Utilizar el electroducto existente entre el CC.3 y CC.14 y luego desde el registro CC.14 hasta el CC.7 por nuevo electroducto. Utilizar cable HEPR de 70 mm2 clase 5 código 159131 y empalme de p/70mm2 código: 662712. Luego de concluir la sustitución, realizar un nuevo ensayo de aislación a fin de verificar la ausencia de la falla". | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD |  |  | L054 | 1
120398 | OPU | 2023-08-31 08:03:00 | 2023-08-31 09:14:04 | Reinicio de la ATE 202307717 "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo". Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | CUBICULO SYC 18/18A |  |  | B031 | 1
120399 | OPU | 2023-08-31 09:14:00 | 2023-08-31 11:03:42 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:58 - Unidades 07 y 08. 08:07 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 08:15 - Unidad 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120403 | OPU | 2023-08-31 09:15:00 | 2023-08-31 09:52:14 | Informado por AT50- Cleber que el ascensor E-12 se encuentra trabado en la cota 108 con las puertas abiertas. Avisado Sr. Marcos Martins - SMMA.DT. 9:48h Normalizado el ascensor E-12 | Informações Gerais | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
120402 | OPU | 2023-08-31 09:23:00 | 2023-08-31 10:04:45 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 09:25 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:29 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 09:31 - Unidad en carga. 09:42 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Observación: Ignorada la Regla N-1 de "Seccionadoras del Vano abierto" debido a la ejecución del PD 20230129 del Vano U9A. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
120404 | OPU | 2023-08-31 09:30:00 | 2023-08-31 09:59:27 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120405 | OPU | 2023-08-31 10:46:00 | 2023-08-31 10:49:05 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
120408 | OPU | 2023-08-31 10:52:00 | 2023-08-31 10:55:04 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: UG en PD. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120388 | OPU | 2023-08-31 10:57:00 | 2023-08-31 10:58:58 | Realizado ensayo de carga de los Generadores Diesel GD-01 y GD-02, conforme ATO 202307402 ; ATE 202307290 . 08:20h, partida del generador diésel GD-01; 08:33h, energizada la barra del panel CS-01 vía interruptor 52.A; 08:35h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentada vía generador diésel GD-01, dejando en vacío el TD-01; 09:28h, partida del generador diésel GD-02; 09:42h, sincronizado los generadores diésel a través del interruptor 52.B del cuadro CS-01; 09:45h, abierto interruptor 52.A del panel CS-01 colocando el generador diésel GD-01 en vacío; 09:57h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-01; 10:48h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentado vía transformador TD-01 y colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 10:57h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-02. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
120413 | OPU | 2023-08-31 12:15:00 | 2023-08-31 12:54:34 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Marcos - 4781 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Arévalos Chefe da Brigada: dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120416 | OPU | 2023-08-31 14:05:00 | 2023-08-31 14:32:58 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:05 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:00 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120432 | OPU | 2023-08-31 14:41:00 | 2023-08-31 17:37:58 | Baixa da ATO 202307749 para "Verificar y solucionar: 1. La alarma FALHA PLC DO KT; 2. El motivo por el cual no acepta comando de rearme de los grupos de intercambiadores. Verificar y solucionar motivo por el cual, estando el intecambiador N1 en la fase B como reserva (Grupo 2 seleccionado), conecta de forma intermitente. Obs.: Aislada alimentación de la bomba y de la válvula mariposa." Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado, realizado rearme de la alarma "Falla PLC" del KT vía software. Reparado mouse y realizado rearme de la alarma "Grupos de intercambiadores fase B". Durante inspección fue detectado funcionamiento normal del intercambiador N1 fase B en el IHM estado de los intercambiadores." | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A |  |  | B020 | 1
120433 | OPU | 2023-08-31 14:45:00 | 2023-08-31 17:45:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
120420 | OPU | 2023-08-31 15:17:00 | 2023-08-31 15:42:31 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 15:18 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:21 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. Observaciones: Durante el proceso de toma de carga de la unidad verificada la imposibilidad de ejecutar maniobras de tensión. Verificado un instante después el accionamiento de la alarma en anexo. Realizado rearme con éxito y ejecutada maniobras de tensión satisfactoriamente. Existe SSA 202313835 (APM). 15:24 - Unidad en carga. 15:33 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 31/08/2023 15:26:18 U08 EXCITACION CONDICION NC NORMAL EC-08 K100 RTN 31/08/2023 15:31:31 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 31/08/2023 15:26:18 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC REARM EC-08 A4/U13/K1 RTN 31/08/2023 15:31:31 | A008 | 1
120427 | OPU | 2023-08-31 15:44:00 | 2023-08-31 16:21:35 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 15:51 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:54 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 15:58 - Unidade em carga. 16:08 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
120430 | OPU | 2023-08-31 17:03:00 | 2023-08-31 17:04:25 | Prorrogada e paralisada a ATE 202307717 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo." Novo término previsto: 01/09/23 às 17h. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO SYC 18/18A |  |  | B031 | 1
120434 | OPU | 2023-08-31 17:50:00 | 2023-08-31 18:05:40 | Accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado el operador al local y constatado interruptor Q41 disparado, referente a la alimentación 460Vca del Compresor 1. Abierto el interruptor Q41 y colocado C.A. Alimentado el sistema a través del interruptor 84T02. Mantenida abierta la válvula M1 del interruptor 44T12, interconectando vía 84T02 conforme IOC_04.014-05. Emitida SSA 202314605. | Alarmes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  | SEMD_500 T01/T02 INT 44T12 CIRCUITO AUXILIAR NC FALLA S-2F2 RR47 31/08/2023 17:49:44 | G022 | 1
120435 | OPU | 2023-08-31 18:15:00 | 2023-08-31 18:37:50 | 4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9312 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: González y Augusto Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Mario (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120438 | OPU | 2023-08-31 20:13:00 | 2023-08-31 20:13:36 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120444 | OPU | 2023-08-31 22:50:00 | 2023-08-31 23:49:15 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:03 - Acionado comando de parada da unidade. 23:11 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.09: Selecionada bomba 02 como principal; KH.17: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
120439 | OPU | 2023-08-31 22:53:00 | 2023-08-31 23:15:13 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:04 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:13 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
120449 | OPU | 2023-09-01 00:15:00 | 2023-09-01 00:51:06 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Torres y Dure. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120450 | OPU | 2023-09-01 00:30:00 | 2023-09-01 00:55:36 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.820,48MW para FURNAS y 2.346,13MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09. Generación del sector 60Hz con 5.249,97MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230129(P) [21/08/2023 06:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] C041 - BAY DE LA U09A - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230128(P) [21/08/2023 05:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] A019 - UNIDAD GENERADORA 9A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Niveles hidrológicos: Montante: 219,36m Jusante: 102,31m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U16, U13, U15, U11, U10, U18, U12, U17. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120451 | OPU | 2023-09-01 02:51:00 | 2023-09-01 02:52:18 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120458 | OPU | 2023-09-01 05:15:00 | 2023-09-01 05:36:09 | A pedido de AT-50Hz, normalizado los siguientes tableros: QI-01, QI-02, QI-03, QF-01, QG-05, QM-02 y alimentacion del servicio auxiliar de la SEMD via QP-01. | Informações Gerais | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 1
120461 | OPU | 2023-09-01 05:20:00 | 2023-09-01 05:41:22 | Durante manobras de transferência de fontes do SSAA da SEMD (CGCA-1 e CGCA-2 via QP-01.), verificado acionamento do alarme "2CCB-1 SALA BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202314621 | Alarmes | SIST. VENTILACAO E AR CONDICIONADO CASA BATERIAS 2CCB-1 |  |  | P060 | 0
120464 | OPU | 2023-09-01 05:27:00 | 2023-09-01 05:58:28 | Verificado acionamento dos seguintes alarmes no SCC, com rearme logo em seguida. "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" Providências tomadas: Realizado inspeção no painel FIP02 e não encontrado anormalidades. Informado Despacho de Carga - Torres. | Alarmes | ESQUEMA CONTROLE ANTE CONTINGENCIAS SISTEMA ANDE-ECCANDE |  |  | G076 | 0
120457 | OPU | 2023-09-01 05:32:00 | 2023-09-01 05:34:14 | Conferida OM 2023227 referente al PD 20230179 "Realizar Tratamiento y Secado de Gas SF6 del Compartimiento A57-5 de la Fase C (Valor encontrado 147,84 ppm a 26,6 °C.) y demás actividades correctivas en la Unidad Generadora". Despacho de carga - Dure. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
120465 | OPU | 2023-09-01 06:15:00 | 2023-09-01 06:51:38 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Vazquez - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu, Bruno y Douglas Jefe de Brigada: Jose (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
80378 | OPU | 2023-01-09 00:13:00 | 2023-01-09 19:16:47 | Hubo oscilaciones en el sistema, verificado la desinterconexión Itaipu/Ande/Yacyreta y desconexión automáticamente de los PSS de las unidades de 50 Hz; Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 498,98kV / 510,61kV / 490,44kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,95Hz / 49,94Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.124,18MW / 1.146,32MW / 967,28MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.812,45MW / 2.934,62MW / 2.584,33MW 00:27h, coordinado con despacho de carga la alteración de la llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición 2-DESHABILITADO; 01:10h, coordinado con despacho de carga la activación del recierre automático de la línea LI 500KV MD-VHA 1. Avisados: OPUO.DT - Douglas; Despacho de Carga - Duré. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  | SF6_50 ECE_50-A PSS ESTABILIZADOR DE POTENCIA NC DESCON 09/01/2023 00:13:42 SF6_50 ECE_50-P PSS ESTABILIZADOR DE POTENCIA NC DESCON 09/01/2023 00:13:42 | ITAIPU 50HZ | 0
80391 | OPU | 2023-01-09 00:30:00 | 2023-01-09 09:31:29 | Solicitado OM 2023005 referente al PD 20230001 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111". 00:59h Autorizado inicio de maniobras. 01:12h Unidad con 0MW/MVar, abiertos interruptores 46U23 y 86U13 retirando la unidad del sistema; UNVPP 01:13h Desconectada excitación y abierta la seccionadora 96U13 dando inicio al proceso en enfriamiento por 4hs conforme IOC_02.027-15; Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
80443 | OPU | 2023-01-09 05:14:00 | 2023-01-09 09:31:01 | Término del proceso de enfriamiento por 4 horas para atender el PD 20230001 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111." Accionado comando de parada de la unidad; 05:22h- Unidad parada. UNPPP. 05:23h - Bloqueada y colocado C.S. en la seccionadora 96U13 conforme OM 2022312, dando inicio al PD 20230001; 05:24h - Accionado comando de cierre de emergencia de la compuerta de unidad. Tiempo de cierre 03´20" Término previsto: 20/01/2023 17:00h. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
80465 | OPU | 2023-01-09 06:36:00 | 2023-01-09 07:02:47 | Solicitado y autorizado la OM 2023006 referente al PD 20230002 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora" 06:36h, abiertas y bloqueadas las seccionadoras, conforme OM 2023006, dando inicio al PD 20230002. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | BAY DA U13 - GIS 60 HZ |  |  | D035 | 0
80491 | OPU | 2023-01-09 07:10:00 | 2023-01-09 09:10:09 | Fuimos contactados por Claudio - OPSO.DT, sobre ruido anormal en la fase B del referido Transformador. Providencias Tomadas: Enviado operador al local, verificado que el ruido no proviene del Transformador y parece ser proveniente de las interconexiones aereas; Verificado el encerramiento de la SSA 202203837, con la siguiente descripción: "El error corona detectado en el pelo "CoroCAM" no presenta una causa potencial de errores o errores en el equipo en análisis (K001B001 - 0163.045-8). Também não foi observado interferências de RFI pelo efeito corona"; Informado Julio - SOTER. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-02 |  |  | K001 | 1
80479 | OPU | 2023-01-09 07:49:00 | 2023-01-09 08:40:22 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:38h - Unidades 05 e 06; 07:48h - Unidade 09. Unidades 60Hz: 07:54h - Unidades 14 e 15; 08:25h - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
80483 | OPU | 2023-01-09 07:50:00 | 2023-01-09 09:42:46 | Entrada de la AT 202300372 para "Dar apoyo al personal de MEL4 para verificaciones en la DAUC-C mediante las siguientes actividades: 1- Abrir la bornera seccionable XC4:36/37; 2- Simular en el lado externo del borne XC4:36/37 la señal de 86BF44T34 actuado para verificar el bloqueo de cierre de los interruptores 03T04/43TL4 en la DAUC-C; 3- Al final de los trabajos normalizar la bornera". Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 |  |  | G040 | 1
80504 | OPU | 2023-01-09 08:08:00 | 2023-01-09 09:42:03 | Entrada de la AT 202300388 para "Realizar verificación en conjunto a personal de MEL1, referente a la función de bloqueo de cierre de los interruptores 43TL4 y 03T04". Obs.: DAUC-C en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 |  |  | G097 | 1
80488 | OPU | 2023-01-09 08:30:00 | 2023-01-09 08:40:36 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U09 |  | U09 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-09 KFCA RTN 09/01/2023 08:30:37 U09 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-09 KR 09/01/2023 08:30:13 U09 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-09 KR RTN 09/01/2023 08:30:27 | A009 | 0
80503 | OPU | 2023-01-09 09:16:00 | 2023-01-09 09:42:29 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa. 09:19h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 09:22h, Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 09:25h, Unidade em carga. USCS 09:36h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
80506 | OPU | 2023-01-09 09:26:00 | 2023-01-10 06:55:00 | Verificado na console NOC, o acionamento intermitente do alarme de limite de falha na UTR616, causando perda de supervisão de pontos referentes à unidade U16 durante a atuação do alarme, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para a UTR616: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Prime". Emitida a SSA 202300405 (U); Avisados: Marcelo Batista - MEL4, sobre a atuação intermitente do referido alarme; Geson - Pré-Operação; Ivan - Soter. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR616 alterado 09/01/2023 09:26:09 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR616 alterado 09/01/2023 09:39:10 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR616 alterado 09/01/2023 09:39:12 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR616 alterado 09/01/2023 09:54:28 UTR UTR616 - Em/en Estado Marginal 09/01/2023 09:54:28 UTR UTR616 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 09/01/2023 09:26:09 UTR UTR616 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 09/01/2023 09:39:10 UTR UTR616 Retorno Estado Normal RTN 09/01/2023 09:39:12 UTR UTR616 Retorno Estado Normal RTN 09/01/2023 09:26:10 UTR UTR616 Retorno Estado Normal RTN 09/01/2023 09:54:31 | Console do NOC | 1
80525 | OPU | 2023-01-09 10:24:00 | 2023-01-09 11:31:22 | Durante inspeção de campo do operador Handa, detectado perda de ar pela válvula J2. Providências Tomadas: Fechada a válvula J2 e Aberta a válvula L2, interligando o disjuntor 44L22 ao sistema. Isolado eletricamente o Compressor; Emitida SSA 202300394(U); Avisado Pré-Operação - Geson; Avisado Soter - Ivan. | Inspeções de Rotina | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 |  |  | G011 | 1
80521 | OPU | 2023-01-09 10:59:00 | 2023-01-09 12:05:43 | Baja de la AT 202300372 para "Dar apoyo al personal de MEL4 para verificaciones en la DAUC-C mediante las siguientes actividades: 1- Abrir la bornera seccionable XC4:36/37; 2- Simular en el lado externo del borne XC4:36/37 la señal de 86BF44T34 actuado para verificar el bloqueo de cierre de los interruptores 03T04/43TL4 en la DAUC-C; 3- Al final de los trabajos normalizar la bornera". Modificações/informações adicionais: Prestado apoyo a MEL4 para identificación de cables. Realizado ensayo y verificado que llega señal hasta el tablero DAUC-C. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 |  |  | G040 | 1
80540 | OPU | 2023-01-09 11:14:00 | 2023-01-09 12:15:24 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
80538 | OPU | 2023-01-09 11:53:00 | 2023-01-09 12:23:58 | Entrou em contato com a CCR, o operador do NOC Marcos - SI.AA, informando sobre um erro no recebimento das informações por email referentes a estação "São Francisco - STH 17", que tomaria as providências para solucionar o referido erro e que avisaria quando fosse solucionado. Providências tomadas: Procedido conforme o ITO-2022.004-00; Avisado Alan - Despacho de Carga, quem informou que está sem informações hidrológicas referentes à Capanema. | Informações Gerais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
80542 | OPU | 2023-01-09 12:15:00 | 2023-01-09 12:34:53 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Bernal - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Duré (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Victor (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Ormel (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
80548 | OPU | 2023-01-09 12:38:00 | 2023-01-09 12:57:58 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 12:39h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 12:41h, Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 12:44h, Unidad en carga. USCS 12:52h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
80555 | OPU | 2023-01-09 13:00:00 | 2023-01-09 13:53:17 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:26h - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 13:20h - Unidade 15; 13:43h - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
80558 | OPU | 2023-01-09 13:54:00 | 2023-01-09 13:59:50 | Baja de la ATE 202300471 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "UTR 505 COMM D20 A1 NC ANORM" e verificado a perda de informações de pontos." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Foi substituído o cartão D20 A. Equipamento normalizado e liberado para operação". Informaciones adicionales - Operación de usina: "Fue acompañado por el turno y no volvió a accionar la alarma referida en la SSA de origen". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 |  |  | A005 | 1
80558 | OPU | 2023-01-09 13:54:00 | 2023-01-09 13:59:50 | Baja de la ATE 202300471 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "UTR 505 COMM D20 A1 NC ANORM" e verificado a perda de informações de pontos." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Foi substituído o cartão D20 A. Equipamento normalizado e liberado para operação". Informaciones adicionales - Operación de usina: "Fue acompañado por el turno y no volvió a accionar la alarma referida en la SSA de origen". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 |  |  | A005 | 1
80572 | OPU | 2023-01-09 13:54:00 | 2023-01-09 15:45:58 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Observado no SCADA que a a pressão do Tanque Ar/Óleo estava reduzindo progressivamente; Enviado operador ao local e constatado que a bomba do Regulador de Velocidade não estava repondo a pressão; Realizado procedimentos conforme IOC_02.008-11, sem sucesso; Informado ao Despacho de Carga - Duré a necessidade do desligamento da unidade geradora e que a U14 estava já estava preparada e em condições para substitui-la; Emitido a SSA 202300414; Avisados: Pré-operação - Vanderlei; Soter - Ivan. | Alarmes | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U18A |  | U18A REG_VELOC TQ OLEO NIVEL ALTO NC ATUADO GTB-1 LG 09/01/2023 13:54:22 | B020 | 1
80572 | OPU | 2023-01-09 13:54:00 | 2023-01-09 15:45:58 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Observado no SCADA que a a pressão do Tanque Ar/Óleo estava reduzindo progressivamente; Enviado operador ao local e constatado que a bomba do Regulador de Velocidade não estava repondo a pressão; Realizado procedimentos conforme IOC_02.008-11, sem sucesso; Informado ao Despacho de Carga - Duré a necessidade do desligamento da unidade geradora e que a U14 estava já estava preparada e em condições para substitui-la; Emitido a SSA 202300414; Avisados: Pré-operação - Vanderlei; Soter - Ivan. | Alarmes | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U18A |  | U18A REG_VELOC TQ OLEO NIVEL ALTO NC ATUADO GTB-1 LG 09/01/2023 13:54:22 | B020 | 1
80582 | OPU | 2023-01-09 14:05:00 | 2023-01-09 15:21:39 | Entrada da ATE 202300384 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento". Observação: Executar substituição no sistema principal após concluir o sistema alternado. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EAIC |  |  | D044 | 1
80576 | OPU | 2023-01-09 14:06:00 | 2023-01-09 15:04:31 | Unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 14:23h, acionado comando de parada da unidade. UNVFP 14:32h, unidade parada. UNPFP Manobras operacionais: PWB-18A: Selecionado bomba 02 como principal; KH-39: Desligada central evaporativa; EC-18A: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
80578 | OPU | 2023-01-09 14:07:00 | 2023-01-09 15:10:22 | Em consenso com o Despacho de Carga - Duré, prevendo a substituição a U18A, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 14:08h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 14:11h, Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 14:13h, Unidade em carga. USCS 14:22h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 1
80568 | OPU | 2023-01-09 14:12:00 | 2023-01-09 15:14:03 | Entrada da ATO 202300492 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual estão acionando de forma intermitente os seguintes alarmes: "UTR UTR616 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", "DISPON. CAMINHO/CAMINO COMUNIC. UTR UTR616 ALTERADO" E "UTR UTR616 - EM/EN ESTADO MARGINAL". Observação: Durante a execução do trabalho a remota deverá permanecer em out a coordenar com a OP.DT. 14:38h, Comutado a UTR616 para OUT; 14:53h, Comutado a UTR616 para IN. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 |  |  | B016 | 0
80594 | OPU | 2023-01-09 15:09:00 | 2023-01-09 16:04:53 | Entrada de la ATO 202300495 para "Verificar e solucionar vazamento de ar na parte inferior da válvula J2 (saída do compressor)." | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 |  |  | G011 | 1
80587 | OPU | 2023-01-09 15:31:00 | 2023-01-09 17:46:55 | Solicitado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023009, referente ao PD 20230016 para "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade". 15:46h, Autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023009; 15:48h, Bloqueada seccionadora e colocado cartão de segurança, conforme OM 2023009, dando inicio ao PD 20230016. Despacho de Carga - Duré. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
80592 | OPU | 2023-01-09 15:44:00 | 2023-01-09 15:56:28 | Entrada de la ATO 202300360 para "Providenciar ajuste das telas PROTPIH P0 S0, PROTIRY P0 S0, RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A E RMSE NETWMAP GLOBAL para nova supervisão pelo GTW redundante das linhas 3 e 4 de 220kV." | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE COMPUTADORIZADO - SCC SEMD |  |  | G097 | 0
80588 | OPU | 2023-01-09 15:54:00 | 2023-01-09 15:54:44 | Dentro de los trabajos de la ATO 202300360, fuimos informados por el responsable, que a partir de la fecha, las pantallas de protecciones referentes a las LI 220kV MD-IRY y LI 220kV MD-PIH están vinculadas al SCC vía RTU08. Obs.: La conexión vía DAUC se encuentra operativa, en caso de actuación de protección habrá señalización vía DAUC y RTU08 (gateway). La base de datos de los puntos vía DAUC serán retirados futuramente. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE COMPUTADORIZADO - SCC SEMD |  |  | G097 | 0
80596 | OPU | 2023-01-09 16:08:00 | 2023-01-09 17:47:24 | Verificado que o anunciador do GUS-14 está inoperante. Providências Tomadas: Realizado teste de alarme, verificado acionamento normal no SCADA; Nesta situção não há supervisão operando a unidade em convencional pela CCR; Existe SSA 202211373 (AIM); Informado da situação de urgência para a Pré-operação - Vanderlei. | Alarmes | PAINEL TAC 645 |  |  | T023 | 1
80603 | OPU | 2023-01-09 16:12:00 | 2023-01-09 16:34:19 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 16:13h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 16:16h, Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 16:19h, Unidade em carga. USCS 16:27h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
80608 | OPU | 2023-01-09 16:19:00 | 2023-01-09 18:08:37 | Prorrogado o PD 20230016 para "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade". Motivo: Tempo insuficiente. Previsão de Término: 09/01/2023 às 19:30h. Observação: Informado por Barudi - Revisão de Unidades que o vazamento de óleo é proveniente do circuito da trava hidráulica. Avisados: Despacho de Carga - Duré; Soter - Ivan. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
80615 | OPU | 2023-01-09 16:25:00 | 2023-01-09 17:07:32 | Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en la UTR conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 09/01/2023 16:26:35 Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 09/01/2023 16:27:16 Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 09/01/2023 16:25:31 UTR 765kV-A - Em/en Estado Alarm. 09/01/2023 16:27:16 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 09/01/2023 16:25:31 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 09/01/2023 16:27:17 | Console do NOC | 0
80605 | OPU | 2023-01-09 16:31:00 | 2023-01-09 16:34:50 | Baja de la AT 202300388 para "Realizar verificación en conjunto a personal de MEL1, referente a la función de bloqueo de cierre de los interruptores 43TL4 y 03T04." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado ensaio de condutores em conjunto com a MEL1, sendo identificado falta de conexão de um condutor no borne X114:1 da DAUC-C. Realizada a conexão e efetuado ensaio, com resultado satisfatório. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C |  |  | G097 | 1
80622 | OPU | 2023-01-09 16:48:00 | 2023-01-09 17:34:06 | Entrada da ATO 202300500 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el anunciador referente al GUS-14 se encuentra con falla intermitente". | Trabalhos Urgentes | PAINEL TAC 645 |  |  | T023 | 1
80611 | OPU | 2023-01-09 16:52:00 | 2023-01-09 17:31:36 | Encerramento da ATE 202300384 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento". Modificações/Informações adicionais: Sustituido el EP5S03 conforme a lo solicitado, actualizado el firmware conforme a revisión certificada, modificada y ensayada la lógica 24. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EAIC |  |  | D044 | 1
80614 | OPU | 2023-01-09 17:02:00 | 2023-01-09 17:05:04 | Verificada actuación de las alarmas referentes a falla interna del IED “F06”, correspondiente a T0X/R0X, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Enviado operador al local, sin encontrar ninguna anomalía, ni registros en los IED de actuación de alarma. Verificado que existe SSA 202224191(AMP). | Alarmes | IED F06 - REC670 |  |  | G045 | 0
80617 | OPU | 2023-01-09 17:11:00 | 2023-01-09 17:51:08 | Dentro do PD 20230016 para "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade" acionado comando de fechamento de Emergência da comporta da unidade. Tempo de fechamento 03'13". Conforme anexo A da IOC_02.008-11 o tempo de fechamento da comporta está fora do previsto. Providências tomadas: Emitido SSA 202300444; Avisado Barudi - Revisão de Unidades. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
80624 | OPU | 2023-01-09 17:37:00 | 2023-01-09 17:43:41 | As inspeções das unidades U12, U14, U18 e U18A foram realizadas parcialmente, devido ao atendimento ao PD 20230016. Foram justificadas as inspeções no sistema GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
80636 | OPU | 2023-01-09 18:15:00 | 2023-01-09 18:53:37 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Lovera - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9736 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Joge Luis - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres. Jefe de Brigada: David (MD) y Montero (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
80639 | OPU | 2023-01-09 18:41:00 | 2023-01-09 19:08:45 | Prorrogado el PD 20230016 "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade". Previsión de término: 10/01/2023 a las 12:00h. Motivo: Tiempo insuficiente para término de los trabajos. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
80644 | OPU | 2023-01-09 19:29:00 | 2023-01-09 21:15:43 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:53h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 19:29h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
80661 | OPU | 2023-01-09 20:49:00 | 2023-01-09 21:08:30 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificada baja de la ATE 202210529 con siguiente el descriptivo "Constatado que o alarme de partida estão de acordo com os ajustes na função 67N. Quando a corrente da linha ultrapassa 1500A o alarme de partida é acionado, rearmando somente quando a corrente reduz para a faixa de 1460A. Será encaminhada a ssa para parecer da engenharia de manutenção". Existe SSA 202223687. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE R NC ACTUAD 09/01/2023 20:49:42 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE S NC ACTUAD 09/01/2023 20:49:42 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE T NC ACTUAD 09/01/2023 20:49:42 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE R NC ACTUAD 09/01/2023 20:49:42 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE S NC ACTUAD 09/01/2023 20:49:42 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE T NC ACTUAD 09/01/2023 20:49:43 | E013 | 0
80664 | OPU | 2023-01-09 21:17:00 | 2023-01-09 21:18:13 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 39 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
80642 | OPU | 2023-01-09 22:00:00 | 2023-01-09 22:27:50 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
80690 | OPU | 2023-01-09 22:37:00 | 2023-01-09 23:29:36 | Verificado en este horario el rearme de las alarmas de la límea conforme anexo. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE R NC REARM RTN 09/01/2023 22:37:08 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE S NC REARM RTN 09/01/2023 22:37:12 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE T NC REARM RTN 09/01/2023 22:37:12 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE R NC REARM RTN 09/01/2023 22:37:12 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE S NC REARM RTN 09/01/2023 22:37:12 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE T NC REARM RTN 09/01/2023 22:37:08 | E013 | 0
80685 | OPU | 2023-01-09 22:59:00 | 2023-01-09 23:12:46 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:56h, acionado comando de parada da unidade. UNVCP 23:05h, unidade parada. UNPCP Manobras operacionais: PWB-09: Selecionado bomba 02 como principal; KH-17: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
80703 | OPU | 2023-01-10 00:15:00 | 2023-01-10 00:43:07 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alisson. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo(MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
80705 | OPU | 2023-01-10 00:30:00 | 2023-01-10 00:44:59 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.432,99MW para FURNAS y 2.851,18MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U09. Generación del sector 60Hz con 3.544,79MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230016(U) [09/01/2023 15:25:00 às 10/01/2023 11:30:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade. PD 20230002(P) [09/01/2023 06:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] D035 - BAY DE LA U13 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230001(P) [09/01/2023 05:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] B013 - UNIDAD GENERADORA 13 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111. PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 19/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Niveles hidrológicos: Montante: 219,38m Jusante: 99,49m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U10, U12, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
80707 | OPU | 2023-01-10 00:45:00 | 2023-01-10 02:36:51 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 01:46h - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 01:50h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
80712 | OPU | 2023-01-10 01:02:00 | 2023-01-10 04:05:31 | Recibido e-mail del ASGO con relación al límite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Vera; Emitida SSA 202300449. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
80720 | OPU | 2023-01-10 02:12:00 | 2023-01-10 02:13:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 38km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
80742 | OPU | 2023-01-10 04:51:00 | 2023-01-10 04:54:04 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA POSICAO NC ABERTO RTN 10/01/2023 04:51:50 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA POSICAO NC NIVEL1 10/01/2023 04:51:37 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 10/01/2023 04:51:57 U10 TOMADA_DAGUA MOTOR 1/2 LIGADO NC SIM CTM-10 KM1/KM2 10/01/2023 04:51:36 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 10/01/2023 04:51:36 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC REARM CTM-10 KR RTN 10/01/2023 04:51:49 | B010 | 0
80764 | OPU | 2023-01-10 06:43:00 | 2023-01-10 06:52:54 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Ernesto - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Matheus - 2890 Assistente 60Hz: Roberson - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Siqueira - 4806 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Juan - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: João e Villalba Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Reinaldo Ayala (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127559 | OPU | 2023-11-10 05:41:00 | 2023-11-10 08:56:21 | Solicitado y autorizado por el despacho de carga el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023292 referente al PD 20230215 "Implementar OA nos IEDs do Sistema de Proteção do Conjunto T04/R04 e Posteriormente Realizar Ensaios Funcionais; Realizar Intervenção Corretiva na Seccionadora 94T04 e Chave Terra 94T04T; Implentar Supervisão remota do Sistema de Resfriamento do Conjunto T04/R04.", realizado en este horario por conveniencia operativa y con presencia de mantenimiento para apoyo. 05:40h - Abiertos los interruptores 03T0X y 43TX5, colocando el conjunto T0X/R0X en vacío; 05:40h - Cerrado el interruptor 83LI4, colocando T04 en paralelo con los demás transformadores. Transferido recierre automático de la LI MD-PIH para el interruptor 83LI4; 05:41h - Abertura del interruptor 43TL4 dejando en vacío el conjunto T04/R04; 05:42h - Cerrados los interruptores 03T0X y 43TX5, colocando el conjunto T0X/R0X en paralelo con los demás; 05:49h - Abertura del interruptor 44T34 desenergizando el conjunto T04/R04; 06:07h - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023292. Obs.: No fue posible maniobrar la seccionadora de puesta a tierra del transformador 94T04T, la misma se encuentra con restricción operativa conforme ARO_01.608-00, fue avisado al Despacho de Carga, el cual marcó el ítem de aislación como desnecesario dentro de la OM 2023292 y solicitado al personal de mantenimiento, que se encontraba acompañando las maniobras, a realizar aterramiento provisorio en sustitución de dicha seccionadora de puesta a tierra. Verificado el mensaje conforme anexo, posterior al comando de abertura del interruptor 84T04, existe SSA 202206616. Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
127564 | OPU | 2023-11-10 06:15:00 | 2023-11-10 07:10:23 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Riquelme - 9784 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 4706 Senior SEMD: Osmar - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Gonzalez y Douglas. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127565 | OPU | 2023-11-10 06:45:00 | 2023-11-10 08:58:27 | 06:35 confirmado en campo el aterramiento provisorio en las 3 fases e informado a Alisson - Despacho de Carga para dar seguimiento a la liberación del PD 20230215, el mismo solicita la emisión de un documento que respalde el aterramiento provisorio antes de liberar el PD. Providencias tomadas: Emitida SSA 202318438 (U) Avisado a Pre-Operación - Felipe. Emitida AT 202309799 . 07:40 - Liberado el PD 20230215 para inicio de los trabajos de mantenimiento. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
127580 | OPU | 2023-11-10 07:29:00 | 2023-11-10 09:24:30 | Entrada de la ATO 202309728 para "Realizar inspeção, em conjunto com MEG1, no condutivímetro 16CM3. Se necessário, substituir." | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B014 | 0
127567 | OPU | 2023-11-10 07:36:00 | 2023-11-10 07:38:52 | Informado por el Despacho de Carga - Douglas, el inicio de las ATEIE 20230486 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." y ATEIE 20230491 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." 07:24 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-PIH 07:24 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-IRY | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
127571 | OPU | 2023-11-10 08:11:00 | 2023-11-10 08:20:42 | Entrada de la ATE 202309694 para "Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos da SSA 202318217, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 72.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. Cumprir IS/NR-10." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 |  |  | L006 | 0
127570 | OPU | 2023-11-10 08:13:00 | 2023-11-10 08:14:44 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127585 | OPU | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 09:45:06 | Entrada da ATE 202309669 para " edición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
127587 | OPU | 2023-11-10 09:01:00 | 2023-11-10 09:54:20 | Informado por Recalde - AT50HZ, que dentro de los trabajos de la AT 202309297 , fue realizada recarga de aceite en el MGI de las unidades: U03: 25L - 311mm - 54°C; U07: 12L - 313mm - 56°C; U09: 18L - 304mm - 54°C; | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
127579 | OPU | 2023-11-10 09:07:00 | 2023-11-10 09:29:38 | Entrada da ATE 202309802 para " Verificar ruido anormal detectado en la cota 92.00 (región de la tapa de la turbina) de la unidad 06, unidad en operación. Emitida SSA de apoyo a ILA1 para realizar mediciones acústicas / SSA: 202318415 Observación: Necesario que la UG se encuentre entorno a 640MW de manera a poder recrear las mismas condiciones en las que fue evidenciada la anormalidad acústica". 09:08hs - Verificado unidade U06 em manual no CAG/CAT e ajustado valores de potência para 640MW. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Urgentes | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A006 | 1
127582 | OPU | 2023-11-10 09:37:00 | 2023-11-10 11:21:48 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,67m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidad 01 = 226,9 l/min / 3,2 bar Unidad 02 = 233.4 l/min / 2.9 bar Unidad 03 = 223.6 l/min / 4.3 bar Unidad 04 = 228.9 l/min / 2.5 bar Unidad 05 = 232.1 l/min / 4.0 bar Unidad 06 = 215.2 l/min / 3.4 bar Unidad 07 = 220.2 l/min / 3.6 bar Unidad 08 = 244.7 l/min / 3.8 bar Unidad 09 = 228.0l /min / 3.8 bar Unidad 9A = 220.6 l/min / 3.8 bar Unidad 10 = 234.6 l/min / 3.4 bar Unidad 11 = 226.0 l/min / 2.1 bar Unidad 12 = 217.3 l/min / 3.05 bar Unidad 13 = 241.6 l/min / 3.65 bar Unidad 14 = 219.9 l/min / 3.3 bar Unidad 15 = 232.9 l/min / 3.99 bar Unidad 16 = 222.2 l/min / 3.3 bar Unidad 17 = 224.8l /min / 3.5 bar Unidad 18 = 231.5 l/min / 3.8 bar Unidad 18A = 221.8 l/min / 4.3 bar | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127583 | OPU | 2023-11-10 09:37:00 | 2023-11-10 09:49:06 | Informado por el Sr. Roberson - AT60 que fue repuesto aceite en los mancales guia inferiores de las siguientes unidades: U15: 20L; 314mm; 54°C; U17: 16L; 304mm; 54°C; U12: 5L; 299mm; 53,6ºC; U13: 25L; 308mm; 55,8ºC. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
127586 | OPU | 2023-11-10 09:40:00 | 2023-11-10 09:50:15 | Paralisada a ATE 202309669 para " Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Obs: Trabalho realizado na unidade U02. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
127588 | OPU | 2023-11-10 10:22:00 | 2023-11-10 10:25:30 | Reinicio de la ATE 202309587 para "Sustituir resinas SM600 y CNP80. NOTAS:1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-necesaria la ug en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B017 | 0
127591 | OPU | 2023-11-10 10:31:00 | 2023-11-10 10:38:33 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 720m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,02m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,02m ; CV.13: 1,02m ; CV.14: 0,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,76m ; CV.02: 0,72m ; CV.03: 0,78m ; CV.04: 0,74m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 729,60m3/s Diferença de vazão: -724,98m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,39m Nível Jusante: 111,65m Despacho de carga - Gonzalez. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127589 | OPU | 2023-11-10 10:32:00 | 2023-11-10 10:32:32 | Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para realización de inspección, limpieza y abastecimiento de rutina. Recibido el vehículo Logan BBY-8690 en sustitución. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
127592 | OPU | 2023-11-10 10:33:00 | 2023-11-10 11:05:09 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127593 | OPU | 2023-11-10 10:34:00 | 2023-11-10 10:35:10 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 63 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127594 | OPU | 2023-11-10 10:48:00 | 2023-11-10 11:41:01 | Verificado accionamento intermitente de la alarma en anexo con posterior rearme, referente a falla en la protección del interruptor 52B, estando este abierto. Providencias Tomadas: Enviado al local, sin encontrar ninguna anormalidad. Emitida SSA 202318471 | Alarmes | QUADRO CE-01 |  | SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC FALLA 10/11/2023 10:35:47 SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC NORMAL RTN 10/11/2023 10:37:54 | G099 | 0
127598 | OPU | 2023-11-10 11:00:00 | 2023-11-10 11:41:09 | Baixa da ATO 202309780 para " Verificar ruido anormal detectado en la cota 92 (región de la tapa de la turbina) de la unidad 06, unidad en operación. Emitida SSA de apoyo a ILA1 para realizar mediciones acusticas/ SSA: 202318415". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Urgentes | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A006 | 0
127595 | OPU | 2023-11-10 11:04:00 | 2023-11-10 11:08:48 | Baixa da ATE 202309802 para " Verificar ruido anormal detectado en la cota 92.00 (región de la tapa de la turbina) de la unidad 06, unidad en operación. Emitida SSA de apoyo a ILA1 para realizar mediciones acústicas / SSA: 202318415 Observación: Necesario que la UG se encuentre entorno a 640MW de manera a poder recrear las mismas condiciones en las que fue evidenciada la anormalidad acústica". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Fueron realizadas las mediciones acústicas y de vibración en la tapa de la turbina y el aro de operación con apoyo de ILA1 con la potencia de la UG entorno a 640MW evidenciándose el ruido anormal. Las temperaturas de los segmentos del cojinete se encuentran en valores normales de operación. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Urgentes | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A006 | 1
127600 | OPU | 2023-11-10 11:13:00 | 2023-11-10 11:26:38 | Baja de la ATE 202309587 para "Sustituir resinas SM600 y CNP80. NOTAS:1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-necesaria la ug en carga en todo el trabajo." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B017 | 0
127601 | OPU | 2023-11-10 11:28:00 | 2023-11-10 11:48:48 | Verificado accionamento de alarma del ascensor 10 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 9999 e y confirmado que se encontraban personas atrapadas y el ascensor no respondia comandos; Avisado Thiago - Bomberos Itaipu; 11:47 - Informado por Thiago - Bomberos Itaipu, que el ascensor al momento de abrir en la elevacion 144 no tenia nadie adentro. | Emergência | ELEVADOR E10 |  |  | N010 | 1
127611 | OPU | 2023-11-10 12:15:00 | 2023-11-10 12:41:03 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Augusto Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127629 | OPU | 2023-11-10 14:00:00 | 2023-11-10 15:35:24 | Entregado por el sector de transporte el vehículo del turno inspeccionado y abastecido. Devuelto el vehículo Logan BBY-8690. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
127630 | OPU | 2023-11-10 14:42:00 | 2023-11-10 15:36:44 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,76m ; CV.02: 0,72m ; CV.03: 0,78m ; CV.04: 0,74m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,26m ; CV.02: 1,24m ; CV.03: 1,26m ; CV.04: 1,26m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.202,78m3/s. Diferencia de caudal: 472,98m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,41m Nivel Jusante: 111,76m Despacho de carga - Augusto | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
127621 | OPU | 2023-11-10 15:04:00 | 2023-11-10 15:16:11 | Informado por Despacho de Carga - Arevalos, o término dos seguintes trabalhos: ATEIE 20230486 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base"; ATEIE 20230491 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base". - 15:06 - Habilitado o religamento automático das linhas: LI-220KV-MD-PIH e LI-220KV-MD-IRY. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
127643 | OPU | 2023-11-10 16:00:00 | 2023-11-10 16:57:39 | Fuimos informados por Baez - AT50, que dentro de la ATE 202309669, fue purgado el tanque de expansión de 703mm para 637mm. | Informações Gerais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U09A |  |  | A019 | 0
127633 | OPU | 2023-11-10 16:04:00 | 2023-11-10 16:23:33 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 720 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,26m ; CV.02: 1,24m ; CV.03: 1,26m ; CV.04: 1,26m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,74m ; CV.02: 0,74m ; CV.03: 0,74m ; CV.04: 0,76m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 725,03m3/s. Diferencia de caudal: -477,75m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,40m Nivel Jusante: 112,00m Despacho de carga - Augusto. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127642 | OPU | 2023-11-10 16:17:00 | 2023-11-10 16:34:43 | Baja de la AT 202309729 "Realizar inspeção, em conjunto com MEG1, no condutivímetro 16CM3. Se necessário, substituir." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue realizado purga en el conductivimetro 16cm3 solucionando el problema. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A001 | 0
127641 | OPU | 2023-11-10 16:22:00 | 2023-11-10 16:32:00 | Baja de la AT 202309728 "Realizar inspeção, em conjunto com MEG1, no condutivímetro 16CM3. Se necessário, substituir." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue sustituido el conductivimetro por uno de igual características retirado del almox solucionando el problema. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B014 | 0
127639 | OPU | 2023-11-10 16:27:00 | 2023-11-10 16:36:24 | Prorrogado PD 20230215 para: Implementar OA nos IEDs do Sistema de Proteção do Conjunto T04/R04 e Posteriormente Realizar Ensaios Funcionais; Realizar Intervenção Corretiva na Seccionadora 94T04 e Chave Terra 94T04T; Implentar Supervisão remota do Sistema de Resfriamento do Conjunto T04/R04. Novo término: 10/11/2023 - 18:00h. Motivo: Tempo insuficiente para a execução dos trabalhos. Despacho de carga - Arevalos. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 1
127644 | OPU | 2023-11-10 16:38:00 | 2023-11-10 16:45:03 | Baja de la AT 202309629 "Realizar las siguientes actividades: - Sustituir interruptor existente de la posición 521.05 por otro disponible en almacén con el código 186015, para la alimentación del Sistema de Alimentación del ESAI; - Verificar y solucionar motivo por el cual hay discrepancia de tensión entre fases. Necesario barra 1 aislada para la ejecución de la actividad. Cumplir IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado sustitución del disyuntor citado en la AT, para la discrepancia de tensión entre fases fue encontrado la llave selectora con resistencia alta, por lo cuál se procedío a limpiar el contacto del mismo soliucionando la dicrepancia de tensión. Y el defecto del disyuntor de entrada 52C que no cerraba por comando eléctrico era provocado por el fin de curso pos. LC, por lo tanto fue sustituído el fin de curso, solucionando así el defecto del disyuntor. | Trabalhos Programados | QUADRO QI-04 |  |  | K034 | 0
127637 | OPU | 2023-11-10 16:43:00 | 2023-11-10 16:59:12 | Baja de la ATE 202309694 "Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos da SSA 202318217, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 72.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. Cumprir IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Conforme solicitado foi realizada a desconexão do cabo M6R-1016 do disjuntor 72.20 que ficou como reserva. Equipamento em condições normais de operação Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 |  |  | L006 | 0
89528 | OPU | 2023-02-10 06:15:00 | 2023-02-10 07:29:46 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Hacker- 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas y Gonzalez. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
89536 | OPU | 2023-02-10 07:35:00 | 2023-02-10 08:00:53 | Informado a Pre operación - Luis Fernando, sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202302500 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme." SSA 202302501 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL"." | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
89542 | OPU | 2023-02-10 07:42:00 | 2023-02-10 08:17:52 | Entrada da ATO 202301496 "Verificar accionamiento de la alarma "T05 ALIMENTACION 460VCA FALLA", sin aceptar rearme." | Trabalhos Programados | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 |  |  | G044 | 0
89539 | OPU | 2023-02-10 07:48:00 | 2023-02-10 07:48:35 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
89549 | OPU | 2023-02-10 07:53:00 | 2023-02-10 08:18:53 | Entrada da ATO 202301493 "Reiniciar o IDE de controle e caso necessário substituir o IED REC670 (código de estoque 716057) para solucionar os acionamentos dos alarmes "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" e "T0X/R0X 86T ACTUADO" no SCC com rearme imediato." | Trabalhos Programados | IED F06 - REC670 |  |  | G045 | 0
89571 | OPU | 2023-02-10 08:06:00 | 2023-02-10 09:55:22 | Entrada de la AT 202301608 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
89550 | OPU | 2023-02-10 08:13:00 | 2023-02-10 08:26:47 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:26h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 08:13 - Unidad 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
89554 | OPU | 2023-02-10 08:17:00 | 2023-02-10 08:31:18 | Reinício da ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Observação: Realizar la convocación de la Interconectada ANDE para acompañar este servicio. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 1
89556 | OPU | 2023-02-10 08:40:00 | 2023-02-10 08:56:24 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1776 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,46m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,52m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,28m ; CV.10: 1,26m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,24m ; CV.13: 1,24m ; CV.14: 1,28m Vertida: 1.800,20m3/s. Diferencia de caudal: -325,82m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,16m Nivel Jusante: 103,99m Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
89560 | OPU | 2023-02-10 08:56:00 | 2023-02-10 09:14:06 | Solicitada y liberada la OM 2023026 de aislacion referente al PD 20230023 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la presión del circuito hidráulico del referido interruptor se encuentra con valor alto." 09:04h - Bloqueadas las seccionadoras b6LI4 y 76LI4 dando incio al PD. Despacho de carga - Gonzalez. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 86LI4 - GIS 60 HZ |  |  | D028 | 1
89562 | OPU | 2023-02-10 09:11:00 | 2023-02-10 09:15:57 | Informado por Alejandro - AT50, que dentro de los trabajos de la AT 202300991 realizado ajuste de nivel de aceite del CGI de las siguientes unidades: Unidad 06, completado 20L quedando 294mm con 29°C. Unidad 08, completado 18L quedando 303mm con 59°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
89572 | OPU | 2023-02-10 09:55:00 | 2023-02-10 10:01:50 | Accionamiento sin rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Providencias tomadas: Verificada ausencia de fuego y humo. Avisado a bomberos. Emitida SSA 202302531 (U). Informado a Jocelito - SMME.DT que se encuentra con la ejecución de la AT 202301608 | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
89612 | OPU | 2023-02-10 10:08:00 | 2023-02-10 12:08:26 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 59 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
89582 | OPU | 2023-02-10 10:09:00 | 2023-02-10 10:19:08 | Entrada de la ATE 202301612 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL". Será necessário o restart manual dos servidores BITRAS1 e BITRAS2, sendo um reset por vez, mantendo sempre um dos servidores ativos." Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89577 | OPU | 2023-02-10 10:10:00 | 2023-02-10 10:15:02 | Realizada inspeccion y abastecimiento del vehiculo del turno por personal de Transporte. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
89583 | OPU | 2023-02-10 10:19:00 | 2023-02-10 10:21:54 | Dentro de la ATO 202300997 fue repuesto 12 litros de aceite en el mancal guia inferior de la unidad 10 quedando el nivel en 300mm a 53°C. | Informações Gerais | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | B010 | 1
89592 | OPU | 2023-02-10 10:19:00 | 2023-02-10 11:02:42 | Verificado que supervisão do disjuntor 43TL4 está inválida no SCC. Providências tomadas: Desativado o canal 107, normalizando a supervisão através do canal 108 da DAUC C; Emitida SSA 202302550 ; Avisado: Luis Fernando - Pré Operação; Ivan - Soter. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 |  |  | G097 | 1
89595 | OPU | 2023-02-10 10:46:00 | 2023-02-10 11:34:41 | Dentro de los trabajos fueron realizados las siguientes maniobras en el sistema SCADA: 10:46h - Realizado FAILOVER manual quedando el servidor RAS 2 como principal; 11:02h - Realizado FAILOVER manual quedando el servidor RAS 1 como principal. 11:18h - Realizado RESTART manual del servidor RAS 1. Observacion: Posterior a los FAILOVERs verificado CAG50 operando en modo REPA. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89607 | OPU | 2023-02-10 11:30:00 | 2023-02-10 16:31:08 | Conforme email recebido do Soter com parecer da SMIE.DT e baixa da SSA 202302457 , o TC pode operar nesta condição até a intervenção programada para os dias 15 e 16/02/2023. 11h35 - Fechado as seccionadoras; 11h36 - Fechado o disjuntor 83LI2 e conectado religamento automatico; Despacho de Carga - Gonzalez | Manobras Operacionais | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R |  |  | G055 | 1
89613 | OPU | 2023-02-10 11:55:00 | 2023-02-10 12:11:11 | Baixa da ATO 202301496 "Verificar accionamiento de la alarma "T05 ALIMENTACION 460VCA FALLA", sin aceptar rearme." Modificações/informações adicionais: "Realizada inspecao e ajuste no valor de sobretensao do rele 27.1. " | Trabalhos Programados | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 |  |  | G044 | 0
89618 | OPU | 2023-02-10 12:15:00 | 2023-02-10 12:50:13 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Ruíz - 9300 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Casafu y Arévalos. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Jair (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
89623 | OPU | 2023-02-10 12:56:00 | 2023-02-10 12:59:04 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 10/02/2023 12:57:00 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-05 KM1/KM2 RTN 10/02/2023 12:57:00 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-05 KM1/KM2 10/02/2023 12:56:37 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 10/02/2023 12:56:37 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 10/02/2023 12:56:52 | A005 | 0
89634 | OPU | 2023-02-10 13:00:00 | 2023-02-10 15:06:58 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:42 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidad 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
89652 | OPU | 2023-02-10 14:46:00 | 2023-02-10 15:23:32 | Entrada de la ATO 202301619 para "Verificar e solucionar indicação inválida do disjuntor 43TL4 no SCC." | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 |  |  | G097 | 0
89658 | OPU | 2023-02-10 15:56:00 | 2023-02-10 16:03:06 | Baja de la AT 202301608 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM"." Modificaciones/Informaciones adicionales: Foi realizada a substituição do detector fumaça (N2-M3.104) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. Obs.: También fue realizado la sustitución del sensor de humo N2-M2-49 dentro de esta AT. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
89662 | OPU | 2023-02-10 15:57:00 | 2023-02-10 16:05:01 | Baja de la ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89662 | OPU | 2023-02-10 15:57:00 | 2023-02-10 16:05:01 | Baja de la ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89663 | OPU | 2023-02-10 15:57:00 | 2023-02-10 16:38:47 | Baja de la ATE 202301612 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL". Será necessário o restart manual dos servidores BITRAS1 e BITRAS2, sendo um reset por vez, mantendo sempre um dos servidores ativos." Modificaciones/Informaciones adicionales: Foi realizado reset manual do BITRAS1 e failover dos servidores sem sucesso no retorno do canal primário da SEMD4. O reset manual foi uma orientação do fabricante como pssível solução. Os próximos passos serão no sentido de investigar o motivo da falha de forma mais detalhada. O canal primário da SEMD4 continuára indisponível até resolução da falha Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89663 | OPU | 2023-02-10 15:57:00 | 2023-02-10 16:38:47 | Baja de la ATE 202301612 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL". Será necessário o restart manual dos servidores BITRAS1 e BITRAS2, sendo um reset por vez, mantendo sempre um dos servidores ativos." Modificaciones/Informaciones adicionales: Foi realizado reset manual do BITRAS1 e failover dos servidores sem sucesso no retorno do canal primário da SEMD4. O reset manual foi uma orientação do fabricante como pssível solução. Os próximos passos serão no sentido de investigar o motivo da falha de forma mais detalhada. O canal primário da SEMD4 continuára indisponível até resolução da falha Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89667 | OPU | 2023-02-10 16:17:00 | 2023-02-10 16:18:32 | Paralización de la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. OBS.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
89681 | OPU | 2023-02-10 16:18:00 | 2023-02-10 16:58:41 | Baja de la ATO 202301619 para “Verificar e solucionar indicação inválida do disjuntor 43TL4 no SCC.” Modificaciones/Informaciones adicionales : Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 |  |  | G097 | 0
89674 | OPU | 2023-02-10 16:20:00 | 2023-02-10 16:37:53 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
89668 | OPU | 2023-02-10 16:21:00 | 2023-02-10 16:21:29 | Baja de la ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89668 | OPU | 2023-02-10 16:21:00 | 2023-02-10 16:21:29 | Baja de la ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89669 | OPU | 2023-02-10 16:21:00 | 2023-02-10 16:37:45 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023026 referente al PD 20230023 "Verificar y solucionar motivo por el cual la presión del circuito hidráulico del referido interruptor se encuentra con valor alto." 16:28 - Retirada C.S. y desbloqueadas seccionadoras 76LI4 y b6LI4 dando baja al PD 20230023; 16:30 - Cerradas seccionadoras 76LI4 y b6LI4; 16:31 - Cerrado Interruptor 86LI4. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi realizado testes funcionais na motobomba, nenhuma anomalia encontrada. inspecionado o circuito elétrico não sendo encontrado nenhuma anomalia. motobomba em condições normais de operação. Despacho de carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 KV 86LI4 - GIS 60 HZ |  |  | D028 | 1
89669 | OPU | 2023-02-10 16:21:00 | 2023-02-10 16:37:45 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023026 referente al PD 20230023 "Verificar y solucionar motivo por el cual la presión del circuito hidráulico del referido interruptor se encuentra con valor alto." 16:28 - Retirada C.S. y desbloqueadas seccionadoras 76LI4 y b6LI4 dando baja al PD 20230023; 16:30 - Cerradas seccionadoras 76LI4 y b6LI4; 16:31 - Cerrado Interruptor 86LI4. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi realizado testes funcionais na motobomba, nenhuma anomalia encontrada. inspecionado o circuito elétrico não sendo encontrado nenhuma anomalia. motobomba em condições normais de operação. Despacho de carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 KV 86LI4 - GIS 60 HZ |  |  | D028 | 1
89678 | OPU | 2023-02-10 16:51:00 | 2023-02-10 16:54:37 | Baja de la ATE 202301114 para “Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B).” Depacho de Carga – Lucas Modificaciones/Informaciones adicionales : Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a conexão dos cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314. Realizado comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande. Realizado parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B). Nova etapa do serviço será realizada em data mais próxima da energização da linha YZU1. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 1
97040 | OPU | 2023-03-09 07:50:00 | 2023-03-10 08:16:09 | Realizado ensayo de carga de los Generadores Diesel GD-01 y GD-02, conforme AT 202301663, AT 202301684. 07:52h, partida del generador diésel GD-02; 08:08h, energizada la barra del panel CS-01 vía interruptor 52.B; 08:08h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentada vía generador diésel GD-02, dejando en vacio el TD-01; 08:55h, partida del generador diésel GD-01; 09:07h, sincronizado los generadores diésel a través del interruptor 52.A del cuadro CS-01; 09:11h, abierto interruptor 52.B del panel CS-01 colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 09:14h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-02; 10:13h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentado vía transformador TD-01 y colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 10:30h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-01. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
97089 | OPU | 2023-03-09 11:13:00 | 2023-03-10 09:02:16 | Fomos informados por Irrazabal - Revisão sobre o gotejamento de água de chuva sobre a tampa da unidade geradora 9A na cota 108. Providências: Solicitado aos bombeiros instalação de lonas no local. Corpo de Bombeiros - dos Santos | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
97221 | OPU | 2023-03-09 18:46:00 | 2023-03-10 07:13:46 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização referente a OM 2023052 do PD 20230050 para "Verificar/solucionar circuito a fin de corregir inversión de polaridad detectada en el tablero FIP02-P referentre a la información de corriente en la Fase A del TC 2TCL14B". 19:03h - Desbloqueadas e retirado cartões das seccionadoras b4LI6 e 74LI6, dando baixa ao PD 20230050. Obs.: As manobras de fechamento das seccionadoras b4LI6, 74LI6 e disjuntor 84LI6 serão feitas em horário oportuno a ser definido pelo despacho de carga. Modificações/informações adicionais: Realizado inversión de polaridad del núcleo N5 en la caja común correspondiente al TC de la Fase A. Dejado en condiciones normales para la operación. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 kV 84LI6 DA SEMD |  |  | G032 | 0
97281 | OPU | 2023-03-10 00:30:00 | 2023-03-10 10:43:18 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.314,11MW para FURNAS y 2.174,83MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.298,84MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Niveles hidrológicos: Montante: 220,20m Jusante: 105,48m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,28m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U11, U17, U10, U12, U16, U15, U13, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
97344 | OPU | 2023-03-10 07:19:00 | 2023-03-10 09:20:45 | Informado Pré Operação - Edevaldo, referente a emissão das seguintes SSA: SSA 202303998 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", sin rearme. Obs: accionó posterior al cierre de la seccionadora b4LI6". SSA 202303999 "Verificar/solucionar motivo pelo qual apos o fechamento da seccionadora b4LI6 houve o acionamento do alarme "500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", sem rearme". | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
97346 | OPU | 2023-03-10 07:22:00 | 2023-03-10 11:06:35 | Entrada de la ATE 202302207 para "Substituição dobradiças tampas metálicas dos instrumentos geodésicos na el.225 localizadas no parâmetro jusante da barragem. Serão substituídas 3 dobradiças por tampa. Empresa responsável pelo serviço: Kraf Engenharia". 07:50h - Impedida Canaleta Central. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
97348 | OPU | 2023-03-10 07:28:00 | 2023-03-10 07:35:12 | Entrada de la ATO 202302256 para "Corrigir falha no medidor de tensão da barra A4 - fases AB". | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 |  |  | F002 | 1
97356 | OPU | 2023-03-10 07:45:00 | 2023-03-10 11:12:53 | Reinicio de la ATE 202302058 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: será realizada colecta en las U01, U02 y U03. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
97352 | OPU | 2023-03-10 07:50:00 | 2023-03-10 07:55:27 | Reinicio de la ATE 202301563 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização". Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 1
97353 | OPU | 2023-03-10 07:58:00 | 2023-03-10 08:01:51 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en la unidad generadora. Unidad 60Hz: 07:58h - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
97398 | OPU | 2023-03-10 08:06:00 | 2023-03-10 10:33:02 | Baja de los siguientes documentos: ATO 202301683 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al motor del grupo generador diesel de emergencia GD02." ATO 202301684 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador del grupo generador diesel de emergencia GD02." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 0
97360 | OPU | 2023-03-10 08:23:00 | 2023-03-10 09:30:16 | Informado pelo despacho de carga sobre o início dos trabalhos referentes a ATEIE 20230037 "Inspección de línea, corte de ramas, limpieza de base". Obs.: Desligado o religamento automático. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 0
97375 | OPU | 2023-03-10 08:37:00 | 2023-03-10 09:29:08 | Prorrogada a ATO 202301493 "Reiniciar o IDE de controle e caso necessário substituir o IED REC670 (código de estoque 716057) para solucionar os acionamentos dos alarmes "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" e "T0X/R0X 86T ACTUADO" no SCC com rearme imediato". Motivo: Tempo insuficiente para concluir o trabalho. Nova previsão de término: 13/03/2023 às 16:30. | Trabalhos Programados | IED F06 - REC670 |  |  | G045 | 0
97366 | OPU | 2023-03-10 08:50:00 | 2023-03-10 08:51:24 | Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
97379 | OPU | 2023-03-10 09:14:00 | 2023-03-10 09:43:23 | Prorrogada e reiniciada a ATE 202302221 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación.". Motivo: Tempo insuficiente para concluir o trabalho. Nova previsão de término: 10/03/2023 às 16:00. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | IFS SWITCH 2 |  |  | G097 | 0
97385 | OPU | 2023-03-10 09:46:00 | 2023-03-10 09:48:41 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 33 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
97386 | OPU | 2023-03-10 09:48:00 | 2023-03-10 12:11:08 | Informado por AT60 - Roberson, que dentro de los trabajos de la ATO 202301834 fue realizado ajuste de nivel de aceite del CGI de las siguientes unidades: Unidad 10, completado 10L quedando 302mm con 51°C; Unidad 18, completado 18L quedando 304mm con 57°C; Unidad 18A, completado 20L quedando 302mm con 51°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
97390 | OPU | 2023-03-10 10:00:00 | 2023-03-10 10:12:43 | Informado por AT50 - Fusano que dentro dos trabalhos da ATO 202301832, foi realizada a reposição de óleo do mancal guia inferior (MGI) das siguintes U.G.s: U06: colocado 32 litros, nível de 307 mm a 51ºC; U09: colocado 12 litros, nível de 300 mm a 53ºC. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
97395 | OPU | 2023-03-10 10:20:00 | 2023-03-10 10:26:10 | Baja de la ATE 202301563 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores conforme solicitado. Medidores liberados para uso. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 1
97395 | OPU | 2023-03-10 10:20:00 | 2023-03-10 10:26:10 | Baja de la ATE 202301563 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores conforme solicitado. Medidores liberados para uso. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 1
97396 | OPU | 2023-03-10 10:20:00 | 2023-03-10 10:28:44 | Paralizada la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
97396 | OPU | 2023-03-10 10:20:00 | 2023-03-10 10:28:44 | Paralizada la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
97415 | OPU | 2023-03-10 10:22:00 | 2023-03-10 11:23:51 | Enviado el vehículo del turno de la CCR al sector de transporte para inspección y abastecimiento. Recibido en reemplazo Renault LOGAN, con matrícula BBY-8693. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
97405 | OPU | 2023-03-10 10:37:00 | 2023-03-10 10:53:01 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
97404 | OPU | 2023-03-10 10:39:00 | 2023-03-10 12:04:39 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 1440 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,28m ; CV.10: 1,24m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,26m ; CV.13: 1,26m ; CV.14: 1,26m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 0,98m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 1,00m ; CV.12: 1,04m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 1,00m Vertida: 1.439,59m3/s Diferença de vazão: -363,45m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,23m Nível Jusante: 104,81m Despacho de Carga - João. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
97399 | OPU | 2023-03-10 10:42:00 | 2023-03-10 10:48:13 | Baixa da ATE 202302292 para "Realizar a substituição dos medidor nexus 1500+ posição M31B que apresenta falha de medição. Obs: Necessário acompanhamento da interligada Ande ou liberação para execução dos trabalhos". Modificações/Informações adicionais: "Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a substituição do medidor M31B. O novo medidor foi configurado calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada ANDE, mas autorizado para execução, com posterior regularização de lacres." Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) |  |  | G073 | 1
97413 | OPU | 2023-03-10 11:00:00 | 2023-03-10 11:16:49 | Dentro de los trabajos de la ATE 202302207, en este horario fue normalizada la Canaleta Central del Vertedero. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
97412 | OPU | 2023-03-10 11:09:00 | 2023-03-10 11:13:03 | Paralizada la ATE 202302058 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A". Obs.: Se realizó colecta en las U01, U02 y U03. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
97427 | OPU | 2023-03-10 12:15:00 | 2023-03-10 14:45:14 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Nike - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Benegas. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
97438 | OPU | 2023-03-10 13:00:00 | 2023-03-10 13:31:33 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 13:29h - Unidade 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
97446 | OPU | 2023-03-10 14:20:00 | 2023-03-10 15:13:58 | Verificado oscilaciones de grandezas en el sector 50Hz. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 508,95kV / 528,11kV / 491,53kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 49,99Hz / 49,93Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.997,62MW / 2.990,62MW / 2.982,66MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.082,22MW / 3.080,72MW / 2.971,29MW Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 60Hz: 518,91kV / 519,90kV / 517,63kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,00Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.267,37MW / 6.273,62MW / 6.256,02MW Despacho de Carga - Alison. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
97451 | OPU | 2023-03-10 15:00:00 | 2023-03-10 15:03:17 | Encerramento da ATO 202302256 para "Corrigir falha no medidor de tensão da barra A4 - fases AB". Modificações/informações adicionais: Verificado mau contato na chave 96VS12. Retirada a chave do painel, realizado limpeza dos seus contatos e ensaiado (medição da resistência dos contatos). Após sua reinstalação no painel, confirmadas as corretas indicações de tensão das três fases. | Desligamentos Programados | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 |  |  | F002 | 1
97456 | OPU | 2023-03-10 15:17:00 | 2023-03-10 15:24:19 | Devolvido pelo Setor de Transportes o Veículo do Turno lavado e abastecido. Entregue ao setor de transportes o veículo LOGAN, placas BBY-8693. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
97459 | OPU | 2023-03-10 15:30:00 | 2023-03-10 15:50:27 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 15:31h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:34h - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 15:37h - Unidade em carga. 15:49h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
97472 | OPU | 2023-03-10 15:57:00 | 2023-03-10 16:54:16 | Entrada da ATO 202302052 para "Retirar console reserva e reinstalar a Console Sênior 60hz que encontra-se recuperada". Observação: O responsável informou que realizará a substituição da console segunda-feira (13/03/2023). | Trabalhos Programados | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 0
97471 | OPU | 2023-03-10 16:19:00 | 2023-03-10 16:19:47 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
97466 | OPU | 2023-03-10 16:27:00 | 2023-03-10 16:51:52 | Prorrogação das seguintes ATE's: ATE 202302161 para "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada Hitachi/ABB. Ref: NMR5 EVT 201. SSA. : 202223261, 202223552, 202301051". ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período". ATE 202301999 para "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE". ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Nova Previsão de término: 17/03/2023 às 16:30h. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
97479 | OPU | 2023-03-10 16:35:00 | 2023-03-10 16:53:57 | Termino de la ATEIE 20230037 "Inspección de línea, corte de ramas, limpieza de BASE". Habilitado recierre de la linea. Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 0
97477 | OPU | 2023-03-10 16:45:00 | 2023-03-10 16:50:22 | Baja de la ATE 202302221 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | IFS SWITCH 2 |  |  | G097 | 0
97469 | OPU | 2023-03-10 16:48:00 | 2023-03-10 16:56:46 | Encerramento da ATE 202302207 para "Substituição dobradiças tampas metálicas dos instrumentos geodésicos na el.225 localizadas no parâmetro jusante da barragem. Serão substituídas 3 dobradiças por tampa. Empresa responsável pelo serviço: Kraf Engenharia". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
118350 | OPU | 2023-08-08 08:55:00 | 2023-08-09 09:16:27 | Compareceu a casa de relés o Sr. Ribeiro (Coordenador do GAS), informando sobre simulado de incêndio do transformador T05. Providências Tomadas: 08:57h - Iniciado procedimentos conforme PAE; 09:00h - Confirmado incêndio no transformador com 02 vítimas; 09:00h - Verificado atuação normal do sistema Splinkler; 09:09h - Isolado Trafo e liberado para Bombeiros; 09:15h - Término do simulado. Obs.: Houve dificuldade em realizar as chamadas via centrais ControlONE da SEMD, sendo necessário realizar o reinício das mesmas. Emitida SSA 202313213 . Avisados: - Despacho de carga - Torres; - Bombeiros - Mário; - ESAI - Pereira; - Seg. Trabalho - Cintia. | Simulado P.A.E. | SEMD |  |  | SEMD | 0
118433 | OPU | 2023-08-09 07:31:00 | 2023-08-09 07:36:54 | Entrada de la ATO 202306845 "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, reapriete y limpieza en el panel QI-04, transformadores TI-10/11/12 y seccionadoras 13,8KV 89-1/2/3. Realizar ensayos funcionales conforme PIC 4A. - Sustituir indicadores de temperatura de los transformadores. Necesario aislación total en el periodo de la mañana del primer día. Cumplir con IS/NR-10." | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE ILUMINACAO QI-04 |  |  | K034 | 0
118435 | OPU | 2023-08-09 07:51:00 | 2023-08-09 08:58:43 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:16 - Unidad 05. 08:07 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 07:51 - Unidad 16 y 17. 08:57 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118439 | OPU | 2023-08-09 08:08:00 | 2023-08-09 08:17:35 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202306777 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz" ATO 202306778 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202306779 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz." ATO 202306780 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz." | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
118436 | OPU | 2023-08-09 08:09:00 | 2023-08-09 08:13:40 | Entrada de la ATO 202305795 para "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME" | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 |  |  | G042 | 0
118438 | OPU | 2023-08-09 08:11:00 | 2023-08-09 08:15:38 | Entrada de la ATO 202305794 "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME". | Trabalhos Programados | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 |  |  | G042 | 0
118440 | OPU | 2023-08-09 08:14:00 | 2023-08-09 08:29:41 | Entrada de la ATE 202306991 para "Acompanhar a empresa contratada RIEDER/CITSA, em 09/08/23, que realizarão reparos (fusão) na fibra óptica entre o DIO 7 da caseta 2CRL-2 e o DIO 4 da caseta 2CRL-3, posteriormente realizar a certificação deste trecho do enlace." Observações: As atividades deverão ser realizadas obedecendo os procedimentos de segurança vigentes na Itaipu; Ocorrerão sinalização de falha, durante a atividade, porém os serviços do Eccande permanecerão ativos. Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 |  |  | G076 | 1
118434 | OPU | 2023-08-09 08:19:00 | 2023-08-09 08:19:21 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
118441 | OPU | 2023-08-09 08:59:00 | 2023-08-09 09:02:16 | Entrada de la ATO 202305704 para "Conectar y realizar ensayos de actuación de los puntos referente a la supervisión del sist. de refrig. de los trafos T4/R4. Obs.: Coordinar con SMMT." | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 |  |  | G097 | 0
118442 | OPU | 2023-08-09 09:01:00 | 2023-08-09 09:04:57 | Entrada de la ATE 202306989 para "Acompañar a RIEDER en los trabajos de Verificación/Fusión de fibra óptica para solucionar la falla de -IEC C37.118 OK-. Trabajo en conjunto con el personal de MEL3." Obs: Durante la verificación ocurrir señalizaciones correspondientes a falla de Goose/IEC C37/Sincronismo. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 |  |  | G076 | 1
118452 | OPU | 2023-08-09 09:30:00 | 2023-08-09 11:26:29 | No hubo partida automática de la motobomba Diesel, debido a que el Sistema Anti-incendio de la SE-MD se encuentra con AT 202306592. | Inspeções de Rotina | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
118447 | OPU | 2023-08-09 10:06:00 | 2023-08-09 10:10:40 | Cierre de la ATO 202307022 "Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo falla de comunicación con el DFR. Información recibida vía correo de forma reincidente (sin comunicación y sin nuevos datos desde el 03/08/2023)." Modificaciones/informaciones adicionales Inspecionado equipamento e não observada anormalidade. Equipamento liberado. | Trabalhos Urgentes | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 0
118449 | OPU | 2023-08-09 10:52:00 | 2023-08-09 11:03:18 | Dentro dos trabalhos das AT's ATO 202306777 , ATO 202306778 , ATO 202306779 e ATO 202306780 , foram executadas seguintes manobras: 09:20h - Desativado HM-01; 09:23h - Ativado HM-01; 09:48h - Desativado HM-02; 10:02h - Ativado HM-02; 10:45h - Manualizado HJ-01; 10:52h - Ativado HJ-01. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
118451 | OPU | 2023-08-09 11:11:00 | 2023-08-09 11:16:46 | Cierre de la ATO 202307087 "Verificar/solucionar la válvula diluvio del sistema antiincendio de la sala de aceite lubrificante esta accionada sin posibilidad de rearme, constatada actuacion sin motivo aparente." Modificaciones/informaciones adicionales Realizado inspeção na válvula e constatado avaria no diafragma de agua e no anel de vedação da válvula de diluvio, Foi efetuado a substituição dos 2 elementos e realizado ensaios, não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Trabalhos Urgentes | SIST. ANTIINCENDIO SALAS ARMAZ./TRATAM. DE OLEO - AMD |  |  | J097 | 0
118455 | OPU | 2023-08-09 12:15:00 | 2023-08-09 12:41:44 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Mendez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Edigar (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118456 | OPU | 2023-08-09 13:30:00 | 2023-08-09 14:40:14 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:06 - Unidade 05; 14:23 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 13:41h - Unidades 16 e 17; 13:50h - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118458 | OPU | 2023-08-09 14:43:00 | 2023-08-09 14:53:14 | Fomos informados pela AT50 Hz de que, dentro dos trabalhos da ATE 202306825, será feita coleta de Água Pura na Unidade 08. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U08 |  |  | A008 | 0
118460 | OPU | 2023-08-09 15:03:00 | 2023-08-09 15:03:44 | Terminada a coleta de Água Pura da Unidade 08. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U08 |  |  | A008 | 0
118462 | OPU | 2023-08-09 15:03:00 | 2023-08-09 15:23:58 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 15:04h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:08h - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 15:10h - Unidade em carga. 15:19h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
118463 | OPU | 2023-08-09 16:08:00 | 2023-08-09 16:10:13 | Encerramento dos seguintes documentos: ATO 202306777 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz" ATO 202306778 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202306779 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz." ATO 202306780 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz." Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
118464 | OPU | 2023-08-09 16:16:00 | 2023-08-09 17:35:58 | Cierre de los siguientes documentos: ATO 202305794 "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME." ATO 202305795 "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME." Modificaciones/informaciones adicionales Para ejecutar la implementación remota de los ventiladores es necesario que el transformador este desenergizado, será ejecutado con otro documento. | Trabalhos Programados | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
118466 | OPU | 2023-08-09 16:32:00 | 2023-08-09 16:33:49 | Cierre de la ATO 202305704 "Conectar y realizar ensayos de actuación de los puntos referente a la supervisión del sist. de refrig. de los trafos T4/R4. OBS.: Coordinar con SMMT." Modificaciones/informaciones adicionales Verificado pela equipe MET1, a necessidade de executar o trabalho com o T04/R04 desligado. Será executado com outro documento. | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 |  |  | G097 | 0
118468 | OPU | 2023-08-09 16:41:00 | 2023-08-09 16:50:56 | Informado por bombeiros - Dos Santos que foi realizado atendimento e controlado um princípio de incêndio no Laboratório Químico - Fase 1 do PTI/BR. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
118469 | OPU | 2023-08-09 16:42:00 | 2023-08-09 16:44:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
118469 | OPU | 2023-08-09 16:42:00 | 2023-08-09 16:44:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
118472 | OPU | 2023-08-09 16:42:00 | 2023-08-09 16:57:28 | Cierre de la ATE 202306989 "Acompañar a RIEDER en los trabajos de Verificación/Fusión de fibra óptica para solucionar la falla de -IEC C37.118 OK-. Trabajo en conjunto con el personal de MEL3." Modificaciones/informaciones adicionales Solucionada la falla de -IEC C37.118 OK en conjunto con MEL 3 AT 202306991.- Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 |  |  | G076 | 1
118472 | OPU | 2023-08-09 16:42:00 | 2023-08-09 16:57:28 | Cierre de la ATE 202306989 "Acompañar a RIEDER en los trabajos de Verificación/Fusión de fibra óptica para solucionar la falla de -IEC C37.118 OK-. Trabajo en conjunto con el personal de MEL3." Modificaciones/informaciones adicionales Solucionada la falla de -IEC C37.118 OK en conjunto con MEL 3 AT 202306991.- Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 |  |  | G076 | 1
118473 | OPU | 2023-08-09 16:42:00 | 2023-08-09 17:01:18 | Cierre de la ATE 202306991 "Acompanhar a empresa contratada RIEDER/CITSA, em 09/08/23, que realizarão reparos (fusão) na fibra óptica entre o DIO 7 da caseta 2CRL-2 e o DIO 4 da caseta 2CRL-3, posteriormente realizar a certificação deste trecho do enlace." Modificaciones/informaciones adicionales Se fusionó y certificó la fibra óptica. Normalizado. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 |  |  | G076 | 1
118473 | OPU | 2023-08-09 16:42:00 | 2023-08-09 17:01:18 | Cierre de la ATE 202306991 "Acompanhar a empresa contratada RIEDER/CITSA, em 09/08/23, que realizarão reparos (fusão) na fibra óptica entre o DIO 7 da caseta 2CRL-2 e o DIO 4 da caseta 2CRL-3, posteriormente realizar a certificação deste trecho do enlace." Modificaciones/informaciones adicionales Se fusionó y certificó la fibra óptica. Normalizado. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 |  |  | G076 | 1
118478 | OPU | 2023-08-09 17:21:00 | 2023-08-09 17:43:32 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 17:23h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:25h - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 17:28h - Unidade em carga. 17:37h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
118480 | OPU | 2023-08-09 17:38:00 | 2023-08-09 18:11:15 | Verificado acionamento intermitente dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Aberto disjuntor 72.15 do QNB.06; Verificado rearme do alarme; Existe SSA 202312891, derivada da SSA 202311587; Será avisado AT60 em horário comercial. Obs.: Avisado AT-60 Lovera as 07:45h 10/08/2023. | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  | BP_60 AUXILIAR_CC QNB-05 CONDICAO URG NC ANOR QNB-05 DIV.56017 09/08/2023 17:38:46 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-06 CONDICAO URG NC ANOR QNB-06 DIV.56017 09/08/2023 17:38:46 | L018 | 1
118482 | OPU | 2023-08-09 18:15:00 | 2023-08-09 20:19:14 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: NIke - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118494 | OPU | 2023-08-09 20:37:00 | 2023-08-09 23:39:21 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 56 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
118486 | OPU | 2023-08-09 21:32:00 | 2023-08-09 21:59:15 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 21:43 - Accionado comando de parada de la unidad. 21:51 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.16: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
118487 | OPU | 2023-08-09 21:59:00 | 2023-08-09 21:59:40 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118491 | OPU | 2023-08-09 23:03:00 | 2023-08-09 23:28:40 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:22 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
118499 | OPU | 2023-08-09 23:35:00 | 2023-08-09 23:58:20 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:46 - Acionado comando de parada da unidade. 23:54 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
118503 | OPU | 2023-08-10 00:15:00 | 2023-08-10 00:53:07 | 1° TURNO: Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez- 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9309 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 9314 Despacho de Carga: Benegas y João. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Nogueira (MD) y Fabio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118504 | OPU | 2023-08-10 00:15:00 | 2023-08-10 01:00:53 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.926,95MW para FURNAS e 1.689,83MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.421,34MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U13, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230164(P) [07/08/2023 14:15:00 às 11/08/2023 16:30:00] G101 - DISJUNTOR 500 kV 44L78 DA SEMD Acompañar a la contratada RIEDER para subsanar pérdida de Gas SF6 en la FASE S del módulo "a". PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDADE GERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,55m Jusante: 100,35m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U13, U12, U10, U18A, U18, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118507 | OPU | 2023-08-10 02:11:00 | 2023-08-10 02:11:54 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118511 | OPU | 2023-08-10 04:00:00 | 2023-08-10 06:15:17 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
118515 | OPU | 2023-08-10 06:15:00 | 2023-08-10 06:38:40 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Villalba. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
105900 | OPU | 2023-04-09 22:56:00 | 2023-04-10 19:31:40 | Prevendo resfriamento da UN-07 referente ao PD 20230055, atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 2 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa. 22:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 23:01 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 23:06 - Unidade em carga. 23:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
105993 | OPU | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-10 08:17:12 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 08:05 - Unidades 10 y 11. 06:44 - Unidad 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
105991 | OPU | 2023-04-10 07:30:00 | 2023-04-10 19:58:15 | Informado a Pre-operación - Edevaldo, sobre la emisión de la SSA 202305868 "Verificar acionamento do alarme de ''Subtensão alimentador 2 460Vca'' sem rearme, verificado no local LED de sinalização de estado ''NORMAL'' apagado no instrumento de posição F55. Obs.: Tensão de saída no UMCC-18A em 445V e no gerador 17,6Kv". | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
106007 | OPU | 2023-04-10 07:32:00 | 2023-04-10 07:56:38 | Entrada de la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-necesar la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 0
106005 | OPU | 2023-04-10 07:42:00 | 2023-04-10 20:37:37 | Solicitada a OM 2023068 para "Desconectar, aislar y aterrar T01/R01", referente ao PD 20230020 "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Conjunto T01/R01". 07:47h - Autorizado início das manobras; 07:50h - Aberto Disjuntor 43TL1, conjunto T01/R01 em vazio; 07:51h - Aberto Disjuntor 44T12, conjunto T01/R01 desenergizado; 08:13h - Fechada e Bloqueada Seccionadora 94T01T, dando início ao PD 20230020; Término previsto 11/04/23 as 17:00h. Despacho de carga - João. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T01 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R01 DA SEMD |  |  | G036 | 1
106019 | OPU | 2023-04-10 07:55:00 | 2023-04-10 08:24:28 | A pedido do Despacho de carga - João, fechados disjuntores 03T04 e 83LI3, colocando conjunto T04/R04 em paralelo com os demais Trafos. Obs.: 07:56h - Seletado religamento para disjuntor 83LI4. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
106037 | OPU | 2023-04-10 07:59:00 | 2023-04-10 09:38:42 | Entrada de la ATE 202303232 "Inspección civil de la superficie hidráulica del vertedero. Se solicitara la aislación de un canal por día." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SUPERFICIE HIDRAULICA DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
106058 | OPU | 2023-04-10 08:03:00 | 2023-04-10 11:09:50 | Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
106039 | OPU | 2023-04-10 08:26:00 | 2023-04-10 09:40:07 | Dentro de la ATE 202303232, aislado la canaleta izquierda del vertedero. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
106023 | OPU | 2023-04-10 08:41:00 | 2023-04-10 08:44:38 | Entrada de la ATO 202303267 "Verificar acionamento do alarme de ''Subtensão alimentador 2 460Vca'' sem rearme, verificado no local LED de sinalização de estado ''NORMAL'' apagado no instrumento de posição F55. Obs.: Tensão de saída no UMCC-18A em 445V e no gerador 17,6Kv". | Trabalhos Urgentes | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A |  |  | B020 | 0
106027 | OPU | 2023-04-10 08:45:00 | 2023-04-10 09:13:45 | Verificado bocina del sector 50Hz, rearma sin intervención alarmas relacionadas al SSAA y las alarmas relacionadas a la unidad generadora se encuentra con sonido anormal. Providencias tomadas: Emitida SSA 202305898 (U). Avisado: Pre-operación - Edevaldo. | Inspeções de Rotina | PAINEL JC5 |  |  | T001 | 0
106029 | OPU | 2023-04-10 09:01:00 | 2023-04-10 09:28:43 | Ocurrio el accionamiento de la alarma "DF C.F. QTM-05 U3/U4 EL. 98,50 (M5.94) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado que en el local se encuentran personal de MCI realizando cortes dentro de la ATO 202303072. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 1
106070 | OPU | 2023-04-10 10:00:00 | 2023-04-10 11:40:13 | Se presenta en la CCR el Sr. Christhian - SITM.AA, para realizar un limpieza de archivos en la computadora de los operadores de campo ubicado en el 50Hz. (Activo 142992). | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
106059 | OPU | 2023-04-10 10:10:00 | 2023-04-10 11:11:29 | Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
106052 | OPU | 2023-04-10 10:15:00 | 2023-04-10 11:00:24 | Compareceu a sala de controle da SEMD o Sr. Julio Colman - CAI 9955, iniciando o processo de substituição do computador do Operador DESKTOP HP ELITEONE BP 710699 pelo computador DESKTOP HP All-in-One PC Nr. 147458. Motivo: Renovação tecnológica. Avisado: Julio Dreher - SOTER Obs.: 11:30h paralisado o trabalho. O mesmo continuará na parte da tarde. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
106060 | OPU | 2023-04-10 10:23:00 | 2023-04-10 11:15:43 | Baja de la ATO 202303263 "Verificar motivo por el cual acciona la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36 EL. 214 (N2-M3.79) - FIRE ALARM" intermitente." Modificaciones/informaciones adicionales Sustitución de los sensores M3.79 y M3.83, se procedió al reset del panel, quedando en condición normal de operación. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
106063 | OPU | 2023-04-10 11:20:00 | 2023-04-10 11:23:59 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 23 km. Obs.: Veículo conectado para carga. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106065 | OPU | 2023-04-10 11:22:00 | 2023-04-10 11:39:19 | Dentro de la ATE 202303232, normalizado la canaleta izquierda del vertedero. 11:29 - Paralizada la ATE 202303232 "Inspección civil de la superficie hidráulica del vertedero. Se solicitara la aislación de un canal por día." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SUPERFICIE HIDRAULICA DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
106074 | OPU | 2023-04-10 11:57:00 | 2023-04-10 12:04:27 | Paralizada la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-necesar la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U04 |  |  | A004 | 0
106080 | OPU | 2023-04-10 12:15:00 | 2023-04-10 12:45:20 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 * Hacker se encuentra con reposo medico. Despacho de Carga: De Franceschi y Vera Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106088 | OPU | 2023-04-10 13:09:00 | 2023-04-10 13:14:55 | Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (console secundaria do ETO) para usuario CCRGE; BITCON1 (console assistente 50Hz) para usuario CCR50. | Informações Gerais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
106098 | OPU | 2023-04-10 14:12:00 | 2023-04-10 14:15:01 | Entrada de la ATO 202303307 para "Verificar/solucionar la bocina del sector 50Hz que se desconecta sin intervención posterior al accionamiento de una alarma del SSAA y alarmas relacionadas a la unidad con sonido intermite anormal." | Trabalhos Urgentes | PAINEL JC5 |  |  | T001 | 0
106099 | OPU | 2023-04-10 14:18:00 | 2023-04-10 14:24:20 | Entrada da ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observação: Será realizado coleta nas seguintes unidades: U01, U02 e U03. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
106102 | OPU | 2023-04-10 14:19:00 | 2023-04-10 15:32:33 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:10 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 14:19 - Unidad 15 15:26 - Unidad 10 y 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
106105 | OPU | 2023-04-10 14:28:00 | 2023-04-10 15:08:16 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Mantenido bomba 2 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 14:29 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:32 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 14:37 - Unidad en carga. 14:52 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
106124 | OPU | 2023-04-10 14:48:00 | 2023-04-10 15:35:00 | Entrada da ATO 202303313 para "Medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou ruído e elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H". | Trabalhos Urgentes | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | A008 | 0
106115 | OPU | 2023-04-10 15:03:00 | 2023-04-10 15:07:21 | Finalizado o trabalho de renovação tecnológica na estação de trabalho do Operador de Campo da SEMD. Estação de trabalho liberada para uso. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
106122 | OPU | 2023-04-10 15:24:00 | 2023-04-10 15:45:29 | Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, 765kV-A, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Já existe SSA 202304521. | Alarmes | Console do NOC |  | Finish SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, deleting disk file 10/04/2023 15:26:06 Resume SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, server available 10/04/2023 15:25:39 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 10/04/2023 15:24:38 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 10/04/2023 15:24:35 | Console do NOC | 1
106120 | OPU | 2023-04-10 15:25:00 | 2023-04-10 15:30:23 | Entrada da ATO 202303316 para "Solucionar falha no acionamento da buzina do painel JC5". | Trabalhos Urgentes | PAINEL TAC 667 |  |  | T023 | 0
106133 | OPU | 2023-04-10 16:00:00 | 2023-04-10 16:30:24 | Devido a la ausencia de un operador en el turno no fueron realizadas las inspecciones de las unidades 09 a 11. Las inspecciones fueron justificadas en el sistema GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
106132 | OPU | 2023-04-10 16:25:00 | 2023-04-10 18:08:41 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD. Autonomia: 54 km. Verificado o acionamento dos seguintes alarmes no painel: "Solicitação de revisão"; "Calibrar pneus". Avisado: Mieres - MDAU | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106136 | OPU | 2023-04-10 16:38:00 | 2023-04-10 16:58:32 | Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2-M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - Martinez; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme sin éxito; Emitida SSA 202305948 (U). Avisado: Edevaldo - Pré Operação. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
106138 | OPU | 2023-04-10 16:45:00 | 2023-04-10 16:53:34 | Prorrogação dos seguintes PD's: PD 20230055 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal"; PD 20230056 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Novo Término previsto: 10/04/2023 às 19:00h. Despacho de Carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
106145 | OPU | 2023-04-10 17:07:00 | 2023-04-10 17:25:27 | Baja de la ATO 202303313 para "Medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou ruído e elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Encontrado Alerta de vibração global no envelope (rolamento) do ponto 3He. Será emitida SSA para IME3 para análises e providências. | Trabalhos Urgentes | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | A008 | 0
106143 | OPU | 2023-04-10 17:10:00 | 2023-04-10 17:24:08 | Prorrogação das ATO's: ATO 202303307 para "Verificar/solucionar la bocina del sector 50Hz que se desconecta sin intervención posterior al accionamiento de una alarma del SSAA y alarmas relacionadas a la unidad con sonido intermite anormal". ATO 202303316 para "Solucionar falha no acionamento da buzina do painel JC5". Observação: Retirado cartão para reparos. Buzina inoperante. Novo Término: 11/04/2023 às 17:00h. | Trabalhos Urgentes | PAINEL JC5 |  |  | T001 | 0
106146 | OPU | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 17:33:14 | Paralisação das seguintes ATE's: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc"; ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
106148 | OPU | 2023-04-10 17:56:00 | 2023-04-10 19:20:17 | Dentro do PD 20230055 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal" 17:56h Realizado giro mecânico, arraque lento na unidade. 18:31h Unidade parada. 18:39h Realizado giro elétrico da unidade. 18:55h Unidade parada. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
106149 | OPU | 2023-04-10 18:11:00 | 2023-04-10 18:13:33 | Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (console secundaria do ETO) para usuario SUPCCR; BITCON1 (console assistente 50Hz) para usuario CCRGE. | Informações Gerais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
106150 | OPU | 2023-04-10 18:15:00 | 2023-04-10 18:51:25 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arévalos e Casafu Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106152 | OPU | 2023-04-10 18:28:00 | 2023-04-10 18:52:55 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 18:29h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:32h - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 18:34h - Unidad en carga. 18:43h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
106156 | OPU | 2023-04-10 18:46:00 | 2023-04-10 19:11:13 | Prorrogados os seguintes PD,s: PD 20230055 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". PD 20230056 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente. Novo Término: 10/04/2023, 19:30h. Despacho de Carga -Torres | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
106161 | OPU | 2023-04-10 19:09:00 | 2023-04-10 19:49:05 | Conforme OM 2023070, retirado cartões de segurança, desbloqueadas as seccionadoras a5U07 e 55U78 dando-se baixa no PD 20230056 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Trabalhos realizados conforme o relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | Desligamentos Programados | BAY DA U07 - GIS 50 HZ |  |  | C038 | 1
106161 | OPU | 2023-04-10 19:09:00 | 2023-04-10 19:49:05 | Conforme OM 2023070, retirado cartões de segurança, desbloqueadas as seccionadoras a5U07 e 55U78 dando-se baixa no PD 20230056 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Trabalhos realizados conforme o relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | Desligamentos Programados | BAY DA U07 - GIS 50 HZ |  |  | C038 | 1
106162 | OPU | 2023-04-10 19:09:00 | 2023-04-10 19:47:49 | Conforme OM 2023069, retirados cartões de segurança e desbloqueada a seccionadora 95U07 dando-se baixa no PD 20230055 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Trabalhos realizados conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
106162 | OPU | 2023-04-10 19:09:00 | 2023-04-10 19:47:49 | Conforme OM 2023069, retirados cartões de segurança e desbloqueada a seccionadora 95U07 dando-se baixa no PD 20230055 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Trabalhos realizados conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
106163 | OPU | 2023-04-10 20:38:00 | 2023-04-10 20:38:41 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106164 | OPU | 2023-04-10 21:51:00 | 2023-04-10 21:51:30 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
106169 | OPU | 2023-04-11 00:15:00 | 2023-04-11 00:43:48 | 1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Laran - 9783 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alan. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106177 | OPU | 2023-04-11 00:30:00 | 2023-04-11 01:19:57 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.007,07MW para FURNAS y 2.242,80MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07. Generación del sector 60Hz con 4.411,34MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U11. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230020(P) [10/04/2023 08:00:00 às 11/04/2023 16:30:00] G036 - AUTOTRANSF T01 525/241,5 KV/TRANSF REGUL R01 DE LA SEMD Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Conjunto T01/R01. Niveles hidrológicos: Montante: 220,22m Jusante: 100,90m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U14, U17, U16, U13, U18, U18A, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106176 | OPU | 2023-04-11 00:44:00 | 2023-04-11 01:15:37 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:55 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:02 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.14: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; EC-14: Seleccionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
106178 | OPU | 2023-04-11 00:47:00 | 2023-04-11 01:26:47 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:58 - Acionado comando de parada da unidade. 01:07 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
106179 | OPU | 2023-04-11 02:09:00 | 2023-04-11 02:10:15 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106186 | OPU | 2023-04-11 06:15:00 | 2023-04-11 06:41:07 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Jorge y João. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Pablo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108732 | OPU | 2023-05-06 10:35:00 | 2023-05-11 06:00:15 | Verificado acionamento do alarme "DF QG-07 U12/U13 EL.115 (M4.55) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202307518. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
109076 | OPU | 2023-05-08 17:04:00 | 2023-05-10 19:06:06 | Referente al PD 20230083 "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Cabos e Interconexões Com os Painéis 2RPL13 e 2RAL13 e Demais Atividade Em Função da Ampliação do Setor 4 500KV - SEMD" realizada las siguientes acciones: 17:04 - Solicitado y autorizado OM 2023094 para normalización. 17:19 - Retirado C.S de las seccionadoras, conforme OM 2023094, dando baja al PD 20230083. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: la linea permanece aislada por la AI 20230006. Despacho de carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 0
109177 | OPU | 2023-05-09 16:40:00 | 2023-05-10 16:49:10 | Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Para solucionar vazamento de gas SF6 na fase R. Nuevo termino: 10/05/2023 a las 16:30h. Avisado: SOTER - Julio Despacho de carga - Douglas | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD |  |  | G056 | 0
109213 | OPU | 2023-05-10 06:15:00 | 2023-05-10 08:06:03 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alan e González Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109214 | OPU | 2023-05-10 06:43:00 | 2023-05-10 08:21:37 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:59 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:19 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109220 | OPU | 2023-05-10 07:48:00 | 2023-05-10 07:56:47 | Entrada da ATE 202303994 para "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U12 |  |  | B012 | 0
109233 | OPU | 2023-05-10 07:51:00 | 2023-05-10 09:28:13 | Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109221 | OPU | 2023-05-10 07:56:00 | 2023-05-10 08:02:23 | Informado, Pré-Operação - Geson, sobre o nível de 32,8 mm do MGS da UN-16, havendo SSA 202225144 (APM). | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
109228 | OPU | 2023-05-10 08:10:00 | 2023-05-10 08:49:50 | Entrada da ATO 202303882 para "Acompañar al fabricante MAUELL durante los ensayos de homologacion del nuevo controlador embarcado del Videowall". Obs.: Haverá perda e/ou indisponibilidade de imagem durante os testes. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE VISUALIZACAO DA SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO |  |  | T091 | 0
109235 | OPU | 2023-05-10 08:16:00 | 2023-05-10 10:20:45 | Reinicio da ATE 202303861 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Será coletada amostra de água pura na UN 07. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
109223 | OPU | 2023-05-10 08:22:00 | 2023-05-10 11:31:30 | Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230063 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230072 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Obsservaciones: Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Durante maniobra de desconexíon de la reconexión automática de la LI-220KV-MD-PIH, verificado el accionamiento de la alarma en anexo con posterior rearme; Emitida SSA 202307781; Constatado que la indicación "SEMD 220kV PIH 79P DESCONECTADO" no está reportando como alarma en el SCC, la misma queda registrada sólo en la lista de eventos; Emitida SSA 202307802. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | SEMD_220 PIH 87LP COMUNIC NC FALLA 3RPL04 PPL4 10/05/2023 08:21:36 SEMD_220 PIH 87LP COMUNIC NC NORMAL 3RPL04 PPL4 RTN 10/05/2023 08:21:53 SEMD_220 PIH PA IED GOOSE NC FALLA 3RAL04 PAL4 10/05/2023 08:20:01 SEMD_220 PIH PA IED GOOSE NC NORMAL 3RAL04 PAL4 RTN 10/05/2023 08:21:47 SEMD_220 PIH PP IED COMUNICACION NC FALLA 3RPL04 PPL4 10/05/2023 08:20:14 SEMD_220 PIH PP IED COMUNICACION NC NORMAL 3RPL04 PPL4 RTN 10/05/2023 08:21:53 SEMD_220 PIH PP IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD 3RPL04 PPL4/DC1- 10/05/2023 08:19:46 SEMD_220 PIH PP IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC REARM 3RPL04 PPL4/DC1- RTN 10/05/2023 08:21:42 | E | 1
109229 | OPU | 2023-05-10 08:50:00 | 2023-05-10 11:09:29 | Conforme IOPI048-02 relizado FailOver para RAS1/RDAS1. Despacho de Carga - González. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
109232 | OPU | 2023-05-10 09:30:00 | 2023-05-10 09:51:37 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
109238 | OPU | 2023-05-10 10:31:00 | 2023-05-10 11:41:23 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD. Autonomía: 52km. Observación: Alerta de "Revision" accionado; Verificada la falta de líquido para limpieza de parabrisas; Avisado Miguel - MDAU. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109236 | OPU | 2023-05-10 11:18:00 | 2023-05-10 11:19:31 | Encerrada a ATE 202303994 para "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Modificações/informações adicionais: Isolada lâmina "A" da flex test do cubículo 16. Normalizada após ensaio da SMMU e solicitação da operação. Liberado para operação. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U12 |  |  | B012 | 0
109242 | OPU | 2023-05-10 12:15:00 | 2023-05-10 12:40:38 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: Dure, Alisson y Douglas. Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Jersón (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109243 | OPU | 2023-05-10 13:00:00 | 2023-05-10 16:17:00 | Informado en este horario por Hermes - OPUO.DT, que el acceso a las LCR´s de las unidades 03/04 y 05/06, se encuentra indisponible. Providencias tomadas: Enviado operador al local confirmando la imposibilidad del acceso a todas las LCR´s del sector 50Hz y 60Hz. Entrado en contacto con Fabricio/ESAI, solicitando la liberación del acceso, el cual nos informo que solo será posible en horario comercial, ya que ellos no pueden liberar. Resaltamos que esta situación es totalmente indeseable y peligrosa, debido a la necesidad de acceso (en urgencia o emergencia) que pueda surgir. Fuimos informados posteriormente por AT60 que está en ejecución la AT 202301936 "Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de configuración de los equipos correspondientes al Lote 2 del Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI", cuyas precauciones menciona que el trabajo no deberá interferir/afectar la condición normal de operación de los equipos del Sistema ESAI. Avisados: Julio- SOTER. Isaac González - MEL3 | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
109247 | OPU | 2023-05-10 14:06:00 | 2023-05-10 15:57:27 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:06 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 15:00 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109245 | OPU | 2023-05-10 14:27:00 | 2023-05-10 17:56:45 | Entrada de los siguientes trabajos: ATO 202304033: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." ATO 202304034: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202304036: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" ATO 202304035: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2." 15:06h - HM1, desactivado. 15:11h - HM1, activado. 15:17h - HM2, desactivado. 15:23h - HM2, activado. 16:05h - HJ1, Manualizado. 16:15h - HJ1, activado. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109246 | OPU | 2023-05-10 14:52:00 | 2023-05-10 14:53:43 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109250 | OPU | 2023-05-10 14:55:00 | 2023-05-10 15:21:03 | Paralizada la ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
109249 | OPU | 2023-05-10 15:18:00 | 2023-05-10 15:22:04 | Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Para solucionar vazamento de gas SF6 na fase R. Nuevo termino: 11/05/2023 a las 16:30h. Avisado: SOTER - Julio Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD |  |  | G056 | 1
109251 | OPU | 2023-05-10 15:35:00 | 2023-05-10 16:48:59 | Informado en este horario por Isaac González/MEL4, que el acceso a las LCR´s de las sectores 50Hz y 60Hz ya se encuentra normalizado. Mencionó que el inconveniente no era esperado, y que se estaría convocando a una reunión con los sectores correspondientes para tratar el tema, y evitar que vuelva a ocurrir. Avisado: Ivan - SOTER. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
109252 | OPU | 2023-05-10 17:02:00 | 2023-05-10 17:10:25 | Baja de los siguientes trabajos: ATO 202304033: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." ATO 202304034: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202304036: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" ATO 202304035: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2." Modificaciones/Informaciones adiconales: Servicio ejecutado. | Trabalhos Programados | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109253 | OPU | 2023-05-10 17:20:00 | 2023-05-10 18:02:39 | Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observación: Compuertas 9 y 10 impedidas. Las demas compuertas de la canaleta izquierda se encuentran con permiso de normalización. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109257 | OPU | 2023-05-10 18:15:00 | 2023-05-10 18:40:53 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Siqueira - 4806 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Fabio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109264 | OPU | 2023-05-10 18:41:00 | 2023-05-10 20:07:55 | Informado por Despacho de Carga - Casafú, do término dos seguintes documentos: ATEIE 20230063 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230072 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Conectado religamento automático de ambas as linhas. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
109260 | OPU | 2023-05-10 18:49:00 | 2023-05-10 20:20:25 | Informado por ODMS.CD - Alexandre, que el alimentador 12 queda en vacío, siendo las cargas transferidas al alimentador 14. | Informações Gerais | ALIMENTADOR 12 13,8 KV AL12-13,8 KV - 60HZ CM-RELIGADOR |  |  | S095 | 0
109271 | OPU | 2023-05-10 22:29:00 | 2023-05-10 23:33:05 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109274 | OPU | 2023-05-11 00:15:00 | 2023-05-11 00:41:52 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Marcos - 4781 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109276 | OPU | 2023-05-11 00:30:00 | 2023-05-11 00:42:48 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.001,74MW para FURNAS e 1.293,99MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 5.325,33MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230087(U) [07/05/2023 13:30:00 às 11/05/2023 16:00:00] G056A - DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE ACENTUADA EN FASE R POSTERIOR A MANIOBRA DE CIERRE. PD 20230085(P) [08/05/2023 08:00:00 às 16/05/2023 17:00:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE na Fase Reserva (T) nos Terminais da SEMD e na Elev. 144 PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230077(P) [08/05/2023 08:00:00 às 14/05/2023 16:30:00] C008 - DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,04m Jusante: 102,44m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U12, U13, U10, U11, U17, U15, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109281 | OPU | 2023-05-11 03:25:00 | 2023-05-11 03:25:51 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109287 | OPU | 2023-05-11 05:00:00 | 2023-05-11 05:31:50 | Atendendo pedido da AT 60Hz para ensaios em carga do GD-03 e GD-04, interligados os quadros QF-02, CD-01, QI-04/05/06, QG-06/08/10 via QP-04. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
109288 | OPU | 2023-05-11 05:52:00 | 2023-05-11 06:01:06 | Verificado acionamento do alarme "DF C.F UMCC-11 U10/U11 EL.98,50 (M6.113) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202307847. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
109292 | OPU | 2023-05-11 06:15:00 | 2023-05-11 06:54:40 | 2° TURNO Supervisor: - Sanguina 4801 Senior 50Hz: - Iandro 4802 Senior 60Hz: - Bernardo 4803 Asistente 50Hz: - Noelia 2890 Asistente 60Hz: - Hermes 3890 Op. UN. 01/08: Alisson - 9787 Op. UN. 09/11: Rodriguez - 9318 Op. UN. 12/18A: Juan - 9300 Senior SEMD: Rojas - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Alan (ME) y Jorge (MD). Jefe de Brigada: Jose (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Gerson(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115541 | OPU | 2023-07-09 11:27:00 | 2023-07-10 07:49:00 | Entrado novamente em contato com SMME.DT - Fabricio, informando que foi alterada para URGENTE a SSA 202311268 "Verificar motivo pelo qual posterior ao comando de parada, a unidade permaneceu com um valor de corrente de excitação aproximadamente de 2050A, reduzindo de forma gradual até chegar a 0A em um periodo de tempo aproximado de 3min". 11:34 - Entrou em contato com a CCR SMME.DT - Maycon, informando da necessidade de ensaios no gerador e que irá confirmar com SMME.DT - Willian a intervenção na UG, retornando em seguida. Avisados: Despacho de Carga - Villalba; Plantão OPU.DT - Ivan. | Informações Gerais | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 0
115549 | OPU | 2023-07-09 13:11:00 | 2023-07-11 07:16:44 | Ocorreu atuação do alarme em anexo no Scada e "Unitop 0902 Condición anormal" no quadro ASP-01. Providencias tomadas: Enviado operador ao local e verificado o Unitop 0902 parado e com alarme "FSL035 Baixo fluxo agua de resfriamento do motor"; Realizado reset e realizada nova partida, voltando momentos depois a acionar o mesmo alarme; Feito novo reset e confirmado reame do alarme. Trocada a seleção, colocando o Unitop 1101 como principal; Emitida SSA 202311281. | Alarmes | GRUPO RESFRIADOR DE AGUA PRINCIPAL QCH-0902 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA KX-01 CONDICION NC ANOR KX-01 DIV.25150 09/07/2023 13:11:11 SSAA_50 AUXILIAR_CA KX-01 CONDICION NC NORMAL KX-01 DIV.25150 RTN 09/07/2023 13:14:23 | P041 | 0
115641 | OPU | 2023-07-10 05:39:00 | 2023-07-10 10:44:37 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificado que hubo desenergización momentánea de la línea, volviendo a la normalidad instantes después; Posteriormente confirmado por Alisson - Despacho de Carga, sobre la actuación del reconectador atomático de la línea en la terminal de COPEL. Obs.: Durante el evento verificado condiciones climáticas adversas. Avisado Julio - SOTER. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  | SSAA_60 LI_69KV_FI_IPU TENSAO 52.26KV < LimInf5 10/07/2023 05:39:31 SSAA_60 LI_69KV_FI_IPU TENSAO 58.43KV < LimInf5 RTN 10/07/2023 05:39:37 | F007 | 0
115616 | OPU | 2023-07-10 06:15:00 | 2023-07-10 09:28:06 | 2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Senior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Senior 60Hz: Isnardi - 4803 Asistente 50Hz: David - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Magno (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115625 | OPU | 2023-07-10 07:15:00 | 2023-07-10 08:01:12 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:31 - Unidades 07 y 08; 07:57 - Unidades 05 y 06 Unidades 60Hz: 07:16 - Unidades 14 y 15; 07:34 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115626 | OPU | 2023-07-10 07:16:00 | 2023-07-10 07:36:53 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
115627 | OPU | 2023-07-10 07:41:00 | 2023-07-10 07:48:14 | Entrada de la ATO 202305895 para "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los interruptores de 13,8KV posición 52-14/15/16/17/18. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-02 |  |  | J013 | 0
115628 | OPU | 2023-07-10 07:52:00 | 2023-07-10 08:15:10 | Informado por SMMT - Montini que o PD 20230125 para "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209" será enviado para reprogramação, devido a condições climáticas adversas. Avisados: Despacho de Carga - Alisson; Pré-operação - Larán; SOTER - Julio. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
115630 | OPU | 2023-07-10 08:08:00 | 2023-07-10 08:52:01 | Solicitado el inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023163 referentes al PD 20230136 para "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor". 08:13 - Autorizado inicio de maniobras; 08:16 - Abierto interruptor 86LI3; 08:25 - Bloqueadas y colocados C. S. en las seccionadoras conforme OM 2023163, dando inicio al PD. Despacho de Carga - González . | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ |  |  | D023 | 1
115634 | OPU | 2023-07-10 08:31:00 | 2023-07-10 08:44:49 | Verificado accionamiento sin rearme de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Realizado procedimientos conforme AO548-00; Avisado Alisson - Despacho de Carga, quien informó que realizará elevación de tensión en la Barra de la GIS60Hz; Verificado rearme de la alarma. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 10/07/2023 08:31:07 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 10/07/2023 08:38:54 | B017 | 0
115636 | OPU | 2023-07-10 08:53:00 | 2023-07-10 09:09:31 | Avisado por el operador Marcelo, sobre goteamiento de agua de lluvia sobre la tapa de la unidad generadora 9A en la cota 108. Providencias: Solicitado a los bomberos instalación de lonas en el local. Cuerpo de bomberos - Leal. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
115637 | OPU | 2023-07-10 09:11:00 | 2023-07-10 09:14:39 | Entrada de la ATE 202305864 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
115638 | OPU | 2023-07-10 09:26:00 | 2023-07-10 09:26:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115639 | OPU | 2023-07-10 09:28:00 | 2023-07-10 09:37:22 | Verifcado accionamiento de las alarmas en anexo. Posterior al accionamiento de la alarma de estado marginal, hubo pérdidas de las informaciones referentes al CD-01, con el posterior rearme de la alarma, verificada la normalización de las informaciones. Verificada existencia de la SSA 202205935. | Alarmes | SIST. SUPERV. E CONTROLE CENTRAL DISTRIB. 13,8 kV CD-01 |  | BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01)EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U 10/07/2023 09:28:10 BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01)EQUIPO/ALIMENTAC NC NORMAL CD-01 72.1/27/U RTN 10/07/2023 09:28:46 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 10/07/2023 09:28:02 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 10/07/2023 09:30:57 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 10/07/2023 09:30:57 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 10/07/2023 09:28:02 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 10/07/2023 09:30:59 | K010 | 0
115679 | OPU | 2023-07-10 10:38:00 | 2023-07-10 17:32:00 | Entrada da ATO 202306169 "Efetuar substituição do relê k18 e a instalação do oscilógrafo para monitorar o comando de desexcitação da unidade." | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 0
115643 | OPU | 2023-07-10 11:08:00 | 2023-07-10 11:28:26 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 11:09 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:12 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 11:14 - Unidad en carga. 11:24 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
115644 | OPU | 2023-07-10 11:39:00 | 2023-07-10 11:49:16 | Prorrogado el PD 20230141 para "Realizar a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo". Motivo: Tempo insuficiente. Nuevo término previsto: 11/07/2023 a las 16:30. Avisado Iván - SOTER. Despacho de Carga - Alisson | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
115647 | OPU | 2023-07-10 11:39:00 | 2023-07-10 11:47:29 | Prorrogado el PD 20230142 para "Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente. Nuevo término previsto: 11/07/2023 a las 16:30. Avisado Iván - SOTER. Despacho de Carga - Alisson | Desligamentos de Urgência | BAY DA U18A - GIS 60 HZ |  |  | D041 | 1
115650 | OPU | 2023-07-10 12:15:00 | 2023-07-10 15:59:33 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Whalter- 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Portillo(MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115652 | OPU | 2023-07-10 12:19:00 | 2023-07-10 13:09:34 | Verificado acionamento sem rearme do alarme em anexo. Providências tomadas: Realizado procedimientos conforme AO548-00; 12h39 unidade em manual no CAG/CAT, elevada a tensão até o rearme do alarme. Despacho de carga - Benegas. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 10/07/2023 12:19:36 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 10/07/2023 12:40:17 | B017 | 0
115655 | OPU | 2023-07-10 13:38:00 | 2023-07-10 14:05:47 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 13:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:40 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 13:42 - Unidade em carga. 13:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
115658 | OPU | 2023-07-10 13:57:00 | 2023-07-10 13:58:50 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
115661 | OPU | 2023-07-10 14:41:00 | 2023-07-10 14:49:35 | Entrada da ATO 202305940 para "Realizar mantenimiento preventivo 3M del grupo generador diesel de emergencia de la SEMD y Sustituir tanque de almacenamiento principal del grupo diesel por nuevo." Obs: Realização de ensaio em vazio e com carga previsto para 13/07. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
115660 | OPU | 2023-07-10 14:45:00 | 2023-07-10 15:58:27 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:33 - Unidades 05 y 06. 14:16 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 15:16 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115663 | OPU | 2023-07-10 15:00:00 | 2023-07-10 15:29:40 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, que foi derivada da SSA 202309465 após a baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
115664 | OPU | 2023-07-10 15:16:00 | 2023-07-10 15:45:23 | Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, no siendo posible detectar anormalidades. Emitida SSA 202311338. Avisado: Pre-operación - Vazquez. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 08 |  | UTR UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300) NC ANOR 10/07/2023 15:16:53 | A008 | 1
115662 | OPU | 2023-07-10 15:20:00 | 2023-07-10 15:38:18 | Verificado acionamento do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", sem rearme. Providências tomadas: Informado Bombeiro Brandão; Enviado operador ao local; Confirmado inexistencia de fogo ou fumaça, verificado que o acionador manual está quebrado, sem possibilidade de rearme. Emitida SSA 202311271 . Avisado Laran - Pré Operação. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 1
115666 | OPU | 2023-07-10 16:09:00 | 2023-07-10 16:09:49 | Entrada da ATO 202306201 "Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 1
115672 | OPU | 2023-07-10 16:21:00 | 2023-07-10 16:43:40 | Proroogado o PD 20230101 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nova data para o término: 14/07/2023 ás 17:00h Motivo: Tempo insuficiente para realizar os trabalhos | Trabalhos Programados | BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD |  |  | E115 | 1
115667 | OPU | 2023-07-10 16:26:00 | 2023-07-10 16:51:16 | Prorrogado os seguintes documentos: PD 20230102 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." PD 20230103 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Motivo: Tempo insuficiente para realização dos trabalhos. Novo término: 10/07/2023 ás 19h00. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
115674 | OPU | 2023-07-10 16:28:00 | 2023-07-10 17:32:42 | Baixa da ATO 202306169 "Efetuar substituição do relê k18 e a instalação do oscilógrafo para monitorar o comando de desexcitação da unidade." Modificações/informações adicionais: "Efetuado a substituição do K18 e instalado o registrador." | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 0
115671 | OPU | 2023-07-10 16:32:00 | 2023-07-10 16:53:17 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 16:30 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:33 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 16:35 - Unidade em carga. 16:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
115675 | OPU | 2023-07-10 17:16:00 | 2023-07-10 18:08:06 | Solicitado e autorizado início de manobras de normalização conforme OM 2023175 referente ao PD 20230102 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Modificações/informações adicionais: "Serviço executado." 17h17 retirado cartão da seccionadora 96U8A, dando baixa ao PD. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
115676 | OPU | 2023-07-10 17:18:00 | 2023-07-10 17:19:07 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 45 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115677 | OPU | 2023-07-10 17:18:00 | 2023-07-10 17:23:44 | Solicitado e autorizado início de manobras de normalização conforme OM 2023176 referente ao PD 20230103 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 17h20 retirado os cartões das seccionadoras conforme OM 2023176, dando baixa ao PD. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | BAY DA U18A - GIS 60 HZ |  |  | D041 | 0
115682 | OPU | 2023-07-10 18:15:00 | 2023-07-10 18:50:08 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Fábio - 2800 Despacho de Carga: João e Duré. Chefe da Brigada: Clayton (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115685 | OPU | 2023-07-10 19:16:00 | 2023-07-10 21:18:52 | Verificado o acionamento intermitente do alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local, identificado o alarme de falha a terra nos painéis QNB-05 e QNB-06; Emitida SSA 202311357 ; Obs.: Tempo com chuva. | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  | BP_60 AUXILIAR_CC QNB-05 CONDICAO URG NC ANOR QNB-05 DIV.56017 10/07/2023 19:21:07 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-06 CONDICAO URG NC ANOR QNB-06 DIV.56017 10/07/2023 19:16:49 | L018 | 1
115689 | OPU | 2023-07-10 20:59:00 | 2023-07-10 21:22:31 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:11 - Acionado comando de parada da unidade. 21:17 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.11: Selecionada bomba 02 como principal; KH.23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
115690 | OPU | 2023-07-10 21:33:00 | 2023-07-10 21:33:39 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115691 | OPU | 2023-07-10 23:00:00 | 2023-07-10 23:09:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 41km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
115695 | OPU | 2023-07-11 00:15:00 | 2023-07-11 00:55:07 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Gisela (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Lorenzo (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115694 | OPU | 2023-07-11 00:30:00 | 2023-07-11 04:02:23 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.313,21MW para FURNAS y 1.838,24MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.616,79MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230142(U) [30/06/2023 12:00:00 às 11/07/2023 16:00:00] D041 - BAY DE LA U18A - GIS 60 HZ Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora. PD 20230141(U) [30/06/2023 12:00:00 às 11/07/2023 16:00:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo. PD 20230136(P) [10/07/2023 08:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] D023 - INTERRUPTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,84m Jusante: 99,63m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 energizado em vazio. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 09 y 9A CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U13, U12, U10, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible. GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115698 | OPU | 2023-07-11 01:52:00 | 2023-07-11 05:59:46 | Verificado el accionamiento de la alarma de limite de angulo de carga conforme anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 01:53 unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; Existe SSA 202217009 Despacho de Carga - Vera | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 11/07/2023 01:51:28 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 11/07/2023 01:53:41 | B017 | 0
115704 | OPU | 2023-07-11 04:05:00 | 2023-07-11 04:35:39 | Fuimos avisados por Vera - Despacho de Carga, sobre datos invalidos del R11 y perdidas de varias estaciones referente al MSH. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202311360; Sera avisado al personal encargado en horario oportuno. | Informações Gerais | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS |  |  | M050 | 1
115703 | OPU | 2023-07-11 04:58:00 | 2023-07-11 05:07:31 | Conforme IOC_06.001-28, realizado la desinterconexión automática de los tableros QP-03 y QP-04, quedando alimentados por el TD-03 y TD-04 respectivamente. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
115707 | OPU | 2023-07-11 04:58:00 | 2023-07-11 04:58:40 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
115706 | OPU | 2023-07-11 05:12:00 | 2023-07-11 06:01:09 | Conforme solicitado pela AT50Hz, para atender os trabalhos da ATE 202305897, realizada a interligação do quadro QF-01 via QP-01. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
115710 | OPU | 2023-07-11 05:58:00 | 2023-07-11 06:01:45 | Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables en conjunto con el despacho de carga. Despacho de carga - Lucas. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
115712 | OPU | 2023-07-11 06:15:00 | 2023-07-11 06:45:13 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo- 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Galeano - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e Alisson Chefe da Brigada: Mandrich (ME) e Gisela (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Echiverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118521 | OPU | 2023-08-09 07:29:00 | 2023-08-10 08:01:21 | Verificado acionamento intermitente dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Enviado um operador ao local e constatado alarme de falha a terra; Devido a reincidência da falha, aberto disjuntor 72.15 do QNB.06 rearmando a falha; Entrado em contato com Isnardi - AT-60, o qual nos informou que haverá um trabalho programado para o dia 16/08/2023. correspondente a SSA 202312891; Obs.: Tempo chuvoso. Após condições climáticas favoraveis, fechado o disjuntor 72.15 do QNB.06 com exito (11:35). | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  | BP_60 AUXILIAR_CC QNB-05 CONDICAO URG NC ANOR QNB-05 DIV.56017 09/08/2023 07:29:43 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-06 CONDICAO URG NC ANOR QNB-06 DIV.56017 09/08/2023 07:29:38 | L018 | 0
118468 | OPU | 2023-08-09 16:41:00 | 2023-08-10 14:43:59 | Informado por bombeiros - Dos Santos que foi realizado atendimento e controlado um princípio de incêndio no Laboratório Químico - Fase 1 do PTI/BR. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118480 | OPU | 2023-08-09 17:38:00 | 2023-08-10 07:47:53 | Verificado acionamento intermitente dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Aberto disjuntor 72.15 do QNB.06; Verificado rearme do alarme; Existe SSA 202312891, derivada da SSA 202311587; Será avisado AT60 em horário comercial. Obs.: Avisado AT-60 Lovera as 07:45h 10/08/2023. | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  | BP_60 AUXILIAR_CC QNB-05 CONDICAO URG NC ANOR QNB-05 DIV.56017 09/08/2023 17:38:46 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-06 CONDICAO URG NC ANOR QNB-06 DIV.56017 09/08/2023 17:38:46 | L018 | 0
118515 | OPU | 2023-08-10 06:15:00 | 2023-08-10 07:44:24 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Villalba. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118528 | OPU | 2023-08-10 07:15:00 | 2023-08-10 08:20:30 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
118523 | OPU | 2023-08-10 07:22:00 | 2023-08-10 07:42:24 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 07:23 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 07:27 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 07:30 - Unidade em carga. 07:39 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
118524 | OPU | 2023-08-10 07:51:00 | 2023-08-10 07:52:29 | Entrada da ATE 202306733 para "Realizar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QZ-02, reles de proteção, transformador a seco TZ-03 e seccionadoras 89-1, conforme pedido na PIC 1A. Necessária isolação total na manhã do primeiro dia. Cumprir com IS e NR-10". Obs.:Durante a Isolação total do quadro, as Seccionadoras dos vãos das UN.05/06/07/08/09/9A, LT IPU 50HZ MD3, LT IPU 50HZ MD4, ficarão sem alimentacão. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 V 50 HZ AREA GIS-SF6 QZ-02 |  |  | J030 | 1
118526 | OPU | 2023-08-10 07:55:00 | 2023-08-10 09:37:54 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:55 - Unidade 07; 08:07 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 08:33 - Unidade 13; 09:36 - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118527 | OPU | 2023-08-10 08:03:00 | 2023-08-10 08:09:38 | Entrada de la ATO 202307026 "Verificar y solucionar disparo del interruptor de 220Vca (iluminación, calentamiento y tomas) en el cubículo de la Fase S de la referida seccionadora. OBS: Necesita aislación a partir del panel que alimenta el circuito de 220 VCA de la seccionadora." | Trabalhos Programados | SECCIONADORA 500 kV a4A01 |  |  | G005 | 0
118532 | OPU | 2023-08-10 08:08:00 | 2023-08-10 08:59:47 | Solicitada OM 2023205 para "Deconectar y aislar Transformador TB-01", referente ao PD 20230163 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal en el Transformador TB-01". - 08:14h - Autorizado início manobra isolação conforme OM 2023205; - 08:35h - Aberto Disjuntor 42TB1, desenergizando TB-01; - 08:38h - Aberto Disjuntor 02L01, desenergizando a linha LT 66kV MD-IPU; - 08:45h - Confirmadas abertas e bloqueadas seccionadoras conforme OM 2023205, dando início ao PD 20230163; - Término previsto 10/08/2023 as 16:30h. Obs.: Em consenso com Despacho de carga foi alterado item 1 da OM 2023205. Despacho de carga - Lucas. | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR DE APOIO SERVICOS AUXILIARES TB-01 |  |  | J002 | 1
118553 | OPU | 2023-08-10 08:12:00 | 2023-08-10 12:02:27 | Entrada de la ATE 202306865 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - tablero proteccion transformador TB-01 - TBP-01- CONFORME PIC.: EE.0181 REV.:01 Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO PROTECAO TRANSFORMADOR TB-01 - TBP-01 |  |  | J002 | 0
118530 | OPU | 2023-08-10 08:13:00 | 2023-08-10 08:23:26 | Entrada da ATE 202307000 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED primário eliminados através da SSA 202311853 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED alternado para o IED primário quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Obs.: - Antes de liberar el trabajo confirmar FIP-PCG-01P en condiciones normales de operación; - Antes de liberar el trabajo coordinar anticipadamente con la OPUO.DT/OPSO.DT, la selección del FIP-PCG 1P para "MESTRE" y colocar C.A; - Um FIP-PCG-01 isolado por vez, sem necessidade de coordenação externa. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1A |  |  | C043 | 1
118533 | OPU | 2023-08-10 08:23:00 | 2023-08-10 08:39:01 | Entrada da ATO 202306898 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual não ocorreu a interligação automática das barras do CD pelo 52-C durante manobras de interligação via QP-04, sendo necessário o fechamento manual. OBS: verificado a atuação das proteções 27 partida e PROTEC referentes ao disjuntor 52A. Necesario acceder a los parámetros de los relés referente a los interruptores de entrada y de interligación para verificación. Cumplir con IS/NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO CD-01 |  |  | K010 | 0
118536 | OPU | 2023-08-10 08:48:00 | 2023-08-10 09:12:28 | Entrada de la ATE 202306869 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BA1 de proteccion de BARRAS A1/A2 DE 500 kV- Conforme PIC.EE.0032 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO 2R-BA1 DE PROTECAO DE BARRAS A1/A2 DE 500 kV |  |  | G005 | 0
118544 | OPU | 2023-08-10 09:24:00 | 2023-08-10 10:19:01 | Fuimos informados por el operador Dorival que el elevador E-12 se encuentra funcionando de forma intermitente, abriendo y cerrandose las puertas en la cota 108, sin responder al comando. Providencias tomadas: Avisado Sr. Evandro - SMMA.DT; Emitida SSA 202313282. | Informações Gerais | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
118543 | OPU | 2023-08-10 09:36:00 | 2023-08-10 09:46:30 | Baixa da ATE 202307000 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED primário eliminados através da SSA 202311853 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED alternado para o IED primário quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1A |  |  | C043 | 1
118540 | OPU | 2023-08-10 09:37:00 | 2023-08-10 09:42:36 | Entrada da ATE 202307001 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED alternado eliminados através da SSA 202311854 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED primário para o IED alternado quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Obs.: - Antes de liberar el trabajo confirmar FIP-PCG-01A en condiciones normales de operación; - Antes de liberar el trabajo coordinar anticipadamente con la OPUO.DT/OPSO.DT, la selección del FIP-PCG 1A para "MESTRE" y colocar C.A.; - Coordinar con la ATE-202307000 - FIP-PCG-1A; - Al término, coordinar con OPUO.DT/OPSO.DT la selección de unos de los FIP-PCG-1P o FIP-PCG-1A como "Mestre-Escravo" conforme IOPI27. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1P |  |  | C043 | 1
118551 | OPU | 2023-08-10 10:00:00 | 2023-08-10 11:36:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 54km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
118545 | OPU | 2023-08-10 10:10:00 | 2023-08-10 10:55:43 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (87.72%) O motivo principal da transição de faixa foi trabalhos na Unidade 02. Bloqueio U02.TURBINA RELE 86 (QCP) | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
118546 | OPU | 2023-08-10 10:17:00 | 2023-08-10 11:28:34 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. Obs.: Não foram realizadas tranferências das Motobombas do RV das Unidades 01, 02, 09A, 10 e 18A devido a trabalhos em andamento. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118548 | OPU | 2023-08-10 10:55:00 | 2023-08-10 10:58:32 | Baixa da ATO 202306898 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual não ocorreu a interligação automática das barras do CD pelo 52-C durante manobras de interligação via QP-04, sendo necessário o fechamento manual. OBS: verificado a atuação das proteções 27 partida e PROTEC referentes ao disjuntor 52A. Necesario acceder a los parámetros de los relés referente a los interruptores de entrada y de interligación para verificación. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Encontrado lógicas del relé referente al interruptor 52-C diferentes al diagrama lógico. Realizado el envío de la programación conforme el diagrama lógico y efectuado ensayos de transferencia constatando su correcto funcionamiento. | Trabalhos Programados | QUADRO CD-01 |  |  | K010 | 0
118549 | OPU | 2023-08-10 10:56:00 | 2023-08-10 11:04:36 | Baixa da ATE 202307001 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED alternado eliminados através da SSA 202311854 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED primário para o IED alternado quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Obs.: Ao término, seletado FIP-PCG-1P como "Mestre" conforme IOPI027-24. Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1P |  |  | C043 | 1
118552 | OPU | 2023-08-10 11:39:00 | 2023-08-10 11:55:23 | Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Enviado um operador ao local e constatado alarme de falha a terra; Devido a reincidência da falha, aberto disjuntor 72.15 do QNB.06 rearmando a falha; Há um trabalho programado para o dia 16/08/2023, correspondente a SSA 202312891. | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  | BP_60 AUXILIAR_CC QNB-05 CONDICAO URG NC ANOR QNB-05 DIV.56017 10/08/2023 11:39:15 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-05 CONDICAO URG NC NORMAL QNB-05 DIV.56017 RTN 10/08/2023 11:53:29 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-06 CONDICAO URG NC ANOR QNB-06 DIV.56017 10/08/2023 11:51:52 BP_60 AUXILIAR_CC QNB-06 CONDICAO URG NC NORMAL QNB-06 DIV.56017 RTN 10/08/2023 11:53:29 | L018 | 0
118550 | OPU | 2023-08-10 12:00:00 | 2023-08-10 12:07:23 | Baja de la ATE 202306869 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BA1 de proteccion de barras A1/A2 de 500 kV- Conforme PIC.EE.0032 REV.:01. Observar y cumplir la s normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | QUADRO 2R-BA1 DE PROTECAO DE BARRAS A1/A2 DE 500 kV |  |  | G005 | 0
118554 | OPU | 2023-08-10 12:15:00 | 2023-08-10 12:47:20 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Bruno Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118556 | OPU | 2023-08-10 13:22:00 | 2023-08-10 14:12:13 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidade 05. 14:05 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 13:22 - Unidade 13 14:03 - Unidades 16 e 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118562 | OPU | 2023-08-10 14:02:00 | 2023-08-10 14:29:35 | Cierre de la ATE 202306865 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - Tablero proteccion transformador TB-01 - TBP-01- Conforme PIC.: EE.0181 REV.:01" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | QUADRO PROTECAO TRANSFORMADOR TB-01 - TBP-01 |  |  | J002 | 0
118561 | OPU | 2023-08-10 14:09:00 | 2023-08-10 14:13:27 | Entrada de la ATE 202307037 "Prestar suporte e apoio a testes e ajustes nos Hotlines com ONS, conforme solicitação do ONS. Observações: - Observar procedimentos de segurança vigentes na Itaipu; - Serão realizados testes e, caso necessário, ajustes nas linhas; - Durante os trabalhos poderão estar pontualmente indisponíveis estes hotlines; - Linhas alternativas de comunicação CNOS-OI, COSR-SE-OI e COSR-S-OI permanecerão disponíveis." Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE |  |  | M043 | 1
118563 | OPU | 2023-08-10 14:44:00 | 2023-08-10 14:45:18 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118570 | OPU | 2023-08-10 15:36:00 | 2023-08-10 15:58:04 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 15:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:42 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 15:45 - Unidade em carga. 15:53 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
118566 | OPU | 2023-08-10 15:47:00 | 2023-08-10 15:50:25 | Prórroga del PD 20230163 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal en el Transformador TB-01." Motivo: Tiempo insuficiente para conclusión de los trabajos. Nuevo término: 11/08/2023 a las 16:00h. Despacho de carga - Jorge. | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR DE APOIO SERVICOS AUXILIARES TB-01 |  |  | J002 | 1
118571 | OPU | 2023-08-10 15:55:00 | 2023-08-10 16:10:59 | Fomos informados por Lovera - AT60 Hz de que não há mais necessidade de manter as bombas 03 do RV das Unidades 10 e 18A selecionadas como principais. | Trabalhos Programados | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
118575 | OPU | 2023-08-10 16:00:00 | 2023-08-10 16:21:26 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 16:01 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:05 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 16:07 - Unidad en carga. 16:17 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Observación: Ignorada la Regla N-1 de "Seccionadoras del Vano abierto" debido a la ejecución del PD 20230118 del Vano U06. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
118574 | OPU | 2023-08-10 16:13:00 | 2023-08-10 16:16:43 | Baixa da ATE 202307037 para "Prestar suporte e apoio a testes e ajustes nos Hotlines com ONS, conforme solicitação do ONS. Observações: - Observar procedimentos de segurança vigentes na Itaipu; - Serão realizados testes e, caso necessário, ajustes nas linhas; - Durante os trabalhos poderão estar pontualmente indisponíveis estes hotlines; - Linhas alternativas de comunicação CNOS-OI, COSR-SE-OI e COSR-S-OI permanecerão disponíveis." Modificações/informações adicionais: Realizado o monitoramento e os testes dos hotlines do Despacho de Carga com as centrais CONS, COSR-SE e COSR-S em apoio às equipes do ONS. Resolvido o erro de roteamento das chamadas originadas em COSR-SE para Itaipu. Despacho de carga - Bruno | Trabalhos Programados | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE |  |  | M043 | 1
118584 | OPU | 2023-08-10 17:20:00 | 2023-08-10 17:39:36 | Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2023204, referente ao PD 20230164 para "Acompañar a la contratada RIEDER para subsanar pérdida de Gas SF6 en la FASE S del módulo "a"". 17:21h - Autorizado início das manobras de normalização; 17:30h - Retirado cartão de segurança dando baixa no PD 20230164; Modificações/Informações adicionais: "Fue realizado la sustitucion de la cañeria de cobre que sirve de conexion del gas (SF6) entre la columna inferior del interruptor y el densimetro ubicado dentro del panel". Despacho de Carga - Jorge. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 44L78 DA SEMD |  |  | G101 | 1
118587 | OPU | 2023-08-10 17:51:00 | 2023-08-10 18:06:43 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 17:52 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:54 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 17:56 - Unidade em carga. 18:06 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
118594 | OPU | 2023-08-10 18:15:00 | 2023-08-10 18:50:59 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Audeni - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Mariano (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118596 | OPU | 2023-08-10 20:22:00 | 2023-08-10 20:24:11 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118600 | OPU | 2023-08-10 21:28:00 | 2023-08-10 23:20:41 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 21:39 - Accionado comando de parada de la unidad. 21:46 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson.. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
118604 | OPU | 2023-08-10 22:32:00 | 2023-08-10 22:56:29 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:45 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:53 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
118608 | OPU | 2023-08-10 22:59:00 | 2023-08-10 23:26:23 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:10 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:18 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
118614 | OPU | 2023-08-11 00:15:00 | 2023-08-11 00:52:09 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: João e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Nogueira (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118615 | OPU | 2023-08-11 00:30:00 | 2023-08-11 00:54:58 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.111,65MW para FURNAS e 2.119,68MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.545,92MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U13, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230163(P) [09/08/2023 08:00:00 às 11/08/2023 16:00:00] J002 - TRANSFORMADOR DE APOIO SERVICOS AUXILIARES TB-01 Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal en el Transformador TB-01. PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDADE GERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,53m Jusante: 100,48m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U13, U12, U10, U18A, U18, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118617 | OPU | 2023-08-11 01:00:00 | 2023-08-11 03:04:41 | Verificado que la lectura de MWH no fue cargada automáticamente en el SCADA y, consecuentemente, en el SPI. Providencias tomadas: Efectuada lectura de forma manual através del valor disponible en el ION; Verificado que la UTR 612 se encuentra disponible con sus canales de comunicación en la pantalla RTU Management; Existe SSA 202311163 que fue derivada a la SSA 202309465 posterior a la baja de la ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
118618 | OPU | 2023-08-11 05:01:00 | 2023-08-11 05:02:08 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118625 | OPU | 2023-08-11 06:15:00 | 2023-08-11 07:00:45 | 2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Sanguina - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: Brenda - 4782 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Berg - 2800 Despacho de Carga: De Francheschi y Villalba Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Lorencio (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120941 | OPU | 2023-09-05 07:41:00 | 2023-09-06 09:04:25 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023231, referente ao PD 20230173 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal"; 07:46h - Aberto o disjuntor 04T01; 07:54h - Abertas, bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras, conforme OM 2023231, dando inicio ao PD 20230173; Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 04T01 DA SEMD |  |  | G021 | 0
121074 | OPU | 2023-09-06 07:30:00 | 2023-09-06 08:41:17 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 08:11- Unidade 08; 08:08 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 08:27 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121073 | OPU | 2023-09-06 07:51:00 | 2023-09-06 08:01:18 | Entrada de la ATO 202307912 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme SSP, PIC e IS correspondientes. Será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo". Obs.: Solicitado presencia de bomberos antes de liberar el inicio de las actividades. SEOC.AD - Reich. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADOR T07/TI2 SEMD |  |  | G086 | 1
121076 | OPU | 2023-09-06 08:01:00 | 2023-09-06 08:15:35 | Entrada da ATO 202307713 para "PANEL UAM: Medición antes PD de la Unidad: Efectuar mediciones de los RTD´S de la Unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias". | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U01 |  |  | A001 | 0
121077 | OPU | 2023-09-06 08:08:00 | 2023-09-06 08:22:23 | Entrada da ATE 202307611 para "Realizar actuación de los dispositivos indicados en los ítems 21 al 25 de la SSP 20230534, y verificar las ocurrencias indicadas". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 0
121098 | OPU | 2023-09-06 08:30:00 | 2023-09-06 11:20:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121081 | OPU | 2023-09-06 08:34:00 | 2023-09-06 08:35:32 | Reinicio de la ATE 202307717 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO SYC 18/18A |  |  | B031 | 1
121083 | OPU | 2023-09-06 08:35:00 | 2023-09-06 08:46:48 | Dentro de los trabajos de la ATE 202307717, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 08:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
121084 | OPU | 2023-09-06 09:09:00 | 2023-09-06 09:44:52 | Dentro de los trabajos de la ATE 202307717, fueron realizados las siguientes maniobras: 09:09 - cierre manual remoto vía convencional, sin éxito; 09:10 - cierre automático vía SCADA, sin éxito. Informados por el responsable de la AT, que el problema no se encuentra en el tablero SYC 18/18A; Emitida SSA 202314911 (U) para MET3; Avisado Vázquez - Pre Operación; Informado a Iván - SOTER. 09:18 - Accionado comando de parada de la unidad; 09:26 - Unidad parada. Observaciones: Durante el proceso de parada de la unidad, no ocurrio señalización de "Excitación posicion vacio" en el SCADA ni en el ULP. Realizado comando via 01GESP con éxito. Emitida SSA 202314915. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO SYC 18/18A |  |  | B031 | 1
121099 | OPU | 2023-09-06 09:30:00 | 2023-09-06 11:32:43 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121105 | OPU | 2023-09-06 09:53:00 | 2023-09-06 11:57:56 | Dentro de la ATO 202307912 fue normalizado el sistema anti incendio de los transformadores T07/TI2 y liberado el camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADOR T07/TI2 SEMD |  |  | G086 | 1
121090 | OPU | 2023-09-06 10:11:00 | 2023-09-06 10:50:48 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa. 10:12 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 10:16 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. Observações: Durante o processo de tomada de carga da unidade acionaram os alarmes em anexo, sem rearme; Verificada acionada a bandeirola 26 (FALTA TENS M, AN, AP1, AP2, P1, P2) no painel EC-08 e realizado o rearme; Existe SSA 202313835 (APM). 10:19 - Unidade em carga. 10:28 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 06/09/2023 10:21:16 U08 EXCITACION CONDICION NC NORMAL EC-08 K100 RTN 06/09/2023 10:25:34 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 06/09/2023 10:21:16 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC REARM EC-08 A4/U13/K1 RTN 06/09/2023 10:25:34 | A008 | 0
121089 | OPU | 2023-09-06 10:19:00 | 2023-09-06 10:20:27 | Entrada de la ATO 202307954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 06U18 no acepta comando de cierre en automático/manual vía control remoto." | Trabalhos Urgentes | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 18/18A |  |  | D029 | 1
121100 | OPU | 2023-09-06 11:00:00 | 2023-09-10 05:20:27 | Ocorreu o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Executados procedimentos conforme IOPI046-07; Realizadas tentativas de contato com a SMME.DT MEL4 sem êxito; Emitida SSA 202314856 (U). Avisados: Despacho de Carga - Alisson; Pré-Operação - López. | Alarmes | SERVIDORES - SCADA |  | SERVER 2 fila historian esta 81 porc. Cheia/llena, salvando dados/datos em/en disco 06/09/2023 11:00:23 | T075 | 0
121096 | OPU | 2023-09-06 11:01:00 | 2023-09-06 11:51:38 | Encerradas as seguintes ATEs: ATE 202307337 para "Realizar mantenimiento preventivo 2A a la compuerta N01 del canal derecho del vertedero"; ATE 202307340 para "Realizar mantenimiento preventivo 2A de las centrales oleodinámicas N01/N02 del canal derecho del vertedero". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: A calha direita permanece fechada e impedida devido a trabalhos da ATE 202307399 para "Realizar mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N02 del canal derecho del vertedero". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
121094 | OPU | 2023-09-06 11:02:00 | 2023-09-06 11:09:09 | Encerrada a ATE 202307611 para "Realizar actuación de los dispositivos indicados en los ítems 21 al 25 de la SSP 20230534, y verificar las ocurrencias indicadas". Modificações/informações adicionais: Realizado actuación de los dispositivos indicados, verificado ocurrencia, dejando en condiciones normales para la operación. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 0
121092 | OPU | 2023-09-06 11:06:00 | 2023-09-06 11:15:01 | Dentro de los trabajos de la ATE 202307717, acciondo comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 10:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 10:59 - Realizado comando de cierre automático vía SCADA al interruptor 06U18, con éxito. 11:00 - Realizado comando de abertura al interruptor 06U18. 11:04 - Cerrado interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 11:06 - Unidad en carga. 11:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
121097 | OPU | 2023-09-06 11:17:00 | 2023-09-06 11:21:52 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202307717 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo." Modificaciones/informaciones adicionales: SYC 18/18A en condiciones normales de operación, el problema fue resuelto con la AT N°2023/07954. ATO 202307954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 06U18 no acepta comando de cierre en automático/manual vía control remoto." Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado que o contato NA 11/14 do relé 107k6 não estava fechando. Foi realizado a substituição do relé 107k6. Após a substituição do relé, foram realizados ensaios de fechamento do disjuntor, sendo estes satisfatórios." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
121101 | OPU | 2023-09-06 11:32:00 | 2023-09-06 11:41:58 | Baja de la ATO 202307646 "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A), unidad de medición y registro - 3S1, de acuerdo a la planilla de inspección y control PIC.EE.0079 revisión 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificaciones/informaciones adicionales "Durante a manutenção periódica foi verificado que o equipamento não está sincronizando. Foi aberta a SSA 202314913 para verificar e solucionar este problema". | Trabalhos Programados | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 |  |  | G074 | 0
121109 | OPU | 2023-09-06 12:15:00 | 2023-09-06 12:44:44 | 3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9705 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Douglas y Lucas. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121111 | OPU | 2023-09-06 14:21:00 | 2023-09-06 14:25:08 | Entrada de la AT 202307959 "Verificar y solucionar motivo por el cual con máquina parada la información de tensión de campo se encuentra con valor de 1.424 A en el SCADA." | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U09A |  |  | A019 | 1
121112 | OPU | 2023-09-06 14:27:00 | 2023-09-06 15:40:44 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidad U09 y U9A. Unidades 60Hz: 14:48 - Unidad U17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121117 | OPU | 2023-09-06 15:15:00 | 2023-09-06 15:34:59 | Fuimos informados por Tartas - SMME.DT, que el referido ascensor esta parado en la elev. 127m sin aceptar comandos. Providencias tomadas: Informado a Marcos - SMMA.DT. Emitida SSA 202314977. | Emergência | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 0
121116 | OPU | 2023-09-06 15:29:00 | 2023-09-06 15:30:14 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 61 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121118 | OPU | 2023-09-06 15:38:00 | 2023-09-06 15:44:15 | Encerrada la AT 202307912 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), Conforme SSP, PIC e IS correspondientes". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADOR T07/TI2 SEMD |  |  | G086 | 1
121119 | OPU | 2023-09-06 15:42:00 | 2023-09-06 15:44:24 | Baja de la AT 202307959 "Verificar y solucionar motivo por el cual con máquina parada la información de tensión de campo se encuentra con valor de 1.424 A en el SCADA." Modiicaciones/Informaciones adicionales: "Realizado inspección y mediciones, verificado fuentes G40.1 y G40.2 con defecto. Realizada sustitución de las mismas. Equipo en condición normal." | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U09A |  |  | A019 | 1
121123 | OPU | 2023-09-06 15:51:00 | 2023-09-06 16:19:10 | Prolongado los siguientes trabajos: PD 20230130 " Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." PD 20230131 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Nuevo término: 06/09/2023 a las 18:00hs. Motivo: Tiempo insuficiente para terminar los trabajos. Despacho de Carga - Jorge. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
121125 | OPU | 2023-09-06 16:27:00 | 2023-09-06 18:08:06 | Verificado que la Estación de Operacion de microscada reinicio automáticamente, sin conseguir completar el reinicio del sistema operacional, permaneciendo fuera de operación. en la secuencia fue verificado accionamiento de las alarmas en anexo. Providencias tomadas: Efectuado reset de la estación de operación microscada, sin suceso. en esta condición, los vanos del T05/R05, T0X/R0X, vano de la LI 500kV MD-VHA1, interruptores de acoplamiento de barras de 500kV y vanos de las líneas LT IPU-MD3, LT IPU-MD4, LI MD-FI3 e LI MD-FI4 quedan sin control y supervisión en caso de indisponibilidad del SCC; Emitida SSA 202314994 (URG). Entrado en contacto con SMME.DT - Alberto, informado sobre el evento, el cuál dijo que Planton SMME.DT - Isaac, se comunicaría en la brevedad posible; Avisado a SOTER - Julio; Avisado a Despacho de Carga - Jorge. | Alarmes | INTERF. COM. P/ IHM TXT5/L13/SECC./LINHAS 500KV |  | SEMD_500 2PGTW RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2PGTW RTU560 06/09/2023 16:28:15 SEMD_500 2S-D02 RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-D02 RTU560 06/09/2023 16:27:37 SEMD_500 2S-LC RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-LC RTU560 06/09/2023 16:33:04 | G076 | 1
121126 | OPU | 2023-09-06 16:47:00 | 2023-09-06 17:12:05 | Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023231 referente al PD 20230197 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal." 16:50 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023231, dando por concluido el PD 20230173. 17:00 - Cerrado el Interruptor 04T01. Modificaciones/Informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la planilla de inspección y control. dejando en condiciones normales para la operación." Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 04T01 DA SEMD |  |  | G021 | 1
121131 | OPU | 2023-09-06 17:46:00 | 2023-09-06 18:24:02 | Dentro del PD 20230130, realizada las siguientes maniobras: 17:40h - Accionado partida de la unidad para ensayos de DAT. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
121133 | OPU | 2023-09-06 17:56:00 | 2023-09-06 18:09:42 | Solicitado y autorizado OM 2023232 para normalización referente al PD 20230131 "Acompanhar trabalhos de manutenção preventiva nos equipamentos da unidade geradora". 18:00 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023232 dando baja al PD 20230131. Despacho de carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U16 - GIS 60 HZ |  |  | D038 | 1
121134 | OPU | 2023-09-06 17:57:00 | 2023-09-06 18:23:16 | Solicitado y autorizado inicio de OM 2023220 para normalización del PD 20230130 "Efetuar manutenção preventiva eneamensal". Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 18:05 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023220 dando baja al PD 20230130. 18:12 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 18:13 - Unidad en carga. 18:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Observaciones: Relatorio en el SNO. Despacho de Carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
121136 | OPU | 2023-09-06 18:15:00 | 2023-09-06 18:44:10 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fusano - 2800 Despacho de Carga: Torres e Duré Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121138 | OPU | 2023-09-06 19:20:00 | 2023-09-06 19:31:57 | Conforme al ítem principal, entrado en contacto con SMME.DT - Isaac, quien nos informó que el día de mañana realizarán la sustitución del equipo, de modo a permitir la supervisión y control de los sectores. Providencias tomadas: Emitida ATO 202307990; Avisado: Plantón de la OPU.DT - Julio Dreher. | Informações Gerais | INTERF. COM. P/ IHM TXT5/L13/SECC./LINHAS 500KV |  |  | G076 | 1
121139 | OPU | 2023-09-06 20:30:00 | 2023-09-06 20:56:03 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121147 | OPU | 2023-09-06 21:59:00 | 2023-09-06 23:50:00 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Confirmado interruptor 52.01 disparado en el panel QR.07 y iniciado verificación en la cargas; Identificado interruptor DJ.4 del panel PAI-28 disparado; Cerrado el interruptor 52.01 en el QR-07, rearmando la alarma; Emitida la SSA 202314996 para el panel PAI.28. | Alarmes | QUADRO QR-07 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA QR-07 DISJUNTOR SAIDA NC DISP QR-07 X52 06/09/2023 21:59:15 | K032 | 1
121140 | OPU | 2023-09-06 22:02:00 | 2023-09-06 22:27:50 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:13 - Acionado comando de parada da unidade. 22:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.16: Selecionada bomba 02 como principal; KH.33: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
121146 | OPU | 2023-09-06 22:47:00 | 2023-09-06 23:26:03 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:58 - Acionado comando de parada da unidade. 23:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
121152 | OPU | 2023-09-07 00:15:00 | 2023-09-07 00:48:53 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121155 | OPU | 2023-09-07 00:30:00 | 2023-09-07 01:14:11 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.018,18MW para FURNAS e 2.014,77MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.244,56MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Sem valor Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,37m Jusante: 101,39m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U11, U12, U18A, U14, U18 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121156 | OPU | 2023-09-07 02:55:00 | 2023-09-07 02:56:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121157 | OPU | 2023-09-07 04:25:00 | 2023-09-07 04:36:44 | Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121163 | OPU | 2023-09-07 06:15:00 | 2023-09-07 07:17:22 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9312 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Douglas y João. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121164 | OPU | 2023-09-07 07:01:00 | 2023-09-07 07:02:14 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121167 | OPU | 2023-09-07 07:01:00 | 2023-09-07 07:46:46 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 07:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 07:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.06: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.11: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
121170 | OPU | 2023-09-07 08:17:00 | 2023-09-07 08:17:47 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121175 | OPU | 2023-09-07 08:36:00 | 2023-09-07 10:13:02 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:11 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:36 - Unidad 10; 09:21 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121171 | OPU | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 09:12:58 | Entrada de la ATO 202307990 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação." Observaciones: La actual PC permanece indisponible, se buscará una solución con el fabricante en horario comercial; Provisoriamente fue instalada una notebook con el Micro SCADA disponible. Informados: Douglas - Despacho de Carga; Julio Dreher - Plantón OPUO.DT. | Trabalhos Urgentes | INTERF. COM. P/ IHM TXT5/L13/SECC./LINHAS 500KV |  |  | G076 | 1
121173 | OPU | 2023-09-07 09:11:00 | 2023-09-07 09:23:22 | Verificado el accionamiento de las alarmas anexadas con rearme inmediato. Providencias tomadas: Avisado Despacho de Carga - Benegas. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | SF6_60 ECE_60-A IED GOOSE FALHA NC ATUADO PCG-2A RED670 07/09/2023 09:11:19 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-05 RED670 07/09/2023 09:11:19 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-06 RED670 07/09/2023 09:11:19 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-07 RED670 07/09/2023 09:11:19 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-08 RED670 07/09/2023 09:11:19 | ITAIPU 60HZ | 1
121174 | OPU | 2023-09-07 09:44:00 | 2023-09-07 09:48:52 | Fuimos informados por el Sr. Diego-SMMA.DT que sera reemplazado el drive del elevador por el del elevador E-10 por el cual quedará indisponible hacta su reposicion. El drive del E-10 será repuesto el dia lunes. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 0
121178 | OPU | 2023-09-07 10:30:00 | 2023-09-07 10:30:36 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121180 | OPU | 2023-09-07 11:07:00 | 2023-09-07 12:07:16 | Conforme email recibido, realizado reinicio en el referido DFR conforme IOC_12.001-00. | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 0
121179 | OPU | 2023-09-07 11:42:00 | 2023-09-07 13:32:08 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizada inspección en el campo, constatando que el cubículo de accionamiento de la seccionadora 94L02 se encuentra con las puertas abiertas y con el interruptor D1 disparado (460VCA); Durante el accionamiento de la alarma había lluvia en la SE-MD, por ende el cubículo se encuentra mojado y con humedad excesiva; Emitida SSA 202315000 (U); Contactado con Pablo - Plantón SMMT.DT, el cual informó que vendran para intervenir; Emitida AT 202307991. Avisado a Julio Dreher - Plantón OPUO.DT. | Alarmes | SECCIONADORA 500 KV 94L02 |  | SEMD_500 SEC VANO MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERM NC ACTUAD 07/09/2023 11:42:17 | E002 | 1
121182 | OPU | 2023-09-07 12:15:00 | 2023-09-07 12:40:53 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Duré y Alan Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121185 | OPU | 2023-09-07 13:09:00 | 2023-09-07 13:10:35 | Fuimos informados por SMMA.DT - Diego, que el referido elevador se encuentra liberado, disponible para uso. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 0
121186 | OPU | 2023-09-07 13:22:00 | 2023-09-07 14:25:59 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:22 - Unidad 09 13:23 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 13:34 - Unidad 10 14:24 - Unidades 16 y 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121187 | OPU | 2023-09-07 13:57:00 | 2023-09-07 14:02:09 | Fuimos informados de la presencia de una Comadreja - Didelphimorphia, en las inmediaciones de la ETA-1. Avisado Bomberos - Brandon. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121188 | OPU | 2023-09-07 14:23:00 | 2023-09-07 14:25:47 | Entrada de la AT 202307991 "Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEC. MD2/FI2 - DISPARADOR INT/FALLA 460VAC/ACCIONAMIENTO TÉRMICO" en el SCC sin rearme." | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 KV 94L02 |  |  | E002 | 1
121191 | OPU | 2023-09-07 14:36:00 | 2023-09-07 15:02:37 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 14:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:41 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 14:44 - Unidade em carga. 14:53 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
121192 | OPU | 2023-09-07 16:09:00 | 2023-09-07 16:16:59 | Baja de la AT 202307991 "Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEC. MD2/FI2 - DISPARADOR INT/FALLA 460VAC/ACCIONAMIENTO TÉRMICO" en el SCC sin rearme." Moficaciones/Informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Constatado presencia de agua dentro del cubiculo, debido a mal cierre de las puertas del mismo. realizado inspección del circuito eléctrico, secado de componentes y del cubiculo. Dejando en condiciones normales para la operación." Avisado: Plantón OPUO.DT - Julio | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 KV 94L02 |  |  | E002 | 1
121197 | OPU | 2023-09-07 16:09:00 | 2023-09-07 18:09:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
121193 | OPU | 2023-09-07 16:40:00 | 2023-09-07 16:42:58 | Baja de la AT 202307990 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Verificado que el equipo no esta reconociendo las unidades de disco. Instalado en forma provisoria una notebook en reemplazo de la estación de operación." | Trabalhos Urgentes | INTERF. COM. P/ IHM TXT5/L13/SECC./LINHAS 500KV |  |  | G076 | 1
121196 | OPU | 2023-09-07 17:32:00 | 2023-09-07 17:51:47 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:34 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:36 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 17:38 - Unidad en carga. 17:49 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
121198 | OPU | 2023-09-07 18:15:00 | 2023-09-07 22:20:26 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9704 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Vera y Torres. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Cleiton (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121200 | OPU | 2023-09-07 19:01:00 | 2023-09-07 19:03:27 | Informado por Stefani/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
121203 | OPU | 2023-09-07 20:58:00 | 2023-09-07 20:58:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121225 | OPU | 2023-09-07 21:10:00 | 2023-09-08 00:07:47 | Informado por Stefani/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
121205 | OPU | 2023-09-07 21:22:00 | 2023-09-07 21:52:50 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:34 - Acionado comando de parada da unidade. 21:41 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionado bomba 02 como principal; KH-09: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga -Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
121206 | OPU | 2023-09-07 21:33:00 | 2023-09-08 18:44:37 | Desconexón automática de la línea 500kV LI-MD-VHA1, por actuación de protección "87L FASE S". Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 500,33kV / 501,51kV / 487,56kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,13Hz / 49,41Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.607,68MW / 2.598,59MW / 2.521,97MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.196,58MW / 2.232,06MW / 1.325,72MW SEMD: LI-MD-VHA1: 171,02MW / 180,11MW / 0,00MW LI-MD-YZU1: 158,81MW / 369,83MW / 262,02MW LI-MD-YZU2: 170,55MW / 371,60MW / 266,53MW LI-MD-ACY1: 165,02MW / 332,73MW / 199,30MW LI-MD-ACY2: 168,97MW / 335,89MW / 204,04MW LI-MD-IRY: 163,76MW / 308,56MW / 178,52MW LI-MD-PIH: 187,34MW / 329,89MW / 200,26MW Providencias tomadas: Verificado abertura de interligación IPU/ANDE/YAC. Verificado protecciones actuadas; condiciones de energización atendidas y coordinado con despacho de carga energización de la línea. 21:37 - Reconectado la Línea. 21:41 - Verificado Línea en carga. Emitidas SSA 202315003; SSA 202315004 para colectar de datos de los IED´s. Avisados: Silver Guerrero - OP.DT. Julio Dreher - Plantón OPU.DT. Jaime Vera - OPU.DT. Despacho de Carga - Vera. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_500 VHA1 21A DESBLOQUEO RECIBIDO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 21P DESBLOQUEO RECIBIDO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 67NA DESBLOQUEO RECIBIDIDO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 67NA ENVIO DESBLOQUEO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 67NP DESBLOQUEO RECIBIDIDO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 67NP ENVIO DESBLOQUEO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP FASE S NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 87LP TRIP NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 87LP TRIP FASE S NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 | E116 | 1
121206 | OPU | 2023-09-07 21:33:00 | 2023-09-08 18:44:37 | Desconexón automática de la línea 500kV LI-MD-VHA1, por actuación de protección "87L FASE S". Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 500,33kV / 501,51kV / 487,56kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,13Hz / 49,41Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.607,68MW / 2.598,59MW / 2.521,97MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.196,58MW / 2.232,06MW / 1.325,72MW SEMD: LI-MD-VHA1: 171,02MW / 180,11MW / 0,00MW LI-MD-YZU1: 158,81MW / 369,83MW / 262,02MW LI-MD-YZU2: 170,55MW / 371,60MW / 266,53MW LI-MD-ACY1: 165,02MW / 332,73MW / 199,30MW LI-MD-ACY2: 168,97MW / 335,89MW / 204,04MW LI-MD-IRY: 163,76MW / 308,56MW / 178,52MW LI-MD-PIH: 187,34MW / 329,89MW / 200,26MW Providencias tomadas: Verificado abertura de interligación IPU/ANDE/YAC. Verificado protecciones actuadas; condiciones de energización atendidas y coordinado con despacho de carga energización de la línea. 21:37 - Reconectado la Línea. 21:41 - Verificado Línea en carga. Emitidas SSA 202315003; SSA 202315004 para colectar de datos de los IED´s. Avisados: Silver Guerrero - OP.DT. Julio Dreher - Plantón OPU.DT. Jaime Vera - OPU.DT. Despacho de Carga - Vera. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_500 VHA1 21A DESBLOQUEO RECIBIDO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 21P DESBLOQUEO RECIBIDO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 67NA DESBLOQUEO RECIBIDIDO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 67NA ENVIO DESBLOQUEO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 67NP DESBLOQUEO RECIBIDIDO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 67NP ENVIO DESBLOQUEO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP FASE S NC ACTUAD 2RAL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 87LP TRIP NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 SEMD_500 VHA1 87LP TRIP FASE S NC ACTUAD 2RPL16 RED670 07/09/2023 21:33:50 | E116 | 1
121220 | OPU | 2023-09-07 21:33:00 | 2023-09-07 23:28:22 | Verificado posterior a la apertura de la línea LI 500kV MD-VHA1 y la desinterconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá, confirmado PSS de las unidades generadoras de 50Hz desconectadas. Despacho de carga - Torres. | Perturbações | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 1
121220 | OPU | 2023-09-07 21:33:00 | 2023-09-07 23:28:22 | Verificado posterior a la apertura de la línea LI 500kV MD-VHA1 y la desinterconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá, confirmado PSS de las unidades generadoras de 50Hz desconectadas. Despacho de carga - Torres. | Perturbações | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 1
121210 | OPU | 2023-09-07 22:28:00 | 2023-09-07 23:39:53 | A solicitud de despacho de carga realizadas las siguientes maniobras debido a abertura de interconexión IPU/ANDE/YAC.: 22:28h - CS-ERIPU 50 para la posición Deshabilitado. 22:28h - Habilitado recierre automático de la Línea LI-MD-VHA-1. 22:31h - Cerrados los interruptores 03T03 y 83LI3 conectando a las barras de 220KV la Línea LI-MD- IRY. Habilitado recierre autómatico 83LI3. Despacho de carga - Vera. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
121224 | OPU | 2023-09-07 23:00:00 | 2023-09-08 00:06:51 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
121216 | OPU | 2023-09-07 23:01:00 | 2023-09-07 23:32:46 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:11 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:19 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.23: Desconectada central evaporativa. EC-11: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
121228 | OPU | 2023-09-08 00:15:00 | 2023-09-08 00:37:40 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Bruno, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121229 | OPU | 2023-09-08 00:20:00 | 2023-09-08 00:45:19 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.206,34MW para FURNAS e 1.758,16MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.090,67MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U11, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Não há. Níveis hidrológicos: Montante: 219,43m Jusante: 100,72m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U12, U18A, U14, U18, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121232 | OPU | 2023-09-08 01:55:00 | 2023-09-08 02:15:02 | Verificado acionamento do seguinte alarme: "SIRENES B.P. F33/H5 EL.214 (N2-M3.35) SIGNAL CIRCUIT NO ANSWER" Providências tomadas: Existe SSA 202314197; Inibido o ponto do alarme por estar acionando de forma intermitente. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
121237 | OPU | 2023-09-08 04:15:00 | 2023-09-08 06:12:07 | Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121235 | OPU | 2023-09-08 04:45:00 | 2023-09-08 04:46:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121238 | OPU | 2023-09-08 06:15:00 | 2023-09-08 06:42:21 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Vanderlei - 4802 Senior 60Hz: Rojas - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4800 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121241 | OPU | 2023-09-08 06:39:00 | 2023-09-08 07:30:40 | Informado pelo despachante que houve desconexão de todos os transformadores da subestação ES-GUA 220kV por atuação de proteção. Houve corte de carga de 120MW aproximadamente. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 500,33kV / 503,83kV / 484,77kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,30Hz / 49,93Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.212,18MW / 2.222,42MW / 2.214,27MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 1.665,31MW / 1.684,86MW / 1.560,47MW SEMD: LI-MD-VHA1: 560,22MW / 568,36MW / 514,08MW LI-MD-YZU1: 209,98MW / 212,82MW / 196,61MW LI-MD-YZU2: 213,70MW / 215,40MW / 201,25MW LI-MD-ACY1: 153,41MW / 156,31MW / 144,45MW LI-MD-ACY2: 154,73MW / 156,58MW / 146,82MW LI-MD-IRY: 190,42MW / 180,57MW / 178,52MW LI-MD-PIH: 173,19MW / 174,83MW / 165,19MW Despacho de Carga - Jorge | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
121244 | OPU | 2023-09-08 08:17:00 | 2023-09-08 08:50:07 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:17 - Unidade 09; 08:18 - Unidade 9A; 08:33 - Unidade 05; Unidades 60Hz: 08:38 - Unidade 11. 08:45 - Unidade 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121245 | OPU | 2023-09-08 09:11:00 | 2023-09-08 11:09:11 | Verificado el accionamiento de las alarmas anexadas, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificado que este evento es reincidente, con el evento ocurrido en la fecha 07/09/2023, en el mismo horario; Emitida SSA 202315005; Avisado Despacho de Carga - Jorge. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-05 RED670 08/09/2023 09:11:14 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-05 RED670 RTN 08/09/2023 09:11:15 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-06 RED670 08/09/2023 09:11:14 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-06 RED670 RTN 08/09/2023 09:11:15 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-07 RED670 08/09/2023 09:11:14 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-07 RED670 RTN 08/09/2023 09:11:15 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-08 RED670 08/09/2023 09:11:14 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC REARM LPP-08 RED670 RTN 08/09/2023 09:11:15 | ITAIPU 60HZ | 1
121251 | OPU | 2023-09-08 10:00:00 | 2023-09-08 11:28:14 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121248 | OPU | 2023-09-08 11:10:00 | 2023-09-08 11:10:26 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
121250 | OPU | 2023-09-08 11:25:00 | 2023-09-08 11:27:30 | As inspeções de rotina, referentes aos pátios de 66 kV e 220 kV, não foram executadas devido às condições climáticas desfavoráveis. As mesmas foram justificadas no GIO. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121255 | OPU | 2023-09-08 12:15:00 | 2023-09-08 12:47:40 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Vera, Alan y Douglas. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121256 | OPU | 2023-09-08 13:30:00 | 2023-09-08 15:46:01 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:21 - Unidad 05; 14:15 - Unidades 9/9A. Unidades 60Hz: 13:52 - Unidad 11; 14:58 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121257 | OPU | 2023-09-08 14:50:00 | 2023-09-08 14:53:56 | En este horario, pasada llave CS-U07 para "NO" en el FIP-PCG 01, dejando la U07 como NO DISPONIBLE para el EACG50, cumpliendo con el AO710-00. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
121259 | OPU | 2023-09-08 15:20:00 | 2023-09-08 15:45:34 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 15:21 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:24 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 15:26 - Unidad en carga. 15:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
121261 | OPU | 2023-09-08 16:05:00 | 2023-09-08 16:33:42 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 16:11 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:14 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 16:16 - Unidad en carga. 16:24 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
121260 | OPU | 2023-09-08 16:15:00 | 2023-09-08 18:11:10 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD e verificado alarme de "pressão baixa" nos dois pneus do lado esquerdo. Autonomia: 39 km. Obs.: Será avisado a MDAU para verificações em horário comercial. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121268 | OPU | 2023-09-08 17:22:00 | 2023-09-08 17:23:28 | As inspeções de rotina, referentes aos pátios de 66 kV e 220 kV, não foram executadas devido às condições climáticas desfavoráveis. As mesmas foram justificadas no GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
121269 | OPU | 2023-09-08 18:15:00 | 2023-09-08 19:48:01 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Diaz - 9312 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Dure e Torres. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Verdum (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121272 | OPU | 2023-09-08 19:08:00 | 2023-09-08 19:09:53 | Informado por Andreia/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 0
121276 | OPU | 2023-09-08 19:18:00 | 2023-09-08 20:18:06 | Inicio de las maniobras a pedido del Despacho de carga - Torres, con el objetivo de la interconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá. 19:18 - Conectado PSS de la unidades generadoras de 50Hz. 19:19 - Efectuado la apertura de los interruptores 03T03, 83LI3 colocando en serie el conjunto T03/R03 con la línea LI 220kV MD-IRY. Selectado llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición "3 - AUTOMATICO". 19:20 - Desconectado el recierre automático de la línea LI 500kV MD-VHA1. 19:25 - Interconectados los sistemas Itaipu / ANDE / Yacyretá. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
121282 | OPU | 2023-09-08 19:40:00 | 2023-09-08 20:43:30 | Fomos informados por Jesus - Segurança empresarial, que a sala do ESAI - cota 139, esta com a temperatura elevada. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Verificado que o DAC 1008 se encontra com as correias rompidas; Aberto a alimentação do mesmo e emitido SSA 202315011; Avisado Rogelho - SMMA.DT, sendo solicitado a emissão de documento para intervenção; Emitido AT 202307992 . Avisado Julio, plantão OPUO.DT. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
121283 | OPU | 2023-09-08 20:24:00 | 2023-09-08 20:25:10 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 41km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121284 | OPU | 2023-09-08 21:07:00 | 2023-09-08 21:11:11 | Entrada da AT 202307992 para " Verificado correia do Ventilador rompida. Realizar substituição da mesma". | Trabalhos Urgentes | FAN-COIL DAC-1008 SALA INSTRUMENTOS/EXPANSAO DUTO/AGREGA |  |  | P048 | 1
121285 | OPU | 2023-09-08 21:36:00 | 2023-09-08 21:48:53 | Baixa da AT 202307992 para "Verificado correia do Ventilador rompida. Realizar substituição da mesma". Modificações/informações adicionais: Foi realizado a substituição da correia e normalizado equipamento. Avisado Julio - Plantão OPUO.DT. | Trabalhos Urgentes | FAN-COIL DAC-1008 SALA INSTRUMENTOS/EXPANSAO DUTO/AGREGA |  |  | P048 | 1
121286 | OPU | 2023-09-08 22:00:00 | 2023-09-08 22:07:37 | Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 0
121289 | OPU | 2023-09-08 23:00:00 | 2023-09-08 23:06:58 | Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121293 | OPU | 2023-09-08 23:00:00 | 2023-09-08 23:34:29 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:10 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:18 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
121294 | OPU | 2023-09-08 23:22:00 | 2023-09-08 23:47:50 | Informado por el Despacho de carga - Torres sobre la apertura de la interconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá, por consecuencia efectuada las siguientes maniobras: 23:24 - Desconectado del PSS de la unidades generadoras de 50Hz. 23:26 - Conectado el recierre automático de la línea LI 500kV MD-VHA1. 23:27 - Efectuado el cierre de los interruptores 03T03, 83LI3 colocando en paralelo el conjunto T03/R03 con el sistema Itaipu / ANDE. Selectado llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición "2 - DESHABILITADO". | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  | ECCANDE SISTEMA INTERCONECTADO NC NO B00Y23 RTU-A8050 08/09/2023 23:22:16 | ITAIPU 50HZ | 1
121300 | OPU | 2023-09-09 00:15:00 | 2023-09-09 00:54:08 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Lucas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Lorenzo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121304 | OPU | 2023-09-09 00:30:00 | 2023-09-09 01:03:16 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.809,92MW para FURNAS y 1.729,38MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por conveniencia operativa: U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.406,41MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,51m Jusante: 101,22m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U12, U18A, U14, U18, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121306 | OPU | 2023-09-09 00:34:00 | 2023-09-09 01:22:45 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:46 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:54 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arevalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
121313 | OPU | 2023-09-09 00:35:00 | 2023-09-09 04:37:39 | Comutado chave CS-U07 para "SI" no FIP-PCG 01, deixando a U07 como DISPONÍVEL para o EACG50. | Manobras Operacionais | ESQUEMAS DE CONTROLE DE EMERGENCIA - CCR |  |  | T015 | 0
121309 | OPU | 2023-09-09 02:03:00 | 2023-09-09 04:14:00 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, e verificado alarme de "pressão baixa" nos dois pneus do lado esquerdo. Autonomia: 38 km. Obs.: Será avisada a MDAU para verificações em horário comercial. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121315 | OPU | 2023-09-09 03:00:00 | 2023-09-09 05:20:28 | Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121318 | OPU | 2023-09-09 06:15:00 | 2023-09-09 07:40:35 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 4805 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Alisson y Douglas Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121320 | OPU | 2023-09-09 07:43:00 | 2023-09-09 10:22:22 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 09:05 - Unidad 08; 09:30 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:43 - Unidades 16 y 17; 09:54 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121324 | OPU | 2023-09-09 10:30:00 | 2023-09-09 10:40:45 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121325 | OPU | 2023-09-09 11:29:00 | 2023-09-09 11:30:58 | Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER, referentes a los trabajos de sistema de detección de incendio CPAI e CAAI. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121326 | OPU | 2023-09-09 12:15:00 | 2023-09-09 12:35:30 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Ernesto - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alan. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121328 | OPU | 2023-09-09 13:00:00 | 2023-09-09 14:25:07 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:22 - Unidad 08. 13:07 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:28 - Unidad 11. 13:47 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121329 | OPU | 2023-09-09 13:48:00 | 2023-09-09 16:22:57 | Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado el disparo del interruptor 52-29 referente al puente grua El. 160,00 - AMC con actuación de protección 50/51. Retirado interruptor del nicho y colocado cartón de advertencia. Existe SSA 202314701. Será informado a las areas correspondientes en horario comercial. Avisado: Julio - OPU.DT | Alarmes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ 52-29 QP-03 NC ABERTO QP-03 52M29 09/09/2023 13:48:02 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-03 NC F QP-03 DIV.36036 09/09/2023 13:48:02 | K012 | 1
121334 | OPU | 2023-09-09 15:53:00 | 2023-09-09 16:32:51 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:00 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 16:02 - Unidad en carga. 16:10 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
121331 | OPU | 2023-09-09 15:59:00 | 2023-09-09 16:22:28 | Ocurrio el accionamiento de las siguientes alarmas en anexo con rearme. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga - Vera, donde el mismo nos comenta que no existen trabajos en ejecución en el terminal de ST-FI. Emitida SSA 202315006. Avisado: Julio - OPU.DT | Alarmes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI |  | SEMD_500 FI1 PROTECCION ALTERNADA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2R1 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI1 PROTECCION PRIMARIA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2R2 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI2 PROTECCION ALTERNADA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2R5 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI2 PROTECCION PRIMARIA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2R6 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI3 PROTECCION ALTERNADA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2RAL11 RED670 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI3 PROTECCION PRIMARIA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2RPL11 RED670 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI4 PROTECCION ALTERNADA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2RAL12 RED670 09/09/2023 15:59:53 SEMD_500 FI4 PROTECCION PRIMARIA CANAL 1 FIBRA OPTICA NC FALLA 2RPL12 RED670 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI1 PROT ALT CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LAP-05 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI1 PROT PRIM CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LPP-05 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI2 PROT ALT CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LAP-06 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI2 PROT PRIM CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LPP-06 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI3 PROT ALT CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LAP-07 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI3 PROT PRIM CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LPP-07 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI4 PROT ALT CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LAP-08 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 SF6_60 LI_IPU_FI4 PROT PRIM CANAL 1 FIBRA OTICA NC FALHA LPP-08 LDCM312 09/09/2023 15:59:53 | M048 | 1
121333 | OPU | 2023-09-09 16:28:00 | 2023-09-09 16:29:37 | Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER, referentes a los trabajos de sistema de detección de incendio CPAI e CAAI. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121335 | OPU | 2023-09-09 16:30:00 | 2023-09-09 16:47:38 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121340 | OPU | 2023-09-09 18:15:00 | 2023-09-09 18:53:30 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121344 | OPU | 2023-09-09 19:04:00 | 2023-09-09 19:54:27 | Informado por Andrea/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
121349 | OPU | 2023-09-09 22:16:00 | 2023-09-09 22:18:09 | Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
121353 | OPU | 2023-09-09 22:27:00 | 2023-09-09 22:28:04 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121357 | OPU | 2023-09-09 23:00:00 | 2023-09-10 00:04:36 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
121355 | OPU | 2023-09-09 23:18:00 | 2023-09-10 18:52:12 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:35 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:44 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.05: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.09: Desconectada central evaporativa. Pasada llave CS-U07 para "NO" en el FIP-PCG 01, dejando la U07 como NO DISPONIBLE para el EACG50. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
121360 | OPU | 2023-09-10 00:15:00 | 2023-09-10 00:46:23 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Lucas. Jefe de Brigada: Marínez (MD) y Kleiton (MI). Supervisor de ESAI: Florencia (MD) y Gabriel (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121361 | OPU | 2023-09-10 00:30:00 | 2023-09-10 00:52:18 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.216,60MW para FURNAS y 1.713,73MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.976,10MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: N.H. Niveles hidrológicos: Montante: 219,56m Jusante: 101,39m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U06, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U18A, U14, U18, U10, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121364 | OPU | 2023-09-10 00:58:00 | 2023-09-10 01:24:14 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:07 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:15 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-06: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-11: Desconectada central evaporativa. Pasada llave CS-U07 para "SI" en el FIP-PCG 01, dejando la U07 como DISPONIBLE para el EACG50, cumpliendo con el AO710-00. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
121367 | OPU | 2023-09-10 02:08:00 | 2023-09-10 15:48:47 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, con rearme a cada 40 minutos aproximadamente. Providencias tomadas: Verificado en los gráficos PI, que al momento del rearme de la alarma, la lectura del instrumento cae a 3000 L/min por unos segundos; Emitida SSA 202315017 (U) debido a la baja confiabilidad del instrumento; Entrado en contacto con Diego - Plantón SMMG.DT, el cual manifestó que entraría en contacto en la brevedad posible. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 9A |  | U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 03:26:43 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 04:05:32 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 04:03:02 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 03:57:12 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 03:41:53 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 03:19:07 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 03:16:47 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 02:07:42 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5978.21l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 02:34:07 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 04:05:38 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 03:26:46 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 04:03:32 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 03:17:53 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 02:37:41 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 03:19:11 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 03:41:57 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 03:57:22 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5997.71l/mi > LimSup5 10/09/2023 02:08:17 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5997.71l/mi > LimSup5 10/09/2023 02:08:17 | A019 | 1
121366 | OPU | 2023-09-10 02:15:00 | 2023-09-10 02:16:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 37 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121368 | OPU | 2023-09-10 03:30:00 | 2023-09-10 05:04:21 | Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sim encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121370 | OPU | 2023-09-10 06:15:00 | 2023-09-10 09:16:43 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9705 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Vanderlei - 4810 Asistente SEMD: Audeni - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Casafu y Alisson. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Cleiton (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121372 | OPU | 2023-09-10 06:30:00 | 2023-09-10 06:58:15 | Conforme al ítem principal, entró en contacto SMMG.DT - Diego Souza, quien nos solicitó la emisión de documentos para el trabajo. Providencias tomadas: Emitida ATE 202307993; Avisados: Despacho de carga - Alisson; Plantón de la OPU.DT - Julio Dreher. | Alarmes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121374 | OPU | 2023-09-10 07:07:00 | 2023-09-10 07:23:02 | Entrada de la ATE 202307993 para "Verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo." Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121383 | OPU | 2023-09-10 09:05:00 | 2023-09-10 12:17:44 | Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sim encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121375 | OPU | 2023-09-10 09:43:00 | 2023-09-10 09:45:22 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:10 - Unidad 05 y 06. 09:27 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:22 - Unidad 16 y 17. 08:43 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121376 | OPU | 2023-09-10 09:50:00 | 2023-09-10 09:50:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121380 | OPU | 2023-09-10 11:00:00 | 2023-09-10 11:28:16 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo, sobre falla en el SWITCH de la protección de barras 60Hz. Providencias Tomadas: Enviado operador al local y confirmado en el SWT-PP, el accionamiento de la alarma. Confirmado en el sistema SCADA, que no hay perdida de informacion. Verificado existencia de la SSA 202314978 y baja de la AT 202307909 , en el cual informan que la alarma es debido a una falla, en la bateria interna del SWITCH, que sera cambiado con otro documento. Sera avisado a Pre-operación en horario comercial. | Alarmes | INTERFACES COMUNICACAO/SUPERVISAO BARRAS 500 KV GIS 60HZ |  | SF6_60 BARRAS PROTECAO GW60/SWITCH/ESTACAO EE60 NC FALHA 2S-B34 SW-GTW 10/09/2023 10:59:44 | D043 | 0
121385 | OPU | 2023-09-10 12:15:00 | 2023-09-10 12:41:20 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Alan e Alvaro Vera Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121386 | OPU | 2023-09-10 12:17:00 | 2023-09-10 12:47:32 | Baja de la ATE 202307993 "Verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo.". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizados inspeção e reaperto em toda a linha desde o Fluxuometro até o indicador 80TW. Realizada substituição preventiva do indicador UM33A por novo previamente parametrizado e ensaiado em bancada. Equipamento liberado para operação. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121389 | OPU | 2023-09-10 12:52:00 | 2023-09-10 14:15:22 | Verificado rearme y nuevo accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Constatado la existencia de oscilaciones en la medición del instrumento 80TW; Emitida SSA 202315021(U); Emitida ATE 202307994. Avisados: SMMU - Angelo; SMMG - Diego; Plantón - Julio; Despacho de carga - Alan. | Alarmes | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR |  | U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 3000.00l/mi > LimSup5 RTN 10/09/2023 12:50:47 U9A GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO-80TW 5996.34l/mi > LimSup5 10/09/2023 12:52:52 | A019 | 1
121390 | OPU | 2023-09-10 13:57:00 | 2023-09-10 14:06:42 | Entrada de la ATE 202307994 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR |  |  | A019 | 1
121392 | OPU | 2023-09-10 14:22:00 | 2023-09-10 15:23:40 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:28 - Unidades 05 y 06; 14:38 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:22 - Unidades 16 y 17; 15:00 - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121393 | OPU | 2023-09-10 14:35:00 | 2023-09-10 14:58:37 | A pedido de SMMU.DT, fue accionado nuevamente al personal de SMMG. Emitida ATE 202307996; Avisados: SMMG - Diego; Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121394 | OPU | 2023-09-10 15:09:00 | 2023-09-10 15:48:13 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:14 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:16 - Unidade em carga. 15:26 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.: Seletada a chave CS-U07 para "NO" no FIP-PCG01, deixando a Unidade 07 indisponível para o EACG50, cumprindo as condições da AO710-00. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
121396 | OPU | 2023-09-10 15:22:00 | 2023-09-10 15:29:01 | Entrada de la ATE 202307996 "Apoyo a SMMU para verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. Necessário deconectar trip." Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121397 | OPU | 2023-09-10 16:29:00 | 2023-09-10 17:24:09 | Baja de la ATE 202307994 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Modificaciones/Informaciones adicionales: Efetuado substituição do instrumento fluxômetro 80TW por outro reserva c/ apoio da SMMG.DT, mantendo os mesmos parâmetros do fluxômetro substituído, tanto mecânicos como elétricos, porém os picos/oscilações (3000 l/min) persistiram. anomalia deverá ser investigada com SMME.DT, a fim de determinar a causa da anomalia. Providencias tomadas: Emitida SSA 202315022(U); Emitida ATE 202307997; En contacto con despacho de carga, fuimos informados que el trabajo solo será liberado luego de las 22:00Hs; Informado al personal de SMME.DT, quienes intervendrán el equipo el día de mañana en horario comercial. Avisados: SMME.DT - Isaac; Plantón - Julio; Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR |  |  | A019 | 1
121397 | OPU | 2023-09-10 16:29:00 | 2023-09-10 17:24:09 | Baja de la ATE 202307994 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Modificaciones/Informaciones adicionales: Efetuado substituição do instrumento fluxômetro 80TW por outro reserva c/ apoio da SMMG.DT, mantendo os mesmos parâmetros do fluxômetro substituído, tanto mecânicos como elétricos, porém os picos/oscilações (3000 l/min) persistiram. anomalia deverá ser investigada com SMME.DT, a fim de determinar a causa da anomalia. Providencias tomadas: Emitida SSA 202315022(U); Emitida ATE 202307997; En contacto con despacho de carga, fuimos informados que el trabajo solo será liberado luego de las 22:00Hs; Informado al personal de SMME.DT, quienes intervendrán el equipo el día de mañana en horario comercial. Avisados: SMME.DT - Isaac; Plantón - Julio; Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR |  |  | A019 | 1
121398 | OPU | 2023-09-10 16:29:00 | 2023-09-10 16:39:00 | Baja de la ATE 202307996 "Apoyo a SMMU para verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. Necessário deconectar trip." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Prestado apoio na desconexão e reconexão do instrumento 80TW. Verificado os valores de corrente do instrumento e da retransmissão coerentes com a indicação do 80TW no painel GGB. Equipamento liberado para operação. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121398 | OPU | 2023-09-10 16:29:00 | 2023-09-10 16:39:00 | Baja de la ATE 202307996 "Apoyo a SMMU para verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. Necessário deconectar trip." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Prestado apoio na desconexão e reconexão do instrumento 80TW. Verificado os valores de corrente do instrumento e da retransmissão coerentes com a indicação do 80TW no painel GGB. Equipamento liberado para operação. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A019 | 1
121402 | OPU | 2023-09-10 16:52:00 | 2023-09-10 16:52:41 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121408 | OPU | 2023-09-10 17:41:00 | 2023-09-10 17:55:47 | Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sim encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121410 | OPU | 2023-09-10 18:15:00 | 2023-09-10 20:54:18 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121413 | OPU | 2023-09-10 19:32:00 | 2023-09-10 19:38:03 | Conferida las maniobras de aislación y normalización de los siguientes documentos conforme: OM 2023233 referente al PD 20230132 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento." Inicio previsto: 11/09/2023 a las 00:30. Término previsto: 22/09/2023 a las 17:00. OM 2023234 referente al PD 20230133 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. ". Inicio previsto: 11/09/2023 a las 05:30. Término previsto: 22/09/2023 a las 17:00. Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 01 |  |  | A001 | 0
121417 | OPU | 2023-09-10 20:35:00 | 2023-09-10 21:22:49 | Previendo parada para mantenimiento preventivo de la unidad PD 20230132, desconectada la central evaporativa KH-01. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 01 |  |  | A001 | 0
121416 | OPU | 2023-09-10 21:04:00 | 2023-09-10 21:04:51 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121418 | OPU | 2023-09-10 23:00:00 | 2023-09-10 23:26:45 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
121420 | OPU | 2023-09-10 23:00:00 | 2023-09-11 00:02:27 | Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121422 | OPU | 2023-09-11 00:15:00 | 2023-09-11 00:37:08 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Días - 9790 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: González y Lucas Jefe de Brigada: Magno (MD) y Cleiton (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121425 | OPU | 2023-09-11 00:30:00 | 2023-09-11 00:47:32 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.606,69MW para FURNAS y 2.045,96MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.356,62MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,64m Jusante: 102,37m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U18A, U14, U18, U10, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121426 | OPU | 2023-09-11 00:41:00 | 2023-09-11 01:11:45 | Atendendo solicitação do sistema, em substituição a UN-01 devido ao PD 20230132, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa. 00:43 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 00:46 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 00:49 - Unidade em carga. 00:59 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
121428 | OPU | 2023-09-11 00:47:00 | 2023-09-11 03:45:30 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023233, referente ao PD 20230132 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento"; 00:59h - Unidade com "0" MW/MVar, abertos os disjuntores 45U12 e 05U01, retirando a unidade do sistema, prevendo a entrada do PD 20230132; 01:04h - Desconectada a Excitação da Unidade Geradora, dando inicio ao processo de resfriamento por 04 horas. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 01 |  |  | A001 | 1
121437 | OPU | 2023-09-11 03:00:00 | 2023-09-11 04:29:03 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Conectado a la estación de carga de batería. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121438 | OPU | 2023-09-11 04:50:00 | 2023-09-11 04:50:42 | Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121439 | OPU | 2023-09-11 05:04:00 | 2023-09-11 06:06:50 | Concluído o processo de resfriamento por 4 horas. Acionado comando de parada da unidade, a fim de atender o PD 20230132 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento"; 05:12h - Unidade parada; 05:14h - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada de água da unidade, via SCADA. Tempo de fechamento: 03min e 14s; Existe SSA 202301117. 05:23h - Bloqueadas e colocados os C.S. na seccionadora 95U01 conforme OM 2023233, dando inicio ao PD 20230132; Término previsto: 22/09/2023 às 17:00 Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 01 |  |  | A001 | 1
121443 | OPU | 2023-09-11 06:15:00 | 2023-09-11 06:36:29 | 2° TURNO Supervisor: Sanguina - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9705 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González, Douglas y João Jefe de Brigada: Magno (MD) y Clayton (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121446 | OPU | 2023-09-11 06:33:00 | 2023-09-11 07:06:54 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023234, referente ao PD 20230133 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 06:34 - Autorizado inicio das manobras; 06:43 - Executadas as manobras conforme OM 2023234, colocado C.S. e bloqueadas as seccionadoras, dando inicio ao PD 20230133 . Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | BAY DA U01 - GIS 50 HZ |  |  | C032 | 0
79916 | OPU | 2023-01-07 00:15:00 | 2023-01-11 18:44:58 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 9731 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
80592 | OPU | 2023-01-09 15:44:00 | 2023-01-11 11:03:22 | Entrada de la ATO 202300360 para "Providenciar ajuste das telas PROTPIH P0 S0, PROTIRY P0 S0, RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A E RMSE NETWMAP GLOBAL para nova supervisão pelo GTW redundante das linhas 3 e 4 de 220kV." | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE COMPUTADORIZADO - SCC SEMD |  |  | G097 | 0
81046 | OPU | 2023-01-11 06:15:00 | 2023-01-11 07:11:33 | 2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Vazquez - 4802 Senior 60Hz: Bernardo - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Sanguina - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcia (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81089 | OPU | 2023-01-11 07:37:00 | 2023-01-11 09:42:13 | Entrada da ATO 202300420 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ1." | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL JUSANTE HJ1 50 HZ EL.138,00 |  |  | T050 | 0
81086 | OPU | 2023-01-11 07:38:00 | 2023-01-11 10:29:47 | Entrada da ATO 202300421 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM1." | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM1 50 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
81067 | OPU | 2023-01-11 07:46:00 | 2023-01-12 06:45:40 | Entrada de la AT 202300134 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Término Previsto: 11/01/2023 11:30 Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ |  |  | C003 | 1
81059 | OPU | 2023-01-11 07:49:00 | 2023-01-11 08:10:54 | Entrada dos seguintes documentos: ATE 202300488 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". ATE 202300489 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 1
81064 | OPU | 2023-01-11 08:16:00 | 2023-01-11 09:13:50 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:11h - Unidades U05/U06. Unidades 60Hz: 08:16h - Unidad U18A 08:45h - Unidades U16/U17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81080 | OPU | 2023-01-11 08:30:00 | 2023-01-11 09:20:38 | Avisado pelo Despacho de Carga - Dure, que a ANDE informou que esta acionado o alarme "FALTA DE TENSIÓN DEL SECUNDARIO (DCPS)" do disjuntor 52-95 da SE-ACARAY. Providências tomadas: Emitida SSA 202300520 (U); Avisado Pré-Operação - Geson; Avisado Soter - Ivan. | Alarmes | QUADRO 13 PROTECAO E SINALIZACAO DAS BARRAS |  |  | Y010 | 0
81075 | OPU | 2023-01-11 09:04:00 | 2023-01-11 09:05:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
81075 | OPU | 2023-01-11 09:04:00 | 2023-01-11 09:05:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
81076 | OPU | 2023-01-11 09:04:00 | 2023-01-12 06:46:12 | Baja de la AT 202300134 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ |  |  | C003 | 1
81076 | OPU | 2023-01-11 09:04:00 | 2023-01-12 06:46:12 | Baja de la AT 202300134 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ |  |  | C003 | 1
81079 | OPU | 2023-01-11 09:04:00 | 2023-01-12 06:46:34 | Entrada de la AT 202300135 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Término Previsto: 11/01/2023 11:30 Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ |  |  | C003 | 1
81079 | OPU | 2023-01-11 09:04:00 | 2023-01-12 06:46:34 | Entrada de la AT 202300135 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Término Previsto: 11/01/2023 11:30 Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ |  |  | C003 | 1
81096 | OPU | 2023-01-11 09:08:00 | 2023-01-11 10:29:24 | Dentro dos trabalhos da ATO 202300421 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM1." foram executadas as manobras: As 9:08 desativado o ponto do nível HM.1 no SCADA; As 09:18 ativado o ponto do nível HM.1 no SCADA. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM1 50 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
81084 | OPU | 2023-01-11 09:26:00 | 2023-01-11 09:27:11 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-16, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
81087 | OPU | 2023-01-11 09:32:00 | 2023-01-11 09:44:34 | Dentro de los trabajos de la AT 202300423 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM2." 09:32h - Desactivado el punto HM2 del SCADA. 09:43h - Re-activado el punto HM2 del SCADA. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM2 60 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
81098 | OPU | 2023-01-11 10:22:00 | 2023-01-11 10:34:18 | Dentro dos trabalhos da ATO 202300420 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ1." foram realizadas as manobras: Manualizado ponto referente ao HJ1 no SCADA; Normalizado ponto referente ao HJ1 no SCADA. ​​​​​​​Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL JUSANTE HJ1 50 HZ EL.138,00 |  |  | T050 | 0
81103 | OPU | 2023-01-11 10:45:00 | 2023-01-11 10:51:01 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 10:30h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 10:34h, Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 10:37h, Unidad en carga. USCS 10:45h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
81106 | OPU | 2023-01-11 10:46:00 | 2023-01-11 11:00:17 | Baixa da ATO 202300495 para "Verificar e solucionar vazamento de ar na parte inferior da válvula J2 (saída do compressor)". Modificações/informações adicionais: Realizado reparo da válvula J2, substituição da válvula de dreno do tanque Nº2, limpeza da válvula de alivio do pressão do compressor. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 |  |  | G011 | 1
81105 | OPU | 2023-01-11 10:54:00 | 2023-01-12 06:47:23 | Baja de la AT 202300135 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ |  |  | C003 | 1
81110 | OPU | 2023-01-11 11:01:00 | 2023-01-11 11:14:39 | Baixa dos seguintes documentos: ATE 202300488 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". ATE 202300489 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 1
81126 | OPU | 2023-01-11 12:15:00 | 2023-01-11 12:56:23 | 3° TURNO: Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Mendoza - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11:Astorga - 9736 Op. UN. 12/18A:Pittol - 9307 Senior SEMD: Camacho -4810 Asistente SEMD:Lovera - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 9706 Despacho de Carga: Gonzales y Augusto. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81140 | OPU | 2023-01-11 14:03:00 | 2023-01-11 14:44:53 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:42h - Unidades 5 e 6 Unidades 60Hz: 14:19h - Unidades 16 e 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81162 | OPU | 2023-01-11 16:00:00 | 2023-01-11 16:12:36 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
81172 | OPU | 2023-01-11 16:47:00 | 2023-01-12 06:48:38 | Baixa da AT 202300492 "Verificar e solucionar motivo pelo qual estão acionando de forma intermitente os seguintes alarmes: "UTR UTR616 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", "DISPON. CAMINHO/CAMINO COMUNIC. UTR UTR616 ALTERADO" E "UTR UTR616 - EM/EN ESTADO MARGINAL". OBS.: Durante a execução do trabalho a remota deverá permanecer em OUT a coordenar com a OP.DT" Modificações\informações adicionais: Verificado panel UTR 616, verificado modem de comunicación y no se encontró ninguna anomalía de funcionamiento, verificado baterías internas de la CPU encontrándose en condiciones optimas. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 |  |  | B016 | 1
81171 | OPU | 2023-01-11 17:01:00 | 2023-01-11 17:06:39 | Baixa das Seguintes AT´s: AT 202300420 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ1." AT 202300421 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM1." AT 202300422 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ2." AT 202300423 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM2." Modificações\informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
81187 | OPU | 2023-01-11 18:15:00 | 2023-01-11 18:43:54 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81198 | OPU | 2023-01-11 19:43:00 | 2023-01-11 22:34:53 | Informado por Marcelo/Turismo Itaipu, que los ensayos de iluminación monumental previstas para hoy dará inicio a las 20:00h. | Informações Gerais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 1
81191 | OPU | 2023-01-11 20:02:00 | 2023-01-11 22:31:57 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:02h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 20:20h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81226 | OPU | 2023-01-11 20:07:00 | 2023-01-11 22:34:32 | Informado por Marcelo/Turismo Itaipu, que los ensayos de iluminación monumental previstas para hoy concluyeron a las 20:07h. | Informações Gerais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 1
81238 | OPU | 2023-01-11 20:33:00 | 2023-01-11 23:36:57 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 Km. | Inspeções de Rotina | Localização não disponível |  |  | Localização não disponível | 0
81225 | OPU | 2023-01-11 22:30:00 | 2023-01-11 22:30:55 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81250 | OPU | 2023-01-12 00:15:00 | 2023-01-12 00:39:58 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan Jefe de Brigada: Magno(MD) y Leal(MI) Supervisor de ESAI: Aponte(MD) y Jerson(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81253 | OPU | 2023-01-12 00:30:00 | 2023-01-12 00:41:58 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.313,01MW para FURNAS y 3.062,74MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06. Generación del sector 60Hz con 4.776,07MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230002(P) [09/01/2023 06:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] D035 - BAY DE LA U13 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230001(P) [09/01/2023 05:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] B013 - UNIDAD GENERADORA 13 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111. PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 19/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,42m Jusante: 102,09m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U10, U12, U14, U15, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81256 | OPU | 2023-01-12 00:47:00 | 2023-01-12 00:56:37 | Verificado acionamento e posterior rearme dos alarmes em anexo. Providências tomadas: Verificada a baixa da ATE 202210529 com o seguinte descriptivo "Constatado que o alarme de partida estão de acordo com os ajustes na função 67N. Quando a corrente da linha ultrapassa 1500A o alarme de partida é acionado, rearmando somente quando a corrente reduz para a faixa de 1460A. Será encaminhada a SSA para parecer da engenharia de manutenção". Existe a SSA 202223687. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE R NC ACTUAD 12/01/2023 00:47:33 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE R NC REARM RTN 12/01/2023 00:54:16 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE S NC ACTUAD 12/01/2023 00:47:12 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE S NC REARM RTN 12/01/2023 00:55:01 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE T NC ACTUAD 12/01/2023 00:47:12 SEMD_500 VHA1 67NA PARTIDA FASE T NC REARM RTN 12/01/2023 00:55:01 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE R NC ACTUAD 12/01/2023 00:47:12 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE R NC REARM RTN 12/01/2023 00:55:00 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE S NC ACTUAD 12/01/2023 00:47:12 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE S NC REARM RTN 12/01/2023 00:55:00 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE T NC ACTUAD 12/01/2023 00:47:33 SEMD_500 VHA1 67NP PARTIDA FASE T NC REARM RTN 12/01/2023 00:54:16 | E013 | 0
81258 | OPU | 2023-01-12 01:04:00 | 2023-01-12 01:04:50 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
81279 | OPU | 2023-01-12 02:00:00 | 2023-01-12 04:45:06 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 01:28h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 02:18h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81301 | OPU | 2023-01-12 05:03:00 | 2023-01-12 05:21:11 | A pedido de AT50 en este horario fueron interconectados los tableros QP.01 y QP.02 vía TD-02. 05:03h, abierto el interruptor 52.02 desenergizando el TD-01; TDC 05:04, cerrado interruptor 52.02 energizando el TD-01 en vacío. TEV | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
81315 | OPU | 2023-01-12 06:15:00 | 2023-01-12 06:38:51 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Osmar - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Astorga - 9736 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno Jefe de Brigada: Ayala (MD) y Vagino (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109376 | OPU | 2023-05-12 07:28:00 | 2023-05-12 08:13:10 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:28 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:09 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109377 | OPU | 2023-05-12 07:40:00 | 2023-05-12 07:43:42 | Avisado Pre Operación - Salinas, sobre la SSA 202307951 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu operação contínua do motor de carregamento de mola do disjuntor 52-A após comando de fechamento". | Informações Gerais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 0
109390 | OPU | 2023-05-12 07:59:00 | 2023-05-12 10:01:31 | Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109379 | OPU | 2023-05-12 08:07:00 | 2023-05-12 08:44:07 | Fuimos informados por el operador Elias, que el ascensor E-10 se encuentra parado, con las puertas abiertas en la elevación 98 sin aceptar comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202307963; Avisado SMMA.DT - Barth. 08h43 - Fuimos informados por SMMA.DT - Barth que el referido ascensor se encuentra disponible. | Informações Gerais | ELEVADOR E10 |  |  | N010 | 1
109381 | OPU | 2023-05-12 08:23:00 | 2023-05-12 08:28:21 | Entrada de la ATO 202304361 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu operação contínua do motor de carregamento de mola do disjuntor 52-A após comando de fechamento." | Trabalhos Urgentes | QUADRO QI-06 |  |  | K036 | 0
109383 | OPU | 2023-05-12 08:42:00 | 2023-05-12 08:49:24 | Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en los oscilógrafos listados y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR2S1.1 DFR3S1.1 DFR3S2 DFR2S1 | Falha nos Sistemas Digitais | SEMD |  |  | SEMD | 0
109388 | OPU | 2023-05-12 09:26:00 | 2023-05-12 09:30:28 | Entrada de los siguientes trabajos: ATEIE 20230065 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI. ATEIE 20230074 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." 09:23h - Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
109392 | OPU | 2023-05-12 10:08:00 | 2023-05-12 10:36:28 | Entrada de la ATE 202304142 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." 10h32 - Aisladas las canaletas derecha y central del vertedero, la canaleta izquierda ya se encontraba aislada por los trabajos de las ATE 202304028 y ATE 202304031. Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
109395 | OPU | 2023-05-12 11:04:00 | 2023-05-12 11:31:24 | Durante la inpección del Operador - Maia, fue verificado nivel bajo de aceite, en la fase R del interruptor 02A12. Providencias Tomadas: Verificado existencia de la SSA 202214764, en estado ACS (Esperando Condiciones del Sistema); Entrado en contacto con SMMT.DT - Sergio, informándole de la situación y solicitando una evaluación del Interruptor. Después de la evaluación por el equipo de mantenimiento, SMMT.DT - Sergio, nos informó que el interruptor puede seguir operando sin riesgo, hasta que se den las condiciones nesesarias para poder intervenir en el equipo. Avisado: Soter - Julio. | Inspeções de Rotina | DISJUNTOR 66 KV 02A12 SEMD |  |  | G093 | 1
109396 | OPU | 2023-05-12 11:43:00 | 2023-05-12 12:03:53 | Normalizadas las canaletas derecha y central del vertedero, la canaleta izquierda del vertedero por los trabajos de las ATE 202304028 y ATE 202304031, 12h01 - Baja de la ATE 202304142 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
109406 | OPU | 2023-05-12 12:15:00 | 2023-05-12 12:41:55 | 3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Dure, Douglas y Alisson Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109407 | OPU | 2023-05-12 13:00:00 | 2023-05-12 13:11:30 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
109411 | OPU | 2023-05-12 13:00:00 | 2023-05-12 16:19:48 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:53 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:47 - Unidad 16 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109418 | OPU | 2023-05-12 14:00:00 | 2023-05-12 16:34:58 | Verificado que el monitor del PC del asistente 60Hz, muestra pantalla negra de forma intermitente. Providencias tomadas: Abierta ocurrencia con informatica SS00621487, donde le mismo nos informa que enviarian un tecnico para verificaciones. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
109412 | OPU | 2023-05-12 14:18:00 | 2023-05-12 16:32:01 | Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs: Canaleta disponible y las compuertas CV.09 y CV.10 aisladas. Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109417 | OPU | 2023-05-12 15:50:00 | 2023-05-12 16:54:23 | Ocurrio el accionamiento de la alarma referente al E15 en el tablero QAE Providencias tomadas: Realizado intento de comunicación con el interno 2315, sin exito. Posteriomente se comunica con nosotros el Sr. Elvis desde el interno 2348 informandonos que el mismo se encontraba en el referido ascensor y no abria sus puertas en la elev. 108m y que este ya pudo salir del mismo. Enviado operador al local, verificado inoperancia del interno, emitida SSA 202308018. Existe SSA 202307887 para las falla en el ascensor. Observaciones: 16:45 fuimos informados que el referido ascensor se encuentra disponible. Informado: SMMA.DT - Alexis. Pre-operación - Rodrigo. | Emergência | ELEVADOR E15 |  |  | N015 | 1
109419 | OPU | 2023-05-12 16:47:00 | 2023-05-12 17:20:07 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023091 referente ao PD 20230077 "Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor". 16:56 - Retirados os cartões de segurança, desbloqueado as seccionadoras, concluindo o PD 20230077; 17:01 - Fechado disjuntor 85L01. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  |  | C008 | 1
121394 | OPU | 2023-09-10 15:09:00 | 2023-09-11 12:52:54 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:14 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:16 - Unidade em carga. 15:26 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.: Seletada a chave CS-U07 para "NO" no FIP-PCG01, deixando a Unidade 07 indisponível para o EACG50, cumprindo as condições da AO710-00. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
121461 | OPU | 2023-09-11 07:35:00 | 2023-09-11 08:12:00 | Entrada de la ATE 202307470 para ''Realizar mantenimiento preventivo bienal (2A)-tablero de control y proteccion KB-02 - GD02- de acuerdo a la PIC.EE.0074 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." 08:00h - A partir de este horario el GD-02 se encuentra impedido. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E PROTECAO KB-02 - GD02 |  |  | J006 | 1
121476 | OPU | 2023-09-11 07:51:00 | 2023-09-11 10:35:22 | Entrada da ATO 202307891 para "Realizar mantenimiento preventivo 1A del generador diesel de emergencia del vertedero GDV01. Previsión de ensayo de giro en carga para el 14/09/23." | Trabalhos Programados | GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA DO VERTEDOURO GDV01 |  |  | H012 | 0
121477 | OPU | 2023-09-11 07:51:00 | 2023-09-11 10:36:47 | Entrada da ATO 202307892 para "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador diesel de emergencia del vertedero GDV02. Previsión de ensayo de giro en carga para el 14/09/23." | Trabalhos Programados | GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA DO VERTEDOURO GDV02 |  |  | H013 | 0
121479 | OPU | 2023-09-11 07:51:00 | 2023-09-11 10:57:41 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202307820: "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-B3, 52-C3, 52-D3, 52-01 al 52-06 y 52-12 al 52-31 en la parte frontal del cubículo conforme PIC 8A. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Efectuar ensayos en los relés de protección. Cumplir NR-10." ATO 202307822: "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52-07 al 52-11 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Realizar ensayos en los relés de protección conforme PIC 8A. Cumplir con IS/NR-10." | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-03 |  |  | K012 | 0
121465 | OPU | 2023-09-11 07:57:00 | 2023-09-11 08:31:32 | Entrada de la ATE 202307357 "Efetuar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro QW-03 e QDT-2, verificando o correto funcionamento e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 4A. Necessário painel em manual e isolar barra 1 e barra 2 quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC - CASA DE MAQUINAS QW-03 |  |  | L029 | 1
121459 | OPU | 2023-09-11 07:58:00 | 2023-09-11 08:05:36 | Entrada da ATE 202307997 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 |  |  | A019 | 1
121472 | OPU | 2023-09-11 07:59:00 | 2023-09-11 09:56:01 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202307887: "Realizar mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N03 del canal derecho del vertedero." ATE 202307890: "Realizar mantenimiento preventivo 2A de las centrales oleodinámicas N03/N04 del canal derecho del vertedero." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
121458 | OPU | 2023-09-11 08:00:00 | 2023-09-11 09:11:54 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:40 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:00 - Unidades 16 y 17; 09:03 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121478 | OPU | 2023-09-11 08:02:00 | 2023-09-11 10:45:54 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício do seguinte oscilógrafo, conforme IOC_12.001-00. DFR-09/9A. | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 0
121460 | OPU | 2023-09-11 08:04:00 | 2023-09-11 08:06:08 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
121464 | OPU | 2023-09-11 08:11:00 | 2023-09-11 08:30:58 | Entrada da ATO 202307952 para "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAAI; CAAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto." | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 0
121466 | OPU | 2023-09-11 08:11:00 | 2023-09-11 08:32:05 | Entrada da ATO 202307953 para "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto.". | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
121463 | OPU | 2023-09-11 08:20:00 | 2023-09-11 08:25:33 | Informado por Bomberos - Ayala que la ambulancia MD realizará atendimiento con desplazamiento para la Fundación TESAI. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
121470 | OPU | 2023-09-11 08:53:00 | 2023-09-11 09:24:16 | Conforme IOPI048-02 realizado FailOver para RAS1/RDAS1. Despacho de Carga - Benegas. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
121469 | OPU | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 09:52:02 | Fuimos informados por el operador Fernando, que se encuentra preso en el ascensor E13, en la cota 108. Providencias tomadas: Informado a Bomberos - Sandri. Avisado a SMMA.DT - Marcos. Emitida SSA 202315030. Posteriormente fuimos avisados por SMMA - Marcos, que la persona fue rescatada y el ascensor se encuentra impedido. | Emergência | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 1
121471 | OPU | 2023-09-11 09:46:00 | 2023-09-11 09:47:01 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121475 | OPU | 2023-09-11 10:15:00 | 2023-09-11 10:17:32 | Informado por Bomberos - Ayala que la ambulancia MD ya se encuentra en la Usina. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
121485 | OPU | 2023-09-11 11:00:00 | 2023-09-11 12:01:09 | Posteriormente fuimos informados por SMMA.DT - Marcos que el ascensor se encuentra disponible. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 1
121480 | OPU | 2023-09-11 11:20:00 | 2023-09-11 11:26:17 | Conforme al ítem 13 del día 09/09/2023, fue avisado a Isnardi - Asesoría 60, el cual nos informó que tomaran las providencias necesarias. | Informações Gerais | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  |  | K012 | 0
121481 | OPU | 2023-09-11 11:22:00 | 2023-09-11 11:28:08 | Entrada de la ATO 202308004 para "Solicito apoyo para la verificación de la oscilación a 3000 l/min de manera intermitente del "FLUJO AGUA ENFRIAM - 80TW"" | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
121482 | OPU | 2023-09-11 11:22:00 | 2023-09-11 11:29:34 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
121483 | OPU | 2023-09-11 11:56:00 | 2023-09-11 12:06:58 | Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras para el cierre de interconexión IPU/ANDE/YAC: 11:57 - Abierto los interruptores 03T03 y 83LI3 dejando el conjunto T03/R03 en serie con la LI-MD-IRY. 11:59 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 11:59 - Deshabillitado recierre de la linea LI-MD-VHA1. 12:01 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 12:03 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
121486 | OPU | 2023-09-11 12:00:00 | 2023-09-11 12:04:46 | Fuimos informados que el ascensor E16 se encuentra parado en la cota 108, sin aceptar comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202315073; Será avisado SMMA.DT en horario oportuno. | Informações Gerais | ELEVADOR E16 |  |  | N016 | 1
121497 | OPU | 2023-09-11 12:15:00 | 2023-09-11 12:46:31 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: - ***** Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Duré Jefe de Brigada: Rerig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Verdúm (MD) y Edson(MI) Obs.: El operador Cidral ausente por motivos de salud. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121500 | OPU | 2023-09-11 14:00:00 | 2023-09-11 16:47:57 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 16:07 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:33 - Unidades 16 y 17; 16:37 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121501 | OPU | 2023-09-11 14:22:00 | 2023-09-11 14:47:21 | Avisado al Sr. Marcos Martins/SMMA.DT sobre la indisponibilidad de ascensor E16. | Informações Gerais | ELEVADOR E16 |  |  | N016 | 1
121505 | OPU | 2023-09-11 15:25:00 | 2023-09-11 16:17:54 | Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-13 en el panel QAE. Providencias tomadas:. Realizado contacto a través del ramal 2313, siendo informados por el Sr. Milton Pesoa, que el mismo se encuentra dentro del ascensor atrapado en la cota 98m. Avisado a SMMA.DT - Marcos. Existe SSA 202315030. Posteriormente fuimos informados por el Sr. Marcos que la persona fue rescatada y el elevador quedó disponible. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 1
121509 | OPU | 2023-09-11 15:54:00 | 2023-09-11 16:25:09 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:59 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 16:01 - Unidad en carga. 16:10 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
121508 | OPU | 2023-09-11 16:14:00 | 2023-09-11 16:47:23 | Con relación a los trabajos de las ATE 202307994 ATE 202307996 ATE 202307997, entrado en consenso con personal de mantenimiento, para el cierre parcial de la válvula 10MC, disminuyendo el caudal de flujo de agua, del cojinete combinado, para un valor aproximado a 5500 L/min. Posterior al cierre parcial de la valvula, verificado en los gráficos PI, que el instrumento 80TW ya no presenta oscilaciones en la medición. En acuerdo con SMMU.DT - Angelo, la válvula 10MC permanecera en esa posición. La anomolia sera totalmente sanada en la SSA 202315018. Demas documentaciones requeridas serán emitidas. Avisado: Soter - Julio. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
121510 | OPU | 2023-09-11 16:28:00 | 2023-09-11 16:28:42 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121514 | OPU | 2023-09-11 16:45:00 | 2023-09-11 17:09:53 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 16:50 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:53 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 16:56 - Unidad en carga. 17:04 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
121516 | OPU | 2023-09-11 17:16:00 | 2023-09-11 17:22:04 | Baja de la ATE 202307997 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Modificaciones/Informaciones adicionales: Fue resuelto con apoyo de MEL4 AT 202308004 Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 |  |  | A019 | 0
121517 | OPU | 2023-09-11 17:16:00 | 2023-09-11 17:24:32 | Baja de la AT 202308004 "Solicito apoyo para la verificación de la oscilación a 3000 l/min de manera intermitente del "FLUJO AGUA ENFRIAM - 80TW". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada análise de protocolo no sistema scada e identificado que os dados recebidos estão coerentes, mas que o transdutor do dispositivo primário está trabalhando em fundo de escala, o que estava gerando alarmes. realizado teste real de diminuição do fluxo e constatado normalização das informações. não foi encontrada nenhuma anormalidade no sistema scada a respeito da indicação 80TW. Sistema encontra-se em condições normais de funcionamento e liberado para operação. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
121519 | OPU | 2023-09-11 18:15:00 | 2023-09-11 18:59:45 | 4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Torres, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121526 | OPU | 2023-09-11 21:45:00 | 2023-09-11 22:20:43 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121527 | OPU | 2023-09-11 22:21:00 | 2023-09-11 22:24:44 | Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121529 | OPU | 2023-09-11 22:51:00 | 2023-09-11 23:17:56 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:02 - Acionado comando de parada da unidade. 23:10 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
121531 | OPU | 2023-09-11 23:55:00 | 2023-09-11 23:55:57 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121535 | OPU | 2023-09-12 00:15:00 | 2023-09-12 01:40:58 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Anibal - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Arévalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121536 | OPU | 2023-09-12 00:30:00 | 2023-09-12 01:05:01 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.605,08MW para FURNAS e 1.942,27MW para ANDE, distribuída entre as unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.078,50MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDADE GERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Níveis hidrológicos: Montante: 219,68m Jusante: 102,48m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U18A, U14, U18, U15, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121541 | OPU | 2023-09-12 01:18:00 | 2023-09-12 01:44:20 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:30 - Acionado comando de parada da unidade. 01:37 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Isolada para manutenção, conforme ATO 202307745. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
121539 | OPU | 2023-09-12 01:21:00 | 2023-09-12 01:23:17 | Conferida OM 2023235 referente al PD 20230177 "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." Inicio previsto: 12/09/2023 a las 07:30; Término previsto: 14/09/2023 a las 16:30. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 43TL2 DA SEMD |  |  | G054 | 1
121543 | OPU | 2023-09-12 02:13:00 | 2023-09-12 02:13:35 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121546 | OPU | 2023-09-12 05:14:00 | 2023-09-12 05:33:58 | Atendendo solicitação da AT-60, interligados os seguintes quadros: QI-04, QI-05, QI-06, QF-02 e CD-01, via QP-04, para trabalhos de manutenção preventiva no QP-03, conforme ATO 202307820. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 1
121551 | OPU | 2023-09-12 06:15:00 | 2023-09-12 06:45:38 | 2° TURNO Supervisor: Cléber - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luciano - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Berg - 2800 Despacho de Carga: Alan, Douglas e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Florencio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81661 | OPU | 2023-01-12 05:03:00 | 2023-01-13 11:22:15 | Verificado en este horario, la apertura del Int. 52.6.3 del CGCA-1 y 52.6.4 del CGCA-2, cerrando ambos luego de 5 segundos sin motivo aparente. Providencias tomadas: Observado que el evento ocurrió durante la interconexión de los cuadros QP-01 y QP-02; Emitida SSA 202300725. | Alarmes | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
81602 | OPU | 2023-01-13 07:16:00 | 2023-01-13 07:19:45 | En este horario fue informado al responsable de la ATO 202300508 sobre la ocurrencia, el cual informó que tomará providencias en el transcurso de la mañana. | Alarmes | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 0
81618 | OPU | 2023-01-13 07:30:00 | 2023-01-13 10:11:38 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:07h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 07:59h - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81611 | OPU | 2023-01-13 07:39:00 | 2023-01-13 07:48:38 | Entrada da ATO 202300481 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme". | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
81609 | OPU | 2023-01-13 07:41:00 | 2023-01-13 07:44:47 | Informado ao Sr. Everton - SMMA.DT sobre a condição da Escada Mecânica 50Hz e da emissão da SSA 202300690. | Informações Gerais | ESCADA MECANICA EM1 - 50 HZ |  |  | N058 | 1
81619 | OPU | 2023-01-13 07:41:00 | 2023-01-13 11:55:51 | Entrada de la ATE 202300466 para "Ejecutar servicios de lectura en instrumentos de seguridad de presas e inspección visual de las estructuras de las canaletas del vertedero, aguas abajo. Será necesario el aislamiento de las 03 canaletas. La duración aproximada del trabajo es en torno de dos horas". 08:16h: Aisladas las 3 canaletas del vertedero. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
81613 | OPU | 2023-01-13 07:49:00 | 2023-01-13 08:00:30 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202300545 para "Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA"." ATO 202300547 para "Instalação de um analisador de qualidade de energia, para realizar monitoramento do circuito de alimentação do circuito 460 VCA do motor do compressor 2, por um período de aproximadamente 10 dias." ATO 202300548 para "Ensaios elétricos no motor do compressor 2, mediante a utilização das técnicas de análise do PDMA (online e offline)." | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  |  | G022 | 0
81615 | OPU | 2023-01-13 07:50:00 | 2023-01-13 07:53:48 | Entrada de la ATO 202300542 para "Conforme constatado en la SSP 20222064, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema." | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 |  |  | G012 | 0
81604 | OPU | 2023-01-13 07:57:00 | 2023-01-13 07:58:29 | Entrada da ATO 202300560 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q42B. Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q41C. Obs.: Isolar CO2 nas fases B e C" | Trabalhos Programados | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-18A FASE B |  |  | B020 | 1
81627 | OPU | 2023-01-13 08:48:00 | 2023-01-13 08:53:10 | Em relação ao item relacionado na ocorrência principal, foi informado ao Sr. Gabriel - Segurança Empresarial, que a alimentação de água para guarita da El. 171,00 não provém da Casa de Força e que deverão solicitar apoio para a área administrativa para verificar a situação. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
81638 | OPU | 2023-01-13 09:03:00 | 2023-01-13 09:34:07 | Informado pelo Sr. Everton - SMMA.DT quea a Escada Mecânica 50Hz está operativa. | Informações Gerais | ESCADA MECANICA EM1 - 50 HZ |  |  | N058 | 0
81640 | OPU | 2023-01-13 09:44:00 | 2023-01-13 09:44:33 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 42km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
81642 | OPU | 2023-01-13 09:46:00 | 2023-01-13 09:54:23 | Informado pelo Sr. Elias - AT60 que dentro da ATO 202300184 foram realizados os seguintes ajustes no nível de óleo do MGT, conforme abaixo: Unidade 10, completado com 12L ficando com 300mm e 52°C; Unidade 16, completado com 05L ficando com 296mm e 29°C; Unidade 17, completado com 26L ficando com 299mm e 55°C. Unidade 18, completado com 10L ficando com 299mm e 58°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
81645 | OPU | 2023-01-13 10:00:00 | 2023-01-13 10:56:20 | Informado por AT 50Hz - Edevaldo, que dentro de los trabajos de la ATO 202300178 fue realizada la reposición de aceite en el cojinete guía inferior de las siguientes unidades: Unidad 03: colocado 28 litros, nivel en 305mm a 55°C; Unidad 06: colocado 9 litros, nivel en 295mm a 29°C; Unidad 08: colocado 14 litros, nivel en 303mm a 54°C. | Informações Gerais | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
81651 | OPU | 2023-01-13 10:43:00 | 2023-01-13 11:55:10 | Baja de la ATE 202300466 para "Ejecutar servicios de lectura en instrumentos de seguridad de presas e inspección visual de las estructuras de las canaletas del vertedero, aguas abajo. Será necesario el aislamiento de las 03 canaletas. La duración aproximada del trabajo es en torno de dos horas". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". 10:33h: Normalizadas las 3 canaletas del vertedero. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
81659 | OPU | 2023-01-13 11:07:00 | 2023-01-13 11:09:44 | Fue retirado el vehículo del turno por el sector de transporte, entregado en reemplazo el vehiculo Fiat SIENA, con matrícula BAW-1189. Previsión de retorno: en horario del turno tarde. | Informações Gerais | Elevadores |  |  | Elevadores | 0
81662 | OPU | 2023-01-13 11:11:00 | 2023-01-13 11:23:52 | Encerramento da ATO 202300560 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q42B. Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q41C. Obs.: Isolar CO2 nas fases B e C". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado, sustituido microswitch de cierre de la valvula motorizada M5C. Ajuste del fin de curso de la válvula motorizada M6B. Realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal. Será emitida SSA y anexada en la SSA 202300505 para IEQ3 para parecer sobre intertrabamiento entre los contactores de las válvulas motorizadas. | Trabalhos Programados | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-18A FASE B |  |  | B020 | 1
81665 | OPU | 2023-01-13 11:16:00 | 2023-01-13 11:25:51 | Encerramento da ATO 202300481 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme". Modificações/Informações adicionais: Verificada la alarma fue sustituido el detector de humo N2.M3-105. | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
81668 | OPU | 2023-01-13 11:16:00 | 2023-01-13 11:36:48 | Baja de la ATO 202300427 para "Realizar mantenimiento preventivo 3M del grupo generador diesel de emergencia de la SEMD." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 1
81664 | OPU | 2023-01-13 11:22:00 | 2023-01-13 11:45:38 | Fuimos informados por Miguel - MDAU, que fue energizado por primera vez el tablero 2SL1314, dentro de los trabajos del PD 20220230. | Informações Gerais | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
81666 | OPU | 2023-01-13 11:25:00 | 2023-01-13 11:38:55 | Baja de la ATO 202300508 para "Inspeccionar y verificar motivo de baja aislación del Motoventilador V3." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Verificado moto-ventilador con baja aislación. Será sustituida con otro documento. Inhibida alarma. Obs: Mantener Q02 abierto. Informado a Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 1
81681 | OPU | 2023-01-13 12:15:00 | 2023-01-13 12:47:03 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Lovera - 3890 Op. UN. 01/08: Erich - 9309 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Duré y Augusto Jefe de Brigada: Victor (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
81691 | OPU | 2023-01-13 13:36:00 | 2023-01-13 15:41:34 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:36h - Unidades 5 e 6 Unidades 60Hz: 15:15h - Unidad 18A; 15:28h - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
81702 | OPU | 2023-01-13 14:28:00 | 2023-01-13 14:57:35 | Verificado accionamiento de alarma referente a limite de angulo de carga en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; Informado Despacho de carga; 14:29h, Unidad en Manual en el CAG/CAT, realizado elevación de tensión hasta el rearme de la alarma; Consensuado con Despacho de carga, mantener la unidad en manual CAG/CAT; Existe SSA 202217009; Verificado que el punto de operación de la unidad durante el evento, se encontraba dentro de los límites de la curva de capabilidad; Obs.: Hubo demora excesiva en los comandos de elevación de tensión; Existe SSA 202222650; Despacho de carga - Duré. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | 14:28:30 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 RECON 13/01/2023 14:28:33 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 13/01/2023 14:30:34 | B017 | 0
81730 | OPU | 2023-01-13 14:47:00 | 2023-01-13 16:39:09 | Baixa da AT 202300467 " Verificar/solucionar pérdida de agua en la tubería del M2 16CP, ubicada en la cota 92 Obs: La pérdida cae sobre el panel QL-02161." Modificações/informações adicionais: Reparación provisoria de tubería. Equipo en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U02 |  |  | A002 | 0
81704 | OPU | 2023-01-13 14:48:00 | 2023-01-13 14:50:05 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 13/01/2023 14:48:33 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 13/01/2023 14:48:48 | A005 | 0
81712 | OPU | 2023-01-13 15:00:00 | 2023-01-13 16:00:33 | Recibimos del Sector de Transporte el vehículo del turno Devuelto el vehículo marca Fiat SIENA, con matrícula BAW-1189. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
81717 | OPU | 2023-01-13 15:29:00 | 2023-01-13 15:44:43 | Por solicitud de Despacho de carga fue realizado ajuste de potencia y tensión de la unidad conforme las demás. 15:30h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
81716 | OPU | 2023-01-13 15:31:00 | 2023-01-13 15:44:42 | Baja de la ATO 202300548 "Ensaios elétricos no motor do compressor 2, mediante a utilização das técnicas de análise do PDMA (online e offline)". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  |  | G022 | 0
81721 | OPU | 2023-01-13 15:52:00 | 2023-01-13 16:04:06 | Fuimos informados por el despacho de carga - Augusto sobre la operación do elo en modo "asíncrono" en furnas y solicitada la maniobra de la llave CS-B para la posición "NO", conforme IOPI027-22. 15:55h, Seleccionado llave CS-B para "NO". | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
81726 | OPU | 2023-01-13 16:19:00 | 2023-01-13 16:22:41 | Baja de la ATO 202300542 "Conforme constatado en la SSP 20222064, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema". Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado circuito de aire comprimido y estado del compresor, no encontrandose ninguna anomalía, dejado equipamiento en condiciones normales para la operación. | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 |  |  | G012 | 0
81729 | OPU | 2023-01-13 16:29:00 | 2023-01-13 16:35:39 | Baja de la ATO 202300520 "Verificar e solucionar GPS1 com display sem informações. Identificado a não sinalização de operação das portas de comunicação do GPS com fonte de alimentação normal, além de não sinalização do led "SYNC" no registrador OS5D1 localizado do painel 2O-D1". Modificaciones/informaciones adicionales: Fue sustituido el módulo GSP1 y normalizada la sincronización del OS5D1. El GSP1 queda funcionando con configuración básica de fábrica, pero con falla Locked, el acceso via red para configuraciones queda restringido. El mismo será subsanado con la emisión de otro documento. | Trabalhos Programados | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO |  |  | G073 | 0
130422 | OPU | 2023-12-11 11:09:00 | 2023-12-12 07:00:00 | Verificado acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO) SECTOR 5 N002L03D050", com posterior rearme. Providências tomadas: Informado Reich - Bombeiros; Enviado operador ao local; Verificado ausência de incêncio/fumaça; Emitida a SSA 202319926; Avisado Alejandro - AT50. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 0
130443 | OPU | 2023-12-11 16:12:00 | 2023-12-12 14:27:53 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 1184 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 2,00m ; CV.02: 1,74m ; CV.03: 1,74m ; CV.04: 2,00m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: 0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 1,22m ; CV.02: 1,24m ; CV.03: 1,24m ; CV.04: 1,24m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: 0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1184,75m3/s Diferença de vazão: -574,02m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,41m Nível Jusante: 107,48m Obs.: Valores carregados manualmente, devido a indisponibilidade da rede SIRI. Despacho de Carga - González. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
130460 | OPU | 2023-12-12 00:30:00 | 2023-12-12 07:48:32 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3306MW para FURNAS y 2767MW para ANDE, distribuída entre las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 9A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 4727MW , distribuída entre las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: 11. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 9A. Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: 07. Condición del CAG60Hz: Conectado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A. Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. PD 20230220(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha. AI 2023062 (COPEL) [11/12/2023 07:00:00 às 15/12/2023 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,39m. Jusante: 108,19m. Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Abierta y Disponible, abertura: 0,75m. Canaleta Central : Cerrada e Impedida, abertura: 0m. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0m. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado para mantenimiento. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando el QA-02, TD-03 energizado alimentando el QP-03 y TD-04 energizado alimentando el QP-04. TB-02 desenergizado para mantenimiento. FIP/PCG-01: Control: SCADA. CS.B: Conectado CS.T: Conectado CS.F: Desconectado CS.SMA: Conectado CS.AA: Conectado Selección EACG-50: Tasa 1/2: 05, 06. CS.U01: SI. CS.U02: SI. CS.U03: SI. CS.U04: SI. FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: Desconectado CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal. Modo de operación del 1EAIC: 43N/B del 1EAIC: Normal. CLP activo: Primario Fila de corte: 17, 12, 18, 15, 14, 16, 18A, 13, 10. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0% Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0% Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100% Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0% Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0% Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30°. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130477 | OPU | 2023-12-12 06:56:00 | 2023-12-12 07:00:03 | Informado a Soter - Julio, sobre a saida da condição de Alerta 1. | Informações Gerais | Rio Paraná à jusante |  |  | Rio Paraná à jusante | 0
130479 | OPU | 2023-12-12 07:09:00 | 2023-12-12 07:33:32 | Entrada da ATO 202310325 para "Conectar el cable H6R0208 en la regla X1.2, bornes 26-27-28 del KY-02 para posibilitar alimentación en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Diseño con marcaciones en anexo de SSA. Cumplir IS/NR-10." | Trabalhos Programados | QUADRO KY-02 |  |  | K037 | 0
130480 | OPU | 2023-12-12 07:19:00 | 2023-12-12 07:41:03 | Entrada da ATO 202310508 para "Verificar e solucionar acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D050, com rearme. Verificado no local ausência de fumaça/fogo." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 0
130500 | OPU | 2023-12-12 07:42:00 | 2023-12-12 11:59:14 | Entrada da ATO 202310414 para "Sustitucion de cerradura de la puerta de acceso al generador de la UG02 cota 98 lado PY." | Trabalhos Urgentes | GERADOR DA U02 |  |  | A002 | 0
130497 | OPU | 2023-12-12 07:50:00 | 2023-12-12 11:15:19 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
130499 | OPU | 2023-12-12 08:01:00 | 2023-12-12 11:57:28 | Entrada da ATO 202310448 para "Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 10%." | Trabalhos Programados | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 |  |  | A002 | 0
130481 | OPU | 2023-12-12 08:04:00 | 2023-12-12 08:05:15 | Conforme ítem principal, fue avisado a SMMA.DT - Marcos. Posteriormente fuimos informados por SMMA.DT - Marcos, que el referido elevador ya se encuentra operativo. | Informações Gerais | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 0
130482 | OPU | 2023-12-12 08:17:00 | 2023-12-12 08:22:05 | Fuimos informados por AT50 - Rojas, que dentro de la ATE 202310161, será realizada colecta de agua pura en las unidades 06, 07, 08, 09, 9A. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
130486 | OPU | 2023-12-12 08:18:00 | 2023-12-12 08:55:22 | Baixa da ATE 202310377 para "A fin de posibilitar Alimentación Emergencial conforme acordado en Acta de Reunión AR-SMI.DT-0065-23, realizar: - Adecuaciones en tablero QBC-01 para implementar alimentación eléctrica emergencial. - Ensayo de aislamiento y punto a punto entre el disyuntor 72.G del tablero CB-05 y el disyuntor 72.26 del tablero QBC-01; - Una vez implementado el circuito emergencial, realizar ensayos conforme procedimiento a ser adoptado por OPUO.DT. Cumplir IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizada modificación según AT, realizado ensayos con resultados exitosos. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 |  |  | L006 | 0
130485 | OPU | 2023-12-12 08:20:00 | 2023-12-12 08:44:54 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Accionado a cuerpo de bomberos, Vaguino; Enviado operador al local, verificando la alarma "DETECTORES INCENDIO LAZO 1 - EL. 127,60 - AMD4"; Realizada inspección en el área, no siendo detectada presencia de fuego/humo; Realizado rearme del tablero PS-11, con éxito; Emitida SSA 202319978 (P). | Alarmes | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 |  | SSAA_50 ANT_INCEN AMD4/U01 A U04 EL.127 PS-11 NC FUEGO PS-11 DIV.25016 12/12/2023 08:20:28 | J068 | 1
130487 | OPU | 2023-12-12 08:55:00 | 2023-12-12 09:16:38 | Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
130490 | OPU | 2023-12-12 10:25:00 | 2023-12-12 10:26:59 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
130493 | OPU | 2023-12-12 10:43:00 | 2023-12-12 11:05:36 | Baixa da ATO 202310508 para "Verificar e solucionar acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D050, com rearme. Verificado no local ausência de fumaça/fogo." Modificações/informações adicionais: Foi realizada a limpeza do detector de fumaça e calor (N002L03D050)do CTM-18 da elevação 214. Equipamento em funcionamento e liberado para operação. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 0
130501 | OPU | 2023-12-12 12:15:00 | 2023-12-12 13:17:50 | 3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Anibal - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: Torres e Duré. chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Gil Guilherme (ME) e Rolón (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130509 | OPU | 2023-12-12 14:41:00 | 2023-12-12 15:09:07 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa. 14:42 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:46 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 14:48 - Unidade em carga. 14:56 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
130517 | OPU | 2023-12-12 15:13:00 | 2023-12-12 17:06:52 | Encerrada a ATO 202310325 para "Conectar el cable H6R0208 en la regla X1.2, bornes 26-27-28 del KY-02 para posibilitar alimentación en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Diseño con marcaciones en anexo de SSA." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO AUXILIAR AREA CONTROLE CENTRALIZADO - KY-02 - CCR |  |  | K037 | 0
130512 | OPU | 2023-12-12 15:30:00 | 2023-12-12 16:45:45 | Durante inspeção do Turno de Operação, foram localizados 3 turistas perdidos na elevação 108 próximos a UN-15, sem acompanhamento do pessoal do PTI Turismo. Os turistas informaram que separaram-se do grupo e foram conduzidos pelo operador até a elevação 139 na UN-9A. Avisado ao SOTER - Julio que solicitou atendimento do PTI Turismo aos mesmos. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
130513 | OPU | 2023-12-12 15:45:00 | 2023-12-12 16:30:34 | Nesse horário apresentou-se na sala de controle da SEMD o Sr. Mendez em substituição do Sr.Barudi.Por solicitação da Superintendência da OP.DT. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
130516 | OPU | 2023-12-12 16:31:00 | 2023-12-12 17:06:12 | Encerrada a ATO 202310448 para "Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 10%." Modificações/informações adicionais: Realizada la verificación del circuito, inhibida las alarmas del nivel del tanque de agua. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U02 |  |  | A002 | 0
130515 | OPU | 2023-12-12 16:32:00 | 2023-12-12 17:00:31 | Encerrada a ATO 202310414 para "Sustitucion de cerradura de la puerta de acceso al generador de la UG02 cota 98 lado PY." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | GERADOR DA U02 |  |  | A002 | 0
130524 | OPU | 2023-12-12 18:15:00 | 2023-12-12 19:50:23 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Erich - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Douglas. Jefe de Brigada: Baez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130528 | OPU | 2023-12-12 20:19:00 | 2023-12-12 20:23:48 | Verificado valor de corriente en el tranformador R04 mayor a 897 A e informado al despacho de carga sobre la imposibilidad de realizar maniobras de Taps mientras se mantenga esta condición conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Benegas. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR REGULADOR 375 MVA R04 SEMD |  |  | G042 | 1
130529 | OPU | 2023-12-12 22:00:00 | 2023-12-12 22:44:40 | Verificado corriente del tranformador R04 con valor inferior a 897 A liberando maniobra de conmutador de taps en caso de necesidad conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Benegas. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR REGULADOR 375 MVA R04 SEMD |  |  | G042 | 1
130532 | OPU | 2023-12-13 00:15:00 | 2023-12-13 00:41:49 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arevalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose Herig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Davalos (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130533 | OPU | 2023-12-13 00:30:00 | 2023-12-13 00:49:21 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.205,83MW para FURNAS e 3.078,02MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.087,72MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. PD 20230220(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha. AI 2023062 (COPEL) [11/12/2023 07:00:00 às 15/12/2023 17:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,37m Jusante: 107,34m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Abierta y Disponible, abertura: 0,72m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U16, U18A, U13, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130548 | OPU | 2023-12-13 06:15:00 | 2023-12-13 06:49:13 | 2° TURNO Supervisor: Sanguina - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Cleber - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Rodriguez - 9318 Senior SEMD: Ernesto - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Gonzalez Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138492 | OPU | 2024-03-11 18:25:00 | 2024-03-12 07:22:33 | Informado por Cesar Quiñonez/SMMC.DT, sobre un inconveniente en las tomas del mirador MD, el mismo solicitó la presencia de un técnico en el local. Providencias tomadas: Enviado un operador al local; Entrado en contacto con SMMG.DT, quién informó que enviará personal al local; Emitida SSA 202404107. Avisados: SMMG.DT - Cristiano Brezolin; OPUO.DT - Kriger. | Informações Gerais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 0
138514 | OPU | 2024-03-12 06:15:00 | 2024-03-12 07:06:44 | 2° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Gallardo- 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 9300 Despacho de Carga: Casafú y Alisson. Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Guilherme (MI) Obs.: Operador Jonathan acompanhando o turno. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138535 | OPU | 2024-03-12 07:20:00 | 2024-03-12 10:20:00 | Entrada de la ATE 202401786 "Inspección civil de la zona aguas abajo del vertedero (losas de protección y talud). El servicio será acompañado por el personal de ENCC.DT". Obs.: 07:40 impedido las tres canaletas del vertedero Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
138518 | OPU | 2024-03-12 07:24:00 | 2024-03-12 07:36:04 | Entrada de la ATO 202402191 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), Conforme instrucciones doc´s SSP, PIC E IS." Obs.: Confirmada presencia de bomberos en la SEMD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T5/TRANSF REGUL R5 SEMD |  |  | G044 | 0
138529 | OPU | 2024-03-12 07:27:00 | 2024-03-12 11:06:16 | Entrada da AT 202402237 "Retirar gaveta de la posición 1.3 y devolverla para su posición original 2.8. Reinstalar la gaveta original de la posición 1.3." Obs.:1)Necesario partir bomba 1 de inyección de aceite del Mancal Escora. 2)Cumplir APR/NR-10 | Trabalhos Programados | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE |  |  | B011 | 0
138519 | OPU | 2024-03-12 07:46:00 | 2024-03-12 08:07:51 | Entrada de la ATE 202402165 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção alternada da LI-220KV-MD-ACY2 3R7 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0190-R02" Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-220KV-MD-ACY2 3R7 - SEMD |  |  | E018 | 0
138523 | OPU | 2024-03-12 07:48:00 | 2024-03-12 08:11:24 | Entrada de la ATE 202401943 "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 01 a 9A". Obs.: Sera realizado colecta de las U01 a U05. Despacho de carga - Alisson. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
138524 | OPU | 2024-03-12 08:12:00 | 2024-03-12 08:14:29 | No fue efectuado el giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, debido a los trabajos de las ATO 202402060 y ATO 202402061. Obs.: Previsto giro en carga el 14/03. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
138527 | OPU | 2024-03-12 08:29:00 | 2024-03-12 09:22:29 | Solicitada a entrada da AT 202401602 "Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos) OBSERVAR Y CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA IB" Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE |  |  | M043 | 1
138528 | OPU | 2024-03-12 08:38:00 | 2024-03-12 09:23:19 | Solicitada a entrada da AT 202401601 "Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos) OBSERVAR Y CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA IB" Despacho de carga - Alison | Trabalhos Programados | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE |  |  | M043 | 0
138531 | OPU | 2024-03-12 08:54:00 | 2024-03-12 09:20:00 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
138530 | OPU | 2024-03-12 09:04:00 | 2024-03-12 09:30:08 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:42 - Unidade 08 09:23 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:49 - Unidade 13 07:44 - Unidade 14 09:04 - Unidades 18 e 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
138532 | OPU | 2024-03-12 09:36:00 | 2024-03-12 11:43:43 | Fomos informados pelo Sr.Vidal - Bombeiros que estão se deslocando ao complexo de transporte-ME para atender um simulado e que irão nos comunicar ao retornar do referido simulado. | Simulado P.A.E. | CCR |  |  | CCR | 0
138533 | OPU | 2024-03-12 09:46:00 | 2024-03-12 10:17:32 | Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme AT 202402085 e AT 202402083 . 07:30h, partida do gerador diesel GD-03; 07:40h, energizado a barra do painel CS-02 via disyuntor 52.A; 07:44h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador diesel GD-03; 08:33h, partida do gerador diesel GD-04; 08:46h, sincronizado os geradores diesel através do disjuntor 52.B do painel CS-02; 08:48h, aberto disjuntor 52.A do painel CS-02 colocando o gerador diesel GD-03 em vazio; 08:54h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-03; 09:43h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado via transformador TD-03 e colocando o gerador diesel GD-04 em vazio; 09:44h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-04. | Trabalhos Programados | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
138537 | OPU | 2024-03-12 10:08:00 | 2024-03-12 10:21:16 | Baja de la ATE 202401786 "Inspección civil de la zona aguas abajo del vertedero (losas de protección y talud). El servicio será acompañado por el personal de ENCC.DT". Obs.: 10:07 disponibilizado las tres canaletas del vertedero Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
138548 | OPU | 2024-03-12 11:06:00 | 2024-03-12 11:07:52 | Baixa da AT 202402237 "Retirar gaveta de la posición 1.3 y devolverla para su posición original 2.8. Reinstalar la gaveta original de la posición 1.3." Obs.:1)Necesario partir bomba 1 de inyección de aceite del Mancal Escora. 2)Cumplir APR/NR-10 Modificaçoes informações adicionais : Serviço executado conforme previsto na AT. Valores medidos: tension AB/AC/BC: 444/444/444 VCA; Corriente A/B/C: 60,0/62,3/59,0 A. Dejado en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Programados | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE |  |  | B011 | 0
138553 | OPU | 2024-03-12 11:11:00 | 2024-03-12 11:28:40 | Verificado nesse horario a entrada das seguintes ATE 202401601 e ATE 202401602 , Informado Sr. Sigmar miranda SMME.DT. | Trabalhos Programados | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE |  |  | M043 | 1
138561 | OPU | 2024-03-12 11:41:00 | 2024-03-12 11:44:01 | Fomos informados pelo Victor - Bombeiros que ja retornaram do referido simulado. | Simulado P.A.E. | CCR |  |  | CCR | 0
138573 | OPU | 2024-03-12 12:15:00 | 2024-03-12 15:44:45 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Cardozo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Obs.: Operador José acompañando al turno - 9327. Despacho de Carga: Torres e Villalba Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138574 | OPU | 2024-03-12 12:52:00 | 2024-03-12 14:23:01 | Dentro dos seguintes documentos; AT 202401602 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6". Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos).' AT 202401601 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6". Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos)' Das 12:30h as 12:47h ficou indisponível os sistemas de comunicação - COTEL. Avisado: Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | CENTRAL TELEFONICA / CONSOLES |  |  | M043 | 1
138607 | OPU | 2024-03-12 13:00:00 | 2024-03-12 16:51:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:59 - Unidade 08 e 09. Unidades 60Hz: 13:54 - Unidade 13 14:10 - Unidade 14 14:42 - Unidade 18 14:43 - Unidade 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
138589 | OPU | 2024-03-12 13:42:00 | 2024-03-12 13:43:37 | Entrada de la ATE 202402163 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção principal da LI-220KV-MD-ACY2 3R8 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0136-R01" Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-ACY2 3R8 - SEMD |  |  | E018 | 0
138603 | OPU | 2024-03-12 14:11:00 | 2024-03-12 14:39:08 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, siendo verificado falta de indicación de frenos aplicados, estando selectado el circuito N1. Providencias Tomadas: Selectado circuito N2 de frenos, y realizado una nueva preparación de partida, con resultados satisfactorios. Observación: En el circuito N2 existe SSA 202401505 "Falla a tierra (64B)", el cual no acciono durante la segunda preparación. Emitida SSA 202404161. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
138621 | OPU | 2024-03-12 15:17:00 | 2024-03-12 16:34:56 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 15:19 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:24 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 15:27 - Unidade em carga. 15:35 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
138591 | OPU | 2024-03-12 16:09:00 | 2024-03-12 13:48:26 | Baja de la ATE 202402165 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção alternada da LI-220KV-MD-ACY2 3R7 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0190-R02" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-220KV-MD-ACY2 3R7 - SEMD |  |  | E018 | 0
138641 | OPU | 2024-03-12 16:09:00 | 2024-03-12 16:38:43 | Baja de la ATE 202402163 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção principal da LI-220KV-MD-ACY2 3R8 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0136-R01". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-ACY2 3R8 - SEMD |  |  | E018 | 0
138638 | OPU | 2024-03-12 16:13:00 | 2024-03-12 16:19:16 | Baixa da ATE 202401601 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6",' Modificações/informações adicionais: Centrais telefônicas MX-ONE atualizadas com sucesso. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE |  |  | M043 | 1
138640 | OPU | 2024-03-12 16:13:00 | 2024-03-12 16:22:19 | Baixa da ATE 202401602 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6",' Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE |  |  | M043 | 1
138648 | OPU | 2024-03-12 16:26:00 | 2024-03-12 16:45:34 | Paralisada ATE 202401943 "Medicion de conductividad, PH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Realizado colecta de las U01 a U05. Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
138659 | OPU | 2024-03-12 16:44:00 | 2024-03-12 17:05:23 | Baixa da AT 202402083 'Efetuar o ensaio em carga no Grupo Diesel GD04 afim de atender amanutenção preventiva 3M com SSP's 20240781, 20244251, 20244198, 20244182, 20243889 e 20243114. Registrar os dados do ensaio nas TD.ME.0030 e TD.ME.0031 e anexar a esta SSA. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Durante o ensaio do equipamento, o mesmo apresentou vazamento de óleo lubrificante para o sistema de escape, gerando a queima deste óleo e produção de fumaça residual, o que não impede o funcionamento do grupo diesel. Emitida a SSA 202404204 para correção da anomalia com previsão de inicio para dia 18/03/2024. Recomendamos durante este período a priorização de utilização do Grupo Diesel GD03 em caso de necessidade. | Trabalhos Programados | MOTOR DIESEL 6300 HP |  |  | K006 | 1
138670 | OPU | 2024-03-12 17:24:00 | 2024-03-12 17:47:01 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 17:25 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:28 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 17:30 - Unidad en carga. 17:39 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
138672 | OPU | 2024-03-12 18:15:00 | 2024-03-12 23:12:20 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Operador em treinamento: Enzo - 4831. Despacho de Carga: Lucas (ME) e Benegas (MD) Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Alvarenga (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138676 | OPU | 2024-03-12 19:00:00 | 2024-03-12 19:26:35 | Informado por Gilson/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 1
138677 | OPU | 2024-03-12 19:23:00 | 2024-03-12 20:13:30 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-30. 19:31 - Verificado corriente del R03 menor que 897A, liberando para maniobras de TAP. Despacho de carga - Lucas. | Alarmes | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
138678 | OPU | 2024-03-12 20:45:00 | 2024-03-12 21:23:58 | Informado por Gilson/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 1
138679 | OPU | 2024-03-12 21:15:00 | 2024-03-12 21:25:41 | Informado pelo Sr. Alexandre - ODMS.CD que os religadores RA.12 e RA.14 operam em configuração normal. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138680 | OPU | 2024-03-12 21:57:00 | 2024-03-12 22:52:54 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Verificado disjuntor 52.1 (BDR 9994) disparado; Seletado Bomba 2 (BDR 9995) como principal; Emitida a SSA 202404216. | Alarmes | CCM CQ-07 |  | BP_60 DRENAGEM CQ-07 CONDICAO URG NC ANOR CQ-07 QQ03P.17 12/03/2024 21:29:31 | K080 | 1
138686 | OPU | 2024-03-12 23:03:00 | 2024-03-12 23:26:07 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:13 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal. KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
138688 | OPU | 2024-03-12 23:15:00 | 2024-03-13 00:31:41 | La lectura de MWh de la unidad 17 no fue adquirida de forma automática por el sistema SCADA. Al realizar verificación en el ION fue encontrado un valor de 1031 MWh para la referida unidad. Providencias tomadas Emitida SSA 202404219 para el totalizador (TAC 666). | Falha nos Sistemas Digitais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
138689 | OPU | 2024-03-13 00:15:00 | 2024-03-13 01:09:26 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Vera Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Rolón (MD) Obs.: Operador Segóvia (4846) acompanhando o turno. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138690 | OPU | 2024-03-13 00:20:00 | 2024-03-13 00:43:08 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.030,23MW para FURNAS e 3.331,86MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.532,25MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240026(P) [11/03/2024 06:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] D037 - BAY DA U15 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240025(P) [11/03/2024 05:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] B015 - UNIDADE GERADORA 15 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Reaperto dos Tirantes do Estator; Substituição do Painel CTM-15 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,11m Jusante: 99,65m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U12, U13, U10, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138696 | OPU | 2024-03-13 01:20:00 | 2024-03-13 02:14:25 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:30 - Acionado comando de parada da unidade. 01:38 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 02 como reserva. Durante processo de parada, verificado o acionamento dos alarmes em anexo. Providências tomadas: Enviado Operador Hacker ao PWB-10; Iniciados procedimentos operacionais, conforme IOC_02.031-05; Verificado fechamento da válvula 20WI, sinalizando "AUXILIARES DESLIGADOS" e consequente rearme do alarme de supervisão do tempo total de parada excedido; Após manobras de abertura e fechamento, verificado o rearme do alarme de limitorque; Emitida SSA 202404220. Despacho de Carga - Vera | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA LIMITORQUE NC ATUADO PWB-10 06RWX1 13/03/2024 01:38:50 U10 AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA LIMITORQUE NC REARM PWB-10 06RWX1 RTN 13/03/2024 01:52:02 U10 SUPERV/CONTR TEMPO TOTAL PARADA EXCEDIDO NC ATUADO ULP-10 30H87K1 13/03/2024 01:41:04 U10 SUPERV/CONTR TEMPO TOTAL PARADA EXCEDIDO NC REARM ULP-10 30H87K1 RTN 13/03/2024 01:44:32 | B010 | 1
138702 | OPU | 2024-03-13 02:06:00 | 2024-03-13 02:37:17 | Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024050, referente ao PD 20240051 para "Verificar e Efetuar Reparo por Sobreaquecimento na Conexão do TC na Fase T". Início previsto: 13/03/24 às 07h. Término previsto: 13/03/24 às 17h. Despacho de Carga - Augusto. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 0
138701 | OPU | 2024-03-13 02:21:00 | 2024-03-13 02:35:27 | Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024051, referente ao PD 20240052 para "Realizar Ensaio de Fator de Potência e Capacitância no TC 500 kV Para Medição de Energia - FASE R Devido a Detecção de Descargas Parciais de Alta Intensidade no Dispositivo". Início previsto: 13/03/24 às 07h. Término previsto: 13/03/24 às 17h. Despacho de Carga - Augusto. | Desligamentos de Urgência | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 0
138707 | OPU | 2024-03-13 03:48:00 | 2024-03-13 04:36:23 | Solicitado a ESAI - Anderson, inspección y liberación en el área restricta del vertedero, para la abertura de la canaleta derecha, para atender los trabajos de la AT 202401820 . | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
138708 | OPU | 2024-03-13 04:26:00 | 2024-03-13 04:44:02 | Posterior a la inspección de ESAI - Mariano, liberada la operación del vertedero, accionada alerta sonora del vertedero conforme IOC_05.004-01, para atender a los trabajos referente a la ATE 202401820 fueron realizadas las siguientes maniobras en el vertedero, conforme IOPI044-08 ítem 09.10: 04:10h - Abertura de la Canaleta Derecha hasta los 1,00m; 04:26h - Cierre total de la Canaleta Derecha. Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
138709 | OPU | 2024-03-13 05:00:00 | 2024-03-13 05:16:10 | Atendendo solicitação da AT60, foram desinterligados os quadros QI-04, QI-05, QI-06, QF-02 e QG-08, voltando à configuração normal dos quadros. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
138711 | OPU | 2024-03-13 06:15:00 | 2024-03-13 06:46:46 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Op. Acompañando el turno: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Dure y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106312 | OPU | 2023-04-12 06:15:00 | 2023-04-12 07:23:48 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabrício - 4803 Assistente 50Hz: Pedro - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Fábio - 9731 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Jorge Luis - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Noguera (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106316 | OPU | 2023-04-12 07:27:00 | 2023-04-12 07:48:59 | Reinicio de la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-necesar la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A004 | 0
106366 | OPU | 2023-04-12 07:48:00 | 2023-04-12 12:03:31 | Entrada de la ATO 202303277 "Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1." | Trabalhos Programados | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V |  |  | G075 | 0
106330 | OPU | 2023-04-12 07:51:00 | 2023-04-12 08:22:38 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
106315 | OPU | 2023-04-12 07:54:00 | 2023-04-12 07:55:01 | Entrada da ATE 202303211 "Substituir transdutores YOKOGAWA UPD600 de referências Y-B.A4, Y-B.B3 E Y-B.B4 (CM 652466) Pelo KRON MULTK-05 (CM 717162). Obs: Durante os trabalhos estarão indisponíveis as tensões das barras A4, B3 e B4 no SCADA e CONVENCIONAL (CCR). Trabalho em conjunto com MEL4". Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 |  |  | D043 | 1
106318 | OPU | 2023-04-12 07:55:00 | 2023-04-12 11:00:01 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:14 - Unidades 07 e 08; Unidades 60Hz: 07:59 - Unidades 10 e 11; 07:58 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
106325 | OPU | 2023-04-12 08:03:00 | 2023-04-12 11:45:17 | Verificado no SCADA acionamento do alarme anexo, sem rearme: Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; Informado Despacho de Carga; 08:05h - Unidade em MANUAL no CAT e elevada tensão até o rearme do alarme; 09:58h - Unidade em AUTO no CAT. Despacho de Carga - Duré. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 18 |  | U18 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-18 K75 12/04/2023 08:03:18 U18 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-18 K75 RTN 12/04/2023 08:07:16 | B018 | 0
106340 | OPU | 2023-04-12 08:08:00 | 2023-04-12 09:01:29 | Entrada da ATO 202303306 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
106319 | OPU | 2023-04-12 08:12:00 | 2023-04-12 08:17:47 | Entrada da ATE 202303186 "Colocar Banco de dados no tempo real a fim de ajustar propriedades da linha de interligação MD-YZU1 na tabela SOCIRC para habilitar totalização de intercâmbio no CAG e Alterar via LORUP escala de parâmetros necessários para substituição dos transdutores Yokogawa UPD600 referente ao cubículo XC-12 (SSA 202304545, SSA 202304544, SSA202304543) trabalho em conjunto com a MEL1. Obs.: Necessário os setores de 50Hz e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos". Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
106322 | OPU | 2023-04-12 08:13:00 | 2023-04-12 08:18:57 | Entrada da ATE 202303230 "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário a UTR em OUT durante a execução do serviço a coordenar com a OP.DT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 1
106322 | OPU | 2023-04-12 08:13:00 | 2023-04-12 08:18:57 | Entrada da ATE 202303230 "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário a UTR em OUT durante a execução do serviço a coordenar com a OP.DT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 1
106327 | OPU | 2023-04-12 08:13:00 | 2023-04-12 08:15:42 | Entrada da ATE 202302785 "Providenciar os cambios necessários na UTR a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necesaria UTR 622-1 en OUT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 |  |  | D045 | 1
106327 | OPU | 2023-04-12 08:13:00 | 2023-04-12 08:15:42 | Entrada da ATE 202302785 "Providenciar os cambios necessários na UTR a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necesaria UTR 622-1 en OUT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 |  |  | D045 | 1
106320 | OPU | 2023-04-12 08:14:00 | 2023-04-12 08:11:03 | Entrada da ATE 202303228 "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, Em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário UTR em OUT durante a execução do trabalho a coordenar com a OP.DT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 |  |  | D045 | 1
106329 | OPU | 2023-04-12 08:15:00 | 2023-04-12 08:17:45 | Entrada de la ATO 202303297 "Verificar/solucionar Perda de óleo pela válvula de retenção" | Trabalhos Programados | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 |  |  | G062 | 0
106332 | OPU | 2023-04-12 08:34:00 | 2023-04-12 08:48:05 | Dentro dos trabalhos da ATE 202303186, foram realizadas as seguintes manobras: Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 12, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
106341 | OPU | 2023-04-12 08:36:00 | 2023-04-12 09:07:14 | Entrada da ATE 202302372 "Inspeção da superfície hidráulica da calha, considerando-se o escoamento entre os meses de janeiro a março 2023, a observar a integridade da superfície e áreas de reparos, obtendo-se informações e eventuais necessidades de intervenções e reparos. Acompanha a inspeção integrantes das áreas SOCC.DT SMMC.DT e ENCC.DT". - 08:38h - Isoalada Calha Esquerda. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 1
106336 | OPU | 2023-04-12 08:38:00 | 2023-04-12 08:50:01 | Reinicio da ATE 202302922 "Medición de conductividad, PH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
106337 | OPU | 2023-04-12 08:39:00 | 2023-04-12 08:54:59 | Entrada da ATE 202303171 "Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Necessário isolar o quadro quando solicitado". Obs.: Trip II dos disj. 06U18, 46U88, 86U8A, 06LI4, 86LI4 e disj de campo dos EC.18 e EC.18A fora de serviço. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 |  |  | L005 | 0
106339 | OPU | 2023-04-12 08:53:00 | 2023-04-12 08:57:06 | Entrada da ATE 202303105 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 do painel QB-05. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Trip II dos disj. 05U09, 45U99, 85U9A e disj de campo dos EC.09 e EC.9A fora de serviço. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 |  |  | L003 | 0
106365 | OPU | 2023-04-12 09:01:00 | 2023-04-12 12:01:58 | Entrada de la ATO 202303085 "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes. Obs.: Necesario acompañamiento del operador para ejecutar los ensayos funcionales." | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
106345 | OPU | 2023-04-12 09:24:00 | 2023-04-12 09:50:08 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
106342 | OPU | 2023-04-12 09:25:00 | 2023-04-12 09:25:45 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
106348 | OPU | 2023-04-12 09:43:00 | 2023-04-12 10:03:09 | Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230040 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." Recierre excluido en ambos extremos. ATEIE 20230041 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." Recierre excluido en ambos extremos. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Urgentes | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
106350 | OPU | 2023-04-12 09:55:00 | 2023-04-12 10:04:58 | Dentro dos trabalhos da ATE 202303186 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 09:58h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Selecionadas as unidades 12, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC para controle via SCADA; 09:55h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
106356 | OPU | 2023-04-12 10:52:00 | 2023-04-12 10:53:46 | Baixa da ATO 202303306 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". Modificações/informações adicionais: Foi realizada a substituição do sensor M2.72, além da limpeza e reaperto da sua base. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
106363 | OPU | 2023-04-12 11:50:00 | 2023-04-12 16:11:53 | Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023068 referente al PD 20230020 "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Conjunto T01/R01" 12:11 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023068, dando por concluido el PD 20230020. Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. 43TL1: Realizado sustitución de juntas de las electrovalvulas del interruptor en las fases R, S y T. Dejando en condiciones normales para la operación. R01: Retirado rele temporizado de accionamiento del filtro del conmutador para reparación (Referencia SSA 202305925), será instalado con otro documento. T01: Sustituido monitor de temperatura MIT. 12:16 - Energizado el conjunto T01/R01 por medio del int. 04T01. 12:19 - Colocado en serie la LI-MD-PIH abiertos los int. 03T04 y 83LI4, selectado int. 43TL4 para recierre de la línea. 12:21 - Colocado en carga el conjunto T01/R01 cerrado el int. 03T01. Despacho de carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | AUTOTRANSF T01 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R01 DA SEMD |  |  | G036 | 1
106374 | OPU | 2023-04-12 12:15:00 | 2023-04-12 12:49:09 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez- 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arévalos e Casafu Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Nogueira (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106376 | OPU | 2023-04-12 12:22:00 | 2023-04-12 13:17:13 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Se encuentra desconectada debido a trabajos; 12:27 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:31 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 12:33 - Unidad en carga. 12:42 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
106380 | OPU | 2023-04-12 12:29:00 | 2023-04-12 12:56:55 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Mantida desconectada devido a ATO 202303056 em andamento; 12:30 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:33 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 12:34 - Unidade em carga. 12:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
106382 | OPU | 2023-04-12 13:16:00 | 2023-04-12 13:19:19 | Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (console secundaria do ETO) para usuario CCRGE; BITCON1 (console assistente 50Hz) para usuario CCR50. | Manobras Operacionais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
106383 | OPU | 2023-04-12 13:51:00 | 2023-04-12 17:17:42 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:01 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 13:51 - Unidades 10 e 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
106385 | OPU | 2023-04-12 14:07:00 | 2023-04-12 14:10:07 | Baixa da ATE 202303171 para "Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Necessário isolar o quadro quando solicitado." Modificações/informações adicionais: Desconectados e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Equipamento deixado em condições normais de operação. Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 |  |  | L005 | 0
106392 | OPU | 2023-04-12 14:11:00 | 2023-04-12 15:14:34 | Verificado acionamento intermitente do alarme em anexo, rearmando segundos depois. Providências tomadas: Enviado Operador Cleverson ao local e verificado na IHM do QCI os alarmes conforme imagens em anexo; Emitida SSA 202306117 (P). | Alarmes | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18A)/CX VALV DIREC (CVD-18A) |  | U18A ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC ANOR QCI18A K2/K6/K3 12/04/2023 14:11:16 U18A ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC NORMAL QCI18A K2/K6/K3 RTN 12/04/2023 14:11:45 | B020 | 1
106386 | OPU | 2023-04-12 14:20:00 | 2023-04-12 14:29:22 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106389 | OPU | 2023-04-12 14:28:00 | 2023-04-12 14:54:32 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 14:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:32 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 14:34 - Unidade em carga. 14:45 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
106400 | OPU | 2023-04-12 16:04:00 | 2023-04-12 16:37:48 | Entrada da ATO 202303407 para "Verificar/solucinar accionamiento intermitente de la alarma "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC ANOR" en el SCADA." | Trabalhos Urgentes | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18A)/CX VALV DIREC (CVD-18A) |  |  | B020 | 1
106397 | OPU | 2023-04-12 16:37:00 | 2023-04-12 16:40:06 | Encerrada a ATO 202303297 "Verificar/solucionar Perda de óleo pela válvula de retenção" Modificações/Informações adicionais: Executado limpeza do vazamento, solução em analise, deixado em condições de operação. Observação: Conversado com o responsável da AT, referente ao descritivo do encerramento, o qual nos informou que será consultado a engenharia. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 |  |  | G062 | 1
106401 | OPU | 2023-04-12 16:37:00 | 2023-04-12 16:40:24 | Baixa da ATE 202303211 para "Substituir transdutores YOKOGAWA UPD600 de referências Y-B.A4, Y-B.B3 E Y-B.B4 (CM 652466) Pelo KRON MULTK-05 (CM 717162). Obs: Durante os trabalhos estarão indisponíveis as tensões das barras A4, B3 e B4 no SCADA e CONVENCIONAL (CCR). Trabalho em conjunto com MEL4". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Verificadas indicações de Tensão e Frequência em níveis normais no SCADA. Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 |  |  | D043 | 1
106409 | OPU | 2023-04-12 16:57:00 | 2023-04-12 17:13:43 | Baixa da ATE 202302785 para "Providenciar os cambios necessários na UTR a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1. Necesaria UTR 622-1 en OUT." Modificações/informações adicionais: Realizado alteracion de parametros en la UTR622-1, verificado lectura correcta de los puntos en SCADA. Liberado para operacion. Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 |  |  | D045 | 1
106408 | OPU | 2023-04-12 16:58:00 | 2023-04-12 17:09:18 | Baixa da ATE 202303228 para "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a &nbsp;substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) pelo KRON MULT-K. Trabalho previsto para 12/04/2023, Em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário UTR em OUT durante a execução do trabalho a coordenar com a OP.DT." Modificações/informações adicionais: Realizada as alterações de parâmetros necessárias para a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) pelo KRON MULT-K 05. Realizado testes com a MEL1, verificado a correta indicação dos pontos no SCADA. Equipamento normalizado e liberado para Operação. Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 |  |  | D045 | 1
106405 | OPU | 2023-04-12 16:59:00 | 2023-04-12 17:09:51 | Baixa da ATE 202303230 para "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1. Obs.: Necessário a UTR em OUT durante a execução do serviço a coordenar com a OP.DT." Modificações/informações adicionais: Realizado alteracion de parametros en la UTR621, verificado lectura correcta de los puntos en SCADA. Liberado para operacion. Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 1
106413 | OPU | 2023-04-12 17:04:00 | 2023-04-12 17:39:16 | Baixa da ATO 202303407 para "Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC ANOR" en el SCADA." Modificações/informações adicionais: Realizada substituição do endereçador vinculado a chave de bloqueio lado BR. Realizados ensaios funcionais, equipamento disponível em condições normais. | Trabalhos Urgentes | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18A)/CX VALV DIREC (CVD-18A) |  |  | B020 | 1
106410 | OPU | 2023-04-12 17:14:00 | 2023-04-12 17:16:42 | Encerramento da ATO 202303277 para "Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1". Modificações/Informações adicionais: "Verificada falla de calibración del sensor de hidrógeno. Fue emitida SSA: 202306087 para compra de cartucho de sensor. Panel rearmado y funcionando normalmente, esperando material de reposición". | Trabalhos Programados | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V |  |  | G075 | 0
106411 | OPU | 2023-04-12 17:15:00 | 2023-04-12 17:16:48 | Baixa da ATE 202303186 para "Colocar Banco de dados no tempo real a fim de ajustar propriedades da linha de interligação MD-YZU1 na tabela SOCIRC para habilitar totalização de intercâmbio no CAG e Alterar via LORUP escala de parâmetros necessários para substituição dos transdutores Yokogawa UPD600 referente ao cubículo XC-12 (SSA 202304545, SSA 202304544, SSA202304543) trabalho em conjunto com a MEL1. Obs.: Necessário os setores de 50Hz e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
106414 | OPU | 2023-04-12 17:22:00 | 2023-04-12 17:40:40 | Paralisada a ATE 202303234 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-Necesar la ug en carga en todo el trabajo." Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U04 |  |  | A004 | 0
106418 | OPU | 2023-04-12 17:29:00 | 2023-04-12 17:31:20 | Encerramento da ATO 202303258 para "Verificar el accionamiento de la alarma sin rearme en SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS" y verificar motivo por el cual en el IHM del 2COC el cargador C3 esta en posición anormal". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a substituição do borne X10-8 do quadro 2COC, normalizando a sinalização do alarme "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | 2COC - IHM1 - INTERFACE HOMEM MAQUINA 1 |  |  | L021 | 0
106420 | OPU | 2023-04-12 17:38:00 | 2023-04-12 17:49:51 | Encerramento dos seguintes documentos: ATEIE 20230040 - LINEA INTERCONEXION 220KV e para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." ATEIE 20230041 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." 17:43h - Habilitado religamento automático de ambas as linhas. Despacho de carga - Areválos. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
106423 | OPU | 2023-04-12 18:15:00 | 2023-04-12 22:53:06 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Vanderlei - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Fusano - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Rubens - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Benegas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106429 | OPU | 2023-04-12 21:15:00 | 2023-04-12 21:15:32 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
106431 | OPU | 2023-04-12 21:49:00 | 2023-04-12 21:49:51 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
106436 | OPU | 2023-04-12 23:56:00 | 2023-04-13 00:03:57 | Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | Alarmes | Console do NOC |  | UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 12/04/2023 23:57:52 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 12/04/2023 23:57:53 UTR 765kV-P Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 12/04/2023 23:57:51 UTR 765kV-P Retorno Estado Normal RTN 12/04/2023 23:57:52 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 12/04/2023 23:57:55 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 12/04/2023 23:57:52 UTR ETA01 - Em/en Estado Marginal 12/04/2023 23:58:03 | Console do NOC | 1
106437 | OPU | 2023-04-12 23:57:00 | 2023-04-13 00:15:32 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:06 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:15 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
106440 | OPU | 2023-04-13 00:15:00 | 2023-04-13 00:57:54 | 1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Alan e González. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106443 | OPU | 2023-04-13 00:30:00 | 2023-04-13 01:00:07 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.224,97MW para FURNAS e 2.598,00MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.996,65MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: NH. Níveis hidrológicos: Montante: 220,06m Jusante: 101,65m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U16, U13, U18, U18A, U15, U14, U17, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106444 | OPU | 2023-04-13 00:33:00 | 2023-04-13 01:02:49 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:43 - Acionado comando de parada da unidade. 00:51 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-11: Selecionado bomba 02 como principal; KH-23: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
106445 | OPU | 2023-04-13 02:01:00 | 2023-04-13 02:02:51 | Conferida a OM 2023071 referente ao PD 20230070 para "Substitui Relés de Supervisão de Bobina do Circuito de Abertura I e II do disjuntor". Despacho de Carga - Gonzalez | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 84T04 DA SEMD |  |  | G026 | 0
106449 | OPU | 2023-04-13 02:40:00 | 2023-04-13 02:40:46 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 37km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106450 | OPU | 2023-04-13 03:27:00 | 2023-04-13 03:54:04 | Ocurrio el restart automatico del sistema SCADA. Providencias tomadas: Verificado accionamiento de alarmas de Limite de Falla en varias UTR´s, con posterior retorno a su estado normal. Emitida SSA 202306136 Despacho de carga - Alan. | Alarmes | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  | <SG 6> RAS Primario 1 restart completado 13/04/2023 03:27:10 Automatic restart: RAS 1 up as primary 13/04/2023 03:27:10 Finish SERVER 1 proces. arquivo/archivo historico, deleting disk file 13/04/2023 03:28:22 Finish SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, deleting disk file 13/04/2023 03:28:17 Reasum. proces. dados/datos atuais para historian a partir da queue SERVER 1 RTN 13/04/2023 03:28:22 Reasum. proces. dados/datos atuais para historian a partir da queue SERVER 2 RTN 13/04/2023 03:28:17 Resume SERVER 1 proces. arquivo/archivo historico, server available 13/04/2023 03:27:52 Resume SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, server available 13/04/2023 03:27:49 SERVER 1 fila historian esta 79 porc. Cheia/llena, salvando dados/datos em/en disco 13/04/2023 03:27:06 SERVER 2 fila historian esta 79 porc. Cheia/llena, salvando dados/datos em/en disco 13/04/2023 03:27:06 | T075 | 1
106452 | OPU | 2023-04-13 03:34:00 | 2023-04-13 05:44:12 | Entrou em contato com a CCR o Sr. Cleiton - Bombeiros, informando que foi avisado sobre um vazamento de gás nas proximidades do laboratório eletroquímico - AMD1, e estariam se deslocando para verificar. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado vazamento através de um filtro da rede de ar de serviço; Isolado o trecho que alimenta o filtro de ar; Emitida SSA 202306138. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
106453 | OPU | 2023-04-13 04:01:00 | 2023-04-13 04:10:04 | Ocurrio oscilaciones en las granezas electricas, retornando a valores proximos a los iniciales. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 510,85kV / 527,22kV / 498,72kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 50,27Hz / 49,94Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.217,33MW / 2.211,36MW / 2.140,03MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.186,94MW / 2.187,02MW / 2.178,31MW Despacho de Carga - Gonzalez. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
106455 | OPU | 2023-04-13 04:16:00 | 2023-04-13 04:24:37 | Verificada la pérdida de la conexión de las consolas de operación con el SCADA de forma escalonada, asistente de 50Hz (BITCON1), senior 50Hz (BITCON3). Providencias tomadas: Verificado accionamiento de las alarmas de Limite de falla y Estado marginal en las UTRs ECCANDE, 765kV-P/A, ETA01 y CD01, con posterior rearme. Existe SSA 202304849. | Alarmes | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  | 04:17:10 Resume SERVER 1 proces. arquivo/archivo historico, server available RECON - ccrge 13/04/2023 04:17:16 Finish SERVER 1 proces. arquivo/archivo historico, deleting disk file 13/04/2023 04:17:36 Finish SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, deleting disk file 13/04/2023 04:18:32 Reasum. proces. dados/datos atuais para historian a partir da queue SERVER 1 RTN 13/04/2023 04:17:36 Reasum. proces. dados/datos atuais para historian a partir da queue SERVER 2 RTN 13/04/2023 04:18:32 Resume SERVER 1 proces. arquivo/archivo historico, server available 13/04/2023 04:17:10 Resume SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, server available 13/04/2023 04:17:55 SERVER 1 fila historian esta 79 porc. Cheia/llena, salvando dados/datos em/en disco 13/04/2023 04:16:18 SERVER 2 fila historian esta 79 porc. Cheia/llena, salvando dados/datos em/en disco 13/04/2023 04:16:18 | T075 | 1
106456 | OPU | 2023-04-13 04:23:00 | 2023-04-13 04:27:24 | Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Prime". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151 y la SSA 202304849. | Alarmes | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  | UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 13/04/2023 04:23:41 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 13/04/2023 04:23:46 UTR 765kV-P Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 13/04/2023 04:23:32 UTR 765kV-P Retorno Estado Normal RTN 13/04/2023 04:23:37 UTR SEMD4 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 13/04/2023 04:23:31 UTR SEMD4 Retorno Estado Normal RTN 13/04/2023 04:23:36 | T075 | 0
106471 | OPU | 2023-04-13 05:31:00 | 2023-04-13 05:49:31 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa. 05:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 05:35 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 05:37 - Unidade em carga. 05:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
106474 | OPU | 2023-04-13 06:15:00 | 2023-04-13 06:44:24 | 2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rojas - 4802 Sênior 60Hz: Geson - 4803 Assistente 50Hz: Audeni - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Galeano - 9296 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106475 | OPU | 2023-04-13 06:47:00 | 2023-04-13 06:48:00 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
112653 | OPU | 2023-06-12 07:38:00 | 2023-06-12 09:55:00 | Entrada das seguintes AT's: ATO 202303898 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s),. Cumprir com IS e NR-10". ATO 202303899 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s). Cumprir com IS e NR-10". | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 500 KV SEMD |  |  | G082 | 0
112634 | OPU | 2023-06-12 07:40:00 | 2023-06-12 10:13:03 | Com relação ao item 24 do dia 10/06 que trata sobre os acionamentos dos alarmes referentes a UTA17 e os trabalhos em andamento conforme AT 202305071, foi informado ao Sr. Marcelo Batista sobre as sinalizações e a persistência de alguns alarmes. O mesmo, após ciência, nos iformou que as verificações serão retomadas no dia de hoje e que posterior a conclusão destas verificações serão avaliados os outros equipamentos caso a caso e a necessidade ou não de intervenção. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
112648 | OPU | 2023-06-12 07:42:00 | 2023-06-12 09:47:27 | Entrada da ATO 202304877 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
112635 | OPU | 2023-06-12 07:54:00 | 2023-06-12 09:44:14 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sendo verificado desgaste excessivo no pneu traseiro esquerdo e um furo no pneu traseiro direito. SOTER - em conhecimento das anormalidades. Existe o PSM (Pedido de Serviços e Materiais) Nº 18535/2023 para a anormalidade mencionada; Autonomia: 56 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112639 | OPU | 2023-06-12 08:09:00 | 2023-06-12 09:02:14 | Entrada de las siguientes AT´S: AT 202304738 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-11, no indicador de posição da comporta N11 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-11 no próprio quadro, durante o horário comercial. Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta 11 não esta selando o comando de fechamento em patamares, em modo conjunto e individual via SCADA e SWP. Cumprir com IS e NR-10." AT 202304736 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-12, no indicador de posição da comporta N12 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-12 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10." AT 202304737 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N11 e N12, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N11 e N12 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10." Despacho de carga - Augusto | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
112640 | OPU | 2023-06-12 08:09:00 | 2023-06-12 08:48:12 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112638 | OPU | 2023-06-12 08:11:00 | 2023-06-12 08:53:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:59 - Unidades U07/U08; 08:22 - Unidades U05/U06. Unidades 60Hz: 08:21 - Unidad 15; 08:39 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112643 | OPU | 2023-06-12 08:27:00 | 2023-06-12 09:06:19 | Entrada de la ATE 202304748 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion:Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Sera colectada agua pura de las unidades: U01, U02, U03 y U04. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
112641 | OPU | 2023-06-12 08:45:00 | 2023-06-12 08:48:24 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112644 | OPU | 2023-06-12 08:58:00 | 2023-06-12 09:18:14 | Entrada da ATO 202305182 para "Realizar reposição de água nos elementos com nível baixo. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Urgentes | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 |  |  | L021 | 0
112656 | OPU | 2023-06-12 09:00:00 | 2023-06-12 10:40:10 | Entrada da ATO 202305146 para "Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30 e no elemento 42 (em comparacao aos elementos adjacentes).OBS:CUMPLIR IS/NR-10". | Trabalhos Programados | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 |  |  | L021 | 0
112657 | OPU | 2023-06-12 09:11:00 | 2023-06-12 10:45:10 | Entrada de la AT 202305086 para "Efetuar levantamento de estado das redes do NMR5 , configurações e logs visando coleta de informação para posterior análise e estudo da vinculação com Eventos de não conformidade registrados, bem como, a integração do sistema com a rede SIRI. Obs: - A tarefa eventualmente terá suporte de especialistas CISCO dentro do escopo do contrato SIRI - Suporte periódico. Modalidade Presencial - Prever restart no SCADA e/ou resert em servidores ". Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | SCADA - EMS RACK NETWORK PRIMARIO - NETCAB1 |  |  | T075 | 1
112647 | OPU | 2023-06-12 09:35:00 | 2023-06-12 09:43:56 | Dentro dos trabalhos das AT's: ATO 202305146 para "Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30 e no elemento 42 (em comparacao aos elementos adjacentes)". ATO 202305182 para "Realizar reposição de água nos elementos com nível baixo". Observação: Foram repostos os níveis de água nos elementos. As AT's permanecerão em execução para monitoramento dos elementos. | Informações Gerais | SISTEMA CC 125 V DA SEMD |  |  | L021 | 0
112650 | OPU | 2023-06-12 09:39:00 | 2023-06-12 09:50:57 | Dentro da ATO 202304877 foi isolado o sistema-antiincêndio da SEMD. Observação: Confirmado presença de bombeiros no local. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
112659 | OPU | 2023-06-12 09:40:00 | 2023-06-12 10:57:12 | Conforme IOPI048-02 realizado failover para RAS1/RDAS1 Despacho de carga - Augusto. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
112654 | OPU | 2023-06-12 10:13:00 | 2023-06-12 10:24:11 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 09:57 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 10:00 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 10:03 - Unidad en carga. 10:11 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
112658 | OPU | 2023-06-12 10:40:00 | 2023-06-12 10:50:08 | Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR632 alterado 12/06/2023 10:39:11 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR632 alterado 12/06/2023 10:39:15 UTR UTR632 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 12/06/2023 10:39:11 UTR UTR632 Retorno Estado Normal RTN 12/06/2023 10:39:16 | K061 | 0
112660 | OPU | 2023-06-12 10:57:00 | 2023-06-12 11:00:13 | Dentro da ATO 202304877 foi normalizado o sistema-antiincêndio da SEMD. Observação: Dispensado equipe de bombeiros. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
112661 | OPU | 2023-06-12 10:58:00 | 2023-06-12 11:09:00 | Accionamiento de las alarmas descritas en anexo. Luego del accionamiento de la alarma de estado marginal, hubo perdidas de todas las informaciones referentes al CD-01, con el posterior rearme de la alarma, volvieron a reportar las informaciones. Verificada existencia de la SSA 202205935. | Alarmes | GATEWAY DE COMUNICACAO |  | BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01)EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U 12/06/2023 10:57:50 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 12/06/2023 11:00:19 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 12/06/2023 11:00:19 | K010 | 1
112673 | OPU | 2023-06-12 12:15:00 | 2023-06-12 12:42:25 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112676 | OPU | 2023-06-12 12:39:00 | 2023-06-12 14:15:05 | Verificado en este momento el rearme de la alarma en anexo. | Alarmes | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 |  | SEMD_220 R01 ALIMENTACION 460VCA NC REARM S-3F3 CE31 RTN 12/06/2023 12:39:32 | G036 | 0
112674 | OPU | 2023-06-12 12:45:00 | 2023-06-12 18:09:33 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 14:09 - Unidades 05 e 06; (Verificado falha no KT-05 com posterior normalização, emitido SSA 202309210) 13:51 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:26 - Unidade 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112677 | OPU | 2023-06-12 14:16:00 | 2023-06-12 14:49:27 | Baja de la ATO 202303899 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s). Cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 500 KV SEMD |  |  | G082 | 0
112684 | OPU | 2023-06-12 15:07:00 | 2023-06-12 16:39:24 | Paralisada a ATE 202304748 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion:Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Foi coletada água pura nas unidades: U01, U02, U03 e U04. Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
112682 | OPU | 2023-06-12 15:50:00 | 2023-06-12 16:45:16 | Verificado acionamento do alarme em anexo, rearmando em seguida. Existe a SSA 202309474 na condição APL. | Alarmes | ANUNCIACAO |  | 15:50:43 U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALLA ULP-08 30X102 RET - 12/06/2023 15:50:51 15:50:43 U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC REARM ULP-08 30X102 RTN RE 12/06/2023 15:50:51 16:11:02 U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR Informativo tag added by ccr5 12/06/2023 14:29:38 U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALLA ULP-08 30X102 12/06/2023 15:50:43 U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC REARM ULP-08 30X102 RTN 12/06/2023 15:50:43 | A008 | 1
112678 | OPU | 2023-06-12 16:12:00 | 2023-06-12 16:21:10 | Baja de la ATO 202303898 para "Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s),. Cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 500 KV SEMD |  |  | G082 | 0
112681 | OPU | 2023-06-12 16:36:00 | 2023-06-12 16:47:31 | Prórroga del PD 20230101 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na montagem dos equipamentos do novo bay associado a barra a2 como parte da ampliação do pátio de 500 kV da SEMD". Nuevo termino: 23/06/2023 a las 17:00h. Motivo: A pedido del responsable de los trabajos, por tiempo insuficiente para culminar los trabajos. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD |  |  | E115 | 1
112689 | OPU | 2023-06-12 16:36:00 | 2023-06-12 17:02:02 | Baja de la ATO 202304877 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
112683 | OPU | 2023-06-12 16:37:00 | 2023-06-12 16:46:02 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificadas las siguientes condiciones: Desgaste excesivo en el neumático trasero izquierdo y un agujero en el neumático trasero derecho; Limpiador de para brisas delantero con desgaste; Alerta de necesidad de mantenimiento; Autonomía: 57km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades; Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales)Nro. 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112687 | OPU | 2023-06-12 16:45:00 | 2023-06-12 16:58:32 | Informados por AT60 - Roberson que foi completado o nivel de óleo do MGI da unidade, dentro dos trabalhos da ATO 202304619: U12 - 12 litros, 299mm e 50,4ºC. | Trabalhos Programados | TURBINA DA U12 |  |  | B012 | 0
112690 | OPU | 2023-06-12 17:30:00 | 2023-06-12 17:43:43 | Recibido por parte de SOTER una placa triple MIDAS para uso en la cocina de la SEMD. Obs.: verificado que falta una pieza de soporte de la base de la placa como se indica en el adjunto. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
112691 | OPU | 2023-06-12 17:46:00 | 2023-06-12 17:49:35 | Baja de la ATO 202305181 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação." Modificaiones/Informaciones adicionales: Estação de operação iniciou somente após desebilitar a opção de RAID (espelhamento de discos) e a comunicação foi restabelecida após desbloqueio da sua porta no switch. Aberta a SSA programada 202309556 para verificar o motivo pelo qual a ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 após reinicio inesperado não boota pelo Intel RAID1. A falta de espelhamento do HD não interfere no funcionamento da estação de operação para os usuários. | Trabalhos Urgentes | INTERF. COM. P/ IHM TXT5/L13/SECC./LINHAS 500KV |  |  | G076 | 1
112695 | OPU | 2023-06-12 18:15:00 | 2023-06-12 18:48:09 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Torres Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112698 | OPU | 2023-06-12 18:52:00 | 2023-06-12 20:30:43 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificadas las siguientes condiciones: Desgaste excesivo en el neumático trasero izquierdo y un agujero en el neumático trasero derecho; Limpiador de para brisas delantero con desgaste; Alerta de necesidad de mantenimiento; Autonomía: 60km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades; Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales)Nro. 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112699 | OPU | 2023-06-12 19:48:00 | 2023-06-12 20:06:20 | Verificado acionamento do alarme " DF C.F.UMCC-10 U10/U11 EL.98,50 (M6.117) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202309566. | Alarmes | SIST. DETECCAO INC. CCR, DESP.CARGA, ED.PROD. Y C. MAQ. |  |  | T070 | 0
112701 | OPU | 2023-06-12 20:07:00 | 2023-06-12 20:44:50 | Verificado acionamento com rearme do alarme em anexo. Providências Tomadas: Enviado operador ao local. Executado procedimentos conforme IOC_04.014-05 Colocando o compressor 03T01 alimentando o sitema. Existe SSA 202309476 . | Alarmes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T06 |  | SEMD_220 INT. 03T06 OPERACION EXCESIVA COMPRESOR NC ACTUAD S-3F4 CE27 12/06/2023 20:07:56 SEMD_220 INT. 03T06 OPERACION EXCESIVA COMPRESOR NC REARM S-3F4 CE27 RTN 12/06/2023 20:10:13 | G059 | 1
112706 | OPU | 2023-06-12 22:11:00 | 2023-06-13 00:24:30 | Durante Inspeção do operador Otávio verificado aumento consideravel de partidas do compressor do disjuntor 44T34. Providências tomadas: Enviado operado ao local com o detector de vazamento de ar. Encontrado vazamento na base do disjuntor na fase T. Executado procedimentos conforme IOC_04.014-05. Emitida SSA 202309567. | Inspeções de Rotina | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 |  |  | G025 | 1
112712 | OPU | 2023-06-12 23:02:00 | 2023-06-12 23:28:00 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:12 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
112710 | OPU | 2023-06-12 23:13:00 | 2023-06-12 23:18:11 | Verificado acionamento do alarme em anexo, rearmando em seguida. Existe a SSA 202309474. | Alarmes | CONTROLE LOCAL DA U08 |  | U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALLA ULP-08 30X102 12/06/2023 23:13:15 U08 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC REARM ULP-08 30X102 RTN 12/06/2023 23:13:15 | A008 | 1
112715 | OPU | 2023-06-12 23:53:00 | 2023-06-12 23:57:33 | Informado pelo operador a não realização da inspeção de rotina na área da turbina e sistema de resfriamento da unidade 01, na elevação 92,40m, devido isolamento para pintura do piso. Obs.: Inspeção justificada no GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
112717 | OPU | 2023-06-13 00:15:00 | 2023-06-13 00:55:09 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9309 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Villalba y João. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Estigarribia (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112719 | OPU | 2023-06-13 00:30:00 | 2023-06-13 00:57:05 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.022,98MW para FURNAS y 1.386,94MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Generación del sector 60Hz con 3.955,42MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U15, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 16/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230066(P) [12/06/2023 06:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] D036 - BAY DE LA U14 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230065(P) [12/06/2023 05:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] B014 - UNIDAD GENERADORA 14 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora; AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 98,22m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U12, U13, U16, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112725 | OPU | 2023-06-13 01:06:00 | 2023-06-13 02:12:44 | Conferida a OM 2023142, referente ao PD 20230086 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Previsão de início: 13/06/2023 ás 07:30h; Previsão de término: 14/06/2023 ás 16:30h. Despacho de Carga - João. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI1 DA SEMD |  |  | G052 | 1
112722 | OPU | 2023-06-13 01:17:00 | 2023-06-13 01:19:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sendo verificado desgaste excessivo no pneu traseiro esquerdo e um furo no pneu traseiro direito. SOTER - em conhecimento das anormalidades. Existe o PSM (Pedido de Serviços e Materiais) Nº 18535/2023 para a anormalidade mencionada; Autonomia: 60 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112726 | OPU | 2023-06-13 03:05:00 | 2023-06-13 03:21:09 | Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202309573. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
112733 | OPU | 2023-06-13 05:33:00 | 2023-06-13 05:49:47 | Verificado o acionamento do alarme em anexo de forma intermitente. Existe SSA 202309478. | Alarmes | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 |  | SEMD_220 R01 ALIMENTACION 460VCA NC FALLA S-3F3 CE31 13/06/2023 05:33:00 | G036 | 0
112735 | OPU | 2023-06-13 06:15:00 | 2023-06-13 06:49:24 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Cortonezi - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Jorge Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Wilson(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112738 | OPU | 2023-06-13 07:10:00 | 2023-06-13 07:18:58 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe SSA 202309465 | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
115824 | OPU | 2023-07-12 00:05:00 | 2023-07-12 07:32:40 | Verificado el accionamiento de la alarma "EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO", sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 00:08 unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; La unidad permanecera en Manual en el CAG/CAT hasta que mejore las condiciones del sitema. Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Vera | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
115825 | OPU | 2023-07-12 07:10:00 | 2023-07-12 07:38:51 | Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables en conjunto con el despacho de carga - Alisson. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
115826 | OPU | 2023-07-12 07:41:00 | 2023-07-12 07:52:41 | Infomado a Pre-Operación - Laran de la emisión de los siguientes documentos: SSA 202311360 "Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados referente a R11, Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA." SSA 202311449 "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105 A, reduciendose gradualmente en 01 minuto 57 segundos aproximadamente. Problema reincidente." SSA 202311451"Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor 52M18." | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115846 | OPU | 2023-07-12 07:48:00 | 2023-07-12 09:42:40 | Entrada de la AT 202306124 "Coletar amostra de óleo do transformador reserva (SP15108) instalado na fase C do TU-18A nas seguintes condições e realizar análise cromatográfica: Após o transformador entrar em carga com potência nominal; Após 24 horas de energizado; Após 48 horas de energizado; Após 15 dias de energizado;" | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
115828 | OPU | 2023-07-12 07:58:00 | 2023-07-12 08:29:18 | Entrada de los siguientes trabajos: AT 202306150 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." AT 202306157 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga." ​​​​​​Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U10 |  |  | B010 | 0
115829 | OPU | 2023-07-12 08:03:00 | 2023-07-12 08:25:36 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202305943 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305944 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305945 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305946 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
115840 | OPU | 2023-07-12 08:32:00 | 2023-07-12 09:05:42 | Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas, con rearme: CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO NC SIM Providencias tomadas: Conforme correo recibido el día de ayer sobre "Comunicado SIRI - Trabajos de ampliación de la infraestructura" entrado en contacto con MEL4 - Marcelo, quien nos confirmó que las alarmas se debían a dichos trabajos. | Alarmes | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 1
115832 | OPU | 2023-07-12 08:39:00 | 2023-07-12 08:49:20 | Informado pelo Despacho de Carga - Gonzalez, o início dos trabalhos dos seguintes documentos: ATEIE 20230258 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230267 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230276 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230288 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 ATEIE 20230289 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV 12/07 Obs.: Desabilitado o religamento em ambos extremos das referidas Linhas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
115837 | OPU | 2023-07-12 08:40:00 | 2023-07-13 07:03:09 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:30 - Unidad 07 y 08. 08:50 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 08:47 - Unidad 14 y 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115842 | OPU | 2023-07-12 08:50:00 | 2023-07-12 12:08:03 | Dentro de los trabajos de las ATO 202305943, ATO 202305944, ATO 202305945 y ATO 202305946: 08:50h - Desactivado el punto referente a la supervision del nivel montante HM1 en el sistema SCADA. 09:09h - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM1 en el sistema SCADA. 09:14h - Desactivado el punto referente a la supervision del nivel montante HM2 en el sistema SCADA. 09:23h - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM2 en el sistema SCADA. 10:15h - Manualizado el punto referente a la supervision del nivel aguas abajo HJ1 en el sistema SCADA. 11:11h - Activado el punto referente a la supervision de nível aguas abajo HJ1 en el sistema SCADA. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
115831 | OPU | 2023-07-12 08:52:00 | 2023-07-12 08:32:41 | Reinicio de la ATE 202305864 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
115841 | OPU | 2023-07-12 09:02:00 | 2023-07-12 09:10:23 | Reinício da ATE 202306134 para "Verificar motivo por el cual el medidor M25B de la LI 500kV MD-VHA1 presentó errores de lectura desde el 06/07 a partir de las 06:00hs. Realizar sustitución de medidor si necesario". Obs.: Realizar la convocatoria de la interconectada ANDE para acompañar este servicio. Despacho de carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) |  |  | G073 | 1
115843 | OPU | 2023-07-12 09:10:00 | 2023-07-12 09:29:37 | Entrada de la AT 202306181 "Verificar as condições no interior do equipamento, com relação à possibilidade de presença de umidade, após evento de vazamento de água no trocador de calor do gerador." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | GERADOR-GD01 |  |  | J005 | 0
115844 | OPU | 2023-07-12 09:31:00 | 2023-07-12 12:26:04 | Verificado o acionamento do alarme "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34", com posterior rearme. Providências tomadas: Constatado no painel 3C1 o alarme de "PANEL 3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado no Painel 3Q-L34 que o relé K02 (não urgente) está acionado; Já existe a SSA 202309927 (AAT). | Alarmes | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 |  |  | M074 | 0
115848 | OPU | 2023-07-12 09:53:00 | 2023-07-12 09:54:04 | Entrada de la AT 202306252 "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A." Observación: Unidad parada con liberación inmediata. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 1
115877 | OPU | 2023-07-12 10:00:00 | 2023-07-12 12:19:59 | Entrada de la ATE 202306257 "Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados referente a R11, Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA. Observações: Considerando que será necessário reinicializar os servidores do sistema, informamos que cada servidor ficará inativo por aproximadamente 30 minutos; Observar as instruções de segurança indicadas na Itaipu." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE TELEMETRIA HIDROMETEOROLOGICA |  |  | M050 | 0
115853 | OPU | 2023-07-12 10:07:00 | 2023-07-12 10:09:22 | Entrada de la AT 202306250 "Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do interruptor 52M18 (alimentação do carregamento de mola)." | Trabalhos Urgentes | QUADRO PRINC DISTRIBUICAO 13,8 KV 60 HZ CASA MAQ QP-04 |  |  | K013 | 0
115868 | OPU | 2023-07-12 10:18:00 | 2023-07-12 11:02:50 | Baja de los siguientes trabajos: AT 202306150 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." AT 202306157 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado ​​​​​​Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U10 |  |  | B010 | 0
115854 | OPU | 2023-07-12 10:26:00 | 2023-07-12 10:47:48 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115860 | OPU | 2023-07-12 10:33:00 | 2023-07-12 10:45:39 | Paralizada la ATE 202305864 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Realizada colecta en las U01, U02, U03 y U05. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
115870 | OPU | 2023-07-12 11:30:00 | 2023-07-12 11:57:38 | Verificada variações nas grandezas elétricas do sistema ANDE. No momento da ocorrência verificou a sensibilização das proteções 46P e 46A das linhas YZU1 e YZU2 e das proteções 51NT-P e 51NT-A dos transformadores T01, T02 e T03. Obs.: Em contato com Despacho de carga - Gonzalez, nos informou que ocorreram manobras programadas na UH de Acaray. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
115874 | OPU | 2023-07-12 11:52:00 | 2023-07-12 12:21:28 | Paralizada la AT 202306252 "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 0
115875 | OPU | 2023-07-12 11:55:00 | 2023-07-12 11:56:34 | Baixa da ATO 202306246 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma ¨Interruptor DJ1 a DJ15 Disparado¨ Cumprir com NR-10/IS". Modificações/informações adicionais: Encontrado Disjuntor DJ-4 com defeito. Substituído o mesmo por outro de mesmas características, realizado ensaios, não repetindo a anormalidade. Liberado para a operação. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
115879 | OPU | 2023-07-12 12:40:00 | 2023-07-12 12:47:06 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Hermes - 2890 Asistente 60Hz: Whalter - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Rodrigo - 9305 Op. UN. 12/18A: Rodriguez - 9318 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 3300 Despacho de Carga: Benegas y Augusto. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115886 | OPU | 2023-07-12 13:44:00 | 2023-07-12 19:06:27 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 13:45 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:48 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 13:51 - Unidade em carga. 13:58 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
115912 | OPU | 2023-07-12 13:50:00 | 2023-07-12 17:53:13 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidades 07 y 08 14:11 - Unidad 06 | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115887 | OPU | 2023-07-12 14:46:00 | 2023-07-12 19:04:44 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306252 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A.", realizada partida da unidade geradora. 14:46 - Acionado comando de partida da unidade; 14:48 - Unidade 100% da velocidade; 14:59 - Acionado comando de parada da unidade; 15:07 - Unidade parada Obs.: Ignorado a regra N-1 e partida a unidade gerador com seccionadora aberta. | Trabalhos Programados | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO |  |  | B015 | 0
115889 | OPU | 2023-07-12 15:21:00 | 2023-07-12 15:33:30 | Baixa dos documentos: ATO 202305943 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305944 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305945 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305946 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
115890 | OPU | 2023-07-12 15:26:00 | 2023-07-12 15:33:15 | Baixa da ATO 202306081 para "Painel UAM: medición antes PD de la unidad: efectuar mediciones de los RTD´S de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. obs.: necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas;" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U10 |  |  | B010 | 0
115894 | OPU | 2023-07-12 15:30:00 | 2023-07-12 16:19:26 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
115896 | OPU | 2023-07-12 15:57:00 | 2023-07-12 16:34:30 | Baixa da ATE 202306252 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105A.", realizada partida da unidade geradora. Modificações/informações adicionais: Analisado o registro gerado durante a falha na parada da máquina e constatado que o comando de parada vinda da ULP chegou ao sistema de excitação, porém não bloqueou os pulsos. Após inspeções e medições verificado que um dos relés do módulo UN0801 posição A09 U10 (automático) estava com valores alterados na medição de sua bobina de fechamento. Substituído módulo por sobressalente e realizado ensaio real através da partida e parada da máquina via CCR. Liberado para operação. Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO |  |  | B015 | 1
115899 | OPU | 2023-07-12 16:04:00 | 2023-07-12 19:06:56 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 16:05 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:09 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 16:13 - Unidad en carga. 16:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
115893 | OPU | 2023-07-12 16:15:00 | 2023-07-12 16:16:58 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115903 | OPU | 2023-07-12 16:19:00 | 2023-07-12 17:07:50 | Baixa da AT 202306250 "Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do interruptor 52M18 (alimentação do carregamento de mola)." Modificações/informações adicionais: Realizado substituição do disjuntor posição 52-M18 com defeito. | Trabalhos Urgentes | QUADRO PRINC DISTRIBUICAO 13,8 KV 60 HZ CASA MAQ QP-04 |  |  | K013 | 0
115898 | OPU | 2023-07-12 16:31:00 | 2023-07-12 16:46:45 | Termino de los trabajos de los siguientes documentos: ATEIE 20230258 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230267 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230276 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230288 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230289 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: Habilitado recierre en todas las lineas mencionadas. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
115900 | OPU | 2023-07-12 16:54:00 | 2023-07-12 16:56:46 | Prorroga y paralización de la ATE 202306134 "Verificar motivo por el cual el medidor M25B de la LI 500kV MD-VHA1 presentó errores de lectura desde el 06/07 a partir de las 06:00hs. Realizar sustitución de medidor si necesario. Obs.: realizar la convocatoria de la interconectada ANDE para acompañar este servicio". Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) |  |  | G073 | 1
115906 | OPU | 2023-07-12 16:58:00 | 2023-07-12 17:19:09 | Verificado partida de la protección 51P/A en los trafos T06, T07, y verificado la LI-66kV-ACY-HER en vacio. Despacho de Carga - Augusto. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 1
115905 | OPU | 2023-07-12 17:01:00 | 2023-07-12 17:18:25 | Baja de la ATE 202306181 "Verificar as condições no interior do equipamento, com relação à possibilidade de presença de umidade, após evento de vazamento de água no trocador de calor do gerador.Cumprir co NR-10/IS." Modificaciones/informaciones adicionales - Operación de usina: "Conforme baja de la SSA 202311302: Realizado inspección en el interior del equipamiento( Estator GD) no fue encontrado cuerpos extraños al generador. Realizado resistencia de aislamiento." | Trabalhos Programados | GERADOR-GD01 |  |  | J005 | 0
115909 | OPU | 2023-07-12 17:07:00 | 2023-07-12 18:06:14 | Verificado o acionamento do alarme "QNB-05 CONDIÇÃO URGENTE y QNB-06 CONDIÇÃO URGENTE", sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local, identificado o alarme de falha a terra nos painéis QNB-05 e QNB-06; Existe a SSA 202311357 ; Efetuado pesquisa falha terra e encontrado falha na alimentação do painel QCC-CD (Alimenção 125VCC CD-01); Problema reincidente ver SSA 202309027. Emitida a SSA 202311587 para o QCC-CD. Obs.: Tempo com chuva. Não foi possivel anexar os alarmes devido a trabalhos na rede SIRI. | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  |  | L018 | 1
115907 | OPU | 2023-07-12 17:10:00 | 2023-07-12 19:07:23 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 17:18 - Acionado comando de parada da unidade. 17:25 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.14: Selecionada bomba 02 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
115910 | OPU | 2023-07-12 17:10:00 | 2023-07-12 17:39:37 | Informados por Alejandro - OPUO sobre la presencia de agua cercana a la LCR de las unidades 9/9A. Enviado operador al local para inspección constatándose la información recibida. Acciones tomadas: Informado a Monteiro - SEOC.AD quien informó que se presentaría al local para tomar acciones necesarias. | Informações Gerais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
115908 | OPU | 2023-07-12 17:19:00 | 2023-07-12 17:29:57 | Baja de la ATO 202305895 "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los interruptores de 13,8KV posición 52-14/15/16/17/18. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10." Modificaciones/ Informaciones adicionales: "Se realizó el MP1A conforme a la SSP. se libera el equipamiento en condiciones normales de operación." | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-02 |  |  | J013 | 0
115918 | OPU | 2023-07-12 18:15:00 | 2023-07-12 18:40:23 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Casafu y De Franceschi. Jefe de Brigada: (MD) y (MI) Supervisor de ESAI: (MD) y (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115921 | OPU | 2023-07-12 19:05:00 | 2023-07-12 19:11:20 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, que foi derivada da SSA 202309465 após a baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
115923 | OPU | 2023-07-12 20:33:00 | 2023-07-12 21:36:53 | Verificado en este horario el rearme de la alarma referente a la falla a tierra de los paneles QNB-05/06. | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA BARRAGEM PRINCIPAL QNB-05/06 |  |  | L018 | 1
115922 | OPU | 2023-07-12 20:37:00 | 2023-07-12 20:37:31 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115928 | OPU | 2023-07-12 23:07:00 | 2023-07-13 00:07:23 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
115927 | OPU | 2023-07-12 23:50:00 | 2023-07-13 00:15:49 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:00 - Acionado comando de parada da unidade. 00:08 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa; EC.9A: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Casafú. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
115929 | OPU | 2023-07-13 00:15:00 | 2023-07-13 01:35:00 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 4835 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Jerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115930 | OPU | 2023-07-13 00:30:00 | 2023-07-13 01:13:08 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.107 MW para FURNAS y 1.397 MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U9A Generación del sector 60Hz con 4.101 MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14, U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A. Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230136(P) [10/07/2023 08:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] D023 - INTERRUPTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. Niveles hidrológicos: Montante: 219,82m Jusante: 105,04m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada e Indisponible, abertura: 0,00m. (ATE 202305188 ATE 202305189 ATE 202305576) Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado el QP-04 y TD-03 energizado alimentando el QP-03. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 05 y 06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U13, U12, U10, U11, U18A. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible. (ATE 202305875) GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115931 | OPU | 2023-07-13 02:00:00 | 2023-07-13 02:32:52 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 55 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
115936 | OPU | 2023-07-13 05:02:00 | 2023-07-13 05:22:56 | Por solicitud de AT-60Hz, realizada interligación del QP-03 vía QP-04, para atender trabajos referentes a la ATO 202306040. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 0
115940 | OPU | 2023-07-13 06:15:00 | 2023-07-13 06:44:45 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9779 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Méndez - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Elias - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Augusto y Douglas Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127943 | OPU | 2023-11-14 07:19:00 | 2023-11-14 11:33:26 | En referencia a los troncos que encuentran en cercanías de la tomada de agua de las unidades 04 y 05: Nabor - SMMA.DT se encuentra a disposición para apoyo con grúa. Informado por Martínez - cuerpo de bomberos que aguardaran condiciones climáticas favorables para realizar la retirada de los troncos con seguridad. Avisado SOTER - Iván. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
127940 | OPU | 2023-11-14 07:40:00 | 2023-11-14 08:01:56 | Entrada de la ATE 202309221 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a las centrales oleodinámicas N07/N08 del canal central del vertedero" obs.: Manualizar posición de las compuertas en el SCADA. Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N07/N08 CALHA CENTRAL VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
127941 | OPU | 2023-11-14 07:40:00 | 2023-11-14 08:01:24 | Entrada de la ATE 202309220 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N7 del vertedero" Obs.: Manualizar posición de la compuerta en el SCADA Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | COMPORTA N07 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
127939 | OPU | 2023-11-14 07:55:00 | 2023-11-14 08:32:30 | Informado por Bomberos que ingresarán al lago con una embarcación fuera del área restricta para acompañar entrega de nuevas embarcaciones a la seguridad empresarial. Bomberos - Thiago. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
127942 | OPU | 2023-11-14 08:09:00 | 2023-11-14 15:42:00 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-12 F25/26 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Thiago. Informado por el operador que no existe presencia de fuego ni humo. Emitida SSA 202318730 (P). AT50 - Alejandro | Informações Gerais | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
127951 | OPU | 2023-11-14 10:00:00 | 2023-11-14 11:11:16 | Efectuado giro semanal del GDV-01 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. Obs.: El GDV-02 se encuentra indisponible, AT 202308416. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
127952 | OPU | 2023-11-14 10:30:00 | 2023-11-14 11:30:18 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,58m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 229l/min / 3bar Unidad 02 = PD Unidad 03 = 228l/min / 4bar Unidad 04 = 228l/min / 2,5bar Unidad 05 = 235l/min / 4bar Unidad 06 = 216l/min / 3bar Unidad 07 = 221l/min / 3,5bar Unidad 08 = 242l/min / 3,5bar Unidad 09 = 231l/min / 3,4bar Unidad 9A = 227l/min / 3,6bar Unidad 10 = 238l/min / 3,3bar Unidad 11 = 225l/min / 2,1bar Unidad 12 = 220l/min / 3,8bar Unidad 13 = 242l/min / 3,5bar Unidad 14 = 219l/min / 3,2bar Unidad 15 = 233l/min / 3,9bar Unidad 16 = 222l/min / 3bar Unidad 17 = 228l/min / 3,4bar Unidad 18 = 234l/min / 3,6bar Unidad 18A = 227l/min / 4bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
127947 | OPU | 2023-11-14 10:39:00 | 2023-11-14 10:39:51 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127950 | OPU | 2023-11-14 11:00:00 | 2023-11-14 11:44:17 | Informado por el despacho de carga - Lucas sobre la necesidad de abertura del vertedero para un caudal de 960 m³/s. Solicitado a ESAI - Julio, inspección y liberación para la abertura de la canaleta Derecha. 11:16h - Informado por Lindomar-Esai sobre la conclusión de la inspección y la liberación del vertedero. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127959 | OPU | 2023-11-14 11:01:00 | 2023-11-14 12:15:01 | Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
127956 | OPU | 2023-11-14 11:03:00 | 2023-11-14 11:33:53 | Entrada de la AT 202309596 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto no quadro, transformadores, disjuntores 13,8kV e nos TC's associados, efetuar ensaio de transferência automática, verificando a correta sinalização local e remoto conforme PIC 1A. OBS: Isolação total no período da manhã. Cumprir IS/NR-10." | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V 50 HZ BARRAGEM PRINCIPAL QT-04 |  |  | J016 | 0
127954 | OPU | 2023-11-14 11:16:00 | 2023-11-14 11:41:18 | Foi restabelecido o funcionamento normal do computador do Assistente da SEMD pelo técnico da informática, que realizou a substituição do SSD danificado (SS00660610). | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
127957 | OPU | 2023-11-14 11:28:00 | 2023-11-14 11:48:01 | Accionada alerta sonoro del vertedero conforme IOC_05.004-01 y realizado comando de abertura del vertedero para atender el caudal de 960 m³/s solicitado. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,02m ; CV.02: 1,00m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,02m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 978,48m3/s. Diferencia de caudal: 978,48m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,47m Nivel Jusante: 108,76m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127955 | OPU | 2023-11-14 11:29:00 | 2023-11-14 11:33:05 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127963 | OPU | 2023-11-14 12:15:00 | 2023-11-14 13:27:54 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Villalba Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Werdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127968 | OPU | 2023-11-14 12:46:00 | 2023-11-14 15:10:12 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,02m ; CV.02: 1,00m ; CV.03: 1,02m ; CV.04: 1,02m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,30m ; CV.03: 1,28m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.233,26m3/s. Diferencia de caudal: 254,52m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,49m Nivel Jusante: 108,96m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
127969 | OPU | 2023-11-14 13:32:00 | 2023-11-14 15:11:52 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,30m ; CV.03: 1,28m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,54m ; CV.02: 1,54m ; CV.03: 1,54m ; CV.04: 1,52m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.455,56m3/s. Diferencia de caudal: 222,31m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,50m Nivel Jusante: 109,15m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
127971 | OPU | 2023-11-14 13:57:00 | 2023-11-14 14:09:06 | Reinício da ATE 202309669 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Será realizado coleta de água pura nas unidades 01, 03, 04 e 05. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
127978 | OPU | 2023-11-14 14:10:00 | 2023-11-14 16:05:50 | Informado por Carlos Centurion - Coordenador do GAS ( Grupo de Análise de Simulados), sobre o início do simulado de incendio no TU-16. Providência tomadas: Iniciado os procedimentos da IOC_01.012-26 - Anexo- A conforme segue: ​​​​​​ Informados: 14:10 - Bombeiros - Marcelo; 14:10 - ESAI - Lindomar; 14:12 - Segurança do Trabalho - Júlio; 14:14 - Despacho de Carga - Alan; 14:14 - SOTER - Ivan; 14:15 - SMMT.DT - Carlos Cardozo. Sequência de eventos: 14:13 - Operador B (Astorga) confirma incêndio do TU-16 fase "A" 14:21 - Operador D (Pittol) informa a CCR e bombeiros presença de vitima junto ao EC.16 (consciente, porém necessitando de resgate); 14:31 - Operador D (Pittol) informa término da isolação e se dirige para ficar a disposição do chefe da brigada; 14:34 - Operador A (Iandro) informa término da aplicação de CO2 e se dirige à CCR. 14:41 - Informado por Ribeiro - Coordenador do GAS ( Grupo de Análise de Simulados), sobre o término do simulado de incendio no TU-16. 15:00 - Informado ao Sr. Criese - Bombeiro sobre a necessidade de substituição das máscaras autônomas, sendo 03 na AMC e 02 na CCR. Observação: Ao término do simulado foi constatado a necessidade de atualização do Anexo - A da referida IOC, tanto nas isolações previstas como também na sequência de manobras e ações. Será enviado uma sugêrencia de revisão. A revisão ficará a cargo do Ing. Acosta. Informado Carlos Centurión. | Simulado P.A.E. | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
127979 | OPU | 2023-11-14 14:53:00 | 2023-11-14 15:14:15 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1000 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,54m ; CV.02: 1,54m ; CV.03: 1,54m ; CV.04: 1,52m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,00m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,00m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 964,73m3/s. Diferencia de caudal: -494,59m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,49m Nivel Jusante: 109,39m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
127981 | OPU | 2023-11-14 15:26:00 | 2023-11-14 16:53:25 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,00m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,00m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,26m ; CV.03: 1,20m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.219,66m3/s. Diferencia de caudal: 254,93m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,50m Nivel Jusante: 109,48m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
127982 | OPU | 2023-11-14 15:36:00 | 2023-11-14 16:52:07 | Informado por Kriese - corpo de bombeiros que não foi possível a retirada dos troncos devido as condições climáticas. O vento forte impossibilita o trabalho com a embarcação de forma segura. Obs. 1: Amanhã, no período da manhã, será avaliado as condições para uma tentativa de retirada. Obs. 2: Em função do feriado de amanhã, os setores envolvidos (bombeiros e SMMA.DT) coordenarão os trabalhos. Avisado: Ivan - Soter. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
127988 | OPU | 2023-11-14 16:03:00 | 2023-11-14 16:36:59 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,28m ; CV.02: 1,26m ; CV.03: 1,26m ; CV.04: 1,28m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,52m ; CV.02: 1,54m ; CV.03: 1,52m ; CV.04: 1,52m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.451,63m3/s. Diferencia de caudal: 231,96m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,50m Nivel Jusante: 109,45m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
127990 | OPU | 2023-11-14 16:17:00 | 2023-11-14 16:42:14 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127986 | OPU | 2023-11-14 16:28:00 | 2023-11-14 16:30:43 | Baja de la ATE 202309826 "Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52-A1 no completa la maniobra de inserción quedando en medio término, sin posibilidad de extraer." Modificações/informações adicionais: Realizado reparo na trava que impede que o disjuntor seja inserido com aterramento temporario acionado. Despacho de carga - Vilalba. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL DE DISTRIBUICAO EM MEDIA TENSAO 13,8 KV - 60 HZ |  |  | K010 | 0
130596 | OPU | 2023-12-14 06:15:00 | 2023-12-14 07:25:45 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Méndez - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Pablo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130598 | OPU | 2023-12-14 07:13:00 | 2023-12-14 10:29:59 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202310360: Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz. ATO 202310361: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz. ATO 202310367: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60Hz. ATO 202310368: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60Hz. 09:07 - Desactivado HM2 09:16 - Activado HM2. 09:23 - Desactivado HM1 09:32 - Activado HM1. 09:52 - Desactivado HM2 09:55 - Activado HM2. 10:23 - Manualizado HJ1 10:29 - Activado HJ1. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130602 | OPU | 2023-12-14 07:42:00 | 2023-12-14 07:43:28 | Reinício da ATE 202310236 para "Realizar troca do medidor M21A que apresenta erros de medição". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 0
130605 | OPU | 2023-12-14 08:21:00 | 2023-12-14 08:43:25 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306496, impedida a calha esquerda do vertedouro. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
130609 | OPU | 2023-12-14 08:52:00 | 2023-12-14 12:11:02 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
130611 | OPU | 2023-12-14 09:35:00 | 2023-12-14 09:46:55 | Verificado que as ligações recebidas nas consoles telefônicas da CCR estavam sendo atendidas de forma autônoma e encerradas na sequência. Proviências tomadas: Verificado na console do ETO a mensagem "Falla en el user agent"; Realizado tentativa de reinício na console sem sucesso; Emitida SSA 202320117 (U); Avisado Pré-operação - Vazquez; | Informações Gerais | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 1
130614 | OPU | 2023-12-14 10:53:00 | 2023-12-14 10:54:25 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
130618 | OPU | 2023-12-14 11:00:00 | 2023-12-14 12:09:33 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-09/9A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130619 | OPU | 2023-12-14 11:00:00 | 2023-12-14 12:08:38 | Conforme relatado en el ítem principal, se presenta a la CCR, SMME.DT - Sigmar, retirada la consola telefónica del ETO. | Informações Gerais | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 1
130615 | OPU | 2023-12-14 11:04:00 | 2023-12-14 11:06:07 | Dentro de los trabajos de la ATE 202306496, normalizada la canaleta izquierda del vertedero. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
130616 | OPU | 2023-12-14 11:30:00 | 2023-12-14 11:37:52 | Retirado el CPU de la computadora del asistente 50 hz (Activo 139591) por el personal de informática para actualización, en su reemplazo entregado la CPU (Activo 139681). | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
130623 | OPU | 2023-12-14 12:15:00 | 2023-12-14 12:43:41 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Cardozo - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga:Casafu e Douglas. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130627 | OPU | 2023-12-14 14:07:00 | 2023-12-14 14:10:40 | Entrada da ATO 202310544 para " Verificar alarme "Excitacion tiristores G1.7/8 (Puente +) Falla" e "Excitacion tiristores G1.9 (PUENTE +) Falla" com rearme.Obs.: Unidade no sistema. Esta AT es solo para realizar las mediciones, necesario unidad con carga". | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A004 | 0
130629 | OPU | 2023-12-14 15:01:00 | 2023-12-14 15:21:12 | Conferida la OM 2023312 referente al PD 20230193 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Inicio previsto: 14/12/2023 a las 23:00hs Término previsto: 15/12/2023 a las 15:30hs Despacho de Carga - Douglas | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 0
130631 | OPU | 2023-12-14 15:30:00 | 2023-12-14 15:34:49 | Avisado por AT50Hz que dentro de la AT 202310057 fue cargado aceite en el CGI de la U09 conforme: Carga: 23litros. Nivel: 304mm. Temperatura: 56°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
130632 | OPU | 2023-12-14 15:32:00 | 2023-12-14 15:45:04 | Baixa da ATO 202310544 para " Verificar alarme "Excitacion tiristores G1.7/8 (Puente +) Falla" e "Excitacion tiristores G1.9 (PUENTE +) Falla" com rearme.Obs.: Unidade no sistema. Esta AT es solo para realizar las mediciones, necesario unidad con carga". Modificações/informações adicionais: Realizada as medições com máquina no sistema. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A004 | 0
130633 | OPU | 2023-12-14 15:39:00 | 2023-12-14 15:44:03 | Avisado por Roberson - AT60Hz, que dentro dos trabalhos da ATO 202310060 foi adicionado oleo no MGI da U18A, ficando nas condiçoes abaixo: Adicionado: 20 litros. Nivel: 305mm. Temperatura: 52°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
130635 | OPU | 2023-12-14 15:45:00 | 2023-12-14 16:06:14 | Neste momento, compareceu na CCR, o Sr. Sigmar-SMME.DT , para reinstalar a console telefônica do ETO, realizado testes e constatado correto funcionamento. Obs: Foi realizado a troca do monofone. | Informações Gerais | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 1
130639 | OPU | 2023-12-14 16:36:00 | 2023-12-14 16:36:31 | Paralizada la ATE 202310236 para "Realizar troca do medidor M21A que apresenta erros de medição. obs.: -Implica no rompimento de lacres do painel 3MC2, medidor e flex-test; -Necessário acompanhamento ou liberação da interligada ANDE." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) |  |  | G074 | 0
130642 | OPU | 2023-12-14 16:53:00 | 2023-12-14 17:05:02 | Baixa da ATE 202306496 para " Drenaje de los trampolines c/ canal del vertedero para su posterior inspección civil, acompañado por la ENCC.DT - Realizar previamente abertura de 1 m de compuertas correspondientes a todos a los canales conforme acta AR/OPU.DT/034/2023 - P/ el drenaje de cada trampolín será necesario la aislación de hasta dos canales según el caso, ya que se realizan trabajos sobre los muros, tiempo de emer. para el 2do canal 1 h -Durante el desagüe de cada trampolín el canal deberá mantenerse aislado". Modificações/informações adicionais: El servicio no pudo ser ejecutado en su totalidad debido al alto nivel del reservorio. Sera realizado con SSA en el futuro. Informações adicionais - Operação da Usina: Fueron emitidas por parte de la SMMC.DT las SSA 202320057 (Canaleta Central) y SSA 202320058 (Canaleta Derecha) para proseguir con el drenaje de los trampolines de las canaletas a fin de posibilitar inspección civil. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SUPERFICIE HIDRAULICA DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 0
130645 | OPU | 2023-12-14 17:20:00 | 2023-12-14 17:23:15 | Informado por Despacho de Carga, que foi liberado o limite de regulação das unidades geradoras do setor, conforme IOPI061-31. Despacho de carga - Douglas. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
130647 | OPU | 2023-12-14 18:15:00 | 2023-12-14 18:41:12 | 4° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Erich - 9309 Op. UN. 12/18A: Juan - 9776 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Torres y Jorge. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Vaguino (MI). Supervisor de ESAI: Celso (MD) y Guillerme (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130649 | OPU | 2023-12-14 19:00:00 | 2023-12-14 19:20:41 | Informado por Andrea/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 0
130650 | OPU | 2023-12-14 19:36:00 | 2023-12-14 19:40:50 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 217. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 14/12/2023 19:36:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 14/12/2023 19:36:41 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 14/12/2023 19:36:23 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN 14/12/2023 19:36:41 | Console do NOC | 0
130651 | OPU | 2023-12-14 19:50:00 | 2023-12-14 19:59:42 | Verificado valor de corriente en el Regulador R04 mayor a 897 A e informado al despacho de carga sobre la imposibilidad de realizar maniobras de Taps mientras se mantenga esta condición conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Jorge. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR REGULADOR 375 MVA R04 SEMD |  |  | G042 | 1
130654 | OPU | 2023-12-14 20:28:00 | 2023-12-14 20:30:38 | Prevendo entrada do PD 20230193, foi desconectada a central evaporativa da unidade (KH-07). | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 0
130656 | OPU | 2023-12-14 21:45:00 | 2023-12-14 22:12:18 | Informado por Andrea/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 0
130660 | OPU | 2023-12-14 23:00:00 | 2023-12-14 23:44:17 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023312, referente ao PD 20230193 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal"; 23:10 - Unidade U04 em Manual e iniciado retirada de carga 23:24 - Unidade com 0 MW/Mvar - aberto o disjuntores 85U04 retirando a unidade do sistema. 23:28 - Desconectada a Excitação da Unidade Geradora, dando inicio ao processo de resfriamento por 05 horas. Despacho de carga - Torres. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
130661 | OPU | 2023-12-14 23:15:00 | 2023-12-14 23:35:31 | Verificado corriente del Regulador R04 con valor inferior a 897 A liberando maniobra de conmutador de taps en caso de necesidad conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Jorge. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR REGULADOR 375 MVA R04 SEMD |  |  | G042 | 1
130665 | OPU | 2023-12-14 23:36:00 | 2023-12-14 23:45:07 | Conferida a OM 2023313 referente ao PD 20230194 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Início previsto: 15/12/2023 às 05:30h. Término previsto: 15/12/2023 às 16:00h. Despacho de carga - Torres. | Desligamentos Programados | BAY DA U04 - GIS 50 HZ |  |  | C035 | 0
130669 | OPU | 2023-12-15 00:15:00 | 2023-12-15 05:06:05 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Días - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Dávalos (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130670 | OPU | 2023-12-15 00:30:00 | 2023-12-15 00:42:01 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.711,07MW para FURNAS y 3.125,08MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 7.112,30MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. PD 20230220(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha. AI 2023062 (COPEL) [11/12/2023 07:00:00 às 15/12/2023 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,29m Jusante: 107,14m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U16, U18A, U13, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130676 | OPU | 2023-12-15 00:56:00 | 2023-12-15 00:56:46 | Informados por el Despacho de Carga - Bruno, que la regulación de las unidades del sector fue normalizada. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
130682 | OPU | 2023-12-15 03:49:00 | 2023-12-15 04:09:20 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Encontrado bomba de pressurização de óleo do disjuntor parada com pressão em 34 MPa; Realizado procedimentos conforme IOC_03.004-02, rearmando o alarme; Existe SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 15/12/2023 03:49:05 | C008 | 1
130677 | OPU | 2023-12-15 04:28:00 | 2023-12-15 04:45:23 | Término do processo de resfriamento da unidade por 05 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender o PD 20230193 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 04:28 - Acionado comando de parada da unidade; 04:36 - Unidade parada; 04:38 - Bloqueada a seccionadora da unidade e colocado cartão de segurança, conforme OM2023312, dando início ao PD 20230193; 04:40 - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d'água; Tempo de fechamento: 3' 18". Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
130680 | OPU | 2023-12-15 05:57:00 | 2023-12-15 06:07:19 | Solicitado e autorizado início das manobras de isolação, conforme OM2023313, referente ao PD 20230194 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 06:05 - Abertas, bloqueadas e colocado os cartões de segurança nas seccionadoras, conforme OM2023313, dando iníco ao PD 20230194. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | BAY DA U04 - GIS 50 HZ |  |  | C035 | 1
130690 | OPU | 2023-12-15 06:15:00 | 2023-12-15 06:38:27 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Sênior 50Hz: Barudi - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Marcos - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Gonzalez Chefe da Brigada: Kriese (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
90463 | OPU | 2023-02-13 07:11:00 | 2023-02-13 07:39:53 | Entrada de la ATO 202301477 para “Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no carregador CB-05, chave seccionadora CHB-05 e banco de baterias HB-05. Substituir sílica gel na CHB-05, conforme PIC 2A. Necessário interligar quadros quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10. Obs. A desenergização total do QB-05 será executada com AT específica ​​​​​​​ | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-05 |  |  | L003 | 0
90509 | OPU | 2023-02-13 07:36:00 | 2023-02-13 09:46:39 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:48 - Unidad 08 Unidades 60Hz: 07:36 - Unidad 10 07:45 - Unidad 14 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
90473 | OPU | 2023-02-13 07:52:00 | 2023-02-13 08:20:29 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 07:53 - Unidad con velocidad nominal en 100%. Obs.: Al momento de conexión de excitación de la unidad accionó la alarma en anexo, con rearme inmediato. Existe SSA 202223383(D) aguardando mantenimiento periódico. 07:55 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 07:58 - Unidad en carga. 08:08 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafú. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  | U05 GENERADOR GENERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALLA ULP-05 30L45K2 13/02/2023 07:54:21 U05 GENERADOR GENERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC REARM ULP-05 30L45K2 RTN 13/02/2023 07:54:21 | A005 | 0
90476 | OPU | 2023-02-13 08:06:00 | 2023-02-13 08:22:07 | Entrada de la ATO 202301556 para “TRANSDUCTOR ``MCR-PT100/I/DC´´ SE ENCUENTRA CON EL LED ``SENSOR LINE´´ ENCENDIDO. Verificación de estado de transductor y cambio del mismo de ser necesario. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 |  |  | J061 | 0
90472 | OPU | 2023-02-13 08:22:00 | 2023-02-13 08:22:57 | Entrada de la ATE 202301502 para “Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas.” OBS.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT” Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90485 | OPU | 2023-02-13 08:23:00 | 2023-02-13 11:50:22 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; 08:35 - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Observacion: Unidad 08 parada por conveniencia operativa. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados 08:28h - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 12, 13, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM; Observacion: Unidad 10, 14 parada por conveniencia operativa. Unidad 11 en PD. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90498 | OPU | 2023-02-13 09:02:00 | 2023-02-13 09:43:03 | Retirado bebedero por Soter para su reparo, SGSS.AE proveerá un bebedero reserva en el transcurso de la semana. | Trabalhos Programados | CCR |  |  | CCR | 0
90493 | OPU | 2023-02-13 09:08:00 | 2023-02-13 09:14:51 | Entrada de la ATO 202301599 para “Verificar/solucionar acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE." | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
90499 | OPU | 2023-02-13 09:18:00 | 2023-02-13 09:19:17 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
90510 | OPU | 2023-02-13 09:32:00 | 2023-02-13 09:46:17 | Entrada da ATE 202301639 para "Verificar y solucionar actuacion intermitente de alarma "TENSION FASE R". Obs: esta oscilando entre 200-260kV en el SCC. Obs: Sera necesario maniobrar la llave de tierra del DPB." Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA |  |  | G045 | 1
90522 | OPU | 2023-02-13 10:13:00 | 2023-02-13 10:30:39 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05 Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 9A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA; Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. 10:20h Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-02 para control vía SCADA; Seleccionado 1EPIC para control vía SCADA; Observacion: Unidad 11 se encuentra en PD. Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90528 | OPU | 2023-02-13 10:32:00 | 2023-02-13 10:41:22 | Entregado por SGSS.AE bebedero nuevo en reemplazo del anterior. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
90534 | OPU | 2023-02-13 10:42:00 | 2023-02-13 10:47:38 | Reinício da AT 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo." Observação: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 0
90542 | OPU | 2023-02-13 11:03:00 | 2023-02-13 11:13:06 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 realizado restart manual del SCADA. Despacho de carga - Casafu | Manobras Operacionais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90545 | OPU | 2023-02-13 11:16:00 | 2023-02-13 11:26:46 | Prevendo entrada da ATEIE 20230009 para "Desmontaje de by-pass proximo a la Linea.", confirmado que o religamento automático da Linha encontra-se desabilitado. 11:17h - Início da ATEIE 20230009. Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E013 | 0
90549 | OPU | 2023-02-13 11:17:00 | 2023-02-13 12:14:38 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; 11:17h - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05 ; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Observacion: Unidad 08 parada por conveniencia operativa. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados 11:23h - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 12, 13, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM; Observacion: Unidad 10, 14 parada por conveniencia operativa. Unidad 11 en PD. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90558 | OPU | 2023-02-13 11:55:00 | 2023-02-13 11:57:33 | Las inspecciones referentes a las unidades 12 a 18A fueron realizadas parcialmente debido al acompañamiento de los trabajos referentes a la ATE 202301502. Las mismas fueron justificadas en el GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
90566 | OPU | 2023-02-13 12:15:00 | 2023-02-13 13:04:54 | 3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Sênior 60Hz: Gallardo - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Ezequiel - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Alan e Douglas Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
90587 | OPU | 2023-02-13 12:42:00 | 2023-02-13 16:37:37 | Verificado acionamento dos alarmes mencionados abaixo: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" "86T ACTUADO" Providências tomadas: Avisado Fabricio - SMME.DT, responsável da ATO 202301493. O mesmo informou que será necessário substituir o IED. | Alarmes | CONTROLE AUTOTRANSF TX / TRANSF REGULADOR RX |  |  | G045 | 0
90597 | OPU | 2023-02-13 13:45:00 | 2023-02-13 17:27:52 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:45h - Unidade 08. Unidades 60Hz: 17:14h - Unidade 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
90634 | OPU | 2023-02-13 13:45:00 | 2023-02-13 17:08:51 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
90588 | OPU | 2023-02-13 13:53:00 | 2023-02-13 17:11:06 | Reinício da ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observación: Colecta será realizada en la unidad 06. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
90584 | OPU | 2023-02-13 13:57:00 | 2023-02-13 16:38:42 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB - 10: Selecionada bomba 1 como principal. KH - 21: Conectada central evaporativa; 13:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:02 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. (acionado o alarme em anexo, existe SSA 202213012 ) 14:04 - Unidade em carga. 14:12 - Unidade em controle conjunto de potência ativa e tensão. Despacho de Carga - Douglas | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  | SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRES BAIXA DISP 2 NC BLOQ A-33 K1 13/02/2023 14:02:42 | B010 | 0
90595 | OPU | 2023-02-13 14:35:00 | 2023-02-13 15:49:12 | Verificado varições nas grandezas elétricas, com redução no intercâmbio com a ANDE. Posteriormente o intercâmbio voltou ao patamar inicial. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 504,47kV / 509,88kV / 500,92kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,44Hz / 50,05Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.534,61MW / 2.542,52MW / 2.542,52MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.351,48MW / 3.099,71MW / 2.924,73MW Informado por Jorge que as variações foram causadas possivelmente por perturbação no sistema argentino. Despacho de Carga - Jorge | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
90600 | OPU | 2023-02-13 14:57:00 | 2023-02-13 17:09:43 | Paralizada a ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Realizado medicion en la unidad 06. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
90602 | OPU | 2023-02-13 15:10:00 | 2023-02-13 15:15:56 | Encerrada a ATO 202301626 "Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3". Modificações/informações adicionais: Realizada la inspección del motoventilador, se constato el desprendimiento de la caja de conexiones del mismo, por lo que deberá ser sustituido, lo cual se realizará con otro documento. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 |  |  | G040 | 0
90604 | OPU | 2023-02-13 15:23:00 | 2023-02-13 15:44:40 | Encerrada a ATE 202301639 "Verificar y solucionar actuacion intermitente de alarma "Tension fase R". Obs: esta oscilando entre 200-260kV en el SCC. Sera necesario maniobrar la llave de tierra del DPB". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado, realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA |  |  | G045 | 1
90615 | OPU | 2023-02-13 15:30:00 | 2023-02-13 16:03:13 | Foi realizado a troca do bebedouro da copa da CCR que encontrava-se com vazamento de água pelos funcionários da limpeza Júlio e Lídio (Terceirizada Itaipu) Novo bebedouro: Nr. 3783 modelo WA-988 marca SRL mega star. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
90632 | OPU | 2023-02-13 16:48:00 | 2023-02-13 17:23:24 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz: Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 9A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA; Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. 16:54 - Maniobras en el Sector 60Hz: Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A para SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-02 para control vía SCADA; Seleccionado 1EPIC/EAIC para control vía SCADA; Verificada las unidades para AUTO en los aplicactivos CAG/CAT. Observación: U11 se encuentra en mantenimiento. Despacho de Carga - Alan. | Manobras Operacionais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90630 | OPU | 2023-02-13 16:53:00 | 2023-02-13 17:20:02 | Verificada tensão no conjunto T03/R03 e linha LI 220kV MD-IRY acima de 245kV, ultrapassando os limites de tensão dos disjuntores estabelecidos na IOPI002-36. Providências tomadas: Selecionado R03 para individual e R01 para Master; Coordenado com despacho de carga a redução de 2kV no conjunto T03/R03 e linha MD-IRY; Às 17:00h, realizada manobra de -2kV nos demais reguladores, ficando todos os reguladores com mesmo TAP; Selecionado R01 para subordinado e R03 para Master. Despacho de Carga - Jorge | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
90640 | OPU | 2023-02-13 16:54:00 | 2023-02-13 17:34:11 | Entrada da ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conforme solicitado. Anexo pela contratada. Ref. ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1". Obs.: Coord. c/ operação manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02, 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2, efetuar tão logo qto possível. Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90637 | OPU | 2023-02-13 17:06:00 | 2023-02-13 17:26:41 | Prorrogado ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSA,s anexas". Novo término: 15/02/2023, 16h. Motivo: a pedido do responsável. Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
90645 | OPU | 2023-02-13 17:19:00 | 2023-02-13 17:41:49 | Paralizada ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo". Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
90656 | OPU | 2023-02-13 17:28:00 | 2023-02-13 18:00:40 | Término da ATEIE 20230009 "Desmontaje de by-pass proximo a la Linea." Obs.: o religamento automático da linha MD-VHA1 permanece desabilitado. Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E013 | 0
90659 | OPU | 2023-02-13 17:52:00 | 2023-02-13 18:07:29 | Verificado no SCADA o acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Existem as SSA 202222714 e SSA 202222715 | Alarmes | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  | ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 13/02/2023 17:52:02 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 13/02/2023 17:53:38 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 13/02/2023 17:53:38 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 13/02/2023 17:52:02 | D044 | 0
90667 | OPU | 2023-02-13 18:15:00 | 2023-02-13 19:43:45 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
90681 | OPU | 2023-02-13 19:23:00 | 2023-02-13 20:29:59 | Verificado que la Estación de Operación microscada reinicio automáticamente, sin conseguir completar el reinicio del sistema operacional, permaneciendo fuera de operación. En la secuencia fue verificado accionamiento de las alarmas en anexo. Providencias tomadas: Verificada existencia de la SSA 202302097 y la ATO 202301492 en ejecución; De esa forma, los vanos del T05/R05, T0X/R0X, vano de la LI 500kV MD-VHA1, interruptores de acoplamiento de barras de 500kV y vanos de la líneas LT IPU-MD3, LT IPU-MD4, LI MD-FI3 e LI MD-FI4 quedan sin control y supervisión en caso de indisponibilidad del SCC; Entrado en contacto con SMME.DT - Eduardo Poletto, informándole de la situación, el cual dijo que volvera a dar retorno a la llamada. 19:26 - Entrado en contacto con la SEMD, SMME.DT - Eduardo Poletto, el cual informo que el problema sera atendido mañana a primera hora. Según información adicional del personal de mantenimiento, el problema tendrá solución definitiva una vez que el fabricante se presente a la Usina, el cual tiene fecha prevista para el dia 23/02/2023. Avisado: OPUO.DT - Paulo Zanelli. | Alarmes | SEMD |  | SEMD_500 2PGTW RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2PGTW RTU560 13/02/2023 19:23:34 SEMD_500 2S-D02 RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-D02 RTU560 13/02/2023 19:23:03 SEMD_500 2S-L34 RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-L34 RTU560 13/02/2023 19:26:34 SEMD_500 2S-LC RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-LC RTU560 13/02/2023 19:28:28 SEMD_500 MICRO-SCADA FALLA IHM LOCAL NC FALLA 13/02/2023 19:23:34 SEMD_500 VHA IHM MICRO-SCADA COMUNICACION NC FALLA 13/02/2023 19:26:34 | SEMD | 1
90683 | OPU | 2023-02-13 19:45:00 | 2023-02-13 20:22:41 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 19:45h - Unidade 08. Unidades 60Hz: 19:33h - Unidade 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
90696 | OPU | 2023-02-13 20:52:00 | 2023-02-13 20:53:19 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
90704 | OPU | 2023-02-13 21:22:00 | 2023-02-13 21:44:29 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 13/02/2023 21:22:08 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC REARM CTM-10 KR RTN 13/02/2023 21:22:22 | B010 | 0
90707 | OPU | 2023-02-13 21:53:00 | 2023-02-13 21:53:24 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
90733 | OPU | 2023-02-14 00:09:00 | 2023-02-14 00:25:04 | Solicitado pelo despacho de carga el vertimento 4176 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,54m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,96m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,04m Vertida: 4.184,93m3/s Diferença de vazão: 686,45m3/s Condiões hidrologicas Nivel Montante: 220,13m Nivel Jusante: 106,34m Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
90741 | OPU | 2023-02-14 00:15:00 | 2023-02-14 00:41:59 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Luciano - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fábio - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Torres e Gonzalez Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
90740 | OPU | 2023-02-14 00:34:00 | 2023-02-14 00:36:52 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.735,95MW para FURNAS e 3.130,02MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U08. Geração do setor 60Hz com 4.562,49MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U14 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDADE GERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,14m Jusante: 106,25m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,96m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U18, U18A, U16, U17, U13, U12, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
90751 | OPU | 2023-02-14 00:50:00 | 2023-02-14 04:03:49 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 03:40 - Unidade 08 Unidades 60Hz: 01:22 - Unidade 14 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
90754 | OPU | 2023-02-14 01:40:00 | 2023-02-14 01:41:52 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-17 KFCA RTN 14/02/2023 01:40:38 U17 TOMADA_DAGUA MOTOR 1/2 LIGADO NC SIM CTM-17 KM1/KM2 14/02/2023 01:40:17 U17 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-17 KR 14/02/2023 01:40:16 | B017 | 0
90785 | OPU | 2023-02-14 04:53:00 | 2023-02-14 05:03:28 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 14/02/2023 04:54:04 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-05 KM1/KM2 14/02/2023 04:53:40 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 14/02/2023 04:53:40 | A005 | 0
90789 | OPU | 2023-02-14 05:22:00 | 2023-02-14 05:22:43 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 58 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
90802 | OPU | 2023-02-14 06:15:00 | 2023-02-14 06:44:15 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Ruíz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Casafu y Arévalos. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Sosa (MD) y Edilson(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106612 | OPU | 2023-04-14 07:43:00 | 2023-04-14 08:54:01 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidades 07 y 08. 08:02 - Unidades 09 y 9A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
106615 | OPU | 2023-04-14 07:56:00 | 2023-04-14 17:18:41 | Reinicio de la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesar la ug en carga en todo el trabajo" Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U04 |  |  | A004 | 0
106617 | OPU | 2023-04-14 08:12:00 | 2023-04-14 08:46:28 | Serán ejecutados trabajos conforme los siguientes documentos: Entrada de la ATE 202303321 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Reinicio de la ATE 202303231 "Inspección civil del área aguas abajo del vertedero." 08:42 - Aisladas las tres canaletas del vertedero. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
106613 | OPU | 2023-04-14 08:17:00 | 2023-04-14 08:27:49 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202303158 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." ATO 202303159 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz." ATO 202303160 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz." ATO 202303161 "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz." | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
106616 | OPU | 2023-04-14 08:30:00 | 2023-04-14 08:38:24 | Entregado el vehiculo del turno Fiat Siena BAW-1193 (4444) al sector de transporte para inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento, en sustitución recibido el vehiculo SIENA con placa BAW-1184. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106619 | OPU | 2023-04-14 08:32:00 | 2023-04-14 08:47:26 | Entrada de la ATO 202303268 para "Realizar instalação dos voltímetros reparados por ILA2. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 |  |  | L002 | 0
106620 | OPU | 2023-04-14 09:00:00 | 2023-04-14 11:36:39 | Reinicio de la ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observación: Será realizado colecta en la unidad: U04. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
106631 | OPU | 2023-04-14 09:43:00 | 2023-04-14 11:57:24 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106621 | OPU | 2023-04-14 10:17:00 | 2023-04-14 10:26:52 | Baja de la ATO 202302614 "Incluir supervisão de PSS conectado nas telas U03CIGT, U03EXC, U04CIGT, U04EXC, UU09CIGT, U09EXC, U9ACIGT, U9AEXC, U11CIGT, U11EXC, U13CIGT e U13EXC." Modificaciones/Informaciones adicionales: As telas U03CIGT, U03EXC, U04CIGT, U04EXC, UU09CIGT, U09EXC, U9ACIGT, U9AEXC, U11CIGT, U11EXC, U13CIGT e U13EXC foram alteradas, sendo incluída informação de PSS conectado. Foi aproveitado realizar a mesma inclusão nas telas U8AEXC e U8ACIGT. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
106622 | OPU | 2023-04-14 10:30:00 | 2023-04-14 17:21:22 | Encerrada la ATE 202303231 "Inspección civil del área aguas abajo del vertedero." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Observación: Las tres canaletas continuan impedidas dentro de la ATE 202303321. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | AREA A JUSANTE DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
106623 | OPU | 2023-04-14 10:46:00 | 2023-04-14 11:35:26 | Dentro de la ATO 202303161, fue desactivado el punto referente a la supervision del nível montante HM2 en el sistema SCADA. 10:51 - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM2 en el sistema SCADA. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM2 60 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
106625 | OPU | 2023-04-14 10:52:00 | 2023-04-14 11:35:45 | Dentro de la ATO 202303159, fue desactivado el punto referente a la supervision del nível montante HM1 en el sistema SCADA. 10:59 - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HM1 en el sistema SCADA. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM1 50 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
106624 | OPU | 2023-04-14 11:07:00 | 2023-04-14 11:20:50 | Baja de la ATO 202303268 para "Realizar instalação dos voltímetros reparados por ILA2. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Reinstalados os voltimetros reparados por ILA2 normalizando indicação de tensão do carregador. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 |  |  | L002 | 0
106628 | OPU | 2023-04-14 11:29:00 | 2023-04-14 11:41:08 | Paralizada la ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
106629 | OPU | 2023-04-14 11:29:00 | 2023-04-14 17:20:33 | Paralizada la ATE 202303234 para "Realizar procedim. previsto en im.me.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas sm600 y cnp80. Notas: 1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesar la ug en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A004 | 0
106626 | OPU | 2023-04-14 11:31:00 | 2023-04-14 11:36:11 | Dentro de la ATO 202303158 para desactivado el punto referente a la supervision del nível montante HJ1 en el sistema SCADA. 11:35 - Activado el punto referente a la supervision de nível montante HJ1 en el sistema SCADA. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL JUSANTE HJ1 50 HZ EL.138,00 |  |  | T050 | 0
106630 | OPU | 2023-04-14 11:54:00 | 2023-04-14 11:59:55 | Encerrada ATE 202303321 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Observación Normalizada las tres canaletas del vertedero. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
106633 | OPU | 2023-04-14 12:15:00 | 2023-04-14 12:41:15 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas, Arevalos e Casafu. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106643 | OPU | 2023-04-14 13:34:00 | 2023-04-14 14:00:06 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:34h - Unidades 07 y 08. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
106642 | OPU | 2023-04-14 13:36:00 | 2023-04-14 13:58:26 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: La bomba 2 permanece como principal conforme solicitud de SMMU.DT; KH-17: Conectada central evaporativa; 13:37h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:41h - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 13:43 - Unidad en carga. 13:52 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
106651 | OPU | 2023-04-14 14:13:00 | 2023-04-14 16:02:51 | Entrada da ATO 202303360 para "Realizar desconexiones necesarias en el Panel de Medición de Facturación (5MHER) y traslado del Panel a la sala de control 2CRL-3". | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - ALIMENTADOR HERNANDÁRIAS 23 kV |  |  | G099 | 0
106652 | OPU | 2023-04-14 14:13:00 | 2023-04-14 16:05:11 | Entrada da ATO 202303363 para "Realizar desconexiones necesarias en el panel 4MC (alimentación CC y CA) para permitir el traslado del Panel de Medición de Facturación (5MHER) a la sala de control 2CRL-3". | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
106647 | OPU | 2023-04-14 14:55:00 | 2023-04-14 15:27:48 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 14:56h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:59h - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 15:01h - Unidad en carga. 15:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
106648 | OPU | 2023-04-14 15:16:00 | 2023-04-14 15:18:53 | Recebemos o veículo do turno Fiat Siena BAW-1193 do setor de transporte limpo e abastecido. Devolvido o veículo SIENA BAW-1184. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106649 | OPU | 2023-04-14 15:43:00 | 2023-04-14 15:43:35 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 53 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
106650 | OPU | 2023-04-14 15:52:00 | 2023-04-14 15:53:28 | Prorrogação dos seguintes PD's: PD 20230057 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal"; PD 20230058 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente para execução dos trabalhos. Novo Término previsto: 14/04/2023 às 18:00h. Avisado: Soter - Júlio. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 1
106655 | OPU | 2023-04-14 16:23:00 | 2023-04-14 16:35:21 | Encerramento da ATE 202302637 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual os alarmes do rele de proteção do Disj. 52A4 do painel CD-01 são transmitidos para o painel 5S-CD01 mas não são retransmitidos para o SCADA". Modificações/Informações adicionais: "Foi realizada a substituição do Gateway do painel 5S-CD01, verificado que as informações do Gateway voltaram normalmente após a substituição, efetuado testes chave Local/Remoto com a CCR OK. Os alarmes da proteção do Disj. 52.A4 vão ser simulados diretamente no IED em outro documento pela equipe responsável para verificar a correta atuação no SCADA". Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SIST. SUPERV. E CONTROLE CENTRAL DISTRIB. 13,8 kV CD-01 |  |  | K010 | 0
106657 | OPU | 2023-04-14 16:43:00 | 2023-04-14 16:45:39 | Encerramento da ATO 202302395 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual os trandutores MCR-PT100/I/DC encontram-se com o Leds "Sensor Line" acesos. Ver anexos SSA". Modificações/Informações adicionais: "Verificado que los transductores se encuentran con LEDS "SENSOR LINE" encendidos es debido a problema en el dispositivo primario los detalles se encuentran en la ejecución de la SSA 202223784 . Liberado equipo para Operacion". Observação: Colocado cartão de advertência nos pontos desconectados na referida UTR. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 |  |  | A009 | 0
106658 | OPU | 2023-04-14 16:46:00 | 2023-04-14 16:54:47 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização, conforme OM 2023071, referente ao PD 20230070 para "Substitui Relés de Supervisão de Bobina do Circuito de Abertura I e II do disjuntor". 16:49h - Retirado C.S., desbloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023071, dando por encerrado o PD 20230070. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 16:52h - Fechado o disjuntor 84T04. Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 KV 84T04 DA SEMD |  |  | G026 | 1
106660 | OPU | 2023-04-14 16:58:00 | 2023-04-14 17:01:38 | Encerramento da ATE 202303234 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U04 |  |  | A004 | 0
106662 | OPU | 2023-04-14 16:58:00 | 2023-04-14 17:01:20 | Encerrada a ATE 202302732 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADROS DE CONTROLE/SINALIZ/MEDICAO 500 KV SEMD |  |  | G073 | 0
106664 | OPU | 2023-04-14 17:04:00 | 2023-04-14 17:07:22 | Encerramento dos seguintes documentos: ATO 202303158 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz"; ATO 202303159 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202303160 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202303161 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
106663 | OPU | 2023-04-14 17:05:00 | 2023-04-14 17:08:25 | Encerrada a ATE 202302066 para "Calibração periódica dos medidores de energia M20A e M20B (LI 220KV MD PIH, respaldo)". Modificações/informações adicionais: Instrumentos calibrados dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela Ande. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | MEDICAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-PIH-SEMD |  |  | E020 | 0
106670 | OPU | 2023-04-14 17:05:00 | 2023-04-14 17:29:00 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 17:06h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:09h - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 17:11h - Unidad en carga. 17:20h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
106669 | OPU | 2023-04-14 17:06:00 | 2023-04-14 17:28:05 | Dentro do PD 20230057 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal" partido a unidade. 17:07h - Unidade em vazio para ensaios DAT; 17:24h - Unidade parada. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
106666 | OPU | 2023-04-14 17:13:00 | 2023-04-14 17:15:03 | Encerrada a ATE 202302065 para "Calibração periódica dos medidores de energia M18A e M18B (LI 220KV MD IRY, medição respaldo)". Modificações/informações adicionais: Medidores calibrados dentro de suas características e liberados para uso.Serviço acompanhado pela interligada Ande. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE RETAGUARDA DA LI-220KV-MD-IRY - SEMD |  |  | E019 | 0
98692 | OPU | 2023-03-13 15:55:00 | 2023-03-14 13:01:16 | Dentro del PD 20230053 accionado comando de parada de la unidad generadora. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
98609 | OPU | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-03-14 07:44:40 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:35h - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
98603 | OPU | 2023-03-14 07:10:00 | 2023-03-14 07:17:48 | Avisado a Pre Operación - Edevaldo, de la emisión de la SSA 202304207. | Alarmes | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U09 |  |  | A009 | 0
98637 | OPU | 2023-03-14 07:34:00 | 2023-03-14 09:07:12 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4866 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,01m ; CV.10: 3,99m ; CV.11: 3,97m ; CV.12: 4,03m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,50m ; CV.12: 3,62m ; CV.13: 3,56m ; CV.14: 3,56m Vertida: 4.866,04m3/s. Diferencia de caudal: -671,47m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,11m Nivel Jusante: 107,26m Despacho de carga - Alisson. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
98611 | OPU | 2023-03-14 07:46:00 | 2023-03-14 07:50:58 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202302341 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones DOC´s SSP, PIC e IS." ATO 202302345 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes." Observación: confirmado presencia de camión de bomberos en la SE-MD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
98620 | OPU | 2023-03-14 07:58:00 | 2023-03-14 08:23:41 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 08:00h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:03h - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 08:06h - Unidade em carga. 08:17h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
98623 | OPU | 2023-03-14 08:14:00 | 2023-03-14 08:28:53 | Entrada da ATO 202302380 para "Editar BD del sistema SCADA para aplicar modificações no modelo de rede EMS conforme arquivo anexo a fim de incluir a nova linha de interligação MD-YZU1 e adequar terminal da LI MD-VHA1 na SE VHA. Sistema SCADA en condiciones normales de operación con el BITRAS1 como primario". | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
98622 | OPU | 2023-03-14 08:15:00 | 2023-03-14 08:26:52 | Reinicio da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
98625 | OPU | 2023-03-14 08:20:00 | 2023-03-14 08:33:01 | Entrada da ATO 202302535 para "Verificar accionamiento de la alarma "BAJA PRESIÓN DE AIRE TRAFO TR 09 FASE S" sin rearme. Obs: Las presiones se encuentran en la fase "R": 4,2 kgf/cm2, en la fase "S": 4,1 kgf/cm2 y en la fase "T": 4,3 kgf/cm2". | Trabalhos Urgentes | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U09 |  |  | A009 | 0
98631 | OPU | 2023-03-14 08:22:00 | 2023-03-14 08:51:34 | Entrada da ATO 202302330 para "Acompañar a los técnicos de la empresa BACKCOM en la visita de soporte con fecha de inicio 14/03/2023, con referencia al contrato 4500057581". | Trabalhos Programados | PAINEL SOPHO 60HZ - ATUALIZAÇÃO |  |  | M040 | 0
98626 | OPU | 2023-03-14 08:26:00 | 2023-03-14 08:35:49 | Encerramento da ATO 202302052 para "Retirar console reserva e reinstalar a Console Sênior 60hz que encontra-se recuperada". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 0
98647 | OPU | 2023-03-14 08:34:00 | 2023-03-14 09:47:24 | Entrada de la ATO 202302314 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o amperímetro digital CC posição "CM1" com indicação discrepante, apresenta discrepância nos valores de medição." Observación: Aislado cargador C4 y desenergizado tablero QACC-4. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC SEMD-2CCB-1 |  |  | L021 | 0
98629 | OPU | 2023-03-14 08:46:00 | 2023-03-14 08:50:30 | Entrada da ATO 202302324 para "Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 60Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D". | Trabalhos Programados | PAINEL SOPHO 60HZ - ATUALIZAÇÃO |  |  | M040 | 0
98632 | OPU | 2023-03-14 08:51:00 | 2023-03-14 08:52:25 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
98634 | OPU | 2023-03-14 08:52:00 | 2023-03-14 08:54:53 | Conforme correo recibido, fue realizado restart de los siguientes dispositivos DFR: DFR 2S1.1; DFR 3S1.1; DFR 3S2; DFR 2S1. | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
98639 | OPU | 2023-03-14 09:04:00 | 2023-03-14 09:11:00 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4500 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,50m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,50m ; CV.14: 3,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,26m ; CV.10: 3,22m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,24m ; CV.14: 3,26m Vertida: 4.522,25m3/s. Diferencia de caudal: -341,67m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,10m Nivel Jusante: 107,77m Despacho de carga - Alisson. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
98640 | OPU | 2023-03-14 09:41:00 | 2023-03-14 09:48:01 | Reinicio da ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
98641 | OPU | 2023-03-14 10:05:00 | 2023-03-14 10:10:25 | Dentro de la ATE 202302098 realizado restart manual del SCADA. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
98654 | OPU | 2023-03-14 10:28:00 | 2023-03-14 11:11:25 | Dentro de la ATE 202302161, realizadas las siguientes maniobras: 10:28h - abierto el interruptor 44L22. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
98656 | OPU | 2023-03-14 10:33:00 | 2023-03-14 10:33:34 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
98658 | OPU | 2023-03-14 10:39:00 | 2023-03-14 10:44:32 | Baja de la ATO 202302314 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o amperímetro digital CC posição "CM1" com indicação discrepante, apresenta discrepância nos valores de medição." Modificaciones/informaciones adicionales: Retirado amperímetro digital CC posicion "CM1" para servicio de laboratorio, reconexión del mismo será efectuada con otro documento. Caso necesario equipamiento queda a disposición de operación. Observación: Conectado cargador C4 y energizado el tablero QACC-4. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC SEMD-2CCB-1 |  |  | L021 | 0
98662 | OPU | 2023-03-14 10:46:00 | 2023-03-14 10:51:14 | Entrada da ATO 202302301 para "Realizar a substituição da tela MGT do sistema WHG 60Hz localizada na CCR. A tela será retirada e enviada reparo". Observação: O responsável informou que a tela está no laboratório e ainda não está pronta. Irá substituir quando retornar. | Trabalhos Programados | PAINEL SWP |  |  | T011 | 0
98644 | OPU | 2023-03-14 11:03:00 | 2023-03-14 11:03:25 | Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
98670 | OPU | 2023-03-14 11:17:00 | 2023-03-14 11:20:04 | Dentro de los trabajos de la ATO 202302341 y la ATO 202302345 fue normalizado el sistema anti-incendio. Observación: liberado camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
98672 | OPU | 2023-03-14 11:25:00 | 2023-03-14 11:28:48 | Encerramento da ATO 202302258 para "Verificar y solucionar indicación de corriente discrepante del instrumento 96A de la U14 en referencia al SCADA. Valor del instrumento 96A en 20KA, valor medido en el SCADA 14,57KA". Modificações/Informações adicionais: Será executado com outra AT devido à necessidade de intervenção no ULP da U14 durante manutenção preventiva. | Trabalhos Programados | PAINEL GUS 14/15 |  |  | T021 | 0
98678 | OPU | 2023-03-14 11:59:00 | 2023-03-14 17:54:35 | Baja de la ATO 202302341 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6m), conforme instrucciones doc´s SSP, PIC e IS. Obs: será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T5/TRANSF REGUL R5 SEMD |  |  | G044 | 1
98686 | OPU | 2023-03-14 12:15:00 | 2023-03-14 13:58:12 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Vanderlei - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Camacho - 4790 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Jose Roberto - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Edilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
98691 | OPU | 2023-03-14 12:48:00 | 2023-03-14 16:58:04 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302098, realizado RDAS Failover, ficando RDAS2 como principal. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
98729 | OPU | 2023-03-14 13:54:00 | 2023-03-14 16:25:51 | Durante la inspección del operador Otavio, verificado pérdida por la válvula de alivio del sistema de resfriamiento del generador conforme anexo. Providencias tomadas: Verificado la existencia de la SSA 202301562 (Ur) abiert Informado SMMA.DT - Guilherme; Informado por Pre-Operación - Salinas, la expedicion de la ATO 202302587. | Inspeções de Rotina | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE |  |  | A003 | 1
98709 | OPU | 2023-03-14 14:06:00 | 2023-03-14 14:13:10 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4800 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,26m ; CV.10: 3,22m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,24m ; CV.14: 3,28m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,52m ; CV.10: 3,50m ; CV.11: 3,48m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,50m ; CV.14: 3,50m Vertida: 4.856,59m3/s. Diferencia de caudal: 336,89m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 107,84m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
98715 | OPU | 2023-03-14 14:34:00 | 2023-03-14 14:47:28 | Entrado en contacto con la CCR a través del número de emergencia (9999) el Sr. Guillerme, informando sobre la presencia de una serpiente proximo a la AMC cota 144. Avisado: Bomberos - Baez. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
98727 | OPU | 2023-03-14 15:19:00 | 2023-03-14 15:48:16 | Verificado variações nas grandezas elétricas no setor 50Hz, informados por despacho de carga que foi causado por um problema no sistema Argentino. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 505,28kV / 521,29kV / 495,09kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 50,78Hz / 50,04Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.705,76MW / 2.715,55MW / 2.696,44MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.007,14MW / 3.005,85MW / 2.160,78MW Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 60Hz: 514,26kV / 518,02kV / 512,77kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,96Hz / 60,09Hz / 59,95Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.626,61MW / 5.617,58MW / 5.551,53MW Despacho de Carga - Torres. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
98734 | OPU | 2023-03-14 15:34:00 | 2023-03-14 16:38:06 | Verificado accionamiento de las siguientes alarmas en anexo con rearme. Providencias tomadas: Verificado que no existen trabajos en andamiento en el terminal de la SEMD. Informado al despacho de carga y consultado sobre la posible existencia de trabajos en el terminal de la ANDE, siendo que este nos comenta que no existen trabajos en andamiento y ni ocurrio el accionamiento de dichas alarmas en el terminal de la ANDE. Emitida SSA 202304275 y SSA 202304276. Despacho de carga - Torres. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  | SEMD_500 YZU1 87LA COMUNICACION NC FALLA 2RAL14 PA5L14 14/03/2023 15:34:01 SEMD_500 YZU1 87LA COMUNICACION NC NORMAL 2RAL14 PA5L14 RTN 14/03/2023 15:35:08 SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO NC NO 2RAL14 PA5L14 RTN 14/03/2023 15:35:08 SEMD_500 YZU1 87LP COMUNICACION NC FALLA 2RPL14 PP5L14 14/03/2023 15:33:05 SEMD_500 YZU1 87LP COMUNICACION NC NORMAL 2RPL14 PP5L14 RTN 14/03/2023 15:34:17 SEMD_500 YZU1 87LP DESHABILITADO NC NO 2RPL14 PP5L14 RTN 14/03/2023 15:34:17 SEMD_500 YZU1 87LP DESHABILITADO NC SI 2RPL14 PP5L14 14/03/2023 15:33:05 | E014 | 1
98730 | OPU | 2023-03-14 15:50:00 | 2023-03-14 17:30:00 | Verificado nível do canal de fuga em 108.13 m, caracterizando a condição de "Alerta 1". Providências tomadas: Acompanhado as condições hidrólógicas através do sistema SCADA; Avisados: Villalba - Despacho de Carga; Victor - Bombeiros; Mieres - SOTER; Paulo Zanelli - OPUO.DT; Ivan - OPUE.DT; Salinas - Pré-Operação; Rojas - Assessoria de Turno 50Hz; Isnardi - Assessoria de Turno 60Hz; Osmar - Revisão de Unidades; Denison - Pós operação; Vissoto - Segurança do Trabalho; Atilio Vergara - SMM.DT. | Alarmes | Rio Paraná à jusante |  |  | Rio Paraná à jusante | 1
98744 | OPU | 2023-03-14 16:06:00 | 2023-03-14 16:28:01 | Entrada da ATO 202302587 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la valvula de alivio 8X10 WCB, correspondiente a la tuberia de la valvula 11RG, se encuentra liberando agua bruta de manera continua. Obs: presion en aproximadamente 8.2 Bar." | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE |  |  | A003 | 1
98737 | OPU | 2023-03-14 16:13:00 | 2023-03-14 16:13:50 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
98745 | OPU | 2023-03-14 16:18:00 | 2023-03-14 16:58:48 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302098, realizado RDAS Failover, ficando RDAS1 como principal. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
98738 | OPU | 2023-03-14 16:22:00 | 2023-03-14 16:23:26 | Dentro de la ATE 202302161 realizada varias maniobras de abertura/cierre en el referido interruptor. Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | DISJUNTOR 500 KV 44L22 DA SEMD |  |  | G011 | 0
98749 | OPU | 2023-03-14 16:54:00 | 2023-03-14 16:54:48 | Paralización de los siguientes documentos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
98756 | OPU | 2023-03-14 17:11:00 | 2023-03-14 17:18:27 | Baja de la ATO 202302324 para "Acompañar a técnicos de la empresa TELETEX en los trabajos de actualización del hipervisor del servidor 60Hz a la versión recomendada: VMware ESXi 7.0 Update U3D". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | PAINEL SOPHO 60HZ - ATUALIZAÇÃO |  |  | M040 | 0
98774 | OPU | 2023-03-14 18:15:00 | 2023-03-14 19:01:06 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Aníbal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Gallardo - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
98789 | OPU | 2023-03-14 20:10:00 | 2023-03-14 20:10:33 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
98819 | OPU | 2023-03-14 22:25:00 | 2023-03-14 23:15:15 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 5519 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,52m ; CV.10: 3,50m ; CV.11: 3,48m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,50m ; CV.14: 3,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,99m ; CV.10: 3,91m ; CV.11: 3,99m ; CV.12: 4,01m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,03m Vertida: 5.528,34m3/s. Diferencia de caudal: 674,58m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,06m Nivel Jusante: 108,62m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
98811 | OPU | 2023-03-14 22:42:00 | 2023-03-14 22:43:03 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,61m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
98812 | OPU | 2023-03-14 22:43:00 | 2023-03-14 22:43:35 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
98822 | OPU | 2023-03-14 23:10:00 | 2023-03-14 23:26:09 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.15: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.31: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
98827 | OPU | 2023-03-14 23:41:00 | 2023-03-15 00:05:44 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7115 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,99m ; CV.10: 3,99m ; CV.11: 3,99m ; CV.12: 4,01m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,03m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,27m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7.152,50m3/s. Diferencia de caudal: 1.623,32m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,06m Nivel Jusante: 108,61m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
98838 | OPU | 2023-03-15 00:15:00 | 2023-03-15 00:47:47 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Dias - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Vera y Bruno Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Noguera (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
98840 | OPU | 2023-03-15 00:30:00 | 2023-03-15 00:51:01 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.732,36MW para FURNAS y 2.546,96MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.574,15MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,05m Jusante: 108,61m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 5,27m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U14, U16, U17, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
98861 | OPU | 2023-03-15 03:16:00 | 2023-03-15 03:31:18 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,34m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
98869 | OPU | 2023-03-15 04:06:00 | 2023-03-15 04:13:45 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 7500 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,27m ; CV.14: 5,25m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Vertida: 7.474,31m3/s Diferença de vazão: 322,83m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,05m Nível Jusante: 108,43m Despacho de Carga - Vera. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
98876 | OPU | 2023-03-15 04:29:00 | 2023-03-15 04:58:16 | Verificado o acionamento no console NOC do alarme em anexo. Providências tomadas: Avisado Despacho de Carga - Vera, sendo que o mesmo informou não haver anormalidade de comunicação com a Ande; Verificado na lista de evento a normalização do alarme informativo, permanecendo o Link com STATE "Enable" e SERVER "Established". | Alarmes | Console do NOC |  | Link: ANDE_RX DS: a_analog_rec timed out 15/03/2023 04:29:11 Server A link ANDE_RX Establ (ande2) 15/03/2023 04:29:12 Server A link ANDE_RX Initia (Provider Abort) 15/03/2023 04:29:11 | Console do NOC | 0
98874 | OPU | 2023-03-15 04:30:00 | 2023-03-15 05:37:24 | Verificado o travamento e posterior reinício da estação de trabalho UI.02, com o acionamento dos seguintes alarmes no SCC: ui02 SW Status notCon; ui02 Process ready Normal; ui02 sync. NTP (ext. GPS) Offline; ui02 sync. NTP Offline; ui02 LAN B Disturbe. Providências tomadas: Verificado na tela "sistema HW" que a estação UI.02 não está comunicando com a LAN A e LAN B; Após o reinício da estação, efetuada tentativa de login no aplicativo Spectrum, sem sucesso; Emitida SSA 202304284 (U); A Pré operação será avisada durante o horário comercial. | Falha nos Sistemas Digitais | INTERFACE DE USUARIO UI 02 |  |  | G097 | 1
98884 | OPU | 2023-03-15 05:17:00 | 2023-03-15 05:36:50 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 27 km. Veículo conectado para o carregamento. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
98897 | OPU | 2023-03-15 06:15:00 | 2023-03-15 06:40:32 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y João. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138751 | OPU | 2024-03-13 12:36:00 | 2024-03-14 07:09:32 | En este horario informado por Despacho de Carga - Torres, que existe un principio de incendio en la salida de las LI MD-FI, margen izquierda, cerca de la Villa C. Providencias tomadas: Realizados procedimientos, conforme ITO-2022.005-00; Avisado a Bomberos - Goes; Posteriormente fuimos informados sobre la extinción del incendio por parte del personal de bomberos. Avisado: Soter - Ivan. | Emergência | CCR |  |  | CCR | 0
138803 | OPU | 2024-03-14 01:18:00 | 2024-03-15 01:02:18 | Ocorreu o disparo do disjuntor 52.02 do QP-01 que alimenta a ponte rolante principal. Providências tomadas: Enviado operador ao QP-01, confirmando atuação do relé 50/51N; Extraído o disjuntor e colocado C.A.; Realizada inspeção visual no barramento da ponte rolante, sem encontrar anormalidades; Emitida SSA 202404285 (U). Avisados: SMMG.DT - Cristiano Brezolin; OPUO.DT - Kriger; Pré operação será avisada em horário comercial. | Alarmes | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-01 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 52-02 QP-01 NC ABIERT QP-01 52.02 14/03/2024 01:18:30 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT SALIDA RELE (50/51) QP-01 NC F QP-01 DIV.36036 14/03/2024 01:18:30 | J012 | 0
138826 | OPU | 2024-03-14 06:52:00 | 2024-03-14 07:53:19 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
138821 | OPU | 2024-03-14 07:14:00 | 2024-03-14 07:18:57 | Informado a Pre-Operación - Matheus, sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202404282 "Ocurrio el disparo del interruptor 52.29 del QP-03 (Alimentacion pontes rolantes edc)." SSA 202404285 "Ocorreu o disparo do disjuntor 52-02 do QP-01 (alimentação da ponte rolante principal). Obs.: Verificada a indicação de atuação do relé 50/51N." | Trabalhos Urgentes | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138823 | OPU | 2024-03-14 07:15:00 | 2024-03-14 07:22:15 | Informado a SMMA - Alexis, sobre la indisponibilidad de los elevadores E-01 y E-13. | Informações Gerais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
138827 | OPU | 2024-03-14 07:18:00 | 2024-03-14 07:56:05 | Entrada de la ATE 202402034 para "Realizar mantenimiento preventivo trienal (3A), cubiculo de sincronizacion de las unidades U18 y U18A, de acuerdo a la planilla de inspección y control (PIC) EE.0047 revisión 01. cumplir las instruciones de seguridad (IS) anexa la PIC. equipo con retorno inmediato para sincronización de maquina generadora." Desapcho de Carga - Augusto | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACAO DAS UNIDADES U18 E U18A |  |  | B031 | 0
138830 | OPU | 2024-03-14 07:54:00 | 2024-03-14 10:41:09 | Dentro de la ATE 202401820 "Drenaje del trampolín del canal derecho del vertedero para su posterior inspección civil, acompañado por la ENCC.DT" 07:59h - Canaleta Central impedida. 10:36h - Canaleta Central disponible. Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
138832 | OPU | 2024-03-14 07:57:00 | 2024-03-14 09:36:40 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:44 - Unidad 09 y 9A. 08:59 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:57 - Unidad 14 08:16 - Unidad 12 09:09 - Unidad 18/18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
138833 | OPU | 2024-03-14 08:26:00 | 2024-03-14 08:27:06 | Informado por SMMA - Isaias, sobre la disponibilidad de los elevadores E-01 y E-13. | Informações Gerais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
138834 | OPU | 2024-03-14 08:45:00 | 2024-03-14 09:20:40 | Entrada de la ATO 202402291 Realizar inspección termográfica en el TC de medición de energía fase T, después de la ejecución del mantenimiento correctivo conforme AT N°: 202402260. Obs.: Necesario que la LT 66kV 50hZ MD IPU se encuentre con carga por un período superior a una hora antes de la inspección termográfica (previsto para el 14/03 a las 19hs aproximadamente). | Trabalhos Programados | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE T |  |  | E031 | 0
138835 | OPU | 2024-03-14 10:14:00 | 2024-03-14 11:44:31 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138843 | OPU | 2024-03-14 11:15:00 | 2024-03-14 11:45:13 | Verificado accionamiento de alarma referente al UTR 611 sin rearme. Acciones tomadas: Enviada operadora al local, verificado módulo D20C con LED "Run" apagado. No se verificó pérdida de información. Avisado Pablo Salinas (SMME.DT). Emitida SSA 202404335 (U). Pre-operación será avisado en el periodo de la tarde. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 |  | UTR UTR 611 COMM D20C 2 NC ANOR 14/03/2024 11:15:17 | B011 | 1
138841 | OPU | 2024-03-14 11:26:00 | 2024-03-14 12:23:47 | Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2024051, referente ao PD 20240052 para "Realizar Ensaio de Fator de Potência e Capacitância no TC 500 kV Para Medição de Energia - FASE R Devido a Detecção de Descargas Parciais de Alta Intensidade no Dispositivo.". 11:26h - Autorizado início das manobras de normalização; 11:32h - Desbloqueadas as seccionadoras e retirado os cartões de segurança, conforme OM2024051, dando baixa ao PD. 11:40h - Fechado os disjuntores 44L44 e 84LI4 energizando a linha; 11:42h - Verificado linha em carga; Modificações/Informações adicionais: ​​​​​​​Realizado ensaio nas três fases e remoção de ponto quente na fase T. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
138851 | OPU | 2024-03-14 12:15:00 | 2024-03-14 15:44:05 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Operador en entrenamiento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: González y Torres Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138853 | OPU | 2024-03-14 13:18:00 | 2024-03-14 13:24:58 | Verificado neste horário corrente superior a 897A no regulador R03, impedindo manobra de TAP, conforme IOPI020-30. Seletado comutador de TAP para Individual. 13:20 - Verificado neste horário corrente inferior a 897A no regulador R03, liberando manobra de TAP, conforme IOPI020-30. Seletado comutador de TAP para subordinado. Despacho de carga - Torres. | Informações Gerais | BAY DE 500 KV DO AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD |  |  | G041 | 0
138854 | OPU | 2024-03-14 13:41:00 | 2024-03-14 13:42:21 | Avisado a Pre-operación - Matheus, sobre la emisión de la SSA 202404335. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
138858 | OPU | 2024-03-14 13:55:00 | 2024-03-14 14:43:27 | Verificado pérdida de carga en el Sistema ANDE y desinterconexión Itaipu/Ande/Yacyretá. Motivo: Actuación del ECCANDE(Lógica externa 2 y lógica interna 3). Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 519,43kV / 539,98kV / 489,98kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,06Hz / 52,06Hz / 49,82Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 730,15MW / 844,99MW / 730,70MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.574,51MW / 3.577,29MW / 1.567,57MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.059,29MW / 1.192,18MW / 454,95MW LI-MD-YZU1: 495,41MW / 495,43MW / 207,49MW LI-MD-YZU2: 504,66MW / 505,24MW / 229,79MW LI-MD-ACY1: 306,62MW / 308,20MW / 178,73MW LI-MD-ACY2: 314,01MW / 306,89MW / 182,68MW LI-MD-IRY: 352,24MW / 351,63MW / 128,68MW LI-MD-PIH: 524,32MW / 525,14MW / 163,76MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 1.352,18MW / 1.454,03MW / 184,19MW Providencias tomadas: Verificado desconexión automática del PSS-50Hz; Verificado suspensión y posterior desconexión del CAG/CAT; 13:57 - Selectadas Unidades 06 y 07 para control convencional/individual para realizar ajustes en el sistema; 14:00 - Unidad 07 en vacío; 14:01 - Unidad 06 en vacio 14:01 - Verificado Unidades generadoras U01, U02, U03, U04 selectadas para AUTO en el CAG/CAT; 14:04 - Selectada Unidad 08 para AUTO en el CAG/CAT; 14:10 - Unidad 07 selectada para control SCADA e inicio de toma de carga; 14:19 - Verificado Unidad 07 para AUTO en el CAG/CAT; 14:19 - Unidad 06 selectada para control SCADA e inicio de toma de carga; 14:19 - Conectado PSS-50Hz; 14:25 - Interconectado Itaipu/Ande/Yacyreta; 14:28 - Verificada Unidad 06 para AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
138873 | OPU | 2024-03-14 14:00:00 | 2024-03-14 16:07:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:05 - Unidad 05; 15:06 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 15:03 - Unidades 18 y 18A; 15:20 - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
138862 | OPU | 2024-03-14 14:12:00 | 2024-03-14 14:32:39 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 14:13 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:17 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 14:19 - Unidad en carga. 14:29 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
138867 | OPU | 2024-03-14 14:50:00 | 2024-03-14 16:48:27 | Entrada de la ATE 202402429 para "Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 611 COMM D20C 2" sin rearme. OBS: Necesario cambiar modulo y reiniciar UTR" 15:06 - Conmutada la UTR 611 para OUT, U11 en control Convencional; 16:21 - Conmutada la UTR 611 para IN, U11 operando por el SCADA. Despacho de carga - González. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 |  |  | B011 | 1
138875 | OPU | 2024-03-14 16:10:00 | 2024-03-14 16:11:57 | Baja de la ATE 202402034 para "Realizar mantenimiento preventivo trienal (3A), cubiculo de sincronizacion de las unidades U18 y U18A, de acuerdo a la planilla de inspección y control (PIC) EE.0047 revisión 01. cumplir las instruciones de seguridad (IS) anexa la PIC. equipo con retorno inmediato para sincronización de maquina generadora." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Desapcho de Carga - González. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACAO DAS UNIDADES U18 E U18A |  |  | B031 | 0
138879 | OPU | 2024-03-14 16:35:00 | 2024-03-14 16:37:25 | Baja de la ATO 202402325 para "Verificar o correto funcionamento e, se necessário, substituir a válvula 20PW3." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado a substituição da válvula 20PW3 que estava com o mecanismo interno travado. | Trabalhos Programados | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO |  |  | A004 | 0
138881 | OPU | 2024-03-14 16:50:00 | 2024-03-14 16:50:07 | Baja de la ATE 202402429 para "Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 611 COMM D20C 2" sin rearme. OBS: Necesario cambiar modulo y reiniciar UTR" Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado sustitución de módulo D20 C. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operación. Despacho de carga - González. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 |  |  | B011 | 1
138887 | OPU | 2024-03-14 18:06:00 | 2024-03-14 18:24:41 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 18:06 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:12 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 18:14 - Unidad en carga. 18:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
138890 | OPU | 2024-03-14 18:15:00 | 2024-03-14 23:02:09 | 4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Mendez - 4810 Assistente SEMD: Laram - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Lucas e Villalba Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Angel (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138894 | OPU | 2024-03-14 18:40:00 | 2024-03-14 19:13:58 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Isolado para trabalhos. 18:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:46 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 18:49 - Unidade em carga. 19:04 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
138899 | OPU | 2024-03-14 19:17:00 | 2024-03-14 22:20:21 | Entrada da ATO 202402199 para "Realizar mediciones de iluminancia mediante un luxómetro en los puntos marcados en la imagen adjunta del conducto forzado de la U13. SMMG.DT prestará apoyo con el camión cesta caso sea necesario (SSA 202403674). También, realizar mediciones en las elevaciones 169, 179 y 195 próximas a la U13 en la presa principal". | Trabalhos Programados | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
138897 | OPU | 2024-03-14 19:19:00 | 2024-03-14 19:35:44 | Verificado en este horario corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobra de TAP, conforme IOPI020-30. Seleccionado conmutador de TAP para Individual. 19:30 - Verificado en este horario corriente inferior a 897A en el regulador R03, liberando maniobra de TAP, conforme IOPI020-30 Seleccionado conmutador de TAP para Subordinado. Despacho de carga - Lucas. | Alarmes | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 |  |  | G040 | 0
138900 | OPU | 2024-03-14 22:10:00 | 2024-03-14 22:26:45 | Informado por Azaria/SMIL.DT que o trabalho referente a ATO 202402199 de medições de luminância da Iluminação monumental próximo a U13 terminaram e a iluminação monumental foi desligada. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
138902 | OPU | 2024-03-14 22:20:00 | 2024-03-14 23:17:50 | Encerrada a ATO 202402199 para "Realizar mediciones de iluminancia mediante un luxómetro en los puntos marcados en la imagen adjunta del conducto forzado de la U13. SMMG.DT prestará apoyo con el camión cesta caso sea necesario (SSA 202403674). También, realizar mediciones en las elevaciones 169, 179 y 195 próximas a la U13 en la presa principal". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
138908 | OPU | 2024-03-14 22:58:00 | 2024-03-14 23:30:47 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:09 - Acionado comando de parada da unidade. 23:17 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-14: Selecionada bomba 02 como principal; KH-29: Desconectadas as bombas da central evaporativa, conforme plano verão. Despacho de Carga - Villalba. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
138907 | OPU | 2024-03-14 23:01:00 | 2024-03-14 23:23:17 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:12 - Acionado comando de parada da unidade. 23:22 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Villalba. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
138910 | OPU | 2024-03-15 00:15:00 | 2024-03-15 00:56:49 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Ezequiel - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Alisson e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Rolón (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138911 | OPU | 2024-03-15 00:30:00 | 2024-03-15 00:54:26 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.026,68MW para FURNAS e 3.436,71MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por convêniencia operativa: U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.484,10MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240026(P) [11/03/2024 06:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] D037 - BAY DA U15 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240025(P) [11/03/2024 05:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] B015 - UNIDADE GERADORA 15 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Reaperto dos Tirantes do Estator; Substituição do Painel CTM-15 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Níveis hidrológicos: Montante: 218,09m Jusante: 100,33m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,06m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U16, U17, U10, U12, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
138914 | OPU | 2024-03-15 01:49:00 | 2024-03-15 02:19:01 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:58 - Acionado comando de parada da unidade. Obs.: Depois da abertura dos disjuntores 86U11 e 46U01, a seccionadora 36U01 permaneceu em posição indefinida. Providências tomadas: Realizado comando de fechamento da seccionadora 36U01, via SCADA, com sucesso. Existe SSA 202313832. 02:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
138916 | OPU | 2024-03-15 05:03:00 | 2024-03-15 05:09:30 | Atendendo solicitação de e-mail, realizada transferência de fonte do TB-01 para o TA-01. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
138922 | OPU | 2024-03-15 05:47:00 | 2024-03-15 06:08:15 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
138923 | OPU | 2024-03-15 06:05:00 | 2024-03-15 06:17:09 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 505 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Emitida a SSA 202404359. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 |  |  | A005 | 0
138925 | OPU | 2024-03-15 06:15:00 | 2024-03-15 06:59:39 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Aníbal - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Operador en entrenamiento: José Despacho de Carga: Benegas y Augusto. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Palacio (MD) y Fabio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112739 | OPU | 2023-06-13 07:45:00 | 2023-06-14 11:05:27 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:55 - Unidades 7 e 8 08:09 - Unidades 5 e 6 Unidades 60Hz: 07:25 - Unidade 15; 07:45 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112851 | OPU | 2023-06-13 07:46:00 | 2023-06-14 11:06:09 | Verificado que durante preparación de partida de la Unidad 18 quedo señalizado zapata N°17 aplicada. Providencias Tomadas Realizado procedimientos conforme IOC_02.011-14, con sucesso; 08:01h - Unidad disponivel; Selectado circuito 2 como principal; Emitida SSA 202309584. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
112827 | OPU | 2023-06-14 07:36:00 | 2023-06-14 11:43:14 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:36 - Unidade 07 10:32 - Unidade 06 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
112829 | OPU | 2023-06-14 07:58:00 | 2023-06-14 08:17:50 | Avisado Felix - MEL2, responsável pela ATO 202304859, sobre a emissão das seguintes SSA's: SSA 202309667 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma " DF CASA FORCA U9/9A EL.115 (M3.64) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme"; SSA 202309669 "Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF QP-01 U5/U6 EL.133,20 (M1.18) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme"; SSA 202309670 "Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF QI-02 U5/U6 EL.133,20 (M1.62) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
112839 | OPU | 2023-06-14 08:06:00 | 2023-06-14 09:03:02 | Entrada das seguintes AT's: ATE 202304698 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-10, no indicador de posição da comporta N10 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-10 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10"; ATE 202304699 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N09 e N10, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N09 e N10 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10"; ATE 202304700 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-09, no indicador de posição da comporta N09. Conforme PIC 1A. Necessário CV-09 isolado (no próprio quadro), durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
112834 | OPU | 2023-06-14 08:22:00 | 2023-06-14 11:54:02 | Entrada da ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". Observação: Necessário UTR em OUT durante a execução do trabalho a coordenar com a OP.DT. 08:50h - UTR506 comutada para OUT; 11:41h - UTR506 comutada para IN. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 |  |  | A006 | 1
112837 | OPU | 2023-06-14 08:29:00 | 2023-06-14 08:44:30 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112856 | OPU | 2023-06-14 09:23:00 | 2023-06-14 11:47:11 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora, exceto na conexão do trocador 01 do TU fase T. Providências tomadas: Passada a seleção para os trocadores N2 e N3 como principais e N4 como reserva; Verificado o correto funcionamento dos trocadores selecionados; Emitida SSA 202309711 para o trocador N01 da fase T. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 1
112844 | OPU | 2023-06-14 09:27:00 | 2023-06-14 10:35:36 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112846 | OPU | 2023-06-14 09:44:00 | 2023-06-14 09:47:10 | Entrada de la ATO 202305306 para "Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "R01 ALIMENTACION 460 VCA FALLA" sem rearme. No painel local verificado o rele K35 com o led de supervisão apagado." Obs: Sera necesario maniobrar los disyuntores de las fuentes de 460Vca. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 |  |  | G036 | 1
112848 | OPU | 2023-06-14 10:00:00 | 2023-06-14 10:53:43 | Durante inspeccion de operador Ojeda verificado que el instrumento de medición de relé falla a tierra apagado. Providencias tomadas: Emitido SSA 202309700; Avisado a PreOperacion - Edevaldo; SOTER - Ivan. | Inspeções de Rotina | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
112847 | OPU | 2023-06-14 10:18:00 | 2023-06-14 10:24:09 | Entrada da ATO 202305186 para "Colecta de aceite aislante para análisis de cromatografía de los TU´s de 60 Hz, 10 a 18A, todas las fases". Observação: "Será necesario bloqueo del sistema de CO2"; Serão coletados das unidades 10 a 15. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
112850 | OPU | 2023-06-14 10:37:00 | 2023-06-14 11:04:15 | Verificado acionamento do seguinte alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado a perda das informações de todas as proteções da SEMD que dependem desta UTR para comunicação com o SCADA; Efetuado tentativa de Scan na UTR, sem sucesso; Confirmado com o tempo real da SEMD que as proteções estão normais no SCC; Emitida SSA 202309706 (U). Avisados: Edevaldo - Pré Operação; De Franceschi - Despacho de carga; Marcelo - SMME.DT. | Alarmes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  | UTR SEMD4 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 14/06/2023 10:37:26 | T075 | 1
112853 | OPU | 2023-06-14 10:46:00 | 2023-06-14 11:34:09 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112857 | OPU | 2023-06-14 11:30:00 | 2023-06-14 11:51:29 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumatico trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 71 km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades. Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales) N° 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112855 | OPU | 2023-06-14 11:32:00 | 2023-06-14 11:41:51 | Por solicitud del Despacho de Carga realizado la siguiente maniobra: cerrado interruptor 02LI2. Despacho de Carga - Jorge. | Manobras Operacionais | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 0
112859 | OPU | 2023-06-14 11:51:00 | 2023-06-14 11:56:28 | Entrada da ATO 202305329 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR SEMD4 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla", sem rearme. Verificado a perda de informações de todas as proteções da SEMD que se comunicam através desta UTR com o SCADA". | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
112860 | OPU | 2023-06-14 12:15:00 | 2023-06-14 12:45:13 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Duré y Alisson Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112863 | OPU | 2023-06-14 13:12:00 | 2023-06-14 14:57:36 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa. 13:13 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:18 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. Obs.: Em virtude da insponibilidade de informações provenientes da UTR 506, realizado o sincronismo da Unidade em convencional / automático. 13:21 - Unidade em carga. 13:30 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 1
112880 | OPU | 2023-06-14 14:12:00 | 2023-06-14 17:15:53 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, com anormalidades já comunicadas. Autonomia: 59km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
112864 | OPU | 2023-06-14 14:34:00 | 2023-06-14 15:01:20 | Dentro dos trabalhos da ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". UTR506 comutada para OUT; 14:48h - UTR506 comutada para IN. Verificada a normalização dos pontos analógicos da Unidade, ficando a UTR em serviço. Avisado: Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 |  |  | A006 | 1
112874 | OPU | 2023-06-14 14:35:00 | 2023-06-14 15:24:15 | Entrada da ATO 202305327 'Verificar/solucionar instrumento de medición de relé falla a tierra apagado. Obs: cumplir IS/NR-10' | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
112869 | OPU | 2023-06-14 14:40:00 | 2023-06-14 14:59:47 | Entrada da ATE 202305334 'Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA.' Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR IFS 1 |  |  | G097 | 1
112866 | OPU | 2023-06-14 14:45:00 | 2023-06-14 15:22:13 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 15:00 - Unidade 06; 15:21 - Unidade 07. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
112867 | OPU | 2023-06-14 14:52:00 | 2023-06-14 14:56:50 | Prorrogado o PD 20230086 'Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal.' devido a chuva e revisão da eletroválvula conforme SSA 202204869. Novo término: 16/06/2023, 16:30h. Despacho de Carga - Douglas | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI1 DA SEMD |  |  | G052 | 1
112871 | OPU | 2023-06-14 15:06:00 | 2023-06-14 16:37:08 | Prorrogado ATO 202305306 'Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "R01 ALIMENTACION 460 VCA FALLA" sem rearme. No painel local verificado o rele K35 com o led de supervisão apagado. Sera necesario maniobrar los disyuntores de las fuentes de 460Vca. Motivo: Condições climáticas desfavoráveis. Novo término: 15/06/2023, 16:30h. Obs.: Devido a atuação intermitente foi desconectado o ponto do alarme. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 |  |  | G036 | 1
112872 | OPU | 2023-06-14 15:12:00 | 2023-06-14 15:15:39 | Reinicio de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Será realizada colecta de agua pura en la unidad 05. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
112875 | OPU | 2023-06-14 15:34:00 | 2023-06-14 15:50:32 | Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificado que alguns pontos referentes a UTR 506 permaneceram inválidos; Informado SMME.DT - Pablo, responsável pela ATE 202305295 "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos". Avisado: Despacho de Carga - Duré. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 06 |  | U06 REG_VELOC AJUSTE DE CARGA/FRECUENCIA -150.00POR < LimInf6 14/06/2023 15:34:42 U06 REG_VELOC TQ AIRE/ACEITE PRESION -20.00BAR < LimInf6 14/06/2023 15:34:42 U06 TURBINA CAJA ESPIRAL PRESION -6.25BAR < LimInf6 14/06/2023 15:34:42 U06 TURBINA TUBO SUCCION PRESION -3.50BAR < LimInf5 14/06/2023 15:34:42 U06 TURBINA TUBO SUCCION PRESION -3.50BAR < LimInf6 14/06/2023 15:34:42 | A006 | 1
112883 | OPU | 2023-06-14 16:12:00 | 2023-06-14 17:49:57 | Baixa da AT 202305327 'Verificar/solucionar instrumento de medición de relé falla a tierra apagado'. Modificações/informações adicionais: Encontrado relé de falla a tierra pos. PSVA del QACC-1 inoperante. Por tanto fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén. Dejado el panel en condiciones normales de operación. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
112877 | OPU | 2023-06-14 16:39:00 | 2023-06-14 16:45:45 | Paralización de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Realizada colecta de agua pura en la unidad 05. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
112882 | OPU | 2023-06-14 16:54:00 | 2023-06-14 17:51:53 | Prorrogado AT 202305334 'Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA. Novo término: 15/06/2023, 16:30h. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR IFS 1 |  |  | G097 | 1
112878 | OPU | 2023-06-14 16:57:00 | 2023-06-14 17:20:11 | Dentro dos trabalhos da ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". UTR506 comutada para OUT; 17:19h - Paralisada a ATE 202305295. UTR 506 ficará indisponível até amanhã, quando será realizada a troca de componentes. Avisados: SOTER - Julio; Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 |  |  | A006 | 1
112881 | OPU | 2023-06-14 17:13:00 | 2023-06-14 17:56:31 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112884 | OPU | 2023-06-14 17:19:00 | 2023-06-14 17:55:30 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112888 | OPU | 2023-06-14 18:15:00 | 2023-06-14 18:40:47 | 4° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08:Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 9300 Despacho de Carga: Alan y Benegas. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Criese (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112891 | OPU | 2023-06-14 18:56:00 | 2023-06-14 23:59:23 | Verificado accionamento de la alarma " "DF CLF-05 U7/U8 EL.133,20 (M1.75) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme." Providências Tomadas: Emitida SSA 202309760 . Será avisado en horario comercial al responsable de la AT 202304859 . | Alarmes | SIST. DETECCAO INC. CCR, DESP.CARGA, ED.PROD. Y C. MAQ. |  |  | T070 | 0
112899 | OPU | 2023-06-14 21:00:00 | 2023-06-14 23:43:55 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumatico trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 61 km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades. Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales) N° 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112898 | OPU | 2023-06-14 23:05:00 | 2023-06-14 23:05:55 | Informado por el operador la no realización de la inspección en el area de la turbina y sistema de resfriamiento de la unidad 01, en la elevación 92,40m, debido a aislamiento para pintura del piso. Obs.: Inspección justificada en el GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
112902 | OPU | 2023-06-15 00:15:00 | 2023-06-15 01:26:24 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112903 | OPU | 2023-06-15 00:30:00 | 2023-06-15 00:52:47 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.767,93MW para FURNAS y 1.703,21MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.663,45MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Unidad U14 en mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N.H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 16/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230086(P) [13/06/2023 08:00:00 às 16/06/2023 16:30:00] G052 - INTERRUPTOR 220 KV 83LI1 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal. PD 20230066(P) [12/06/2023 06:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] D036 - BAY DE LA U14 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230065(P) [12/06/2023 05:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] B014 - UNIDAD GENERADORA 14 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora; AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,00m Jusante: 101,55m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U12, U13, U16, U17, U18, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112906 | OPU | 2023-06-15 03:33:00 | 2023-06-15 03:35:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumático trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 61 km. SOTER - en conocimiento de las anormalidades. Existe el PSM (Pedido de Servicios y Materiales) N° 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112908 | OPU | 2023-06-15 03:52:00 | 2023-06-15 03:55:10 | Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023146 referente al PD 20230114 "Acompanhar as Atividades Para Soltar e Desenrolar o Cabo de Indicação de Posição da Comporta". Inicio previsto: 15/06/2023 a las 07:00. Término previsto: 15/06/2023 a las 12:00. Despacho de carga - Casafu. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
112916 | OPU | 2023-06-15 06:15:00 | 2023-06-15 06:41:05 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Cortonezi - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Arévalos Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118937 | OPU | 2023-08-14 07:25:00 | 2023-08-14 09:28:37 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:22 - Unidade 07 08:42 - Unidades 05 e 06 Unidades 60Hz: 07:25 - Unidades 12 e 13; 07:45 - Unidades 14 e 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118932 | OPU | 2023-08-14 07:31:00 | 2023-08-14 07:36:41 | Informado Edevaldo - Pré Operação sobre a emissão da seguinte SSA: SSA 202313414. | Informações Gerais | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U12 |  |  | B012 | 0
118934 | OPU | 2023-08-14 07:57:00 | 2023-08-14 09:52:19 | Solicitado início das manobras de isolação, conforme OM2023174, referente ao PD 20230125 para "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209". 08:02h - Autorizado início das manobras de isolação; 08:08h - Verificado linha em vazio; 08:11h - Aberto os disjuntores 44L44 e 84LI4 desenergizando a linha; Verificado que a seccionadora 94LI4 não aceitou comando de abertura via SCC; Providências tomadas: Realizado nova tentativa de abertura via SCC, sem êxito; Realizado tentativa de abertura Local elétrico, sem êxito; Realizado tentativa de abertura via manivela, sem êxito; Emitida a SSA 202313431(U); Avisados: Pré-Operação - Salinas; Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
118935 | OPU | 2023-08-14 08:06:00 | 2023-08-14 08:42:50 | Entrada da ATO 202307195 para "Verificar/solucionar indicación de falla en circuito de água del respectivo intercambiador, sin rearme. Verificar falla en el circuito de agua del intercambiador N1. Obs.: Dejado N3-N4 como principal." | Trabalhos Urgentes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-12 FASE B |  |  | B012 | 1
118947 | OPU | 2023-08-14 08:06:00 | 2023-08-14 09:12:18 | Solicitado el inicio de maniobras de aislación conforme OM2023212 referentes al PD 20230165 para "Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor." 08:08 - Autorizado inicio de maniobras; 08:30 - Bloqueadas y colocados C. S. en las seccionadoras conforme OM2023212 dando inicio al PD. Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 05TA1 - GIS 50 HZ |  |  | C005 | 1
118958 | OPU | 2023-08-14 08:28:00 | 2023-08-14 10:05:54 | Entrada da ATO 202306890 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-2A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". | Trabalhos Programados | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A |  |  | G082 | 0
118960 | OPU | 2023-08-14 08:28:00 | 2023-08-14 10:07:35 | Entrada da ATO 202306891 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-5A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". | Trabalhos Programados | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A |  |  | G082 | 0
118946 | OPU | 2023-08-14 08:36:00 | 2023-08-14 08:42:10 | Entrada da ATE 202306785 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de Agua Pura de las UG 10- 18A. Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, sera necesario accionar la bomba de circulacion de Agua Pura." Despacho de carga - Bruno | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
118951 | OPU | 2023-08-14 09:25:00 | 2023-08-14 09:42:41 | Entrada da ATO 202307199 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual a seccionadora 94LI4 não aceitou comando remonto (SCC) e nem Local elétrico". | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 |  |  | E012 | 1
118953 | OPU | 2023-08-14 09:31:00 | 2023-08-14 10:00:38 | Dando continuidade na OM2023174, com auxilio da MET2 realizada a abertura da seccionadora 94LI4; 09:36h - Bloqueadas as seccionadoras e colocado os cartões de segurança, conforme OM2023174, dando início ao PD 20230125. Previsão de Término: 18/08/2023 às 16:30h. Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
118954 | OPU | 2023-08-14 09:46:00 | 2023-08-14 09:49:19 | Baixa da ATO 202307192 para "Verificar/solucionar: dados referentes a Cataratas e Capanema se encontram inválidos no SCADA." Modificações/informações adicionais: Detectado problema externo al servidor de STH, se entró en contacto SIPS.AA. Posterior equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS |  |  | M050 | 0
118964 | OPU | 2023-08-14 10:39:00 | 2023-08-14 10:46:49 | Entrada da ATE 202306892 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel TFE-1 por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A |  |  | G083 | 0
118966 | OPU | 2023-08-14 11:02:00 | 2023-08-14 11:03:09 | Encerramento da ATO 202307199 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual a seccionadora 94LI4 não aceitou comando remonto (SCC) e nem Local elétrico". Modificações/Informações adicionais: "Relizado verificacion y acompañamiento para la apertura la seccionadora, encontrado sistema de intertrabamiento con la seccionadora 94LI4T inoperante lo que impedia la maniobra,servicio sera ejecutado con otra documentación". | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 |  |  | E012 | 1
118968 | OPU | 2023-08-14 11:20:00 | 2023-08-14 11:21:34 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 58km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118971 | OPU | 2023-08-14 11:47:00 | 2023-08-14 11:54:36 | Encerramento da ATO 202306890 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-2A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A |  |  | G082 | 0
118972 | OPU | 2023-08-14 12:36:00 | 2023-08-14 13:27:15 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9320 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alisson e González Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118973 | OPU | 2023-08-14 13:00:00 | 2023-08-14 16:49:29 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 14:22 - Unidades 05 e 06; 14:01 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 16:46 - Unidades 14 e 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118975 | OPU | 2023-08-14 14:10:00 | 2023-08-14 14:29:43 | Entrada da ATE 202307140 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2- Durante todo el procedimiento, la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3- después de los trabajos, podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas;4- Necesario UG en carga durante todo el servicio". Despacho de carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A002 | 0
118976 | OPU | 2023-08-14 14:22:00 | 2023-08-14 14:40:31 | Encerrada a ATO 202307195 para "Verificar/solucionar indicación de falla en circuito de água del respectivo intercambiador, sin rearme. Verificar falla en el circuito de agua del intercambiador N1. Obs.: Dejado N3-N4 como principal." Modificações/informações adicionais: Verificada la actuación de la alarma de falla en el circuito de agua en el intercambiador N1, se realizó el cambio de la llave de flujo de agua, rearmada la alarma, normalizo el circuito, quedó en condiciones normales de operación. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U12 |  |  | B012 | 0
118989 | OPU | 2023-08-14 15:06:00 | 2023-08-14 16:19:41 | Entrada de la ATE 202307203 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 94LI4 no acepto comando remoto (SCC) ni comando Local. Obs.: Será necesario maniobrar seccionadoras 94LI4 y 94LI4T e instalar aterramiento temporal." Despacho de Carga - González. | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 |  |  | E012 | 1
118980 | OPU | 2023-08-14 15:24:00 | 2023-08-14 15:46:26 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa. 15:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:29 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 15:30 - Unidade em carga. Obs.: Durante a tomada de carga acionaram os alarmes em anexo, de forma intermitente. 15:38 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  | U13 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-13 KFCA 14/08/2023 15:32:00 U13 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-13 KFCA RTN 14/08/2023 15:32:00 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 14/08/2023 15:32:24 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 14/08/2023 15:32:25 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX2 14/08/2023 15:32:24 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX2 RTN 14/08/2023 15:32:24 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD3/SD4 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX3/SX4 14/08/2023 15:32:22 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD3/SD4 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX3/SX4 RTN 14/08/2023 15:32:22 | B013 | 0
118985 | OPU | 2023-08-14 15:48:00 | 2023-08-14 16:18:12 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 15:49 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:53 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 15:55 - Unidade em carga. 16:04 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
118990 | OPU | 2023-08-14 15:59:00 | 2023-08-14 16:27:08 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa. 16:00 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:03 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 16:06 - Unidade em carga. Obs.: Durante a tomada de carga acionaram os alarmes em anexo, de forma intermitente. 16:15 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  | U12 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-12 KPM/KCNS 14/08/2023 16:07:29 U12 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-12 KPM/KCNS RTN 14/08/2023 16:07:29 U12 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-12 SX1 14/08/2023 16:07:44 U12 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-12 SX1 RTN 14/08/2023 16:07:44 U12 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-12 SX2 14/08/2023 16:07:44 U12 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-12 SX2 RTN 14/08/2023 16:07:44 | B012 | 0
118992 | OPU | 2023-08-14 16:01:00 | 2023-08-14 17:00:58 | Referente ao PD 20230126 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal" 16:01 unidade com 100% da velocidade nominal para ensaio de D.A.T. 16:20 unidade parada. 16:21 solicitado início de manobras de normalização. 16:27 autorizado início das manobras de normalização. 16:28 conforme OM 2023210, retirado cartões de segurança, desbloqueadas seccionadoras e dado baixa no PD 20230126. Modificações/informações adicionais: conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.027-00 no SNO. Despacho de carga - Alisson. Obs.: Unidade permanece parada por conveniência operativa. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 1
118997 | OPU | 2023-08-14 16:16:00 | 2023-08-14 17:05:41 | Baja de la ATE 202306892 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel TFE-1 por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A |  |  | G083 | 0
118994 | OPU | 2023-08-14 16:21:00 | 2023-08-14 17:07:57 | Referente ao PD 20230127 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 16:21 solicitado início das manobras de normalização. 16:26 Autorizado início das manobras de normalização. 16:28 conforme OM2023211, retirado cartões de segurança, desbloqueadas as seccionadoras de dado baixa no PD 20230127. Modificações/informações adicionais: conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.027-00 no SNO. Despacho de carga - Alisson | Desligamentos Programados | BAY DA U09 - GIS 50 HZ |  |  | C040 | 1
118991 | OPU | 2023-08-14 16:24:00 | 2023-08-14 16:26:59 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
118999 | OPU | 2023-08-14 17:08:00 | 2023-08-14 17:17:53 | Baja de la ATO 202306891 para "Sustituir relé temporizado posición '62' del panel QFN-5A por el material de código 715505. Efectuar ajuste en 4,5 segundos y realizar ensayos garantizando su correcto funcionamiento. Cumplir con IS/NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: Substituido Relé posição 62 (temporizado de transferência secundaria), ajustado em 4,5s. realizado ensaio funcional e verificado correta transferência. Equipamento em condições normais de operação. | Trabalhos Programados | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A |  |  | G082 | 0
119001 | OPU | 2023-08-14 17:19:00 | 2023-08-14 17:24:49 | Paralisada a ATE 202306785 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de Agua Pura de las UG 10- 18A." Obs.: Realizada coleta de amostra de água pura nas unidades: 10, 11, 16, 17, 18 e 18A. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
119009 | OPU | 2023-08-14 18:15:00 | 2023-08-14 19:24:09 | 4° TURNO: Supervisor: Luciano- 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez- 4802 Sênior 60Hz: Mendoza- 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Erich- 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: João, Douglas e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Florencio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119011 | OPU | 2023-08-14 20:29:00 | 2023-08-14 20:29:31 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 54km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
119025 | OPU | 2023-08-14 21:30:00 | 2023-08-14 22:28:54 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:42 - Acionado comando de parada da unidade. 21:51 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Douglas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
119027 | OPU | 2023-08-15 00:15:00 | 2023-08-15 00:37:58 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Fábio - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Torres e Duré. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Florêncio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119029 | OPU | 2023-08-15 00:30:00 | 2023-08-15 00:54:09 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.248,66MW para FURNAS e 1.495,23MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U07, U09. Geração do setor 60Hz com 3.637,55MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U15, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230165(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:30:00] C005 - DISJUNTOR 500 KV 05TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230125(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:00:00] E012 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209. AI 2023039 (FURNAS) [14/08/2023 07:30:00 às 18/08/2023 17:00:00] E012 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,86m Jusante: 100,50m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U06, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U18A, U18, U11, U16, U17, U13, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119031 | OPU | 2023-08-15 04:10:00 | 2023-08-15 05:00:33 | Accionamiento de alarma referente a anti-incendio de la Unidad 09, conforme descripción en anexo. Providencias tomadas: Verificado en el tablero QCI-09 actuación de "DETECTOR HUMO 15" aceptando rearme. Realizada inspección en el Housing del generador, constatando presencia de humo. El humo era proveniente de las resistencias de calentamiento de las bases del estator, debido a caída de aceite sobre las mismas. Conectado sistema F (extracción) del generador, para disipación del Humo. | Alarmes | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-09)/CX VALV DIREC (CVD-09) |  | U09 ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-09 CONDICION NC ANOR QCI-09 15/08/2023 04:10:17 U09 ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-09 CONDICION NC NORMAL QCI-09 RTN 15/08/2023 04:14:29 U09 ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-09 DET TERMICO/HUMO/87 NC ACTUAD QCI-09 ACM-K2 15/08/2023 04:10:18 U09 ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-09 DET TERMICO/HUMO/87 NC REARM QCI-09 ACM-K2 RTN 15/08/2023 04:14:00 | A009 | 1
119035 | OPU | 2023-08-15 05:00:00 | 2023-08-15 05:53:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119034 | OPU | 2023-08-15 05:40:00 | 2023-08-15 06:06:12 | Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-8-F15/F16 EL.214 N2-M2.3 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com rearme. Providências tomadas: Avisado Bombeiros - Dos Santos. Enviado operador ao local, confirmando a ausência de fumaça/fogo. Emitida SSA 202313503 (P). | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
119036 | OPU | 2023-08-15 06:15:00 | 2023-08-15 06:51:27 | 2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Osmar - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Lopez - 9319 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Alvaro Vera Chefe da Brigada: Leal (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119038 | OPU | 2023-08-15 07:04:00 | 2023-08-15 07:20:16 | Verificado a atuação do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Realizados os procedimentos conforme AO548-00; Em 07:08 unidade em manual no CAG/CAT e elevada a tensão até o rearme do alarme; Verificado a existência da SSA 202217009. As 07:11 retornado a unidade para auto no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 15/08/2023 07:04:30 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 15/08/2023 07:08:53 | B017 | 0
121730 | OPU | 2023-09-13 17:02:00 | 2023-09-14 13:41:52 | Paralizada la ATE 202307727 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Observación: Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
121701 | OPU | 2023-09-14 07:40:00 | 2023-09-14 07:50:54 | Entrada da ATE 202307823 para "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-A3 y 52-32, en la parte frontal del cubículo y ensayos en los relés de protección. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Realizar ensayo de transferencia conforme PIC 8A. Instalar manijas en la parte posterior del cubículo. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio." Despacho de carga - Alan | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-03 |  |  | K012 | 1
121713 | OPU | 2023-09-14 07:42:00 | 2023-09-14 09:04:29 | Baixa da ATO 202307822 para "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52-07 al 52-11 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Realizar ensayos en los relés de protección conforme PIC 8A. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-03 |  |  | K012 | 0
121707 | OPU | 2023-09-14 07:45:00 | 2023-09-14 08:55:37 | Dentro das manobras da ATE 202307823 para isolação do Quadro QP.03, foram realizadas as seguintes manobras: 07:45 - Energizado CS.02 via disjuntor 52.C4 do QP.04, conforme IOC_06.007-02; 07:53 - Energizado QV.06 via CS.02, alimentando UMCC.10 pelo disjuntor 52.3; 08:09 - Aberto no QA.02 o disjuntor 52.02, desenergizando TD.03, concluíndo as manobras de isolação. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-03 |  |  | K012 | 0
121711 | OPU | 2023-09-14 07:48:00 | 2023-09-14 09:32:06 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:42 - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 07:48 - Unidade 17; 08:34 - Unidades 10 e 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121712 | OPU | 2023-09-14 07:53:00 | 2023-09-14 09:32:32 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121704 | OPU | 2023-09-14 08:14:00 | 2023-09-14 08:17:33 | Reinicio de la ATE 202307794 "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B. Obs.: necessário acompanhamento ou liberação de furnas". Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINNHAS 09 e 10 |  |  | G073 | 0
121709 | OPU | 2023-09-14 08:33:00 | 2023-09-14 08:34:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121710 | OPU | 2023-09-14 08:42:00 | 2023-09-14 08:54:34 | Entrada ATO 202308000 "Identificar, ensaiar e conectar cabos correspondentes a supervisão dos quadros 2O-D1 e 2T-D1". | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 |  |  | G097 | 0
121714 | OPU | 2023-09-14 09:00:00 | 2023-09-14 11:10:50 | Verificado accionamento de alarma del Elevador 18 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3318 y verificado que el Sr. Roberto Morales se encuentra atrapado dentro del elevador, en la elevación 108m; Avisado SMMA.DT - Marcos; Emitida SSA 202315340. Posteriormente fuimos informados que la persona fue rescatada y el elevador 18 quedó disponible. | Alarmes | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 1
121719 | OPU | 2023-09-14 10:42:00 | 2023-09-14 11:11:07 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1. DFR-2S1.1. DFR-3S1.1. DFR-3S2. Observacion: Debido a la reincidencia, verificado con Evandro - SMME.DT, donde el mismo nos informa que los oscilógrafos estan comunicando normalmente y solicita que sea verificado el sistema de envio de e-mail para estas fallas de comunicación. Informado: Paulo Neis - GSS | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
121724 | OPU | 2023-09-14 11:31:00 | 2023-09-15 06:46:12 | Dentro dos trabalhos da ATE 202307823 foi relizado ensaio de tranferência automática de fontes do quadro QP.03, deixando ao final o quadro alimentado pelo transformador TD.03. Informações adicionais: Foram normalizados os disjuntores que alimentam os quadros QTM das unidades pares, exceto da unidade 10. Os demais quadros ficaram interligados via QP-04 e serão normalizados no período da tarde; Obs.: Durante a manobra de normalilzação da fonte externa do UMCC.10, foi constatado que o disjuntor 52.11 do QP.03 não aceita comando de fechamento. Conforme informado pelo operador Isnardi/AT60, o UMCC.10 continuará energizado pelo disjuntor 52.3 e a anomalia será verificada no período da tarde. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-03 |  |  | K012 | 0
121727 | OPU | 2023-09-14 12:15:00 | 2023-09-14 13:29:39 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121731 | OPU | 2023-09-14 13:42:00 | 2023-09-14 14:16:33 | Baja de la ATE 202308082 "Verificar y solucionar motivo por el cual todas las estaciones remotas están con atraso/fallas en la recepción de datos vía SATELITAL . Observar y cumplir la instrucciones de seguridad vigentes en la IB" Modificaciones/informaciones adicionales Realizados ajustes do serviço de correio eletrônico do STH junto da equipe da SITT.AA. Após a observação do funcionamento por um dia, sistema opera normalmente. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE TELEMETRIA HIDROMETEOROLOGICA |  |  | M050 | 1
121733 | OPU | 2023-09-14 13:51:00 | 2023-09-14 14:11:01 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:09 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 13:51 - Unidad 10 y 11. 13:53 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121741 | OPU | 2023-09-14 15:00:00 | 2023-09-14 15:54:37 | Informado por Bomberos - Kriese que ingresaran al rio lado justante por Bela Vista fuera de la area restricta, para rescate de una embaración. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
121737 | OPU | 2023-09-14 15:18:00 | 2023-09-14 15:21:55 | Entrada de la ATO 202308133 "Verificar y solucionar motivo por el que la seccionadora del referido QTM-17 que no cierra de manera correcta. Obs.: 1) Cumplir APR/NR-10 2) Necesario 13.8KV asilado en el panel QP" | Trabalhos Urgentes | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO |  |  | B010 | 0
121742 | OPU | 2023-09-14 15:45:00 | 2023-09-14 15:53:27 | Entrada de la ATE 202308136 "Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal. Puede ser necesario el reinicio del canal correspondiente al RTU01 en el SCC o el gateway correspondiente con pérdida momentánea de supervisión." Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | INTERFACES DE COMUNICACAO E SUPERVISAO TX-RX/T5-R5 |  |  | G045 | 1
121747 | OPU | 2023-09-14 16:22:00 | 2023-09-14 16:40:47 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 16:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:26 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 16:29 - Unidad en carga. 16:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
121752 | OPU | 2023-09-14 16:23:00 | 2023-09-14 16:44:45 | Paralización de la ATE 202307794 "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de FURNAS." Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINNHAS 09 e 10 |  |  | G073 | 0
121745 | OPU | 2023-09-14 16:32:00 | 2023-09-14 16:32:53 | Prórroga del PD 20230177 "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." Motivo: Tiempo insuficiente para ejecución del trabajo. Nuevo término: 15/09/2023 a las 16:00h. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 43TL2 DA SEMD |  |  | G054 | 1
121748 | OPU | 2023-09-14 16:33:00 | 2023-09-14 16:34:15 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
121753 | OPU | 2023-09-14 16:59:00 | 2023-09-14 17:02:44 | Baja de la ATO 202308133 "Verificar y solucionar motivo por el que la seccionadora del referido QTM-17 que no cierra de manera correcta." Modificaciones/informaciones adicionales Ajustado fim de curso posição 89 PULSO. | Trabalhos Urgentes | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO |  |  | B010 | 0
121754 | OPU | 2023-09-14 17:18:00 | 2023-09-14 17:19:19 | Baja de la ATE 202307823 "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-A3 y 52-32, en la parte frontal del cubículo y ensayos en los relés de protección. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. - Realizar ensayo de transferencia conforme PIC 8A. - Instalar manijas en la parte posterior del cubículo. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-03 |  |  | K012 | 1
121758 | OPU | 2023-09-14 17:33:00 | 2023-09-14 18:20:09 | Paralización de la ATE 202308136 "Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal." Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | INTERFACES DE COMUNICACAO E SUPERVISAO TX-RX/T5-R5 |  |  | G045 | 1
121756 | OPU | 2023-09-14 18:00:00 | 2023-09-14 18:01:52 | Informado por Bombero - Sandri que la embarcacíon ya salió del río. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
121759 | OPU | 2023-09-14 18:15:00 | 2023-09-14 21:09:02 | 4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: João (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121761 | OPU | 2023-09-14 18:47:00 | 2023-09-14 18:53:56 | Informado por Alexandre - ODMS.CD que foram normalizadas as cargas do RA-12. | Informações Gerais | ALIMENTADOR 12 13,8 KV AL12-13,8 KV - 60HZ CM-RELIGADOR |  |  | S095 | 0
121764 | OPU | 2023-09-14 21:05:00 | 2023-09-14 21:09:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121767 | OPU | 2023-09-14 22:17:00 | 2023-09-14 22:18:12 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121774 | OPU | 2023-09-14 22:38:00 | 2023-09-14 23:07:01 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:52 - Acionado comando de parada da unidade. 23:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.16: Selecionada bomba 02 como principal; KH.33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
121789 | OPU | 2023-09-15 00:15:00 | 2023-09-15 02:29:41 | 1° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9705 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121790 | OPU | 2023-09-15 00:16:00 | 2023-09-15 00:53:25 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.505,93MW para FURNAS y 1.659,09MW para ANDE, distribuída entre las unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09A. Generación del sector 60Hz con 3.835,52MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U11, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: PD's/AI's en ejecución: PD 20230177(P) [12/09/2023 08:00:00 às 15/09/2023 16:00:00] G054 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL2 DE LA SEMD Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor. PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DE LA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDAD GENERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Niveles hidrológicos: Montante: 219,66m Jusante: 102,43m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U14, U18, U18A, U15, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121799 | OPU | 2023-09-15 02:09:00 | 2023-09-15 04:09:53 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
121800 | OPU | 2023-09-15 05:05:00 | 2023-09-15 05:24:30 | Atendiendo pedido de AT-60 fueron realizadas las desinterconexiones de los tableros QI-04, QI-05, QI-06, QF-02 y CD-01 volviendo a su fuente principal. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
121802 | OPU | 2023-09-15 05:36:00 | 2023-09-15 06:03:39 | Verificado la actuación intermitente de las alarmas referentes a la UTR504-1, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado pérdida de información de los valores analógicos provenientes de la referida UTR; Enviado operador al local, sin constatar anormalidades aparentes; Emitida SSA 202315389 (U); Será avisado a Pre - operación en horario comercial. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 |  | UTR UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR 15/09/2023 05:36:59 UTR UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR 15/09/2023 05:37:14 UTR UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR 15/09/2023 05:36:59 UTR UTR 504-1 COMM D20A 1 NC NORMAL RTN 15/09/2023 05:37:03 | A004 | 1
121806 | OPU | 2023-09-15 06:15:00 | 2023-09-15 06:46:27 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Luciano - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Douglas y Augusto. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136010 | OPU | 2024-02-15 08:23:00 | 2024-02-16 08:01:46 | Entrada da ATO 202401412 para "*Panel UAM: Medición antes PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. Obs.: 1)Necesario acceso al panel CG y LIP; 2)Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3)Cumplir APR/NR-10" | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U18 |  |  | B018 | 0
136076 | OPU | 2024-02-16 06:15:00 | 2024-02-16 07:15:58 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Geson - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Vera Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136078 | OPU | 2024-02-16 06:45:00 | 2024-02-16 07:17:13 | Verificado accionamiento de la alarma anexada sin rearme. Providencias tomadas: Constatado en el tablero 3C1 la alarma de "PANEL3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado en el tablero 3Q-L34 que el relé K2 (no urgente) está accionado; Ya existe SSA 202309927 (AAT); Avisado Vera - Despacho de Carga. 07:09 - En este horario rearmada la alarma. | Alarmes | SISTEMA COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA SEMD - SEPIH/SEPIRY |  | SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34 16/02/2024 06:45:42 SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC NORMAL 3Q-L34 RTN 16/02/2024 07:09:06 | M074 | 0
136077 | OPU | 2024-02-16 07:00:00 | 2024-02-16 11:12:06 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 08:47 - Unidade 06; 08:29 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 11:11 - Unidades 12 e 13; 09:04 - Unidade 15; 09:53 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136079 | OPU | 2024-02-16 07:07:00 | 2024-02-16 07:11:08 | Avisado Matheus - Pré Operação sobre a emissão da SSA 202402571 (U). | Informações Gerais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U02 |  |  | A002 | 0
136080 | OPU | 2024-02-16 07:08:00 | 2024-02-16 07:53:10 | Entrada da ATO 202401497 para "Durante manutenção preventiva trissemestral foi constatado que o suporte da válvula VE 1806 do sistema de comando pressurizado, esta deslocada da posição de montagem, corregir la posición". 07:30 - Informado por AT60 - Diego sobre a isolação do sistema de CO2 das unidades geradoras 60HZ. Obs.: Haverá liberação imediata, caso seja necessário. 07:50 - Informado por AT60 - Diego que foi normalizado o sistema de CO2, para todas as unidades geradoras. | Trabalhos Programados | GERADOR DA U18 |  |  | B018 | 0
136090 | OPU | 2024-02-16 08:01:00 | 2024-02-16 09:08:04 | Entrada da ATO 202401526 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor Q13 (Motobomba N3 - Fase R)". 08:36 - Verificado o rearme dos alarmes em anexo, dentro dos trabalhos da ATO 202401526. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U09A |  | U9A TU FASE R CAMBIADOR DE CALOR GRUPO 1 NC REARM PIB-6 PLC RTN 16/02/2024 08:36:49 U9A TU FASE R CAMBIADOR DE CALOR GRUPO 2 NC REARM PIB-6 PLC RTN 16/02/2024 08:36:49 U9A TU FASE R CAMBIADOR DE CALOR GRUPO 3 NC REARM PIB-6 PLC RTN 16/02/2024 08:36:49 U9A TU KT INTERRUPTORES MOTOBOMBAS (Q11 A 14) FASE R NC CERRAD KT-9A Q11..14 RTN 16/02/2024 08:35:30 | A019 | 0
136084 | OPU | 2024-02-16 08:36:00 | 2024-02-16 08:38:35 | Entrada da ATE 202401558 (U) para "Solucionar vazamento de água pura por uma das conexões do instrumento 80SWI (fluxo na entrada do estator)". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AGUA PURA DA U02 |  |  | A002 | 1
136085 | OPU | 2024-02-16 08:36:00 | 2024-02-16 08:39:29 | Entrada da ATE 202401559 (U) para "Apoio a MMU1 para a inibição do trip (80SWIX2) e da transferência (80SWIX1) de bombas por baixo fluxo para solução de vazamento na tomada de pressão do instrumento 80SWI". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AGUA PURA DA U02 |  |  | A002 | 1
136091 | OPU | 2024-02-16 08:43:00 | 2024-02-16 10:58:37 | Entregue ao setor de transporte o veículo do turno para inspeção semanal. Recebido o veículo Renault Logan BBY-8690 em substituição. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
136092 | OPU | 2024-02-16 08:55:00 | 2024-02-16 09:05:02 | Encerrada a ATO 202401497 para "Durante manutenção preventiva trissemestral foi constatado que o suporte da válvula VE 1806 do sistema de comando pressurizado, esta deslocada da posição de montagem, corregir la posición". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | GERADOR DA U18 |  |  | B018 | 0
136093 | OPU | 2024-02-16 09:26:00 | 2024-02-16 09:29:16 | Entrada da ATE 202401560 (U) para "Verificar motivo por el cual estando PSS conectado, ocurrieron desbalances de tensión y accionamientos más frecuentes de la bomba del regulador de velocidad, ocasionando la alarma "REG_VELOC TQ OLEO TEMPERATURA ALTA". Sera realizado sustitución de modulo referente al PSS". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 1
136096 | OPU | 2024-02-16 09:53:00 | 2024-02-16 09:56:08 | Reinício da ATE 202401223 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U03 |  |  | A003 | 0
136100 | OPU | 2024-02-16 10:18:00 | 2024-02-16 10:26:38 | Encerrada a ATE 202401560 (U) para "Verificar motivo por el cual estando PSS conectado, ocurrieron desbalances de tensión y accionamientos más frecuentes de la bomba del regulador de velocidad, ocasionando la alarma "REG_VELOC TQ OLEO TEMPERATURA ALTA". Sera realizado sustitución de modulo referente al PSS". Modificações/informações adicionais: Realizada substituição do módulo UN0031. Equipamento liberado para operação. Obs.: Alterada a posição da chave 01PSS para "CONECTADO". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 1
136101 | OPU | 2024-02-16 10:24:00 | 2024-02-16 10:51:56 | Verificado acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Providências tomadas: Verificado na IHM ETA-1 que os limites superior e inferior do Tanque A estão atuando de forma intermitente, causando os alarmes; Emitida SSA 202402600. | Alarmes | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL AGUA POTAVEL |  | 10:24:43 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 98.44m³ > LimSup5 RECON - c 16/02/2024 10:24:59 10:29:01 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 45.59m³ > LimSup5 RTN RET - 16/02/2024 10:29:11 10:29:03 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 3.29m³ < LimInf6 RECON - c 16/02/2024 10:29:11 10:30:01 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 10.32m³ < LimInf6 RTN RET - 16/02/2024 10:30:22 10:30:11 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 75.61m³ > LimSup5 RET - ccr 16/02/2024 10:30:22 10:30:17 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 100.01m³ > LimSup6 RET - ccr 16/02/2024 10:30:22 10:30:21 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 96.03m³ > LimSup6 RTN RET - 16/02/2024 10:30:22 10:30:23 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 105.13m³ > LimSup6 RET - ccr 16/02/2024 10:30:33 10:30:32 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 94.44m³ > LimSup6 RTN RET - 16/02/2024 10:30:33 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 3.29m³ < LimInf6 16/02/2024 10:29:02 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 10.29m³ < LimInf6 RTN 16/02/2024 10:30:00 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 11.85m³ < LimInf5 16/02/2024 10:29:02 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 15.78m³ < LimInf5 RTN 16/02/2024 10:30:01 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 57.09m³ > LimSup5 RTN 16/02/2024 10:29:00 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 69.81m³ > LimSup5 16/02/2024 10:30:09 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 94.44m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:30:33 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 94.81m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:28:55 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 96.91m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:28:27 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 97.29m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:30:19 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 97.48m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:28:33 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 97.51m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:28:21 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 97.55m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:28:22 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 97.93m³ > LimSup6 16/02/2024 10:28:26 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 97.95m³ > LimSup6 16/02/2024 10:28:21 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 98.42m³ > LimSup5 16/02/2024 10:24:41 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 98.42m³ > LimSup6 16/02/2024 10:24:41 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 98.63m³ > LimSup6 16/02/2024 10:28:34 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 98.92m³ > LimSup6 16/02/2024 10:28:33 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 99.52m³ > LimSup6 16/02/2024 10:30:21 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME 100.01m³ > LimSup6 16/02/2024 10:30:16 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 3.29m³ < LimInf6 16/02/2024 10:29:03 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 10.32m³ < LimInf6 RTN 16/02/2024 10:30:01 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 45.59m³ > LimSup5 RTN 16/02/2024 10:29:01 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 75.61m³ > LimSup5 16/02/2024 10:30:11 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 94.44m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:30:33 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 96.03m³ > LimSup6 RTN 16/02/2024 10:30:21 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 98.44m³ > LimSup5 16/02/2024 10:24:43 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 100.01m³ > LimSup6 16/02/2024 10:30:17 BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV 105.13m³ > LimSup6 16/02/2024 10:30:23 | J090 | 0
136103 | OPU | 2024-02-16 10:29:00 | 2024-02-16 10:46:42 | Encerrada a ATO 202401526 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor Q13 (Motobomba N3 - Fase R)". Modificações/informações adicionais: Se realizó medición de resistencia de aislación y resistencia de la motobomba M3, encontradose los valores dentro de los parámetros normales, normalizado el disyuntor, dejado en condiciones normales para la operación. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U09A |  |  | A019 | 0
136107 | OPU | 2024-02-16 10:55:00 | 2024-02-16 11:04:51 | Encerrada a ATE 202401558 (U) para "Solucionar vazamento de água pura por uma das conexões do instrumento 80SWI (fluxo na entrada do estator)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue colocado una nueva abrazadera en la conexión de la manguera con el instrumento solucionando el problema. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AGUA PURA DA U02 |  |  | A002 | 1
136108 | OPU | 2024-02-16 10:55:00 | 2024-02-16 11:03:26 | Encerrada a ATE 202401559 (U) para "Apoio a MMU1 para a inibição do trip (80SWIX2) e da transferência (80SWIX1) de bombas por baixo fluxo para solução de vazamento na tomada de pressão do instrumento 80SWI". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AGUA PURA DA U02 |  |  | A002 | 1
136109 | OPU | 2024-02-16 11:04:00 | 2024-02-16 11:09:29 | Fomos informados por Rojas - AT 50Hz de que, dentro dos trabalhos da ATO 202400997, foi realizada a recarga de óleo no MGI das seguintes Unidades: U03: 15 litros, 303mm e 56°C; U09: 15 litros, 304mm e 57°C. | Informações Gerais | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
136114 | OPU | 2024-02-16 12:05:00 | 2024-02-16 12:18:18 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 617 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Emitida a SSA 202402612. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 |  |  | B017 | 0
136116 | OPU | 2024-02-16 12:30:00 | 2024-02-16 12:37:15 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Carodozo - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Casafú y Alisson. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Fábio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136122 | OPU | 2024-02-16 14:04:00 | 2024-02-16 16:19:17 | Entrada de la ATE 202301556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048. Obs: Necesario el bloqueo de la cadena de protección de respaldo en los cuadros 5ECE-A y 1EAIC a través de la llave 43N/B "Normal/bloqueio"." 14:24h - Realizado bloqueo de la cadena de protección alternada. Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Urgentes | PAINEIS DE CONTROLE SEP 765 kV / FURNAS |  |  | D044 | 1
136124 | OPU | 2024-02-16 14:32:00 | 2024-02-16 14:52:30 | Recibido del Sector de Transporte vehículo del Turno posterior a inspección, limpieza y abastecimiento, conforme IOC_01.002-17 . Devuelto vehículo reserva Renault Logan BBY-8690. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
136127 | OPU | 2024-02-16 14:52:00 | 2024-02-16 15:18:53 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:10 - Unidad 06. 14:54 - Unidad 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:38 - Unidad 12 y 13. 14:52 - Unidad 15. 15:13 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136132 | OPU | 2024-02-16 15:53:00 | 2024-02-16 16:10:47 | Informado por Diego - AT 60Hz, correspondiente a los trabajos de la AT 202400999 realizada reposición de aceite en los C.G.I de las siguientes unidades: UNIDAD Medida (mm) Litros Temperatura ºC U13 290 15 30 U15 296 19 44,9 U16 294 10 31,7 | Informações Gerais | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
136140 | OPU | 2024-02-16 15:54:00 | 2024-02-16 16:26:50 | Cierre de la ATO 202401527 "Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor Nº1 del CCAR-07 no presuriza mientras se mantiene conectado / Sustituir compresor caso sea necesario." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Fue sustituido el compresor por otro nuevo proveniente del almacen. | Trabalhos Urgentes | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV |  |  | A007 | 0
136142 | OPU | 2024-02-16 15:57:00 | 2024-02-16 16:32:53 | Cierre de la ATE 202401223 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A003 | 0
136138 | OPU | 2024-02-16 16:12:00 | 2024-02-16 16:24:49 | Prorrogado y paralizado ATE 202401556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048." 15:47h - Desbloqueado cadena de protección alternada. Obs.: Fue reinstalado firmware antiguo debido a que la nueva versión no funcionó. Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Urgentes | PAINEIS DE CONTROLE SEP 765 kV / FURNAS |  |  | D044 | 1
136144 | OPU | 2024-02-16 16:34:00 | 2024-02-16 16:36:58 | Cierre de la ATO 202401476 "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en las fases "S y T". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20244561. Valores encontrados: fase S=122 ppmw y fase T=125 ppmw, con temperatura ambiente de 30ºC." Modificaciones/informaciones adicionales Realizado o tratamento do gás SF6 utilizando filtros com peneira molecular e alumina ativada. Valores após o tratamento: Fase S: Umidade: 32ppm; Densidade: 30,45g/l; Pressão: 503kPa; Temperatura: 33,41°C; Fase T: Umidade: 44ppm; Densidade: 30,79g/l; Pressão: 508kPa; Temperatura: 33,24°C. | Trabalhos Programados | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS |  |  | C069 | 0
113008 | OPU | 2023-06-16 07:48:00 | 2023-06-16 07:50:05 | Entrada da ATE 202302312 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QK, nos transformadores TR-01 e TR-02 e nos respectivos disjuntores. Verificar a correta sinalização local e remota, e corrigir os defeitos encontrados conforme PIC 1A. Reparar chave seletora 43V.1. Necessário isolação total na manhã do primeiro dia. cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V 50 HZ DO VERTEDOURO QK |  |  | H014 | 1
113016 | OPU | 2023-06-16 08:00:00 | 2023-06-16 12:57:10 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:35h - Unidade 07; 08:55h - Unidade 06. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
113011 | OPU | 2023-06-16 08:06:00 | 2023-06-16 08:52:55 | Entrada de la ATO 202305285 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "OPERACION EXCESIVA COMPRESOR"". | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T06 DA SEMD |  |  | G059 | 0
113010 | OPU | 2023-06-16 08:08:00 | 2023-06-16 08:33:12 | Entrada da ATE 202304889 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". 08:25h - Isolado as 3 calhas do vertedouro. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
113012 | OPU | 2023-06-16 08:20:00 | 2023-06-16 08:24:36 | Entrada de la ATE 202305370 "Realizar o alinhamento do conjunto motombomba. Necessário motor 1 isolado." Depacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B011 | 0
113013 | OPU | 2023-06-16 08:25:00 | 2023-06-16 08:34:24 | Dentro de la AT 202304745, fue aislado totalmente el QDS - 4. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC SEMD - TDCC, QDCCs E QDSs |  |  | L021 | 0
113017 | OPU | 2023-06-16 09:07:00 | 2023-06-16 09:10:27 | Reinicio de la AT 202305334 para "Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA." Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR IFS 1 |  |  | G097 | 1
113030 | OPU | 2023-06-16 10:00:00 | 2023-06-16 12:54:01 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
113026 | OPU | 2023-06-16 10:07:00 | 2023-06-16 11:26:12 | Entrada de la AT 202305282 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en la conexión del cable de interconexión referente a el bloqueo de rearme del 86BA2/86BFA2. Retirar jumper provisorio y trasladar el mismo al tablero 2RPL13." Despacho de carga - Dure | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PPX |  |  | G045 | 0
113022 | OPU | 2023-06-16 10:26:00 | 2023-06-16 11:41:45 | Encerramento da ATE 202304889 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Observação: As 3 calhas do vertedouro permanecem indisponíveis atendendo a ATE 202302312. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
113023 | OPU | 2023-06-16 10:35:00 | 2023-06-16 10:36:55 | Recibimos de Soter el vehiculo eléctrico Renault 3774 placa VEL 003, en reemplazo del vehiculo electrico Renault Fluence VEL01 que fue encaminado para mantenimiento. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
113021 | OPU | 2023-06-16 10:38:00 | 2023-06-16 10:49:57 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Obs: El vehiculo eléctrico no carga bateria al maximo. Soter en conocimiento Autonomía: 27 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
113024 | OPU | 2023-06-16 10:45:00 | 2023-06-16 10:50:52 | Dentro da ATE 202302312 foi normalizado o painel QK. Observação: As 3 calhas do Vertedouro estão disponíveis. Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V 50 HZ DO VERTEDOURO QK |  |  | H014 | 1
113029 | OPU | 2023-06-16 12:15:00 | 2023-06-16 12:50:19 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Herico - 4812 Operador SEMD: Erich - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez, Torres y Douglas. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113031 | OPU | 2023-06-16 12:54:00 | 2023-06-16 13:07:13 | Verifcado accionamiento de las alarmas descritas en anexo. Posterior del accionamiento de la alarma de estado marginal, hubo perdidas de todas las informaciones referentes al CD-01, con el posterior rearme de la alarma, volvieron a reportar las informaciones. Verificada existencia de la SSA 202205935. | Alarmes | CENTRAL DE DISTRIBUICAO EM MEDIA TENSAO 13,8 KV - 60 HZ |  | BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01)EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U 16/06/2023 12:53:50 BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01)EQUIPO/ALIMENTAC NC NORMAL CD-01 72.1/27/U RTN 16/06/2023 12:54:25 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 16/06/2023 12:53:41 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 16/06/2023 12:56:14 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 16/06/2023 12:53:40 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 16/06/2023 12:53:41 | K010 | 0
113040 | OPU | 2023-06-16 14:04:00 | 2023-06-16 14:55:58 | Entrada de la ATO 202305229 para "Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. realizar sustitución del sensor." | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
113039 | OPU | 2023-06-16 14:05:00 | 2023-06-16 14:59:56 | Dentro dos trabalhos das AT 202304743, AT 202304745, AT 202304932, e AT 202304915, foram energizados pela primeira vez os seguintes paineis: 2RAL13 : disjuntor 72.3-A03 - QDS-3 e disjuntor 72.4-B03; 2RPL13 : disjuntor 72.3-A02 - QDS-3 e disjuntor 72.4-B02. | Manobras Operacionais | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 0
113038 | OPU | 2023-06-16 14:16:00 | 2023-06-16 14:35:34 | Entrada da ATE 202304635 para "Sustituir transductor 503a-U1 calibrado previamente para permitir la medición hasta 4000 A en la línea 220 kV MD-ACY 1. Sera necesario maniobrar disyuntor 402F4 referente a la alimentación de los transductores y la llave 503S2 para aislar el circuito de corriente y tensión. Obs: Habrá perdida de información referente a la línea en el SCC durante la sustitución." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F3 |  |  | G074 | 1
113041 | OPU | 2023-06-16 14:59:00 | 2023-06-16 15:58:23 | Llevado el vehiculo del turno Renault BBY-8690 (4520) al sector de transporte, para la realizar, inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento. Observación: Recibido el vehiculo con placa BBY-8691. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113042 | OPU | 2023-06-16 15:01:00 | 2023-06-16 15:10:25 | Baixa da ATO 202305285 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "OPERACION EXCESIVA COMPRESOR"." Modificações/informações adicionais: Substituído anéis do cilindro do 2° estágio do compressor. deixado em condições normais de operação. Obs.: compressor alimentando o sistema. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T06 DA SEMD |  |  | G059 | 0
113043 | OPU | 2023-06-16 15:11:00 | 2023-06-16 15:14:02 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 63km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
113044 | OPU | 2023-06-16 15:11:00 | 2023-06-16 15:27:55 | Reinicio de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Será realizada colecta de agua pura en la unidad 05, 08, 09, 9A. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
113046 | OPU | 2023-06-16 15:33:00 | 2023-06-16 15:37:23 | Prórroga del PD 20230095 para "Acompanhar a montagem das muflas dos novos cabos XLPE nas fase R, S e Reserva nos terminais da SEMD e na elev. 144". Motivo de la Prórroga: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Nuevo término previsto: 17/06/23 a las 17:00 hs. Despacho de Carga - Torres. Avisado: SOTER - Iván. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
113048 | OPU | 2023-06-16 15:56:00 | 2023-06-16 15:57:47 | Recibido el vehiculo del turno Renault BBY-8690 (4520) del sector de transporte, realizado inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento. Observación: Llevado el vehiculo con placa BBY-8691. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113050 | OPU | 2023-06-16 16:03:00 | 2023-06-16 16:11:23 | Baixa da ATE 202304635 para "Sustituir transductor 503a-U1 calibrado previamente para permitir la medición hasta 4000 A en la línea 220 kV MD-ACY 1. Sera necesario maniobrar disyuntor 402F4 referente a la alimentación de los transductores y la llave 503S2 para aislar el circuito de corriente y tensión. Obs: Habrá perdida de información referente a la línea en el SCC durante la sustitución." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F3 |  |  | G074 | 1
113063 | OPU | 2023-06-16 16:22:00 | 2023-06-16 17:27:49 | Fuimos informados por Diego- AT60 que dentro de la AT 202304319, fue recargado aceite en el CGI de las siguientes unidades U13, recargado 30 L quedando el nivel en 310 mm a 52°C. U16, recargado 8,5 L quedando el nivel en 300 mm a 55,3°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
113053 | OPU | 2023-06-16 16:29:00 | 2023-06-16 16:42:34 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 16:29h - Unidad 07; 16:41h - Unidad 06. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
113057 | OPU | 2023-06-16 16:31:00 | 2023-06-16 16:52:57 | Paralización de la ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Informados por Asesoría 50 Hz que la colecta de agua pura fue realizada nuevamente en las unidades 05, 08, 09 y 9A. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
113052 | OPU | 2023-06-16 16:32:00 | 2023-06-16 16:35:08 | Baja de la ATE 202302312 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QK, nos transformadores TR-01 e TR-02 e nos respectivos disjuntores. Verificar a correta sinalização local e remota, e corrigir os defeitos encontrados conforme PIC 1A. Reparar chave seletora 43V.1. Necessário isolação total na manhã do primeiro dia. cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V 50 HZ DO VERTEDOURO QK |  |  | H014 | 1
113054 | OPU | 2023-06-16 16:44:00 | 2023-06-16 16:48:43 | Fuimos informados por Rojas - AT50 que dentro de la ATO 202304612, fue recargado aceite en el CGI de las siguientes unidades U03, recargado 31 L quedando el nivel en 310,6 mm a 51,2°C. U09, recargado 21 L quedando el nivel en 305,3 mm a 51,3°C. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
113055 | OPU | 2023-06-16 16:46:00 | 2023-06-16 16:48:52 | Baja de la ATO 202305229 para "Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. realizar sustitución del sensor." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2.25), devido atuação indevida por sujeira excessiva.". | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
113064 | OPU | 2023-06-16 16:56:00 | 2023-06-16 17:26:44 | Baixa da ATE 202305282 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en la conexión del cable de interconexión referente a el bloqueo de rearme del 86BA2/86BFA2. Retirar jumper provisorio y trasladar el mismo al tablero 2RPL13." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PPX |  |  | G045 | 0
113060 | OPU | 2023-06-16 16:59:00 | 2023-06-16 17:19:11 | Solicitadas manobras de normalização conforme OM 2023142 do PD 20230086 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal." 17:01 - Autorizadas manobras de normalização; 17:05 - Retirados C.S. e desbloqueadas as seccionadoras, dando baixa ao PD; 17:08 - Fechado disjuntor 83LI1. Despacho de carga - Douglas. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 83LI1 DA SEMD |  |  | G052 | 1
113058 | OPU | 2023-06-16 17:02:00 | 2023-06-16 17:00:37 | Baja de la ATE 202305295 para "Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Sustituido fuente D20PS con tension elevada de salida, sustituido modulo d20a con falla y realizado download de la configuracion CPU D20ME. Equipo en condiciones normales de funcionamiento liberado para operacion." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 |  |  | A006 | 0
119039 | OPU | 2023-08-15 07:52:00 | 2023-08-15 09:03:55 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:28 - Unidade 07 07:34 - Unidade 09 07:37 - Unidade 05 Unidades 60Hz: 07:51 - Unidades 14 e 15; 08:25 - Unidade 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119040 | OPU | 2023-08-15 08:14:00 | 2023-08-15 08:18:59 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119045 | OPU | 2023-08-15 08:30:00 | 2023-08-15 12:11:03 | Verificado a atuação das proteções em anexo. Providências tomadas: Avisado Despacho de Carga - Lucas sobre a atuação dos alarmes e o impedimento da U15 e da barra B4; Enviado operador para GIS para verificações, sendo constatado que a equipe da SMMT.DT já estava no local verificando um provável flash over no compartimento A45-2; Verificado a barra A3 como referência de tensão no painel JC; Verificado a partida da proteção 21/50V em todas a unidades 60 Hz, exceto as U14, U15 e U18A que estavam paradas; Verificado transferência da excitação da U12 para canal manual por falha. Enviado operador para EC12 para rearme do alarme. A transferência do controle da excitação para canal automático foi feito conforme IOC_02.004-06 e emitida SSA 202313533 (P) ; Emitidas as SSA 202313513 (U) e SSA 202313518 (U); Avisado Edevaldo - Pré-Operação; Avisado Julio - Soter. | Perturbações | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  | SF6_60 BARRA B4 86BB4-P NC ATUADO BBPA4B 86BB4-P 15/08/2023 08:30:47 SF6_60 BARRA B4 87A TRIP FASE B NC ATUADO BAPA4B PA5BB4 15/08/2023 08:30:47 SF6_60 BARRA B4 87P TRIP FASE B NC ATUADO BBPA4B PP5BB4 15/08/2023 08:30:47 SF6_60 VAO_U15 76U15/b6U15/U15/T5 SF6 RECARREGAR NC ATUADO A-45 K3 15/08/2023 08:30:47 SF6_60 VAO_U15 86U15/76U15/b6U15/T5/U15 DESCARGA NC ATUADO A-45 K5 15/08/2023 08:30:47 U15 GERADOR RELE 86E ULP-15 NC ATUADO ULP-15 86E 15/08/2023 08:30:47 U15 GERADOR RELE 87U NC F ULP-15 10EX161B 15/08/2023 08:30:47 U15 GERADOR RELE 87V NC F ULP-15 12EX161E 15/08/2023 08:30:47 U15 TU RELE 86SF (K300) NC ATUADO KT-15 K300 15/08/2023 08:30:47 | D004 | 1
119041 | OPU | 2023-08-15 08:39:00 | 2023-08-15 09:10:42 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
119057 | OPU | 2023-08-15 08:39:00 | 2023-08-15 14:20:50 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 08:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:44 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 08:47 - Unidade em carga. 08:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 1
119059 | OPU | 2023-08-15 10:05:00 | 2023-08-15 10:38:13 | Verificado acionamento do alarme referente ao E-18 no painel QAE. Realizado contato com o ramal 3318, informado por Nativa - Turismo PTI que o elevador esta travado na elevação 127m com 16 pessoas. Providências tomadas: Tentado contato com SMMA, sem sucesso; Realizado contato com José - Bombeiros para realizar o resgate. Emitida SSA 202313531 (U); Avisado Edevaldo - Pré-Operação. | Emergência | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 1
119060 | OPU | 2023-08-15 10:23:00 | 2023-08-15 10:26:11 | Baja de la ATE 202307203 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 94LI4 no acepto comando remoto (SCC) ni comando Local. Obs.: Será necesario maniobrar seccionadoras 94LI4 y 94LI4T e instalar aterramiento temporal." Modificaciones/informaciones adicionales: Regulado contato auxiliar de inter travamento elétrico na chave terra 94LI4T - fase R, contato cs-b8. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 |  |  | E012 | 1
119061 | OPU | 2023-08-15 10:55:00 | 2023-08-15 12:07:27 | Informado por Isaias - SMMA.DT e Jose - Bombeiros, que o resgate foi efetuado e o elevador ficou em operação. | Informações Gerais | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 1
119066 | OPU | 2023-08-15 11:00:00 | 2023-08-15 11:36:41 | Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
119062 | OPU | 2023-08-15 11:08:00 | 2023-08-15 13:05:14 | Solicitado o início das isolações conforme OM2023219 referentes ao PD 20230172 para "Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada." 11:13 - Autorizado início das manobras; 12:15 - Bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras conforme OM2023219 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | Desligamentos de Emergência | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D004 | 1
119062 | OPU | 2023-08-15 11:08:00 | 2023-08-15 13:05:14 | Solicitado o início das isolações conforme OM2023219 referentes ao PD 20230172 para "Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada." 11:13 - Autorizado início das manobras; 12:15 - Bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras conforme OM2023219 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | Desligamentos de Emergência | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D004 | 1
119065 | OPU | 2023-08-15 11:08:00 | 2023-08-15 11:33:46 | Solicitado o início das manobras de isolação conforme OM2023218 referente ao PD 20230171 para "Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano." 11:10 - Autorizado o início das manobras; 11:20 - Bloqueadas e colocado C.S. nas seccionadoras conforme OM2023218 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | BAY DA U15 - GIS 60 HZ |  |  | D037 | 1
119065 | OPU | 2023-08-15 11:08:00 | 2023-08-15 11:33:46 | Solicitado o início das manobras de isolação conforme OM2023218 referente ao PD 20230171 para "Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano." 11:10 - Autorizado o início das manobras; 11:20 - Bloqueadas e colocado C.S. nas seccionadoras conforme OM2023218 dando início ao PD. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | BAY DA U15 - GIS 60 HZ |  |  | D037 | 1
119069 | OPU | 2023-08-15 12:15:00 | 2023-08-15 12:48:33 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Audeni - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Gonzalez. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119078 | OPU | 2023-08-15 12:32:00 | 2023-08-15 14:53:37 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 12:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:36 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 12:38 - Unidade em carga. 12:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
119077 | OPU | 2023-08-15 13:00:00 | 2023-08-15 14:54:04 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:28 - Unidad 07. 13:44 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 14:22 - Unidad 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119075 | OPU | 2023-08-15 13:19:00 | 2023-08-15 13:27:45 | Conforme IOPI063-29, item 5.2.1, reordenada fila de corte. Fila: U10, U11, U13, U12, U14, U17, U18, U16 | Informações Gerais | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  |  | D044 | 0
119085 | OPU | 2023-08-15 15:55:00 | 2023-08-15 15:56:19 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
119089 | OPU | 2023-08-15 18:15:00 | 2023-08-15 19:31:59 | 4° TURNO: Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9309 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Pittol - 9307 Despacho de Carga: João, Douglas e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Noguera (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119091 | OPU | 2023-08-15 20:30:00 | 2023-08-15 20:33:41 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
119094 | OPU | 2023-08-15 21:49:00 | 2023-08-15 21:50:03 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119098 | OPU | 2023-08-15 23:07:00 | 2023-08-15 23:29:50 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:18 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:27 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
119101 | OPU | 2023-08-16 00:15:00 | 2023-08-16 02:02:31 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: *** Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) ***Operador ausente por examen periódico. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119102 | OPU | 2023-08-16 00:30:00 | 2023-08-16 00:48:04 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.910,21MW para FURNAS y 1.846,26MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 4.110,79MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230172(U) [15/08/2023 11:00:00 às 18/08/2023 16:00:00] D004 - BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada. PD 20230171(U) [15/08/2023 10:15:00 às 18/08/2023 16:00:00] D037 - BAY DE LA U15 - GIS 60 HZ Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano. PD 20230165(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:30:00] C005 - INTERRUPTOR 500 KV 05TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230125(P) [14/08/2023 08:00:00 às 18/08/2023 16:00:00] E012 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-FI4 Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209. AI 2023039 (FURNAS) [14/08/2023 07:30:00 às 18/08/2023 17:00:00] E012 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-FI4 - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,91m Jusante: 100,88m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U18, U11, U13, U16, U14, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119106 | OPU | 2023-08-16 02:30:00 | 2023-08-16 02:34:44 | Realizada conferencia de OM 2023217 referente al PD 20230166 "Realizar Limpeza das Caixas de Passagens dos Cabos Referente as Alimentações 125Vcc Provenientes do QNB-05 e QNB-06 ao Painel QCC-CD Para Solucionar Falha à Terra Nesses Circuitos." Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIG. SUBTERRANEA 13,8kV LI-13,8kV-60Hz IPU-FI |  |  | F021 | 1
119103 | OPU | 2023-08-16 02:54:00 | 2023-08-16 03:06:12 | Conferida a OM 2023216 para "Desconectar y Aislar Trafo T06", referente ao PD 20230079 "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal". Iníc. Prev. : 16/08/23 as 07:30h Térm. Prev.: 17/08/23 as 17:00h Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD |  |  | G085 | 1
119104 | OPU | 2023-08-16 05:35:00 | 2023-08-16 05:36:21 | Para atender ATO 202304134, efetuada a transferência de alimentação do CE-01 para fonte do CM-02 via disjuntor 52-B. | Manobras Operacionais | QUADRO DE MANOBRAS 13,8 KV CM-01 |  |  | G077 | 0
119109 | OPU | 2023-08-16 05:35:00 | 2023-08-16 05:36:02 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
119110 | OPU | 2023-08-16 05:37:00 | 2023-08-16 05:40:04 | As inspeções das unidades 09/09A não foram executadas devido falta de operador na equipe. Foram justificadas no GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
119114 | OPU | 2023-08-16 06:15:00 | 2023-08-16 07:21:33 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Barudi - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Diego - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Vera e Alan Chefe da Brigada: Vaguino (ME) e Soza (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119117 | OPU | 2023-08-16 07:16:00 | 2023-08-16 07:21:26 | Detectado forte odor de queimado proveniente da CPU UI-03. Providências tomadas: Realizado logoff na UI-03; Emitida SSA 202313560 (U). Avisado: Pré-operação - Edevaldo. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE CONTROLE COMPUTADORIZADO - SCC SEMD |  |  | G097 | 0
133146 | OPU | 2024-01-16 06:15:00 | 2024-01-16 07:06:02 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ojdeda - 9706 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Casafu Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Gomes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133148 | OPU | 2024-01-16 06:25:00 | 2024-01-16 07:31:37 | Informado por Rojas - AT/50Hz da entrada em operação do novo painel do CPAI da CCR no seu local definitivo. | Informações Gerais | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
133147 | OPU | 2024-01-16 06:52:00 | 2024-01-16 07:47:23 | Baja de la ATO 202400480 "Montaje electromecánico del nuevo panel CPAI en la CCR, el trabajo consiste en el montaje en posición definitiva del panel, montaje de soportes, electroductos, tableros, ingreso de cables de control y alimentación. El servicio requiere de la desactivación total del sistema de detección, alarmas y sirenas del CPAI durante la migración, indisponibilizando los servicios del tablero CPAI durante la migración". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Avisados: Bomberos - Garayo. ESAI - Rehrig. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
133154 | OPU | 2024-01-16 07:24:00 | 2024-01-16 07:56:06 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:24 - Unidades 12 e 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
133155 | OPU | 2024-01-16 07:30:00 | 2024-01-16 09:10:47 | Entrada da AT 202400502 'Medición de vibración de las motobombas y motocompresores del sistema RV.' Aguardando partida da unidade para realizar a medição. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  |  | B012 | 0
133157 | OPU | 2024-01-16 07:30:00 | 2024-01-16 09:10:18 | Entrada da AT 202400503 "Medición de vibración de las motobombas del sistema de agua pura." Aguardando partida da unidade para realizar a medição. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U12 |  |  | B012 | 0
133152 | OPU | 2024-01-16 07:43:00 | 2024-01-16 10:22:11 | Entrada da AT 202400275 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura". Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
133165 | OPU | 2024-01-16 08:27:00 | 2024-01-16 10:10:06 | Dentro de los trabajos de la ATO 202400283 referentes al PD 20240003 fue aislada la barra A en este horario. 10:08 - En este horario fue normalizada la barra A. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 |  |  | L021 | 0
133158 | OPU | 2024-01-16 08:59:00 | 2024-01-16 10:03:57 | Dentro de los trabajos de la ATO 202400183, pasada la UTR-540 para "OUT". Obs.: Desactivado el punto referente al HM-01 en el SCADA. Despacho de Carga - Casafú. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 |  |  | J061 | 0
133159 | OPU | 2024-01-16 09:00:00 | 2024-01-16 09:16:58 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
133163 | OPU | 2024-01-16 09:30:00 | 2024-01-16 09:49:52 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
133162 | OPU | 2024-01-16 09:41:00 | 2024-01-16 09:50:48 | Informado por Isnardi - AT60Hz que foram realizadas manobras nas comportas ficando nas seguintes condições: (Vazão desejada 3,0 m³/s) Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | Canal da Piracema |  |  | Canal da Piracema | 0
133167 | OPU | 2024-01-16 10:16:00 | 2024-01-16 10:23:45 | Paralisada ATE 202400275 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A". Coletada água pura das Unidades 10, 11, 14 e 15. Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
133169 | OPU | 2024-01-16 10:17:00 | 2024-01-16 10:19:57 | Dentro de los trabajos de la ATO 202400183, pasada la UTR-540 para "IN". Obs.: Activado el punto referente al HM-01 en el SCADA. Despacho de Carga - Casafú. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 |  |  | J061 | 0
133171 | OPU | 2024-01-16 12:15:00 | 2024-01-16 12:36:44 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Roberson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Alan (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Carlos (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Ortiz (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133175 | OPU | 2024-01-16 13:10:00 | 2024-01-16 15:53:00 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 13:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. Realizado tentativa de sincronismo em automático via SCADA, sem sucesso. Providências tomadas: Enviado recomando em todas as seccionadoras do vão e repetido o comando, sem sucesso. Realizado sincronismo em manual via CD; Emitida a SSA 202400807. 13:17 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 13:19 - Unidade em carga. 13:30 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
133179 | OPU | 2024-01-16 13:32:00 | 2024-01-16 15:53:39 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 13:34 - Unidade com velocidade nominal em 100%. Realizado tentativa de sincronismo em automático via SCADA, sem sucesso. Providências tomadas: Enviado recomando em todas as seccionadoras do vão e repetido o comando, sem sucesso. Realizado sincronismo em manual via CD; Existe a SSA 202400807. 13:40 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 13:43 - Unidade em carga. 13:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 1
133184 | OPU | 2024-01-16 15:25:00 | 2024-01-16 15:49:26 | Dentro del PD 20240003 "Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01.", energizado por primera vez el nuevo tablero 4R2. | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
133185 | OPU | 2024-01-16 15:31:00 | 2024-01-16 15:39:41 | Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado no local que a bomba de pressurização de óleo do disjuntor está parada e a pressão em 34 MPa; Realizado o rearme do alarme, conforme os procedimentos da IOC_03.004-02; Verificado que existe a SSA 202319990 na condição AMP. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 16/01/2024 15:31:03 SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC REARM A-04 K4 RTN 16/01/2024 15:37:29 | C008 | 0
133186 | OPU | 2024-01-16 16:33:00 | 2024-01-16 16:24:18 | Encerramento da ATO 202400503 para "Medición de vibración de las motobombas del sistema de agua pura". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U12 |  |  | B012 | 0
133187 | OPU | 2024-01-16 16:33:00 | 2024-01-16 16:26:16 | Encerramento da ATO 202400502 para "Medición de vibración de las motobombas y motocompresores del sistema RV". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  |  | B012 | 0
133190 | OPU | 2024-01-16 18:15:00 | 2024-01-16 18:41:38 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Fermin (MD) y Guilherme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133192 | OPU | 2024-01-16 20:36:00 | 2024-01-16 21:01:00 | Informado ao depacho de carga - Alisson, sobre o acionamento intermitente do alarme "SEMD 220kV CORRIENTE FASE S e T 1182 A". O mesmo informou que entrará em contato com a ANDE para as providências cabíveis. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
133196 | OPU | 2024-01-16 23:01:00 | 2024-01-16 23:24:22 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:22 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
133198 | OPU | 2024-01-17 00:15:00 | 2024-01-17 01:10:28 | 1° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cardozo- 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Larán - 9783 Despacho de Carga: Vera y Lucas. Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133200 | OPU | 2024-01-17 00:15:00 | 2024-01-17 01:06:47 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.642,71MW para FURNAS e 2.901,64MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.065,32MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. PD 20240002(P) [09/01/2024 06:00:00 às 19/01/2024 16:30:00] C038 - BAY DA U07 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240001(P) [09/01/2024 05:00:00 às 19/01/2024 16:30:00] A007 - UNIDADE GERADORA 07 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade. Níveis hidrológicos: Montante: 218,42m Jusante: 103,85m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U16, U11, U10, U18, U15, U14, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133199 | OPU | 2024-01-17 00:40:00 | 2024-01-17 00:55:57 | Verificado extrema lentitud en la Intranet, Internet e aplicativos. Providencias tomadas: Accionado a 9955, donde contactamos con Darja - NOC quien verifico intermitencia en un link del portal y accionara al plantón correspondiente para buscar una solución al incoveniente. | Falha nos Sistemas Digitais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 1
133201 | OPU | 2024-01-17 00:43:00 | 2024-01-17 01:09:51 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:55 - Acionado comando de parada da unidade. 01:04 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionada bomba 02 como principal; KH-33: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
133204 | OPU | 2024-01-17 04:04:00 | 2024-01-17 04:11:02 | . Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 18A → U18A MGI NIVEL SINCRONIZADA para as seguintes estampas de tempo: 17/01/2024 00:00:00 DIAGNÓSTICO: U18A MGI NÍVEL DE ÓLEO ANORMAL COM UNIDADE SINCRONIZADA. Avaliar emissão de SSA. Obs:Verificado oscilações nas leiruras do referido ponto. Existe SSA 202400372 / AT 202400511 com previsão de execução para o dia 19/01/2024 . | ASGO | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA |  |  | B020 | 1
133210 | OPU | 2024-01-17 06:15:00 | 2024-01-17 06:45:09 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Escobar - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Cañete (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128248 | OPU | 2023-11-17 06:15:00 | 2023-11-17 07:32:23 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Pedro - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Guillerme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128252 | OPU | 2023-11-17 07:21:00 | 2023-11-17 07:54:28 | Entrada de la ATO 202309585 "Realizar oscilografía de corriente de partida del motor 2 conforme a la secuencia siguiente: 1- Registro con partida en frío (motor previamente detenido) 2- Parar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg y registrar nueva oscilografía de partida con motor aún en giro remanente Objetivo: simular posibles condiciones a consecuencia de transferencias en el SSAA 60Hz para determinar punto de actuación del disyuntor D1. Obs: necesaria condición de la unidad parada con liberación inmediata" Observaciones: Para ejecución de esta actividad será necesario la UG parada, caso sea necesario partir la unidad la lberación será inmediata. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B012 | 0
128253 | OPU | 2023-11-17 07:39:00 | 2023-11-17 07:53:55 | Entrada de la ATE 202309773 "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0362 = Disy. 722-37 - M6X0363 = Disy. 721-40 - Verificar cable = Disy. 722-49 - M6X0364 = Disy. 721-13" Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 |  |  | L004 | 0
128257 | OPU | 2023-11-17 07:53:00 | 2023-11-17 08:15:15 | Entrada de la ATE 202309778 para: "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0510 = Disy. 721-20 - M5X0547 = Disy. 722-20 - M5X0546 = Disy. 722-19 - M5X0555 = Disy. 722-06" Despacho de carga - Casafu | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 |  |  | L003 | 0
128258 | OPU | 2023-11-17 07:57:00 | 2023-11-17 08:19:42 | Reinicio de la ATE 202309723 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80. NOTAS:1-NECESARIO REALIZAR LA AISLACIÓN DEL TRIP DE GRANDES PÉRDIDAS (GRANDE VAZAMENTO) DURANTE EL CAMBIO DE RESINAS;". Despacho de carga - Casafu | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A006 | 0
128259 | OPU | 2023-11-17 08:18:00 | 2023-11-17 08:24:56 | Reinicio de la ATE 202309669 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Será realizado colecta de muestras en las unidades 06, 09 y 9A Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
128284 | OPU | 2023-11-17 08:32:00 | 2023-11-17 10:35:13 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 DFR-09/9A | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128278 | OPU | 2023-11-17 08:38:00 | 2023-11-17 10:02:25 | A fin de atender el desperfecto descrito en el item N° 42 del dia 16/11/2023 confeccionada y entrada de la AT 202309905 para "Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "ENFRIAMIENTO GRUPO 1/2 FALLA", sem rearme. Verificado disparado do disjuntor Q13 do motoventilador V2." | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR T04 SEMD |  |  | G042 | 0
128261 | OPU | 2023-11-17 08:46:00 | 2023-11-17 08:52:37 | Entrada de la ATE 202309900 "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U9A COMUNICACION CIS2/S8000 FALLA" sin rearme. será retirado la estación CIS2 para verificación en plataforma. Obs.: 1) Unidad en condición normal de operación; 2) La re-instalación del mismo será efectuado con otro documento." Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | CONTROLE LOCAL DA U09A |  |  | A019 | 1
128265 | OPU | 2023-11-17 09:00:00 | 2023-11-17 09:04:59 | Dentro de la ATO 202309299 fue colocado aceite en la siguiente unidad generadora: U18 MGI colocado 16l quedando el nivel en 303mm con de temperatura 57,6ºC. | Trabalhos Programados | TURBINA DA U18 |  |  | B018 | 0
128276 | OPU | 2023-11-17 09:13:00 | 2023-11-17 09:41:06 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 09:15 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:18 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 09:21 - Unidad en carga. 09:32 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
128277 | OPU | 2023-11-17 09:21:00 | 2023-11-17 09:43:44 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 09:22 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:25 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 09:27 - Unidad en carga. 09:36 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
128280 | OPU | 2023-11-17 10:03:00 | 2023-11-17 13:19:33 | Paralizada la ATE 202309669 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Fue realizado colecta de muestras en las unidades 06, 09 y 9A Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
128281 | OPU | 2023-11-17 10:03:00 | 2023-11-17 13:19:56 | Paralizada la ATE 202309723 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80. NOTAS:1-NECESARIO REALIZAR LA AISLACIÓN DEL TRIP DE GRANDES PÉRDIDAS (GRANDE VAZAMENTO) DURANTE EL CAMBIO DE RESINAS;". Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A006 | 0
128285 | OPU | 2023-11-17 10:29:00 | 2023-11-17 11:24:30 | Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 503,93kV / 523,67kV / 487,44kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 50,04Hz / 49,93Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.152,39MW / 3.173,01MW / 2.738,63MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.580,66MW / 2.870,87MW / 2.403,42MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 522,08kV / 525,55kV / 517,33kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,07Hz / 60,00Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.407,27MW / 6.405,06MW / 6.387,30MW SEMD: LI-MD-VHA1: 754,84MW / 1.023,62MW / 587,63MW LI-MD-YZU1: 310,49MW / 309,62MW / 286,06MW LI-MD-YZU2: 320,14MW / 319,67MW / 296,17MW LI-MD-ACY1: 301,08MW / 309,00MW / 280,25MW LI-MD-ACY2: 305,57MW / 338,27MW / 281,04MW LI-MD-IRY: 276,97MW / 288,05MW / 256,26MW LI-MD-PIH: 295,22MW / 303,84MW / 278,41MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 847,93MW / 1.180,78MW / 301,23MW Despacho de Carga - Casafú. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
128290 | OPU | 2023-11-17 10:45:00 | 2023-11-17 10:49:35 | Entregado al sector de transporte el vehiculo del turno para su inspección y limpieza. Recibido un vehiculo reserva, Renault Logan BBY-8692. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
128295 | OPU | 2023-11-17 11:27:00 | 2023-11-17 11:39:24 | Baja de la ATE 202309900 "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U9A COMUNICACION CIS2/S8000 FALLA" sin rearme. será retirado la estación CIS2 para verificación en plataforma". Modificaciones/informaciones adicionales: Foi detectado problema na placa mãe do servidor CIS-2, a qual foi substituída. A reinstalação em campo deverá ocorrer com máquina parada, sendo necessário parar a aplicação da CCC/CVS para alterações de ajuste do MAC ADDRESS da nova placa mãe, antes da inicialização da mesma. Despacho de carga - Torres | Trabalhos Urgentes | CONTROLE LOCAL DA U09A |  |  | A019 | 1
128288 | OPU | 2023-11-17 11:28:00 | 2023-11-17 11:31:03 | Baja de la ATE 202309778 para: "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0510 = Disy. 721-20 - M5X0547 = Disy. 722-20 - M5X0546 = Disy. 722-19 - M5X0555 = Disy. 722-06". Modificaciones/informaciones adicionales: Verificada la disponibilidad de los cables mencionados y de su viabilidad para conexión a sus respectivos disyuntores. Equipo en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 |  |  | L003 | 0
128294 | OPU | 2023-11-17 11:39:00 | 2023-11-17 11:40:50 | Cierre de la ATE 202309744 "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
128302 | OPU | 2023-11-17 12:15:00 | 2023-11-17 13:22:02 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gil (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128306 | OPU | 2023-11-17 13:38:00 | 2023-11-17 13:46:10 | Baja de la AT 202309905 para "Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "ENFRIAMIENTO GRUPO 1/2 FALLA", sem rearme. Verificado disparado do disjuntor Q13 do motoventilador V2." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizados testes e inspeção no ventilador V2, constatada vibração excessiva ocasionando uma sobrecarga de corrente. O ventilador foi isolado e será substituído com outro documento. Obs.: Ventilador V2 está identificado como V16. | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR T04 SEMD |  |  | G042 | 0
128313 | OPU | 2023-11-17 13:55:00 | 2023-11-17 14:17:57 | Dentro dos trabalhos da ATE 202309827, seletada unidade para manual no CAG/CAT e ajustada potência. 13:59 - Unidade con 666MW; Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
128310 | OPU | 2023-11-17 14:08:00 | 2023-11-17 14:10:44 | Fuimos informados por Gonzalo - AT50, que fue recargado aceite en el CGI de la U08 conforme sigue: 6 litros - 300mm - 58,7°C Referencia: ATO 202309297. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
128312 | OPU | 2023-11-17 14:11:00 | 2023-11-17 14:12:49 | Baja de la ATE 202309773 para "Verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0362 = Disy. 722-37 - M6X0363 = Disy. 721-40 - Verificar cable = Disy. 722-49 - M6X0364 = Disy. 721-13" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-08 |  |  | L004 | 0
128315 | OPU | 2023-11-17 14:31:00 | 2023-11-17 14:33:43 | Entrada de la ATE 202309758 para "Substituir switch SEL-2730 (S/N 11930388) atualmente instalado no painel 1EPIC pelo switch originalmente instalado que retornou de reparado em garantia (S/N 1192740031). A substituição é necessária, pois o switch S/N 11930388 será enviado para reparo (SSA 202318354) devido a mal funcionamento da porta ethernet P5." Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  |  | D044 | 0
128318 | OPU | 2023-11-17 14:55:00 | 2023-11-17 14:59:22 | Informados por Villalba - Despacho de carga, que las unidades del sector pasan a operar en modo "Regulación liberada". | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
128320 | OPU | 2023-11-17 15:04:00 | 2023-11-17 15:18:27 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, extraído el interruptor y colocado C.A.; Emitida SSA 202318878 (U); Avisado a Pre Operación - Elton . Posteriormente fuimos informados por AT60 - Elias, que en las proximidades del puente grúa se encontraba un pájaro muerto. | Alarmes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ 52-29 QP-03 NC ABERTO QP-03 52M29 17/11/2023 15:00:15 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-03 NC F QP-03 DIV.36036 17/11/2023 15:00:15 | K012 | 1
128323 | OPU | 2023-11-17 15:40:00 | 2023-11-17 15:41:11 | Fue retirado por Ernesto - MDAU, el vehiculo eléctrico Renault Fluence VEL011, para realizar mantenimientos del rodado y entregado en su reemplazo el vehiculo eléctrico Renault Fluence VEL014. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
128325 | OPU | 2023-11-17 15:41:00 | 2023-11-17 15:43:57 | Dentro dos trabalhos da ATE 202309827, seletada unidade para manual no CAG/CAT e ajustada potência. 15:41 - Compatibilizada carga da unidade com as demais e seletada para AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
128326 | OPU | 2023-11-17 15:54:00 | 2023-11-17 15:55:44 | Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno posterior a su inspección y limpieza. Devuelto el vehiculo reserva, Renault Logan BBY-8692. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
128328 | OPU | 2023-11-17 15:59:00 | 2023-11-17 16:01:04 | Baja de la ATE 202309758 para "Substituir switch SEL-2730 (S/N 11930388) atualmente instalado no painel 1EPIC pelo switch originalmente instalado que retornou de reparado em garantia (S/N 1192740031). A substituição é necessária, pois o switch S/N 11930388 será enviado para reparo (SSA 202318354) devido a mal funcionamento da porta ethernet P5." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  |  | D044 | 0
128334 | OPU | 2023-11-17 16:20:00 | 2023-11-17 16:39:34 | Baixa da ATE 202309827 para "Realizar medição de sinais discretos dos proximiters e vibração dos mancais nos patamares de potência de 620 MW, 640 MW e 660 MW e a máxima potência possível no momento, por aproximadamente 5 a 10 min por patamar para estabilização da potência. Necessário acesso ao UAM (Matrix) para aquisição dos sinais e tomada de pressão na porta do tubo de sucção (SSA 202318457)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Foram aquisitados muitos dados e vibrações que posteriormente formarão um relatório. Se percebeu que, aparentemente com a abertura acima de 95% e 100 %, não aconteceu o evento da vibração e ruído "não característicos" (em ~200 Hz) pois houve um deslocamento das frequências para ~218 Hz. Os eventos de ruído e vibração sentidos e chamados "não característicos" estão na faixa de ~200 Hz e, quando ocorrem excitam todas as partes da máquina e estrutura civil. Informações adicionais - Operação da Usina: Al momento de las mediciones realizadas el nivel de aguas arriba se encontraba en 220.35m, aguas abajo en 112.40m, con un salto de 107.95m. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA |  |  | A006 | 1
128332 | OPU | 2023-11-17 16:23:00 | 2023-11-17 16:27:44 | Baja de la ATO 202309890 para "Verificar/solucionar la alarma "Lazo 1 Falla a Tierra", sin rearme". Modificaciones/informaciones adicionales: Foi detectado que um contato do módulo (FDM-1) dentro da caixa de passagem estava em contato com a estrutura ocasionando a falha para terra. Foi realizada a devida isolação,equipamento liberado para operação. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V |  |  | G075 | 1
128337 | OPU | 2023-11-17 16:24:00 | 2023-11-17 16:54:13 | Baja de la ATO 202309803 para "Actualizar archivo SCD en el SICAM PAS/PQS a fin de resolver la colecta automática de oscilografia conforme instrucción enviada por el fabricante Ticket:0317403. Obs: Este software es utilizado únicamente para la colecta automática de oscilografia sin interferir en los demás equipos en producción. Podrá ser necesario reinicio del equipo". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA |  |  | G074 | 0
128333 | OPU | 2023-11-17 16:25:00 | 2023-11-17 16:28:34 | Baja de la ATE 202309723 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U06 |  |  | A006 | 0
91208 | OPU | 2023-02-16 00:21:00 | 2023-02-16 18:44:41 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 6400 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,03m ; CV.10: 4,01m ; CV.11: 4,01m ; CV.12: 3,99m ; CV.13: 3,99m ; CV.14: 4,03m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,77m ; CV.14: 4,75m Vertida: 6.424 m3/s. Diferença de vazão: 928 m3/s. Condiões hidrologicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 108,45m Despacho de carga - Augusto. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
91269 | OPU | 2023-02-16 07:11:00 | 2023-02-16 10:26:54 | Entrada de la ATE 202300567 para "Realizar medições de vibração no piso da cota 133, área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U2, na condição de partida da U2, na condição de movimentação do monta-carga e na condição de excitação do piso por impulsão modal com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Para realizar as medições será necessário registrar uma parada da UG02 e uma partida, com tomada de carga até potência máxima conseguida". Despacho de carga - Alisson | Trabalhos Programados | BLOCO U02 |  |  | R026 | 1
91302 | OPU | 2023-02-16 07:12:00 | 2023-02-16 13:13:35 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-16, selecionado Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
91249 | OPU | 2023-02-16 07:28:00 | 2023-02-16 07:53:55 | Solicitada y Autorizada la ejecucion de la OM 20230028 para el PD 20230029 "Realizar a Substituição dos TCs 220kv das 3(Tres) Fases Por Dispositivos Arteche CA-245." 07:50h - Abiertas y bloqueadas seccionadoras b3LI3 y 73LI3, dando inicio al PD 20230029; Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI2 DA SEMD |  |  | G055 | 1
91259 | OPU | 2023-02-16 07:33:00 | 2023-02-16 10:08:31 | Dentro de los trabajos de la ATE 202300567 coordinado con Despacho de carga la reducción de carga, parada, partida, sincronísmo y toma de carga en la unidad para atender los ensayos, en la siguiente secuencia: 07:33 - Unidad en Manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga; 07:44 - Unidad sincronizada en vacio. 07:45 - Unidad con potencias activa y reactiva ceradas y efectuado comando de parada; Durante proceso de parada permanecieron aplicadas las zapatas de frenos 01, 05, 29 y 31. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga sobre la indisponibilidad de la unidad; Realizados procedimientos conforme IOC_02.011-14 , con éxito; Emitidas las SSA 202302939, SSA 202302940, SSA 202302941 y SSA 202302942; Selectado el circuito 2 como principal. 08:00 - Unidad parada disponible; 08:05 - Efectuado comando de partida; 08:07 - Unidad en vacio no sincronizada: 08:11 - Unidad sincronizada al sistema e inicio de toma de carga hasta la potencia máxima; 08:26 - Unidad con 680MW e inicio de reducción de carga para equilibrar con las demás Unidades; 08:29 - Unidad en Auto en el CAG/CAT. Despacho de carga - Alisson | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 1
91255 | OPU | 2023-02-16 08:26:00 | 2023-02-16 14:17:30 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-16. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
91273 | OPU | 2023-02-16 08:29:00 | 2023-02-16 10:24:09 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6700 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,77m ; CV.14: 4,75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,97m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 4,99m Vertida: 6.749,37m3/s. Diferencia de caudal: 327,43m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,86m Nivel Jusante: 108,58m Despacho de carga - Alisson | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
91257 | OPU | 2023-02-16 08:42:00 | 2023-02-16 08:53:08 | Reinício da ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Obs.: será efetuada coleta nas Unidades 10 a 14, exceto a U11, que encontra-se em PD. Despacho de carga - Alisson | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
91261 | OPU | 2023-02-16 08:49:00 | 2023-02-16 09:22:51 | Acionou o alarme "DF BAR.PRINC.F33/F34 EL.214 (N2-M3.86) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com rearme. Providências tomadas: Avisado Bombeiro - Tristão; Enviado Operador ao local; Confirmada a inexistência de fogo ou fumaça; Emitida SSA 202302935. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
91278 | OPU | 2023-02-16 09:06:00 | 2023-02-16 10:38:18 | Baixa da ATE 202300567 para "Realizar medições de vibração no piso da cota 133, área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U2, na condição de partida da U2, na condição de movimentação do monta-carga e na condição de excitação do piso por impulsão modal com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Para realizar as medições será necessário registrar uma parada da UG02 e uma partida, com tomada de carga até potência máxima conseguida." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson | Trabalhos Programados | BLOCO U02 |  |  | R026 | 1
91268 | OPU | 2023-02-16 09:55:00 | 2023-02-16 10:09:57 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 16/02/2023 09:55:59 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 16/02/2023 09:55:36 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 16/02/2023 09:55:50 | A005 | 0
91251 | OPU | 2023-02-16 11:02:00 | 2023-02-16 12:14:39 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 108,73m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 238.3l/min / 3.2bar Unidade 02 = 210.5l/min / 2.5bar Unidade 03 = 211.6l/min / 3.6bar Unidade 04 = 228.7l/min / 2.5bar Unidade 05 = 231.6l/min / 3.5bar Unidade 06 = 226.4l/min / 3.2bar Unidade 07 = 221.5l/min / 3.0bar Unidade 08 = 227.0l/min / 2.7bar Unidade 09 = 216.9l/min / 2.8bar Unidade 9A = 220.8l/min / 3.5bar Unidade 10 = 216.1l/min / 2.9bar Unidade 11 = PD Unidade 12 = 212.5l/min / 2.8bar Unidade 13 = 224.0l/min / 2.5bar Unidade 14 = 224.9l/min / 3.2bar Unidade 15 = 231.9l/min / 3.7bar Unidade 16 = 229.0l/min / 3.0bar Unidade 17 = 219.0l/min / 3.0bar Unidade 18 = 229.0l/min / 3.0bar Unidade 18A = 212.6l/min / 3.5bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
91293 | OPU | 2023-02-16 11:49:00 | 2023-02-16 12:06:13 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7300 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 4,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,53m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,47m Vertida: 7.432,57m3/s. Diferencia de caudal: 683,20m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,86m Nivel Jusante: 108,71m Despacho de carga - Alisson | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
91298 | OPU | 2023-02-16 12:15:00 | 2023-02-16 12:50:33 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Torres y Douglas. Jefe de Brigada: Carlos M. (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
91311 | OPU | 2023-02-16 13:35:00 | 2023-02-16 14:07:51 | Paralizada la ATE 202301053 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
91313 | OPU | 2023-02-16 13:59:00 | 2023-02-16 15:08:33 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8094 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,53m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,47m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,91m ; CV.12: 5,91m ; CV.13: 5,97m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.070,12m3/s. Diferencia de caudal: 631,90m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,84m Nivel Jusante: 109,22m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91317 | OPU | 2023-02-16 14:22:00 | 2023-02-16 14:29:18 | Reinício de la ATE 202301053 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Observación: Las mediciones serán ejecutadas en las Unidades 15, 16, 17. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
91318 | OPU | 2023-02-16 14:30:00 | 2023-02-16 14:30:37 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,33m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
91319 | OPU | 2023-02-16 14:33:00 | 2023-02-16 14:34:04 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
91338 | OPU | 2023-02-16 14:40:00 | 2023-02-16 17:21:58 | Informado por OPUO.DT - Zanelli elevador parado en el 4to piso sin posibilidad de uso. Providencias tomadas: Avisado: SMMA.DT - Evandro. Emitida SSA 202303011 (P). 14:51 - Informado por SMMA.DT - Evandro, reiniciado elevador quedando disponible. | Emergência | ELEVADOR E24 |  |  | N024 | 1
91357 | OPU | 2023-02-16 15:22:00 | 2023-02-16 18:16:34 | Informado por SMME.DT - Danilo que el día 17/02 a las 05:15h aprox. serán reiniciados los trabajos de las ATE 202301502 / ATE 202301560. Despacho de carga -Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
91329 | OPU | 2023-02-16 15:30:00 | 2023-02-16 16:11:19 | Entró en contacto Sup. Despacho de carga - Luis Felipe, informando que el personal de Furnas necesita un parecer del equipo de mantenimiento de Itaipu sobre un posible defecto en el Alimentador ECA 1 - 13,8kV que es alimentado por el CD-01 int. 52.A4. Providencias tomadas: Negociación fue realizada entre la Gerencia de OPUO.DT y SMMG.DT, será enviado un equipo de trabajo para evaluación en el local. Avisados: SOTER - Julio Dreher. OPUO.DT - Zanelli. 15:58 - Informado por SMMG.DT - Douglas, localizado defecto en las muflas del Alimentador ECA 1 - 13,8kV, las mismas serán sustituidas por el equipo de Furnas y acompañados por SMMG.DT. Despacho de carga - Torres. | Informações Gerais | ALIMENTADOR 13,8kV 60Hz ECA ITAIPU 1 |  |  | F022 | 1
91333 | OPU | 2023-02-16 15:36:00 | 2023-02-16 15:44:22 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7769 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,97m ; CV.14: 5,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,73m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,73m ; CV.14: 5,73m Vertida: 7751 m³/s Diferencia de caudal: -319 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,83m Nivel Jusante: 109,69m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91354 | OPU | 2023-02-16 16:07:00 | 2023-02-16 17:49:51 | Encerrada la ATO 202301477 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no carregador CB-05, chave seccionadora CHB-05 e banco de baterias HB-05. Substituir sílica gel na CHB-05, conforme PIC 2A. Necessário interligar quadros quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10. Obs. A desenergização total do QB-05 será executada com AT específica." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-05 |  |  | L003 | 0
91341 | OPU | 2023-02-16 16:19:00 | 2023-02-16 16:27:20 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7080 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5.75m ; CV.10: 5.75m ; CV.11: 5.75m ; CV.12: 5.75m ; CV.13: 5.75m ; CV.14: 5.75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,23m ; CV.10: 5,23m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,25m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7080 m³/s Diferencia de caudal: -667 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,82m Nivel Jusante: 109,79m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91345 | OPU | 2023-02-16 16:49:00 | 2023-02-16 16:57:31 | Paralizada la ATE 202301053 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
91347 | OPU | 2023-02-16 17:01:00 | 2023-02-16 17:09:05 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas. Obs.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT" ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
91347 | OPU | 2023-02-16 17:01:00 | 2023-02-16 17:09:05 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas. Obs.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT" ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
91349 | OPU | 2023-02-16 17:01:00 | 2023-02-16 17:08:38 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6402 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5.25m ; CV.10: 5.25m ; CV.11: 5.25m ; CV.12: 5.25m ; CV.13: 5.25m ; CV.14: 5.25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6387 m³/s Diferencia de caudal: -693 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,80m Nivel Jusante: 109,60m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91349 | OPU | 2023-02-16 17:01:00 | 2023-02-16 17:08:38 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6402 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5.25m ; CV.10: 5.25m ; CV.11: 5.25m ; CV.12: 5.25m ; CV.13: 5.25m ; CV.14: 5.25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6387 m³/s Diferencia de caudal: -693 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,80m Nivel Jusante: 109,60m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91361 | OPU | 2023-02-16 18:15:00 | 2023-02-16 18:42:50 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9763 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Brites (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Potillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
91376 | OPU | 2023-02-16 21:12:00 | 2023-02-16 21:12:26 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
91377 | OPU | 2023-02-16 21:15:00 | 2023-02-16 21:16:16 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 36km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
91379 | OPU | 2023-02-16 21:34:00 | 2023-02-16 21:35:10 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,83m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
91393 | OPU | 2023-02-17 00:12:00 | 2023-02-17 00:18:57 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7800 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,91m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 5,99m Vertida: 8.064,05m3/s. Diferencia de caudal: 1.680,91m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,78m Nivel Jusante: 109,19m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91395 | OPU | 2023-02-17 00:15:00 | 2023-02-17 01:09:35 | 1° TURNO: Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luciano - 4802 Senior 60Hz: Aníbal- 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Cidral- 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD:Fabio- 4812 Operador SEMD: Sávio - 4780 Despacho de Carga: Dure y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
91399 | OPU | 2023-02-17 00:15:00 | 2023-02-17 00:44:33 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.734,10MW para FURNAS e 2.333,85MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.725,94MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230029(P) [15/02/2023 07:15:00 às 17/02/2023 06:00:00] G055 - DISJUNTOR 220 KV 83LI2 DA SEMD Realizar a Substituição dos TCs 220kv das 3(Tres) Fases Por Dispositivos Arteche CA-245. PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDADE GERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 26/02/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,78m Jusante: 109,24m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,99m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U10, U13, U14, U12, U16, U17, U18, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
91404 | OPU | 2023-02-17 01:34:00 | 2023-02-17 01:36:35 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,18m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
91408 | OPU | 2023-02-17 01:52:00 | 2023-02-17 05:03:31 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8130 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 5,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,25m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,25m Vertida: 8.293,94m3/s Diferencia de caudal: 311,62m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,78m Nivel Jusante: 109,12m Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91419 | OPU | 2023-02-17 03:42:00 | 2023-02-17 03:45:02 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 17/02/2023 03:41:54 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC REARM CTM-10 KR RTN 17/02/2023 03:42:07 | B010 | 0
91421 | OPU | 2023-02-17 03:47:00 | 2023-02-17 05:03:41 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8736 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,25m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,53m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,53m Vertida:8.653,78m3/s Diferencia de caudal: 313,49m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,77m Nivel Jusante: 109,22m Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
91431 | OPU | 2023-02-17 05:30:00 | 2023-02-17 05:31:41 | Reinicio da ATE 202301502 "Colocar BD do SCADA para incluir pontos correspondentes a Proteção e Controle da LT 500KV YZU1 (L14), como também os pontos editados referentes as SSAS anexas. OBS.: Necessários os setores de 50HZ e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos a coordenar com a OP.DT" Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
91433 | OPU | 2023-02-17 05:33:00 | 2023-02-17 05:49:53 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301502 fueron realizadas las siguientes maniobras: Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; 05:47 - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados 05:49 - Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM; Observacion: Unidad 11 en PD. Despacho de Carga - Duré. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
91442 | OPU | 2023-02-17 06:15:00 | 2023-02-17 06:58:05 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Matheus - 9728 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Vera e Torres Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Esilson (ME) e Sosa (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
99319 | OPU | 2023-03-16 14:04:00 | 2023-03-16 14:12:01 | Reinicio de la ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
99340 | OPU | 2023-03-16 14:09:00 | 2023-03-16 15:09:18 | Entrada de la ATE 202302286 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U03 |  |  | A003 | 0
99321 | OPU | 2023-03-16 14:15:00 | 2023-03-16 14:15:37 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,88m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
99333 | OPU | 2023-03-16 14:26:00 | 2023-03-16 18:03:41 | Entrada de la ATE 202302510 "Verificar e solucionar vazamento de ar pela alavanca de partida manual do motor." Precauciones operacionales: Quando necessário isolar o GD.01, o GD.02 deverá estar em condições normais de operação; Gerador Diesel 01 parado e impedido QUANDO ISOLADO; 15:10 - Aislado Generador Diesel 1 quedando impedido. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | SISTEMA PNEUMATICO DE PARTIDA |  |  | J005 | 1
99329 | OPU | 2023-03-16 14:27:00 | 2023-03-16 14:44:37 | Entrada de la ATO 202302584 "Retirar la Estación de Operación e instalar en su lugar de forma provisoria la laptop propia del proyecto "Sust. de GTW" para permitir la parametrización de la herramientas de Whitelisting y Orquestador en la Estacion de Operacion. Realizar backup imagen de disco al finalizar las configuraciones." | Trabalhos Programados | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 |  |  | G076 | 0
99327 | OPU | 2023-03-16 14:33:00 | 2023-03-16 14:57:41 | Informado Pre-operación - Edevaldo sobre la emisión de la siguiente SSA: SSA 202304385: "Verificar e solucionar motivo pelo qual houve aumento repentino no brilho das lâmpadas de indicação dos painéis GUS/CD U05 à U09, e ASP-01. Verificada presença de fumaça no conversor 97SUB1 do TAC555. Situação normalizou sem intervenção" | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
99346 | OPU | 2023-03-16 14:37:00 | 2023-03-16 16:55:45 | Entrada de la ATE 202302387 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,12 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." 15:15 - Manualizado punto referente a la abertura de la compuerta 6; 16:30 - Normalizado punto referente a la abertura de la compuerta 6. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
99331 | OPU | 2023-03-16 14:40:00 | 2023-03-16 14:57:08 | Entrado en contacto con Danilo/SMEE.DT, informando sobre el restart automático del sistema SCADA, el mismo solicitó la emisión de SSA para los cuadros QDFS-03 y QDFS-04 para verificaciones. Providencias tomadas: Emitida SSA 202304394(U) y SSA 202304395(U); Avisado Pre-operación - Edevaldo. | Informações Gerais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
99359 | OPU | 2023-03-16 14:42:00 | 2023-03-16 16:53:16 | Entrada de la ATE 202302386 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,22 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." 15:55 - Manualizado punto referente a la abertura de la cumpuerta 08; 16:30 - Normalizado punto referente a la abertura de la compuerta 08. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
99332 | OPU | 2023-03-16 14:44:00 | 2023-03-16 14:50:09 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202302448 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) proteccion principal de la LI-220KV-MD-ACY2 3R8 - SEMD CONFORME PIC.: EE.0136 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." ATE 202302449 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-proteccion alternativa de la LI-220KV-MD-ACY2 3R7 - SEMD- CONFORME PIC.: EE.0190 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2 |  |  | E018 | 0
99363 | OPU | 2023-03-16 14:47:00 | 2023-03-16 16:42:19 | Reinício de la ATE 202302060 "-Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); - Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); - Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH); Obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 0
99335 | OPU | 2023-03-16 14:50:00 | 2023-03-16 14:55:03 | Entrada de la ATO 202302624 "Solucionar motivo pelo qual houve aumento repentino no brilho das lâmpadas de indicação dos painéis GUS/CD U05 à U09, e ASP-01. Verificada presença de fumaça no conversor 97SUB1 do TAC555." | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TERMINAIS E DISPOS AUX 50 HZ - TAC - CCR |  |  | T003 | 0
99337 | OPU | 2023-03-16 14:51:00 | 2023-03-16 14:59:38 | Reinicio de la ATE 202302059 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: - Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
99343 | OPU | 2023-03-16 15:11:00 | 2023-03-16 15:13:00 | Baja de la ATE 202302286 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U03 |  |  | A003 | 0
99350 | OPU | 2023-03-16 15:24:00 | 2023-03-16 15:36:02 | Entrada de la ATO 202302384 "Verificar motivo pelo qual o o cabo conectado ao elemento C1 está ressecado e apresenta sinal de aquecimento. Verificar causa do ruído anormal na região do modulo E8 (645465). Necessário isolar o quadro quando solicitado." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 |  |  | L031 | 0
99352 | OPU | 2023-03-16 15:42:00 | 2023-03-17 01:31:40 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202302628 "Inspecionar disjuntores do quadro QDFS-03, referente ao sistema SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2). Para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA. Puede ser necesario acción de ajuste sobre puntos de conexión en los circuitos que presenten problemas. Puede ser necesaria conexión de registrador para observar los valores de tensión en puntos de conexión del cuadro." ATO 202302629 "Inspeccionar interruptores del cuadro QDFS-04, referente al sistema SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 y DTSCAB2), para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA. Puede ser necesario acción de ajuste sobre puntos de conexión en los circuitos que presenten problemas. Puede ser necesaria conexión de registrador para observar los valores de tensión en puntos de conexión del cuadro." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QDFS-03 |  |  | T075 | 1
99357 | OPU | 2023-03-16 15:50:00 | 2023-03-16 15:50:54 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
99364 | OPU | 2023-03-16 16:22:00 | 2023-03-16 16:26:10 | Encerrados los siguientes documentos: ATE 202302448 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) proteccion principal de la LI-220KV-MD-ACY2 3R8 - SEMD CONFORME PIC.: EE.0136 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. ATE 202302449 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-proteccion alternativa de la LI-220KV-MD-ACY2 3R7 - SEMD- CONFORME PIC.: EE.0190 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2 |  |  | E018 | 0
99367 | OPU | 2023-03-16 16:27:00 | 2023-03-16 16:36:19 | Paralizada ATE 202302059 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." - Efetuado coleta nas Unidades 15 e 16. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
99370 | OPU | 2023-03-16 16:40:00 | 2023-03-16 16:43:09 | Paralizada la ATE 202302060 "-Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); - Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); - Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH); Obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 0
99372 | OPU | 2023-03-16 16:51:00 | 2023-03-16 16:51:37 | Paralizada la ATE 202302628 "Inspecionar disjuntores do quadro QDFS-03, referente ao sistema scada (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2). para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QDFS-03 |  |  | T075 | 0
99383 | OPU | 2023-03-16 16:55:00 | 2023-03-16 17:22:59 | Baja de la ATE 202302386 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,22 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." Modificaciones/informaciones adicionales: Encontrado relé temporizado pos. RSFP con defecto, fue substituído por otro de iguales características retirado del almacén, normalizando circuito de cierre de la compuerta. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
99385 | OPU | 2023-03-16 16:55:00 | 2023-03-16 17:24:54 | Baja de la ATE 202302387 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,12 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre." Modificaciones/informaciones adicionales: Foi substituído rele de supervisão de parada em degraus normalizando tempo de fechamento da comporta. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
99388 | OPU | 2023-03-16 17:32:00 | 2023-03-16 17:33:30 | Paralizada la ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
99393 | OPU | 2023-03-16 17:47:00 | 2023-03-16 17:53:47 | Accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F35/36 ELEV. 214 (N2-M3.79) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providências tomadas: Avisado Bombero - Marcelo; Confirmada ausencia de fuego y humo; Accionado Reset del Sistema; sin éxito. Emitida SSA 202304416 | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
99400 | OPU | 2023-03-16 18:15:00 | 2023-03-16 18:45:09 | 4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Ruíz - 2800 Despacho de Carga: Duré e De Franceschi Chefe de Brigada: José (MD) e Marcelo (ME) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) e Edilson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
99418 | OPU | 2023-03-16 20:12:00 | 2023-03-16 20:14:59 | Conferida OM 2023056 referente ao PD 20230054 "Verificar e Solucionar Inconsistência de Estado da Seccionadora b4LI6 Para o Sistema de Proteção de Barra Ocasionando a Atuação do Alarme 500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 0
99423 | OPU | 2023-03-16 20:31:00 | 2023-03-16 20:31:31 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
99425 | OPU | 2023-03-16 20:39:00 | 2023-03-16 20:39:41 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 110,14m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
99456 | OPU | 2023-03-16 22:00:00 | 2023-03-17 00:00:22 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
99444 | OPU | 2023-03-16 22:36:00 | 2023-03-16 23:17:50 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8130 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,23m ; CV.10: 4,23m ; CV.11: 4,23m ; CV.12: 4,19m ; CV.13: 4,25m ; CV.14: 4,27m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,89m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.098,83m3/s Diferencia de caudal:2.303,05m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 110,30m Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
99463 | OPU | 2023-03-17 00:15:00 | 2023-03-17 00:43:59 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Benegas Chefe da Brigada: Kriese (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Nogueira (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
99472 | OPU | 2023-03-17 00:29:00 | 2023-03-17 01:18:15 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.741,48MW para FURNAS e 2.515,19MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.287,75MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDADE GERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,92m Jusante: 110,02m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,99m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U14, U16, U17, U10, U11, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
99464 | OPU | 2023-03-17 00:30:00 | 2023-03-17 00:47:59 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
99469 | OPU | 2023-03-17 00:46:00 | 2023-03-17 01:04:00 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 9646m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,27m ; CV.10: 7,25m ; CV.11: 7,25m ; CV.12: 7,27m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,23m Vertida: 9.618,11m3/s. Diferencia de caudal: 1.516,91m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,92m Nivel Jusante: 109,93m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
99496 | OPU | 2023-03-17 03:43:00 | 2023-03-17 03:44:34 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,97m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
99510 | OPU | 2023-03-17 04:46:00 | 2023-03-17 05:00:53 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
99515 | OPU | 2023-03-17 05:05:00 | 2023-03-17 05:15:08 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 9030m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,27m ; CV.10: 7,25m ; CV.11: 7,25m ; CV.12: 7,27m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,23m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,75m ; CV.10: 6,75m ; CV.11: 6,75m ; CV.12: 6,75m ; CV.13: 6,75m ; CV.14: 6,77m Vertida: 9.008,90m3/s. Diferencia de caudal: -610,37m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 110,02m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
99502 | OPU | 2023-03-17 05:07:00 | 2023-03-17 05:54:01 | Solicitado e autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM 2023056, referente ao PD 20230054 para "Verificar e Solucionar Inconsistência de Estado da Seccionadora b4LI6 Para o Sistema de Proteção de Barra Ocasionando a Atuação do Alarme 500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA". 05:11h - Aberto o disjuntor 84B12, desenergizando a barra B2 500KV. 05:35h - Bloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023056, dando inicio ao PD 20230054. 05:47h - Alterado religamento da LI-MD-IZU para o disjuntor 44L56, através da IHM local. Término previsto: 17/03/2023 às 08:00. Observações: Após a desernegização da Barra B2, acionou alarme em anexo referente ao painel FIP-02. Posterior a manobra de abertura da seccionadora b4LI6, acionaram os alarmes em anexo referente aos paineis QDS.03 e QDS.04; Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  | SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC ACTUAD 2SFIP0 GTW-1/2 17/03/2023 05:11:30 SEMD_500 QDS3 SUBTENSION NC ACTUAD 2RAL13 CP-8050 17/03/2023 05:13:35 SEMD_500 QDS4 SUBTENSION NC ACTUAD 2RAL13 CP-8050 17/03/2023 05:13:36 | G002 | 1
99535 | OPU | 2023-03-17 06:15:00 | 2023-03-17 06:44:18 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9728 Op. UN. 09/11: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Alan. Jefe de Brigada: Gisella (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
99536 | OPU | 2023-03-17 06:36:00 | 2023-03-17 06:44:31 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8.100 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,75m ; CV.10: 6,75m ; CV.11: 6,75m ; CV.12: 6,75m ; CV.13: 6,75m ; CV.14: 6,77m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,03m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.113,92m3/s Diferença de vazão: -885,72m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,91m Nível Jusante: 110,21m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
109710 | OPU | 2023-05-17 00:15:00 | 2023-05-17 19:36:04 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109725 | OPU | 2023-05-17 06:15:00 | 2023-05-17 19:35:45 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9784 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Duré, Alan e Douglas Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Gonzalez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109735 | OPU | 2023-05-17 07:46:00 | 2023-05-17 12:02:45 | Reinicio dos trabalhos das ATE 202304028 , ATE 202304031 e ATE 202304308 08:47hs - Isolada e impedida a calha esquerda. 08:05hs - Impedida a calha central. Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
109741 | OPU | 2023-05-17 07:47:00 | 2023-05-17 09:32:54 | Entrada da ATE 202304124 para " Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | COMPORTA N10 - CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109738 | OPU | 2023-05-17 07:53:00 | 2023-05-17 09:52:50 | Referente a la linea LI-MD-FI3 realizada las siguientes acciones: 07:48 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023098, referente a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3". 07:52 - Verificado linea LI-MD-FI3 en vacio. 07:53 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023101, referente al PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". 07:56 - Desenergizada la linea LI-MD-FI3. 08:16 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023098 dando inicio a la AI 20233351. 08:25 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101 dando inicio al PD 20230088. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 |  |  | E011 | 1
109729 | OPU | 2023-05-17 08:14:00 | 2023-05-17 08:16:01 | Entrada da AT 202304071 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%". Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 |  |  | B013 | 1
109740 | OPU | 2023-05-17 08:22:00 | 2023-05-17 09:42:16 | Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones: 08:21 - Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109731 | OPU | 2023-05-17 08:30:00 | 2023-05-17 09:20:41 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 09:01 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:30 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109744 | OPU | 2023-05-17 08:38:00 | 2023-05-17 09:54:25 | Entrada de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PP5 |  |  | G044 | 0
109743 | OPU | 2023-05-17 08:51:00 | 2023-05-17 09:49:37 | Referente a la LT-MD-IPU-66kV, realizada las siguientes acciones: 08:51 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023092 referente al PD 20230085 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE na Fase Reserva (T) nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:52 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023103 referente al PD 20230095 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:58 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023092 dando baja al PD 20230085. 09:01 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023103 dando inicio al PD 20230095. Despacho de carga - Dure. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
109739 | OPU | 2023-05-17 09:00:00 | 2023-05-17 09:32:53 | Recebemos uma chamada atraves do ramal de emergência de SMMU.DT - Leonardo informando de um simulado de acidente com vitima junto ao CCAR-12 e que os Bombeiros estariam se deslocando ao local. Providencias tomadas: Enviado operador ao local sendo constatado que a vitima se encontra dentro do acumulador de ar. Avisados: ESAI - Julio; Segurança do Trabalho - Julio Lobo; Soter: Ivan; RU.12 - Mendez; Obs.: informado posteriormente por Soter - Ivan que o simulado era previsto dentro do PD 20230061 . | Informações Gerais | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS |  |  | B012 | 1
109748 | OPU | 2023-05-17 09:10:00 | 2023-05-17 10:41:39 | Reinicio da AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109727 | OPU | 2023-05-17 09:14:00 | 2023-05-17 09:31:42 | Entrada da AT 202304230 para "Realizar ensaios das proteções do disj 52.A4 e validar alarmes no SCADA. Necessário atualizar valores de date e hora no relé". Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 |  |  | K010 | 0
109745 | OPU | 2023-05-17 09:24:00 | 2023-05-17 10:06:09 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109746 | OPU | 2023-05-17 09:34:00 | 2023-05-17 10:47:47 | Dentro da AT 202304071 realizado as seguintes manobras: 09:34 - passado o controle da UG para Manual/convencional; 09:35 - UTR para OUT; 10:35 - UTR para IN; 10:42 - UG para AUTO/SCADA CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 |  |  | B013 | 1
109751 | OPU | 2023-05-17 09:45:00 | 2023-05-17 10:57:08 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
109758 | OPU | 2023-05-17 10:00:00 | 2023-05-17 12:08:01 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109747 | OPU | 2023-05-17 10:07:00 | 2023-05-17 10:14:22 | Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en el oscilografo listado y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR3S2 No fue emitida SSA por reincidencia debido a la ejecución de la AT 202304160 donde este se mantiene en observación. | Informações Gerais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 |  |  | G074 | 0
109749 | OPU | 2023-05-17 10:37:00 | 2023-05-17 10:43:36 | Paralizada a AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Efetuado coleta U16. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109759 | OPU | 2023-05-17 12:33:00 | 2023-05-17 13:34:48 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Siqueira - 4806 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Alisson. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109760 | OPU | 2023-05-17 13:50:00 | 2023-05-17 14:48:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:36 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109761 | OPU | 2023-05-17 15:16:00 | 2023-05-17 15:16:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109762 | OPU | 2023-05-17 16:09:00 | 2023-05-17 16:30:09 | Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los trabajos referentes a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3" y solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023098. 16:21 - Retirado C.S. de las seccionadora conforme OM 2023098. Obs.: La línea queda aislada debido a la ejecución del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 |  |  | E011 | 1
109763 | OPU | 2023-05-17 16:33:00 | 2023-05-17 17:36:14 | Verificado o acionamento dos seguintes alarmes: Providências tomadas: - Enviado operador ao local sendo confirmado a não atuação da valvula diluvio na fase "S"; - Efetuado tentativa de rearme do PAI-03 com sucesso; - Normalizado sistema de dumpers e ventilação KG-05; - Emitida SSA 202308269 (P). | Alarmes | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U03 |  | SSAA_50 VENTILACION KG-05 CONDICION NC ANOR KG-05 DIV.25086 17/05/2023 16:33:52 U03 TU RELE 86AI PAI NC ACTUAD PAI-03 86AI 17/05/2023 16:33:41 U03 TU VALV DILUVIO FASE S NC ACTUAD PAI-03 RM2/RMA 17/05/2023 16:33:41 | A003 | 1
109764 | OPU | 2023-05-17 16:39:00 | 2023-05-17 16:45:31 | Baja de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PP5 |  |  | G044 | 0
109769 | OPU | 2023-05-17 16:40:00 | 2023-05-17 17:23:28 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304124 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observación: Canaleta Izquierda del Vertedero: Aislada con permiso de normalización. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
109766 | OPU | 2023-05-17 16:50:00 | 2023-05-17 17:12:28 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202304324 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-13, no indicador de posição da comporta N13 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-13 no próprio quadro, durante o horário comercial. verificar indicação de comporta em posição intermediária estando comporta fechada. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada. ATE 202304329 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-14, no indicador de posição da comporta N14 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-14 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." ATE 202304327 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N13 e N14, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N13 e N14 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109767 | OPU | 2023-05-17 17:06:00 | 2023-05-17 17:11:47 | Paralizada ATE 202304195 "Realizar apoio à contratada RIEDER na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO no cubículo superior do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
109768 | OPU | 2023-05-17 17:07:00 | 2023-05-17 17:19:55 | Paralizada la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central del Vertedero: Disponible. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | MUROS LATERAIS E CENTRAIS |  |  | R006 | 1
109770 | OPU | 2023-05-17 17:18:00 | 2023-05-17 17:36:02 | Baja de la ATE 202304071 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%." Modificaciones/informaciones adicionales Encontrado señal del disp primario fuera del rango 4-20mA y en SCADA esta fuera de escala. Realizado testes del punto limitador de abertura inyectando corriente desde la UTR, coordinado con operacion condiciones normales de lectura en SCADA. Observaciones Emitida SSA 202308274 (P) para verificar el dispositivo primario. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 |  |  | B013 | 1
109774 | OPU | 2023-05-17 18:15:00 | 2023-05-17 18:44:11 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arevalos (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109780 | OPU | 2023-05-17 18:38:00 | 2023-05-17 23:34:42 | Informado por Despacho de Carga - Torres, término de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Conectado religamento automático de ambas lineas. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
109778 | OPU | 2023-05-17 18:47:00 | 2023-05-17 18:50:23 | Informado pelo Sr. De Almeida - ESAI que o Hotline do ESAI está inoperante e que estão atendendo pelo ramal 3606. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109781 | OPU | 2023-05-17 19:27:00 | 2023-05-17 19:28:06 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109785 | OPU | 2023-05-17 21:38:00 | 2023-05-17 21:38:41 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109793 | OPU | 2023-05-18 00:15:00 | 2023-05-18 00:32:43 | 1° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera- 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Maia - 9725 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Gerson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109794 | OPU | 2023-05-18 00:15:00 | 2023-05-18 00:35:17 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.007,09MW para FURNAS e 1.332,21MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.215,94MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230088(P) [17/05/2023 08:00:00 às 18/05/2023 16:30:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDADE GERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023022 (FURNAS) [17/05/2023 07:30:00 às 18/05/2023 17:00:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,07m Jusante: 100,41m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109797 | OPU | 2023-05-18 04:24:00 | 2023-05-18 04:36:26 | Verificado acionamento do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO" no GUS-14, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado led K3 acionado; Realizado tentativa de rearme, com sucesso; Verificado a existência da SSA 202204215 (APM); | Alarmes | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | B014 | 0
109800 | OPU | 2023-05-18 06:15:00 | 2023-05-18 06:49:01 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9784 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Dure, Douglas e Alan. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130746 | OPU | 2023-12-15 16:40:00 | 2023-12-15 17:06:48 | Baja de la ATE 202309411 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N8 del canal central del vertedero." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | COMPORTA N08 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
130743 | OPU | 2023-12-15 16:58:00 | 2023-12-15 17:28:35 | Solicitado inicio de maniobras de normalización, conforme OM 2023285, referente al PD 20230220 para "Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha". 17:03 - Autorizado início de las maniobras de normalización; 17:12 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023285, dando baja al PD 20230220. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. 17:21 - Verificado linea LI-69kV FI-IPU energizada; 17:27 - Cerrado interruptor 52B2 en el QA.02 energizando el transformador TB.02; Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
130744 | OPU | 2023-12-15 17:00:00 | 2023-12-15 17:05:10 | Fueron cambiados los siguientes CPU's por el personal de informática para atualización. CPU Senior 50 - Devuelto activo 139681 y dejado activo 139643 ; CPU ASS.60 - Devuelto activo 117497 y dejado activo 139549. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
130757 | OPU | 2023-12-15 18:15:00 | 2023-12-15 19:23:45 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9305 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson. Jefe de Brigada: Huber (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Edison (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130760 | OPU | 2023-12-15 18:16:00 | 2023-12-15 20:02:29 | Verificado que el aplicativo "Vnc Authentication" que es encargado de replicar la pantalla del computador del encargado de turno no funciona. Providencias tomadas: Se contactó con el personal de Informatica - 9955, el mismo informo que el aplicativo no encuentra la red o el servidor para funcionar. Abierta ocurrencia SS00668944. Se evaluará una solución dentro del horario comercial. | Falha nos Sistemas Digitais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
130758 | OPU | 2023-12-15 19:00:00 | 2023-12-15 19:13:22 | Informado por Andrea/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 19:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 0
130763 | OPU | 2023-12-15 20:35:00 | 2023-12-15 20:40:40 | Verificado accionamento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado bomba de pressurización de aceite del interruptor parada com presión em 34 MPa; Realizado procedimentos conforme IOC_03.004-02, rearmando o alarme; Existe SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 15/12/2023 20:35:41 | C008 | 0
130766 | OPU | 2023-12-15 22:25:00 | 2023-12-15 22:43:53 | Informado por José/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 0
130771 | OPU | 2023-12-16 00:15:00 | 2023-12-16 06:05:19 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Cidral - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Pablo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130772 | OPU | 2023-12-16 00:30:00 | 2023-12-16 01:13:33 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.302,32MW para FURNAS e 2.975,65MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 7.018,25MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 18/12/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,20m Jusante: 106,72m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U16, U18A, U13, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130775 | OPU | 2023-12-16 02:15:00 | 2023-12-16 06:05:03 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:27 - Acionado comando de parada da unidade. 02:36 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionada bomba 02 como principal; KH-33: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Villalba. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
130785 | OPU | 2023-12-16 06:15:00 | 2023-12-16 06:47:02 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Barudi - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Elias - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Lucas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gimenez (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130802 | OPU | 2023-12-16 08:56:00 | 2023-12-16 11:57:14 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:56 - Unidad 16 | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
130790 | OPU | 2023-12-16 10:30:00 | 2023-12-16 10:34:50 | Verificado valor de corriente en el Regulador R04 mayor a 897 A e informado al despacho de carga sobre la imposibilidad de realizar maniobras de Tap mientras se mantenga esta condición conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Lucas. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR REGULADOR 375 MVA R04 SEMD |  |  | G042 | 0
130791 | OPU | 2023-12-16 10:45:00 | 2023-12-16 10:47:21 | Verificado valor de corriente en el Regulador R04 menor a 897 A e informado al despacho de carga. Despacho de carga - Lucas. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR REGULADOR 375 MVA R04 SEMD |  |  | G042 | 0
130800 | OPU | 2023-12-16 11:37:00 | 2023-12-16 12:01:18 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 11:39 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:42 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 11:44 - Unidad en carga. 11:54 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
130805 | OPU | 2023-12-16 12:15:00 | 2023-12-16 12:41:25 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano -4799 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Douglas y Jorge. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130808 | OPU | 2023-12-16 14:17:00 | 2023-12-16 17:27:07 | Fomos informados por Kriese - Bombeiros, que adentrarão ao lago com embarcação, fora da área de risco. 17:23 - Informado por Maria - Bombeiros que a embarcação foi retirada do lago. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
130814 | OPU | 2023-12-16 18:05:00 | 2023-12-16 20:09:10 | Verificado por el operador Cleverson que el vehiculo del turno se encuentra con alarma de batería, no pudiendo cargar el mismo. Sera avisado a SOTER en horario oportuno. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
130815 | OPU | 2023-12-16 18:15:00 | 2023-12-16 19:25:17 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Herico - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson. Jefe de Brigada: David (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130834 | OPU | 2023-12-16 19:04:00 | 2023-12-16 21:41:06 | Verificado la apertura de la interconexión ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Verificado la desconexión de PSS de la unidades generadoras de 50Hz. A pedido del despacho no fue alterada la configuración del sector 220kV, la llave CS-ERIPU50 se mantiene en la posición automatico y el recierre de la linea LI-MD-VHA1 desconectado. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 515,25kV / 522,18kV / 506,07kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 50,16Hz / 49,43Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.950,54MW / 2.949,70MW / 2.941,11MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.115,09MW / 3.784,78MW / 3.206,97MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.099,74MW / 1.548,54MW / 1.134,34MW LI-MD-YZU1: 358,29MW / 370,96MW / 368,72MW LI-MD-YZU2: 362,15MW / 376,41MW / 375,12MW LI-MD-ACY1: 323,76MW / 355,67MW / 333,78MW LI-MD-ACY2: 329,83MW / 342,48MW / 341,17MW LI-MD-IRY: 298,51MW / 345,68MW / 290,10MW LI-MD-PIH: 327,63MW / 374,60MW / 333,58MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 389,84MW / 278,09MW / -253,73MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130818 | OPU | 2023-12-16 19:23:00 | 2023-12-16 19:27:54 | Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023315 referente al PD 20230201 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal". Inicio previsto: 17/12/2023 a las 05:30. Término previsto: 18/12/2023 a las 14:00. Despacho de carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI3 |  |  | F003 | 1
130835 | OPU | 2023-12-16 19:33:00 | 2023-12-16 22:46:43 | Verificado la pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido. Se realizaron las siguientes maniobras en coordinación con el despacho de carga: 19:34 - Colocado la U9A en Manual CAG/CAT e iniciado reducción de potencia previendo operar en vacío. 19:35 - Colocado la U09 en Manual CAG/CAT e iniciado reducción de potencia previendo operar en vacío. 19:40 - Verificado las unidades generadoras sincronizadas en Manual en el CAG/CAT, selectado para control Convecional Conjunto en el JTC/JVC. 19:45 - Colocado las unidades para control Convencional Individual, para posteriormente operar vía SCADA - CAG/CAT. 19:48 - Iniciado tomada de carga en la unidad 09. 19:57 - Unidad 09 en AUTO en el CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,60kV / 533,48kV / 494,92kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 53,28Hz / 50,06Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.939,55MW / 3.033,13MW / 2.936,57MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.314,16MW / 3.771,98MW / 861,59MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.161,48MW / 1.524,67MW / 137,40MW LI-MD-YZU1: 380,97MW / 223,96MW / 151,74MW LI-MD-YZU2: 387,65MW / 228,89MW / 161,66MW LI-MD-ACY1: 346,97MW / 389,69MW / 102,52MW LI-MD-ACY2: 353,03MW / 343,01MW / 104,37MW LI-MD-IRY: 318,81MW / 316,35MW / 69,82MW LI-MD-PIH: 348,34MW / 338,91MW / 107,97MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 276,25MW / 281,24MW / -4,98MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130855 | OPU | 2023-12-16 19:40:00 | 2023-12-16 22:16:05 | Informado por Carolina/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
130839 | OPU | 2023-12-16 19:57:00 | 2023-12-16 21:20:26 | Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 513,90kV / 517,70kV / 510,27kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,71Hz / 49,88Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.939,44MW / 2.952,30MW / 2.952,30MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.920,92MW / 1.927,70MW / 1.198,12MW SEMD: LI-MD-VHA1: 377,23MW / 375,13MW / 372,11MW LI-MD-YZU1: 353,58MW / 247,06MW / 139,70MW LI-MD-YZU2: 371,22MW / 261,14MW / 151,30MW LI-MD-ACY1: 262,85MW / 194,55MW / 108,58MW LI-MD-ACY2: 268,39MW / 207,21MW / 111,75MW LI-MD-IRY: 118,43MW / 141,20MW / 133,40MW LI-MD-PIH: 152,27MW / 175,04MW / 163,14MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 311,86MW / 318,54MW / 318,54MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130840 | OPU | 2023-12-16 20:05:00 | 2023-12-16 21:34:03 | Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. 20:12 - Iniciado tomada de carga de la U9A. 20:19 - U9A colocado en AUTO en el CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 512,71kV / 517,03kV / 509,08kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,94Hz / 50,63Hz / 49,84Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.944,59MW / 2.952,39MW / 2.952,39MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.756,80MW / 1.680,66MW / 1.363,56MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 522,48kV / 523,47kV / 522,58kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,01Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 7.044,82MW / 7.070,60MW / 7.047,08MW SEMD: LI-MD-VHA1: 422,35MW / 444,13MW / 444,13MW LI-MD-YZU1: 269,42MW / 204,18MW / 147,90MW LI-MD-YZU2: 281,60MW / 213,26MW / 157,38MW LI-MD-ACY1: 195,34MW / 203,52MW / 102,52MW LI-MD-ACY2: 198,51MW / 208,53MW / 104,63MW LI-MD-IRY: 168,06MW / 179,14MW / 177,09MW LI-MD-PIH: 204,78MW / 213,18MW / 213,18MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 318,54MW / 324,61MW / 324,61MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130842 | OPU | 2023-12-16 20:36:00 | 2023-12-16 21:57:23 | Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,19kV / 525,39kV / 516,06kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,95Hz / 50,61Hz / 49,90Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.940,81MW / 2.954,57MW / 2.945,50MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.756,88MW / 2.683,46MW / 2.201,37MW SEMD: LI-MD-VHA1: 627,21MW / 628,14MW / 549,46MW LI-MD-YZU1: 394,07MW / 407,29MW / 286,67MW LI-MD-YZU2: 405,57MW / 418,37MW / 303,21MW LI-MD-ACY1: 356,72MW / 339,06MW / 269,44MW LI-MD-ACY2: 364,64MW / 360,42MW / 273,92MW LI-MD-IRY: 280,46MW / 272,87MW / 232,26MW LI-MD-PIH: 311,84MW / 309,99MW / 264,66MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 338,09MW / 344,33MW / 344,33MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130874 | OPU | 2023-12-16 20:47:00 | 2023-12-16 23:48:20 | Verificado oscilaciones en el sistema 50Hz. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,86kV / 521,59kV / 511,24kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,97Hz / 50,21Hz / 49,77Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.946,82MW / 2.944,99MW / 2.944,99MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.587,18MW / 3.124,31MW / 2.594,17MW SEMD: LI-MD-VHA1: 607,91MW / 1.142,69MW / 611,16MW LI-MD-YZU1: 359,94MW / 370,06MW / 363,71MW LI-MD-YZU2: 374,09MW / 380,39MW / 376,38MW LI-MD-ACY1: 334,05MW / 340,90MW / 338,53MW LI-MD-ACY2: 339,85MW / 347,49MW / 344,33MW LI-MD-IRY: 261,59MW / 272,87MW / 267,13MW LI-MD-PIH: 293,17MW / 303,63MW / 299,94MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 331,96MW / 324,95MW / -585,03MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
130848 | OPU | 2023-12-16 21:00:00 | 2023-12-16 21:39:06 | Informado por el despacho de carga - Alisson, que le PD 20230201 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal." fue suspendido. Motivo: Condiciones no favorables para el SIN-BR. Avisados: Vicente Mendoza - SMMT.DT. Alejandro Gonzalez - SMME.DT. Julio Dreher - OPU.DT. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI3 |  |  | F003 | 1
130849 | OPU | 2023-12-16 21:19:00 | 2023-12-16 21:53:59 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R04 impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Arevalos. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
130846 | OPU | 2023-12-16 21:20:00 | 2023-12-16 21:29:05 | Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,96kV / 524,05kV / 519,39kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,95Hz / 50,68Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.944,35MW / 2.952,77MW / 2.945,59MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.117,25MW / 2.969,53MW / 2.530,80MW SEMD: LI-MD-VHA1: 757,60MW / 744,47MW / 667,81MW LI-MD-YZU1: 432,65MW / 398,31MW / 321,35MW LI-MD-YZU2: 439,76MW / 406,63MW / 333,53MW LI-MD-ACY1: 393,64MW / 361,47MW / 302,40MW LI-MD-ACY2: 401,03MW / 372,02MW / 308,20MW LI-MD-IRY: 323,94MW / 310,61MW / 272,66MW LI-MD-PIH: 352,86MW / 342,81MW / 305,48MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 330,14MW / 330,14MW / 330,14MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130850 | OPU | 2023-12-16 21:20:00 | 2023-12-16 21:55:29 | Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en el regulador R04 permitiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Arevalos. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 1
130856 | OPU | 2023-12-16 22:16:00 | 2023-12-16 22:16:42 | Informado por Jose Bogarin/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 0
130860 | OPU | 2023-12-16 22:22:00 | 2023-12-16 22:33:54 | A pedido del despacho de carga, realizada las siguientes maniobras: Colocado el T04/R04 en paralelo con los demas transformadores. Habilitado recierre de la linea LI-MD-VHA1. Conmutado la llave CS-ERIPU50 para la posición "Deshabilitado". Posterior a las maniobras de cierre de los interruptores 83LI4 verificado las siguientes alarmas de falla a tierra con posterior rearme. Existe SSA 202312564 Despacho de carga - Arevalos. | Manobras Operacionais | SEMD |  | SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 16/12/2023 22:22:18 SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC REARM QACC-1 PSVA RTN 16/12/2023 22:27:10 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 16/12/2023 22:22:18 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC REARM QACC-2 PSVA RTN 16/12/2023 22:27:12 | SEMD | 0
130868 | OPU | 2023-12-16 22:58:00 | 2023-12-16 22:58:41 | Fue realizada inspección de las boyas luminosas de señalización del área restricta de navegación aguas arriba (embalse), conforme IOC_01.002-17. | Inspeções de Rotina | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
130870 | OPU | 2023-12-16 23:21:00 | 2023-12-16 23:31:52 | Verificado pérdida de potencia en el sistema ANDE. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificado el CAG/CAT suspendido y con posterior conexión. Verificado la tomada de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,70kV / 522,78kV / 512,33kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,97Hz / 50,99Hz / 49,58Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.935,30MW / 2.968,70MW / 2.939,83MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.434,74MW / 3.193,31MW / 2.900,24MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.197,54MW / 1.092,81MW / 961,23MW LI-MD-YZU1: 418,63MW / 391,27MW / 355,33MW LI-MD-YZU2: 423,52MW / 396,58MW / 364,45MW LI-MD-ACY1: 316,64MW / 285,26MW / 271,81MW LI-MD-ACY2: 322,44MW / 293,17MW / 275,24MW LI-MD-IRY: 309,58MW / 291,33MW / 269,38MW LI-MD-PIH: 431,82MW / 409,67MW / 387,31MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 324,88MW / 324,88MW / 324,88MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130878 | OPU | 2023-12-17 00:15:00 | 2023-12-17 00:44:58 | 1° TURNO: Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Diego - 4810 Assistente SEMD: Santos- 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Pablo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130879 | OPU | 2023-12-17 00:15:00 | 2023-12-17 00:56:31 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.942,57MW para FURNAS e 3.326,72MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 6.596,65MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 18/12/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,16m Jusante: 106,05m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U18A, U13, U10, U11, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130880 | OPU | 2023-12-17 00:42:00 | 2023-12-17 02:58:40 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
130881 | OPU | 2023-12-17 02:02:00 | 2023-12-17 02:09:10 | Realizada conferencia de la OM2023314 referente al PD 20230236 "Realizar tratamiento del Gas SF6 debido al alto valor de humedad en la fase "B". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231492. Valor encontrado: 147,66 ppmw con temperatura ambiente de 32ºC y presión de 499,33 kPa.." Inicio previsto: 17/12/2023 07:00 Hs; Término previsto: 17/12/2023 17:00 Hs. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D004 | 0
130887 | OPU | 2023-12-17 04:42:00 | 2023-12-17 06:07:01 | Solicitado pelo Despacho de Carga - Villalba, o início das manobras prevendo interligar os sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. 04:43h - Abertos os disjuntores 03T04 e 83LI4, colocando o conjunto T04/R04 em série com a LI-220KV-MD-PIH. Habilitado religamento automático pelo disjuntor 43TL4; Observação: Após manobras nos disjuntores 03T04 e 83LI4, acionaram os alarmes listados em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Monitorado os valores de tensão no quadro QACC; Existe SSA 202312564 (ACS); Avisado: Despacho de Carga - Villalba; OPUO.DT - Julio Dreher. 04:43h - Desativado o religamento automático da LI 500 kV MD-VHA 1; 04:44h - Alterada a posição da chave CS-ERIPU50 no painel FIP-02 para a posição "3 - AUTOMÁTICO"; 04:47h - Conectado o PSS das Unidades Geradoras do setor 50Hz; 05:00h - Sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá interligados. | Manobras Operacionais | SEMD |  | SEMD_500 QDS-5 ALIMENTACION 125VCC NC FALLA 2F-VL5 6MD85 17/12/2023 04:43:20 SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 17/12/2023 04:46:28 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 17/12/2023 04:43:29 | SEMD | 1
130899 | OPU | 2023-12-17 04:57:00 | 2023-12-17 05:54:42 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 05:08 - Acionado comando de parada da unidade. 05:15 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionada bomba 02 como principal; KH-35: Desconectada central evaporativa; EC-17: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga -Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
130897 | OPU | 2023-12-17 05:07:00 | 2023-12-17 05:13:18 | Verificado oscilações no sistema ANDE. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 518,89kV / 522,26kV / 519,61kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,33Hz / 50,22Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.943,34MW / 2.950,46MW / 2.942,83MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.135,09MW / 3.064,47MW / 2.858,58MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 517,63kV / 518,52kV / 517,63kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,05Hz / 60,07Hz / 60,05Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.320,29MW / 5.386,88MW / 5.355,22MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.139,77MW / 1.105,17MW / 985,30MW LI-MD-YZU1: 356,49MW / 348,53MW / 331,27MW LI-MD-YZU2: 363,64MW / 356,21MW / 339,97MW LI-MD-ACY1: 313,48MW / 310,05MW / 294,76MW LI-MD-ACY2: 319,28MW / 314,01MW / 298,97MW LI-MD-IRY: 300,97MW / 295,43MW / 283,94MW LI-MD-PIH: 324,55MW / 323,12MW / 308,15MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 230,18MW / 476,68MW / 236,21MW Despacho de Carga - Villalba. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
130903 | OPU | 2023-12-17 05:24:00 | 2023-12-17 05:45:18 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado bomba de presurización de aceite del interruptor parada con presión en torno a 34MPa; Realizados procedimientos conforme IOC_03.004-02, rearmando la alarma; Existe SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 17/12/2023 05:24:08 | C008 | 0
130904 | OPU | 2023-12-17 05:24:00 | 2023-12-17 05:54:52 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 05:36 - Acionado comando de parada da unidade. 05:44 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH-39: Desconectada central evaporativa; EC-18A: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
130906 | OPU | 2023-12-17 06:15:00 | 2023-12-17 06:51:53 | 2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Ernesto- 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Galeano- 3890 Op. UN. 01/08: Noelia - 4782 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Mendez - 4810 Asistente SEMD: Alejandro - 4812 Operador SEMD: Felipe - 2800 Despacho de Carga: Torres y Benegas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Ortiz (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
130907 | OPU | 2023-12-17 06:59:00 | 2023-12-17 09:59:26 | Solicitada y autorizada OM 2023314 referente al PD 20230236 para "Realizar tratamiento de Gas SF6 del compartimiento A45-2 debido al alto valor de humedad en la fase B". 07:35 h, abiertas, bloqueadas y con C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023314. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D004 | 1
130914 | OPU | 2023-12-17 08:04:00 | 2023-12-17 08:25:29 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:04 - Unidad 17 08:23 - Unidad 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
130915 | OPU | 2023-12-17 09:00:00 | 2023-12-17 10:02:23 | Entrado en contacto con el Sr. Fernando Ramos (SMMT.DT), informado del accionamiento sin rearme de las alarmas de falla a tierra posterior a la abertura del interruptor 83LI4 relatado en el item principal. Solicitada emision de Autorizacion de Trabajo para realizar verificaciones. Emitidas: SSA 202320205; AT 202310609. Avisados: Julio Dreher - OPUO.DT | Alarmes | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 |  | SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 17/12/2023 04:46:28 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 17/12/2023 04:43:29 | G062 | 1
130916 | OPU | 2023-12-17 10:00:00 | 2023-12-17 10:01:26 | Efectuado prueba de accionamiento del sistema de alerta sonora de abertura del vertedero, conforme IOC_05.004-01. | Inspeções de Rotina | VERTEDOURO |  |  | H | 0
130917 | OPU | 2023-12-17 10:06:00 | 2023-12-17 10:12:14 | Entrada de la AT 202310609 "Verificar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA" al momento de realizar la abertura del interruptor 83LI4." Término Previsto: 17/12/2023 17:00 | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 |  |  | G062 | 1
130923 | OPU | 2023-12-17 12:02:00 | 2023-12-17 12:48:43 | Verificado variação no intercâmbio Itaipu/ANDE. "Hubo la desconexión el sistema Argentino, ocacionando variaciones en las magnitudes eléctricas del sector 50Hz. No ocurriendo Desinterligacion. Hubo corte de carga de 1.200MW en el sistema Argentino. No hubo mayores consecuencias para el sistema". Obs.: Extraido relat OPSO. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 519,01kV / 521,73kV / 517,70kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,97Hz / 50,32Hz / 50,19Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.486,23MW / 2.494,30MW / 2.494,30MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.112,20MW / 3.087,11MW / 2.638,31MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 520,30kV / 520,30kV / 519,51kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 59,98Hz / 59,96Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.509,35MW / 4.549,32MW / 4.534,83MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.091,16MW / 1.098,75MW / 822,30MW LI-MD-YZU1: 361,36MW / 360,15MW / 319,22MW LI-MD-YZU2: 362,81MW / 363,52MW / 322,61MW LI-MD-ACY1: 318,22MW / 317,17MW / 284,47MW LI-MD-ACY2: 325,87MW / 323,76MW / 297,39MW LI-MD-IRY: 306,09MW / 304,04MW / 281,69MW LI-MD-PIH: 334,19MW / 332,96MW / 311,63MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 403,91MW / 879,63MW / 408,02MW Despacho de Carga - Benegas. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
130921 | OPU | 2023-12-17 12:07:00 | 2023-12-17 12:17:04 | Baja de la AT 202310609 "Verificar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA" al momento de realizar la abertura del interruptor 83LI4." Modificaciones/informaciones adicionales: "No encontrado anormalidad en el cuadro del Int 83LI4, Realizado abert de aliment interna (125VCC) del circuito de comando Trip 1/2 (abierto Disyuntor CM1 /CM2 Y TD1), en esta condición permanecía la falla a tierra, al mismo tiempo verificado tensión en la entrada de los circuitos en la fuente 1/2 (125VCC) encontrado +95VCC y -34VCC,en conjunto con operacion realizado abertura de los disyuntores 721B28/721A28 del cuadro QDCC.1 y los disyuntores 722B28/722A28 del cuadro QDCC, Permanecia la Falla" Avisado: Julio Dreher - OPUO.DT | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 |  |  | G062 | 1
130922 | OPU | 2023-12-17 12:15:00 | 2023-12-17 12:38:20 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Erich- 2800 Despacho de Carga: Duré y Douglas. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdúm (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130918 | OPU | 2023-12-17 12:20:00 | 2023-12-17 12:25:19 | Realizada busqueda incial de falla a tierra conforme IOC_04.017-05. No fue encontada la falla a tierra en las cargas. Entrado en contacto con el Sr. Cleomar (SMMG.DT), quien solicito la emision de una autorizacion de trabajo para realizar la busqueda de falla a tierra. Emitido: SSA 202320206; AT 202310610; Avisados: Julio Dreher - OPUO.DT Cleomar - SMMG.DT | Trabalhos Urgentes | SISTEMA CC 125 V DA SEMD |  |  | L021 | 1
130925 | OPU | 2023-12-17 13:15:00 | 2023-12-17 13:17:28 | Entrada da ATE 202310610 para "Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA. Valores +/96V, -/34V". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA SEMD |  |  | L021 | 1
130934 | OPU | 2023-12-17 14:00:00 | 2023-12-17 15:20:22 | Verificada la imposibilidad de realizar y recibir llamadas desde números telefónicos paraguayos. Providencias tomadas: Emitida SSA 202320209 (U). Accionado plantón de SMME.DT - Alejandro González informando de la situación. Este informó que estará verificando con el sector de comunicaciones MD para ver si es un problema de COPACO o Itaipu. Avisado plantón OPUO.DT - Julio Dreher. | Informações Gerais | COMUNICACAO |  |  | M | 1
130929 | OPU | 2023-12-17 14:01:00 | 2023-12-17 14:47:26 | Verificada pérdida de carga en el sistema interconectado IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificada la suspensión del CAG/CAT y posteriormente su reconexión. Verificada tomada de carga en el sistema ANDE. Posteriormente fue informado por el despacho de carga que la pérdida de carga se debió a una perturbación en el sistema Argentino. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,76kV / 527,00kV / 511,66kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,74Hz / 50,07Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.010,05MW / 3.020,20MW / 3.020,20MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.153,70MW / 3.072,23MW / 2.357,86MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.107,22MW / 1.061,43MW / 666,16MW LI-MD-YZU1: 364,44MW / 357,12MW / 294,91MW LI-MD-YZU2: 367,83MW / 360,21MW / 299,88MW LI-MD-ACY1: 322,44MW / 315,32MW / 267,33MW LI-MD-ACY2: 331,15MW / 320,60MW / 269,97MW LI-MD-IRY: 307,53MW / 305,27MW / 259,33MW LI-MD-PIH: 336,45MW / 328,66MW / 288,46MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 501,84MW / 1.311,22MW / 533,37MW Despacho de Carga - Duré. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130928 | OPU | 2023-12-17 14:20:00 | 2023-12-17 14:23:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 14:06 - Unidad 18A; 14:19 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
130938 | OPU | 2023-12-17 14:20:00 | 2023-12-17 16:44:55 | Durante pesquisa de Falha a Terra nos quadros QDCC, verificado falha proveniente dos disjuntores 721A7 (QDCC.01) e 722B7 (QDCC.02), alimentação do quadro 2F2 e dos disjuntores 721A16 (QDCC.01) e 722B16 (QDCC.02), alimentação do quadro 3F1. Providências tomadas: Após pesquisa, encontrado falha a terra no quadro 2F2, disjuntor 401F3 e no quadro 3F1, disjuntor 710F1. Emitida SSA 202320207 e SSA 202320208. Avisado: Julio - OPUO.DT Fernando -SMMT.DT Observações: Emitida ATO 202310611 para atendimento da falha referente painel 3F1. A falha referente ao painel 2F2 (disj. 44T12) será verificada em horário comercial. | Manobras Operacionais | SISTEMA CC 125 V DA SEMD |  |  | L021 | 1
130927 | OPU | 2023-12-17 14:27:00 | 2023-12-17 16:33:47 | Baixa da ATE 202310610 para "Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA. VALORES +/96V, -/34V". Modificações/informações adicionais: Realizada pesquisa de falha a terra em conjunto com OPUO.DT e verificado falha a terra proveniente das cargas alimentadas pelos disjuntores 721A7(painel 2F2) e 721A16(painel 3F1). Desapcho de carga - Douglas | Trabalhos Urgentes | SISTEMA CC 125 V DA SEMD |  |  | L021 | 1
130933 | OPU | 2023-12-17 14:40:00 | 2023-12-17 14:55:30 | Verificada pérdida de carga en el sistema interconectado IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga de lo ocurrido. Verificada la suspensión del CAG/CAT y posteriormente su reconexión. Verificada tomada de carga en el sistema ANDE. Posteriormente fue informado por el despacho de carga que la pérdida de carga se debió a una perturbación en el sistema Argentino. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 513,38kV / 514,57kV / 511,15kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,11Hz / 50,49Hz / 50,29Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.802,90MW / 2.854,49MW / 2.834,71MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.245,59MW / 2.718,00MW / 2.567,89MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.156,65MW / 841,87MW / 778,40MW LI-MD-YZU1: 373,38MW / 324,54MW / 312,93MW LI-MD-YZU2: 375,92MW / 328,41MW / 317,19MW LI-MD-ACY1: 331,41MW / 291,06MW / 282,63MW LI-MD-ACY2: 339,06MW / 297,13MW / 289,48MW LI-MD-IRY: 313,48MW / 278,41MW / 272,66MW LI-MD-PIH: 342,40MW / 308,56MW / 302,20MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 503,97MW / 1.149,40MW / 1.004,94MW Despacho de Carga - Duré. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130935 | OPU | 2023-12-17 15:11:00 | 2023-12-17 15:24:45 | Entró en contacto con la CCR Esteban - MEL 3, quien informó que el problema de falta de comunicación se debe a la ruptura de una fibra óptica de la empresa COPACO fuera del predio de Itaipu. Además, que el servicio de telefonía estará indisponible hasta la reparación de esta. Avisado: Plantón OPUO.DT - Julio Dreher. | Informações Gerais | COMUNICACAO |  |  | M | 1
130937 | OPU | 2023-12-17 15:30:00 | 2023-12-17 15:48:07 | Entrada da ATO 202310611 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual durante pesquisa de FALHA TERRA nos quadros QACC, foi detectado falha no circuito REG. DE TENSION VR1 VR2 y VR3 Paralelismo (125VCC)". | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 1
130939 | OPU | 2023-12-17 15:53:00 | 2023-12-17 17:45:06 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; Obs.: Durante la partida de la unidad, no hubo rearme del solenoide BB. Providencias tomadas: Enviado operador al local y rearmado el soleniode de forma manual; Emitida SSA 202320210. 16:06 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:10 - Cerrado el interruptor 46U67, sincronizando la unidad con el sistema. Obs.: Ignorada la Regla N-1 de "Seccionadoras del Vano abierto" debido a la ejecución del PD 20230236 referenta a la barra B4. 16:12 - Unidad en carga. 16:21 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 1
130949 | OPU | 2023-12-17 16:36:00 | 2023-12-17 17:41:24 | Solicitado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023314 referente al PD 20230236 "Realizar tratamiento del Gas SF6 del compartimiento A45-2 debido al alto valor de humedad en la fase "B"." 16:45 - Autorizado inicio de maniobras de normalización; 16:49 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20230236; 17:01 - Cerrado interruptor 86LI3, energizando la barra B4; Modificaciones/Informaciones adicionales: AT 202310496: Serviço executado conforme previsto na AT. Parâmetros encontrados após tratamento: Umidade 30,18 ppmw Pressão 515 kPa Temperatura 35 densidade 31,06 g/l Obs.: Durante las maniobras de normalización el interruptor 86TA2 no aceptó comando de cierre vía SCADA. Providencias tomadas: Ejecutado comando de cierre vía tablero convencional, con éxito; Emitida SSA 202320211. Despacho de carga - Douglas. | Normalização de Equipamentos | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D004 | 1
130941 | OPU | 2023-12-17 16:55:00 | 2023-12-17 18:22:23 | Dentro dos trabalhos da ATO 202310611 ocorreu o rearme do alarme de Falha a Terra nos quadros QDCC, sem encontrar causa aparente. Obs.: Os trabalhos da ATO 202310611 continuarão em horário comercial. | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 1
130944 | OPU | 2023-12-17 17:04:00 | 2023-12-17 17:40:55 | Verificado alarmes em anexo, sem rearme. Avisados: Julio - OPUO.DT Fernando - SMMT.DT | Alarmes | SISTEMA CC 125 V DA SEMD |  | SEMD_500 QDS-5 ALIMENTACION 125VCC NC FALLA 2F-VL5 6MD85 17/12/2023 17:04:20 SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 17/12/2023 17:04:16 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 17/12/2023 17:04:17 | L021 | 1
130948 | OPU | 2023-12-17 17:06:00 | 2023-12-17 17:30:37 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 17:12 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:15 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:19 - Unidad en carga. 17:27 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
130955 | OPU | 2023-12-17 18:15:00 | 2023-12-17 19:06:33 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Cardozo - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Moralez - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arévalos Chefe da Brigada: Matos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130957 | OPU | 2023-12-17 19:04:00 | 2023-12-17 21:19:50 | Informado por Arevalos - Despacho de carga, que el aplicativo SCO no esta funcionando. Precauciones tomadas: Entrado en comunicación con Paulo Neis - Plantón GSS, el cual informo que verificará el inconveniente remotamente. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
130958 | OPU | 2023-12-17 19:40:00 | 2023-12-17 23:59:52 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviando el operador al local, constatado el funcionamiento del DAC-9A12 y la temperatura de la sala en 24°C; Conectado el DAC-9A13 de emergencia; Emitida la SSA 202320214; 19:45 Verificado el rearme de la alarma. Posteriormete desligado nuevamente el DAC-9A13. | Alarmes | Sala do sistema SCADA |  | CCR_50 SUPERV/CONTR SCADA SALA COMPUTADORAS TEMP ALTA NC ACTUAD 17/12/2023 19:40:20 CCR_50 SUPERV/CONTR SCADA SALA COMPUTADORAS TEMP ALTA NC REARM RTN 17/12/2023 19:48:08 | Sala do sistema SCADA | 0
130960 | OPU | 2023-12-17 20:39:00 | 2023-12-17 21:26:15 | Verificado perdida de potencia activa de la ANDE. Providecias tomadas: Verificado el desligamiento del CAG/CAT, pasando las unidades a Manual; A pedido de Despacho de carga, iniciado reducción de carga en la Unidad 9A, para permitir control de frecuencia; 20:40 Verificado CAG/CAT en AUTO, en la demás unidades generadoras; 20:41 Solicidato por Despacho de carga elevar la carga de la Unidad 9A igual a las demás unidades generadoras; 20:46 Verificado Unidad 9A en AUTO en el CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 514,69kV / 516,10kV / 513,64kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,43Hz / 50,24Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.499,14MW / 3.517,93MW / 3.502,89MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.152,13MW / 2.737,79MW / 2.586,86MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 521,79kV / 521,79kV / 520,89kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,01Hz / 59,98Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 7.006,70MW / 7.033,24MW / 7.012,04MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.023,76MW / 764,13MW / 701,42MW LI-MD-YZU1: 370,06MW / 328,52MW / 318,94MW LI-MD-YZU2: 379,00MW / 339,16MW / 331,40MW LI-MD-ACY1: 342,48MW / 313,48MW / 303,72MW LI-MD-ACY2: 349,08MW / 318,22MW / 311,37MW LI-MD-IRY: 321,07MW / 294,40MW / 285,99MW LI-MD-PIH: 350,81MW / 319,02MW / 317,37MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 748,48MW / 1.330,28MW / 1.195,04MW Despacho de Carga - Arevalos. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
130969 | OPU | 2023-12-17 21:12:00 | 2023-12-17 21:26:51 | Informado por Arevalos - Despacho de carga, que el aplicativo SCO ya se encuentra funcionando con normalidad, tambíen que Paulo Neis - Plantón GSS, tuvo que desplazarce a la usina al no poder solucionar el problema remotamente. Informado: Julio Dreher/Plantón OPU.DT | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
130972 | OPU | 2023-12-17 22:32:00 | 2023-12-17 22:43:24 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado bomba de presurización de aceite del interruptor parada con presión en torno a 34MPa; Realizados procedimientos conforme IOC_03.004-02, rearmando la alarma; Existe SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 17/12/2023 22:32:12 | C008 | 0
130980 | OPU | 2023-12-18 00:15:00 | 2023-12-18 01:21:15 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Días - 9790 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: González y Augusto Jefe de Brigada: Castillo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130981 | OPU | 2023-12-18 00:30:00 | 2023-12-18 00:49:20 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.503,31MW para FURNAS y 3.151,93MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 6.987,31MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 18/12/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. Niveles hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 106,48m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U10, U11, U15, U14, U18, U17, U16, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130989 | OPU | 2023-12-18 00:38:00 | 2023-12-18 06:11:57 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Encontrado acionado os alarmes: "TEMP. SAIDA AGUA EVAP. BAIXA"; "TEMP. AGUA EVAPORADOR MUITO BAIXA". Realizado tentativa de rearme com sucesso; Alterada sequência de partida deixando QCH-0902 como último da fila; Existe a SSA 202320217. | Alarmes | EVAPORADOR EV-QCH-0902 E ACESSORIOS |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA KX-01 CONDICION NC ANOR KX-01 DIV.25150 18/12/2023 00:38:29 | P041 | 0
130983 | OPU | 2023-12-18 01:43:00 | 2023-12-18 02:18:24 | Conferida as manobras de isolação e normalização, conforme OM2023298, referente ao PD 20230218 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Previsão de início: 18/12/2023 às 07:00h; Previsão de término: 20/12/2023 às 17:00h. Despacho de Carga - Augusto. | Desligamentos Programados | BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 |  |  | J001 | 0
130991 | OPU | 2023-12-18 06:09:00 | 2023-12-18 06:17:16 | Verificado o acionamento intermitente durante o turno dos alarmes listados. em horario oportuno sera avisado o responsavel pela AT 202310611 . | Alarmes | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 |  | SEMD_500 QDS-5 ALIMENTACION 125VCC NC FALLA 2F-VL5 6MD85 18/12/2023 01:57:25 SEMD_500 QDS-5 ALIMENTACION 125VCC NC NORMAL 2F-VL5 6MD85 RTN 18/12/2023 06:10:11 SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 18/12/2023 01:57:22 SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC REARM QACC-1 PSVA RTN 18/12/2023 06:10:11 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 18/12/2023 01:57:23 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC REARM QACC-2 PSVA RTN 18/12/2023 06:10:11 | G040 | 0
130993 | OPU | 2023-12-18 06:15:00 | 2023-12-18 06:42:36 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Torres e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125051 | OPU | 2023-10-16 08:55:00 | 2023-10-17 07:55:38 | Solicitada y autorizada maniobras de la OM 2023260 referente al PD 20230203 para "Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha." 09:00 - Abierto interruptor 42TB1 desenergizando el transformador TB-01; 09:06 - Abierto interruptor 02L01 desenergizando la linea LT 66kV MD IPU; 09:13 - Abiertas las seccionadoras dando incio al PD. Despacho de Carga - Duré. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 0
125145 | OPU | 2023-10-17 06:15:00 | 2023-10-17 07:10:47 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Dias - 9728 Sênior SEMD: Luis Fernando- 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Douglas e Benegas. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Mario Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Verdún (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125146 | OPU | 2023-10-17 07:00:00 | 2023-10-17 09:46:51 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 60Hz: 09:43 - Unidade 13; 07:56 - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
125150 | OPU | 2023-10-17 07:23:00 | 2023-10-17 07:30:58 | Entrada da ATE 202309004 (U) para "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame. Realizar sustitución de modulo, necesario Unidad parada con retorno inmediato". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  |  | B012 | 1
125151 | OPU | 2023-10-17 07:38:00 | 2023-10-17 08:38:03 | Informado por el Sr. Dos Santos - Bomberos Itaipu que un funcionario del Archivo Tecnico sufrio una herida en la mano y esta siendo transladado en ambulancia hasta el Hospital Costa Cavalcanti e informo que queda disponible ambulancia PY. 08:35 - Informado por el Sr. Dos Santos - Bomberos Itaipu que la ambulancia retorno. | Emergência | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125167 | OPU | 2023-10-17 07:41:00 | 2023-10-17 09:26:29 | Reinício da ATE 202308536 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
125152 | OPU | 2023-10-17 07:51:00 | 2023-10-17 08:34:10 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10. Observaciones: Durante el primer y segundo intento de partida del generador, accionó la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo; Realizado tercer intento de partida, con éxito; Emitida SSA 202316890 (P). | Manobras Operacionais | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 1
125157 | OPU | 2023-10-17 08:20:00 | 2023-10-17 09:19:09 | Dentro dos trabalhos da ATE 202309004 (U) para "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", foi acionado comando de partida da unidade para verificações. Observação: Ignorada regra N-1, possibilitando a partida da Unidade com seccionadora aberta. 08:28h - Acionado comando de parada da unidade. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
125156 | OPU | 2023-10-17 08:28:00 | 2023-10-17 08:29:33 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 61km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
125160 | OPU | 2023-10-17 08:29:00 | 2023-10-17 09:27:11 | Encerrada a ATE 202308538 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
125169 | OPU | 2023-10-17 08:57:00 | 2023-10-17 09:35:03 | Entrada de la ATE 202308917 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay actuación de alarma en el SCC de manera intermitente: "PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO"." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV DA SEMD |  |  | G001 | 1
125164 | OPU | 2023-10-17 09:00:00 | 2023-10-17 09:17:56 | Entrada de la ATO 202309034 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de partida del generador diesel, acciona la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo. Obs.: En la tercera prueba de partida del generador, el mismo concluyó el proceso de partida satisfactoriamente." Obs.: Generador diesel parado e indisponible. | Trabalhos Urgentes | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 1
125165 | OPU | 2023-10-17 09:31:00 | 2023-10-17 09:34:47 | Encerrada a ATE 202309004 (U) para "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame. Realizar sustitución de modulo, necesario Unidad parada con retorno inmediato". Modificações/informações adicionais: Realizado sustitución de CIN 258.1, rearme de falla y verificación de correcto funcionamiento. Equipo en condición normal de operación. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  |  | B012 | 1
125172 | OPU | 2023-10-17 09:31:00 | 2023-10-17 10:30:45 | En este horario se presenta en la sala de control de la SEMD el Sr. García de la empresa JC S.A. para inspeccionar el AA3 de la caseta 3-CRL-4. Posteriormente fuimos informados por el mismo, que sustituyó el capacitor del referido AA3, quedando el sistema en condiciones normales de operación. | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
125170 | OPU | 2023-10-17 09:35:00 | 2023-10-17 09:36:56 | Efetuado giro semanal do GDV-01 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. Obs.: O GDV-02 está indisponível, conforme ATO 202308416. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
125171 | OPU | 2023-10-17 10:08:00 | 2023-10-17 10:09:39 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
125176 | OPU | 2023-10-17 10:48:00 | 2023-10-17 10:50:26 | Baja de la ATO 202309034 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de partida del generador diesel, acciona la alarma "GEN. DIESEL TENSION ANORMAL" ocasionando la parada del mismo. Obs.: En la tercera prueba de partida del generador, el mismo concluyó el proceso de partida satisfactoriamente." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado inspeção não encontrado nenhuma anormalidade, logo realizado reaperto na parte elétrica do sistema de controle de tensão e velocidade, realizado varias partidas e paradas do grupo diesel, não repetindo a anormalidade. Obs.: Generador diésel disponible. | Trabalhos Urgentes | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 1
125178 | OPU | 2023-10-17 10:59:00 | 2023-10-17 11:10:26 | Entrada de la ATE 202309036 para "Verificar en conjunto con MEL3 el motivo por el cual accionó la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA". Obs: Necesario aislar los disparos de la proteccion primaria en ambos extremos de la linea." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI2 2R6 - SEMD |  |  | E010 | 1
125180 | OPU | 2023-10-17 11:11:00 | 2023-10-17 11:14:24 | Baja de la ATE 202308917 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay actuación de alarma en el SCC de manera intermitente: "PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO"." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Não foram encontradas anormalidades. Alarme encontrado rearmado. Verificados logs do IED (registro de falhas intermitentes) e switchs (enlace físico sem ocorrência de falhas).SSA será mantida em aberto para consulta junto a MEL4 da possibilidade de verificação de logs referentes a disponibilidade do serviço de sincronismo de tempo SIRI via IP 172.31.80.99 Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV DA SEMD |  |  | G001 | 1
125181 | OPU | 2023-10-17 11:12:00 | 2023-10-17 11:16:11 | Encerrada a ATE 202308536 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Informações adicionais - Operação da Usina: - Un9A será feita com outra documento. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
125186 | OPU | 2023-10-17 12:15:00 | 2023-10-17 12:43:35 | 3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Francisco - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Torres y Jorge Jefe de Brigada: José (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125188 | OPU | 2023-10-17 13:22:00 | 2023-10-17 13:44:07 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 13:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:26 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 13:29 - Unidad en carga. 13:39 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
125190 | OPU | 2023-10-17 14:35:00 | 2023-10-17 14:48:17 | Dentro de la ATE 202309036, verificado el rearme de la alarma en anexo. | Trabalhos Urgentes | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI2 2R6 - SEMD |  | SEMD_500 FI2 PROTECCION PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA NC NORMAL 2R6 LDCM313 RTN 17/10/2023 14:35:36 | E010 | 1
125192 | OPU | 2023-10-17 14:48:00 | 2023-10-17 15:06:14 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 14:49 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:52 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 14:54 - Unidad en carga. 15:03 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
125196 | OPU | 2023-10-17 15:50:00 | 2023-10-17 16:09:11 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 15:51 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:54 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 15:56 - Unidad en carga. 16:05 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
125204 | OPU | 2023-10-17 16:55:00 | 2023-10-18 00:11:17 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:11 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
125205 | OPU | 2023-10-17 16:59:00 | 2023-10-17 17:15:41 | Paralizada la ATE 202309036 "Verificar en conjunto con MEL3 el motivo por el cual accionó la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA". Obs: Necesario aislar los disparos de la proteccion primaria en ambos extremos de la linea". Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI2 2R6 - SEMD |  |  | E010 | 1
125206 | OPU | 2023-10-17 17:14:00 | 2023-10-17 17:14:58 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
125209 | OPU | 2023-10-17 18:15:00 | 2023-10-17 18:54:00 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Audeni - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Lucas. Jefe de Brigada: Gonzalez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125216 | OPU | 2023-10-17 19:57:00 | 2023-10-17 21:35:48 | Verificado durante el turno, accionamento intermitente de las alarmas en anexo. Providencias tomadas: Verificado en el local sin alarmas en los equipos. Emitida SSA 202316937 (P) "1EPIC PP" Emitida SSA 202316938 (P) "1EAIC PA" Despacho de Carga – Arévalos. | Alarmes | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  | ECE_60 1EAIC PA IED SINCR_TEMPO (IRIG-B) NC FALHA 1EAIC EA5S01 17/10/2023 19:56:51 ECE_60 1EPIC PP IED SINCR_TEMPO (IRIG-B) NC FALHA 1EPIC EP5S01 17/10/2023 19:57:34 | D044 | 1
125221 | OPU | 2023-10-17 21:46:00 | 2023-10-17 21:46:25 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125223 | OPU | 2023-10-17 22:54:00 | 2023-10-17 23:14:28 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:04 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:12 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
125229 | OPU | 2023-10-17 23:24:00 | 2023-10-17 23:45:30 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:35 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:42 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
125230 | OPU | 2023-10-17 23:30:00 | 2023-10-17 23:46:35 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
125235 | OPU | 2023-10-18 00:15:00 | 2023-10-18 01:03:31 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cardozo - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Villalba Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Florêncio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125237 | OPU | 2023-10-18 00:30:00 | 2023-10-18 01:10:26 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.993,00MW para FURNAS e 2.328,97MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.110,85MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230203(P) [16/10/2023 07:30:00 às 20/10/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDADE GERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,89m Jusante: 106,93m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U18, U18A, U15, U12, U13, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125240 | OPU | 2023-10-18 00:31:00 | 2023-10-18 01:12:08 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:40 - Acionado comando de parada da unidade. 00:49 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionada bomba 02 como principal; KH-33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
125242 | OPU | 2023-10-18 00:54:00 | 2023-10-18 01:13:47 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:04 - Acionado comando de parada da unidade. 01:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionada bomba 02 como principal; KH-35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
125241 | OPU | 2023-10-18 01:32:00 | 2023-10-18 05:55:54 | Conferida as manobras de isolação e normalização, conforme OM2023266, referente ao PD 20230206 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Corretiva da Seccionadora a3A01". Previsão de inicio: 18/10/2023 às 07:00h Previsão de término: 19/10/2023 às 17:00h Despacho de Carga - Villalba | Desligamentos Programados | BARRA A1 220 KV DA SEMD |  |  | G046 | 1
125244 | OPU | 2023-10-18 01:45:00 | 2023-10-18 05:53:57 | Conferida OM 2023268, referente a AI 20231841 para "Árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento". Previsão de inicio: 18/10/2023 às 08:15h Previsão de término: 18/10/2023 às 16:45h Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125247 | OPU | 2023-10-18 02:35:00 | 2023-10-18 02:35:35 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 46km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125248 | OPU | 2023-10-18 03:00:00 | 2023-10-18 04:47:49 | Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109710 | OPU | 2023-05-17 00:15:00 | 2023-05-17 19:36:04 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109725 | OPU | 2023-05-17 06:15:00 | 2023-05-17 19:35:45 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9784 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Duré, Alan e Douglas Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Gonzalez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109735 | OPU | 2023-05-17 07:46:00 | 2023-05-17 12:02:45 | Reinicio dos trabalhos das ATE 202304028 , ATE 202304031 e ATE 202304308 08:47hs - Isolada e impedida a calha esquerda. 08:05hs - Impedida a calha central. Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
109741 | OPU | 2023-05-17 07:47:00 | 2023-05-17 09:32:54 | Entrada da ATE 202304124 para " Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | COMPORTA N10 - CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109738 | OPU | 2023-05-17 07:53:00 | 2023-05-17 09:52:50 | Referente a la linea LI-MD-FI3 realizada las siguientes acciones: 07:48 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023098, referente a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3". 07:52 - Verificado linea LI-MD-FI3 en vacio. 07:53 - Solicitado y autorizado maniobras de aislación conforme OM 2023101, referente al PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". 07:56 - Desenergizada la linea LI-MD-FI3. 08:16 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023098 dando inicio a la AI 20233351. 08:25 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101 dando inicio al PD 20230088. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 |  |  | E011 | 1
109729 | OPU | 2023-05-17 08:14:00 | 2023-05-17 08:16:01 | Entrada da AT 202304071 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%". Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 |  |  | B013 | 1
109740 | OPU | 2023-05-17 08:22:00 | 2023-05-17 09:42:16 | Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones: 08:21 - Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109731 | OPU | 2023-05-17 08:30:00 | 2023-05-17 09:20:41 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 09:01 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:30 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109744 | OPU | 2023-05-17 08:38:00 | 2023-05-17 09:54:25 | Entrada de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PP5 |  |  | G044 | 0
109743 | OPU | 2023-05-17 08:51:00 | 2023-05-17 09:49:37 | Referente a la LT-MD-IPU-66kV, realizada las siguientes acciones: 08:51 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023092 referente al PD 20230085 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE na Fase Reserva (T) nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:52 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023103 referente al PD 20230095 "Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144". 08:58 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023092 dando baja al PD 20230085. 09:01 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023103 dando inicio al PD 20230095. Despacho de carga - Dure. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
109739 | OPU | 2023-05-17 09:00:00 | 2023-05-17 09:32:53 | Recebemos uma chamada atraves do ramal de emergência de SMMU.DT - Leonardo informando de um simulado de acidente com vitima junto ao CCAR-12 e que os Bombeiros estariam se deslocando ao local. Providencias tomadas: Enviado operador ao local sendo constatado que a vitima se encontra dentro do acumulador de ar. Avisados: ESAI - Julio; Segurança do Trabalho - Julio Lobo; Soter: Ivan; RU.12 - Mendez; Obs.: informado posteriormente por Soter - Ivan que o simulado era previsto dentro do PD 20230061 . | Informações Gerais | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS |  |  | B012 | 1
109748 | OPU | 2023-05-17 09:10:00 | 2023-05-17 10:41:39 | Reinicio da AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109727 | OPU | 2023-05-17 09:14:00 | 2023-05-17 09:31:42 | Entrada da AT 202304230 para "Realizar ensaios das proteções do disj 52.A4 e validar alarmes no SCADA. Necessário atualizar valores de date e hora no relé". Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 |  |  | K010 | 0
109745 | OPU | 2023-05-17 09:24:00 | 2023-05-17 10:06:09 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109746 | OPU | 2023-05-17 09:34:00 | 2023-05-17 10:47:47 | Dentro da AT 202304071 realizado as seguintes manobras: 09:34 - passado o controle da UG para Manual/convencional; 09:35 - UTR para OUT; 10:35 - UTR para IN; 10:42 - UG para AUTO/SCADA CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 |  |  | B013 | 1
109751 | OPU | 2023-05-17 09:45:00 | 2023-05-17 10:57:08 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
109758 | OPU | 2023-05-17 10:00:00 | 2023-05-17 12:08:01 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109747 | OPU | 2023-05-17 10:07:00 | 2023-05-17 10:14:22 | Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en el oscilografo listado y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR3S2 No fue emitida SSA por reincidencia debido a la ejecución de la AT 202304160 donde este se mantiene en observación. | Informações Gerais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 |  |  | G074 | 0
109749 | OPU | 2023-05-17 10:37:00 | 2023-05-17 10:43:36 | Paralizada a AT 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Efetuado coleta U16. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109759 | OPU | 2023-05-17 12:33:00 | 2023-05-17 13:34:48 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Siqueira - 4806 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Alisson. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109760 | OPU | 2023-05-17 13:50:00 | 2023-05-17 14:48:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:36 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109761 | OPU | 2023-05-17 15:16:00 | 2023-05-17 15:16:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109762 | OPU | 2023-05-17 16:09:00 | 2023-05-17 16:30:09 | Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los trabajos referentes a la AI 20233351 "Manutenção preventiva (4A) no esquema de isolação forçada da LIMDFI3" y solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023098. 16:21 - Retirado C.S. de las seccionadora conforme OM 2023098. Obs.: La línea queda aislada debido a la ejecución del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 |  |  | E011 | 1
109763 | OPU | 2023-05-17 16:33:00 | 2023-05-17 17:36:14 | Verificado o acionamento dos seguintes alarmes: Providências tomadas: - Enviado operador ao local sendo confirmado a não atuação da valvula diluvio na fase "S"; - Efetuado tentativa de rearme do PAI-03 com sucesso; - Normalizado sistema de dumpers e ventilação KG-05; - Emitida SSA 202308269 (P). | Alarmes | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U03 |  | SSAA_50 VENTILACION KG-05 CONDICION NC ANOR KG-05 DIV.25086 17/05/2023 16:33:52 U03 TU RELE 86AI PAI NC ACTUAD PAI-03 86AI 17/05/2023 16:33:41 U03 TU VALV DILUVIO FASE S NC ACTUAD PAI-03 RM2/RMA 17/05/2023 16:33:41 | A003 | 1
109764 | OPU | 2023-05-17 16:39:00 | 2023-05-17 16:45:31 | Baja de la ATE 202304391 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BB2/86BFB2. Una ves finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PP5 |  |  | G044 | 0
109769 | OPU | 2023-05-17 16:40:00 | 2023-05-17 17:23:28 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304124 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observación: Canaleta Izquierda del Vertedero: Aislada con permiso de normalización. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
109766 | OPU | 2023-05-17 16:50:00 | 2023-05-17 17:12:28 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202304324 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-13, no indicador de posição da comporta N13 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-13 no próprio quadro, durante o horário comercial. verificar indicação de comporta em posição intermediária estando comporta fechada. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada. ATE 202304329 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-14, no indicador de posição da comporta N14 conforme PIC 1A. Necessário isolar CV-14 no próprio quadro, durante o horário comercial. Cumprir com IS e NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." ATE 202304327 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nas centrais Oleodinâmicas N13 e N14, motores N01 e N02, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N13 e N14 conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10. Obs.: No primeiro dia ao final da tarde a comporta será normalizada." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109767 | OPU | 2023-05-17 17:06:00 | 2023-05-17 17:11:47 | Paralizada ATE 202304195 "Realizar apoio à contratada RIEDER na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO no cubículo superior do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
109768 | OPU | 2023-05-17 17:07:00 | 2023-05-17 17:19:55 | Paralizada la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central del Vertedero: Disponible. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | MUROS LATERAIS E CENTRAIS |  |  | R006 | 1
109770 | OPU | 2023-05-17 17:18:00 | 2023-05-17 17:36:02 | Baja de la ATE 202304071 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%." Modificaciones/informaciones adicionales Encontrado señal del disp primario fuera del rango 4-20mA y en SCADA esta fuera de escala. Realizado testes del punto limitador de abertura inyectando corriente desde la UTR, coordinado con operacion condiciones normales de lectura en SCADA. Observaciones Emitida SSA 202308274 (P) para verificar el dispositivo primario. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 |  |  | B013 | 1
109774 | OPU | 2023-05-17 18:15:00 | 2023-05-17 18:44:11 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arevalos (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109780 | OPU | 2023-05-17 18:38:00 | 2023-05-17 23:34:42 | Informado por Despacho de Carga - Torres, término de los siguientes documentos: ATEIE 20230080 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230089 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Conectado religamento automático de ambas lineas. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
109778 | OPU | 2023-05-17 18:47:00 | 2023-05-17 18:50:23 | Informado pelo Sr. De Almeida - ESAI que o Hotline do ESAI está inoperante e que estão atendendo pelo ramal 3606. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109781 | OPU | 2023-05-17 19:27:00 | 2023-05-17 19:28:06 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109785 | OPU | 2023-05-17 21:38:00 | 2023-05-17 21:38:41 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109793 | OPU | 2023-05-18 00:15:00 | 2023-05-18 00:32:43 | 1° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera- 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Maia - 9725 Despacho de Carga: Gonzalez y Augusto. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Gerson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109794 | OPU | 2023-05-18 00:15:00 | 2023-05-18 00:35:17 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.007,09MW para FURNAS e 1.332,21MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.215,94MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230088(P) [17/05/2023 08:00:00 às 18/05/2023 16:30:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDADE GERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023022 (FURNAS) [17/05/2023 07:30:00 às 18/05/2023 17:00:00] E011 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,07m Jusante: 100,41m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109797 | OPU | 2023-05-18 04:24:00 | 2023-05-18 04:36:26 | Verificado acionamento do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO" no GUS-14, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado led K3 acionado; Realizado tentativa de rearme, com sucesso; Verificado a existência da SSA 202204215 (APM); | Alarmes | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | B014 | 0
109800 | OPU | 2023-05-18 06:15:00 | 2023-05-18 06:49:01 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9784 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Dure, Douglas e Alan. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116338 | OPU | 2023-07-17 07:52:00 | 2023-07-17 08:50:57 | Solicitada e autorizada a OM 2023185 referente ao PD 20230147 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha." 07:57 - Aberto os disjuntores 43TL1 e 83TL1 desenergizando a linha 08:10 - Bloqueada as seccionadoras dando incío ao PD Foram realizadas as seguintes manobras para configuração do sistema 07:57 - Aberto o disjuntor 03T01 colocando o T01/R01 em vazio 07:58 - Fechado os disjuntores 03T04 e 83LI4 normalizando o vão do conjuntor T04/R04 07:59 - Habilitado o religador automático no disjuntor 83LI4 Despacho de carga - Augusto. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY1 |  |  | E017 | 1
116340 | OPU | 2023-07-17 08:00:00 | 2023-07-17 08:54:49 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:00 - Unidades 05 y 06. 08:49 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 08:00 - Unidades 14 y 15 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116370 | OPU | 2023-07-17 08:12:00 | 2023-07-17 15:15:24 | Entrada da ATO 202306273 para "Verificar e solucionar indicação de teor de umidade (SMT-18A) em 37,76ppm no óleo do TU fase "C"". | Trabalhos Programados | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A |  |  | B020 | 0
116341 | OPU | 2023-07-17 08:25:00 | 2023-07-17 08:50:28 | Solicitada as manobras da OM 2023184 referente a AI 20230021 para "Ejecutar mantenimiento preventivo MP4A, sustitucion de 3 TCs. 220KV" 08:21 bloqueada as seccionadoras dando início a AI Despacho de carga - Augusto | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY1 |  |  | E017 | 1
116346 | OPU | 2023-07-17 08:37:00 | 2023-07-17 08:41:58 | Informado pelo Despacho de Carga - Augusto, o início dos trabalhos dos seguintes documentos: ATEIE 20230401 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230302 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230292 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230419 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230428 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230410 ACY-HER 66KV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: Desabilitado o religamento em ambos extremos das referidas Linhas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
116349 | OPU | 2023-07-17 08:49:00 | 2023-07-17 09:12:48 | Entrada das segintes AT's : AT 202306007 "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los disyuntores de 13,8KV pos. 52-01 al 52-15, 52-21 al 52-31, 52-B1, 52-C1 y 52-D1. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10. AT 202306008 "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los interruptores de 13,8KV posición 52-16/17/18/19/20. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-01 |  |  | J012 | 0
116350 | OPU | 2023-07-17 08:57:00 | 2023-07-17 09:14:43 | Entrada da AT 202305986 " Realizar inspección, limpieza, reapriete y simulaciones en los paneles CBC-02 y QBC-02, llave seccionadora CHBC-02 y banco de baterías HBC-02 en cuanto al estado general de los elementos. Efectuar mediciones y colocar el banco de baterías en régimen de ecualización durante 3 horas conforme PIC 2A. Necesario aislar CBC-02, QBC-02 y HBC-02 cuando solicitado. Cumplir con IS/NR-10. Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DO CCR CASA DE MAQUINAS QBC-02 |  |  | L006 | 1
116352 | OPU | 2023-07-17 08:59:00 | 2023-07-17 09:50:31 | Fomos informados pelo despacho de carga - Augusto que os trabalhos referentes a AI20233362, e como consequencia o PD 20230151, serão reprogramados por solicitção de furnas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 |  |  | E009 | 1
116353 | OPU | 2023-07-17 09:05:00 | 2023-07-17 09:48:29 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 58km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
116351 | OPU | 2023-07-17 09:35:00 | 2023-07-17 09:37:34 | Se presenta en la CCR el Sr. Toshio - SITT.AA, verificando la normalización del sistema de radio. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
116354 | OPU | 2023-07-17 10:10:00 | 2023-07-17 10:17:28 | Retirado da SEMD e encaminhado para realizar ensaios no Laboratório (ILA1) os seguintes EPC's: Luva ORION SCEEP Nº 95, Classe 1; Luva ORION SCEEP nº176, Classe 4. Conforme SSA 202311731. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
116355 | OPU | 2023-07-17 10:38:00 | 2023-07-17 10:45:53 | Retirado da CCR e encaminhado para realizar ensaios no Laboratório (ILA1) os seguintes EPC's: Luva Salisbury 216 SCEEP 244 - Clase 4; Luva NORTH N° 1329 CLASE 3. Conforme SSA 202311727 . | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
116360 | OPU | 2023-07-17 12:15:00 | 2023-07-17 12:38:47 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fábio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Cléverson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafú. Chefe da Brigada: Paulin (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116361 | OPU | 2023-07-17 13:56:00 | 2023-07-17 14:25:51 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:42h - Unidade 07. 13:55h - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidades 14 e 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116364 | OPU | 2023-07-17 13:57:00 | 2023-07-17 14:20:40 | Fomos informador por Despacho de Carga - De Franceschi, que os dados relativos as estações Cataratas, Capanema e R11, estão inválidos no SCADA. Providências tomadas: - Verificado que existe a SSA 202311360 ; - Avisado Sr. Carminatti/SMME.DT. | Informações Gerais | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS |  |  | M050 | 1
116365 | OPU | 2023-07-17 14:37:00 | 2023-07-17 14:37:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
116369 | OPU | 2023-07-17 15:07:00 | 2023-07-17 15:17:07 | Baixa da ATO 202306273 para "Verificar e solucionar indicação de teor de umidade (SMT-18A) em 37,76ppm no óleo do TU fase "C"". Modificações/informações adicionais: Foi desabitada a informação de umidade devido a leitura estar inconsistente e apresentando valores discrepantes com os resultados de laboratório. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A |  |  | B020 | 0
116368 | OPU | 2023-07-17 15:08:00 | 2023-07-17 15:12:05 | Baixa da ATO 202306357 para "Verificar falha de alimentação no quadro CD UPS 01". Modificações/informações adicionais: Fue encontrado un cortocircuito en el cuadro CIDE-CCP que alimenta al cuadro CDUPS01. Fue solucionado utilizando una alimentación de reserva proveniente del cuadro CIDE - Elev. 141. En condición normal de operación. OBS: Las alimentaciones del sistema ESAI serán actualizadas en la semana 2023/29 con el contrato CT:4500064363 y con AT de Obras: 202306299 | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS |  |  | M060 | 0
116374 | OPU | 2023-07-17 16:46:00 | 2023-07-17 18:11:57 | Entró en contacto con la CCR, Pedro SITT.GG, informando que están realizando un cambio de antena de radio y que la comunicación vía radio de la CCR estará indisponible durante la ejecución del trabajo. Avisado: SOTER - Julio. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
116373 | OPU | 2023-07-17 17:15:00 | 2023-07-17 17:24:06 | Informado por el Despacho de Carga - Casafu, la conclusión de los trabajos de los siguientes documentos: ATEIE 20230401 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230302 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230292 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230419 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230428 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230410 ACY-HER 66KV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obsevación Habilitado el recierre de las líneas ya mecionadas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
116377 | OPU | 2023-07-17 18:15:00 | 2023-07-17 18:43:54 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Katherine - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike- 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116378 | OPU | 2023-07-17 18:35:00 | 2023-07-17 19:21:47 | Fuimos informados por el turno saliente, que los trabajos referente al sistema de radio darán continuidad mañana. Quedando la comunicación con la SEMD inoperante. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
116384 | OPU | 2023-07-17 20:08:00 | 2023-07-17 23:09:11 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 57 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116381 | OPU | 2023-07-17 20:13:00 | 2023-07-17 21:41:48 | Baixa da ATE 202306288 "Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 |  |  | G038 | 1
116381 | OPU | 2023-07-17 20:13:00 | 2023-07-17 21:41:48 | Baixa da ATE 202306288 "Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 |  |  | G038 | 1
116382 | OPU | 2023-07-17 20:13:00 | 2023-07-17 21:42:51 | Baixa da ATE 202306289 Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP. Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 |  |  | G040 | 1
116382 | OPU | 2023-07-17 20:13:00 | 2023-07-17 21:42:51 | Baixa da ATE 202306289 Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP. Modificações/informações adicionais: Verificado circuito y ensayo en el motor de conmutador, no fue constatado anormalidad. Rearmado interruptor Q1, realizado ensayos de subir y baja Tap, constatado funcionamiento normal. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 |  |  | G040 | 1
116383 | OPU | 2023-07-17 22:36:00 | 2023-07-17 22:37:11 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116387 | OPU | 2023-07-18 00:15:00 | 2023-07-18 02:59:12 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Roberson - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Loreto (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116389 | OPU | 2023-07-18 00:30:00 | 2023-07-18 00:50:54 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.512,93MW para FURNAS y 1.616,69MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07. Generación del sector 60Hz con 3.879,56MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14, U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230147(P) [17/07/2023 08:00:00 às 19/07/2023 16:30:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 21/07/2023 16:00:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. AI 20230021 (ANDE) [17/07/2023 07:30:00 às 19/07/2023 17:00:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 - LEX AI 2023038 (ANDE) [17/07/2023 07:30:00 às 19/07/2023 17:00:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 102,01m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, ATE 202305576 y ATE 202305189, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: OFF CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U11, U18A, U18, U16, U12, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Impedido, ATE 202305875 GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116392 | OPU | 2023-07-18 01:07:00 | 2023-07-18 02:11:18 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:20 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:27 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
116393 | OPU | 2023-07-18 01:26:00 | 2023-07-18 01:48:49 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:36 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:45 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
116395 | OPU | 2023-07-18 01:57:00 | 2023-07-18 02:31:52 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
116397 | OPU | 2023-07-18 02:34:00 | 2023-07-18 05:17:09 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. 02:36h unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma. Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Alisson. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 18/07/2023 02:34:16 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 18/07/2023 02:36:33 | B017 | 0
116411 | OPU | 2023-07-18 05:45:00 | 2023-07-18 05:46:40 | Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables. Despacho de carga - Alisson. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
116413 | OPU | 2023-07-18 06:15:00 | 2023-07-18 06:52:52 | 2° TURNO Supervisor: Isnardi - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Whalter - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 9784 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Mendoza - 4810 Assistente SEMD: Juan - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119260 | OPU | 2023-08-18 06:15:00 | 2023-08-18 07:48:58 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Diego - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: João, Douglas e Arévalos Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119261 | OPU | 2023-08-18 06:39:00 | 2023-08-18 09:03:42 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:45 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:43 - Unidade 17; 07:56 - Unidade 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119263 | OPU | 2023-08-18 08:00:00 | 2023-08-18 08:04:19 | Entrada da ATE 202306948 para "Realizar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro QZ-03, transformadores a seco TZ-04/05 e seccionadoras 89-1/2, conforme pedido na PIC 1A". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIBUICAO 230 V 60 HZ GIS QZ-03 |  |  | K029 | 1
119264 | OPU | 2023-08-18 08:04:00 | 2023-08-18 08:12:36 | Entregue ao setor de transporte o veiculo do turno para revisão e abastecimento, recebido em substituição temporária o veiculo Logan BBY- 8690. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
119266 | OPU | 2023-08-18 08:14:00 | 2023-08-18 11:34:05 | Entrada da ATE 202306974 para "Realizar actividades conforme SSAs vinculadas: - Edición de Base de datos; - Verificación de alarma del SW3". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | QUADROS DE MEDICAO E PROTECAO DA GIS 60 HZ |  |  | D043 | 1
119268 | OPU | 2023-08-18 08:48:00 | 2023-08-18 10:11:26 | Entrada da ATO 202307027 para "Executar atividades conforme solicitação da IEE1, em conjunto com a MEL1: Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110". 09:39h - Colocada a UTR 670-1 em out; 10:09h - Conectada a UTR 670-1 em in. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
119275 | OPU | 2023-08-18 09:21:00 | 2023-08-18 13:27:09 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização, conforme OM 2023218 referente ao PD 20230171 para "Verificar causa de actuación del relé 87V, con consecuente actuación de los bloqueos 86TR (K300) y 86E; Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 en el respectivo Vano"; 09:34h - Retirado C.S., desbloqueadas e fechadas as seccionadoras, conforme OM 2023218 encerrando o PD 20230171; Modificações/informações adicionais: Conforme anexo, relatório da revisão de unidades RRU-2023.028-00 e no SNO. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos de Urgência | BAY DA U15 - GIS 60 HZ |  |  | D037 | 1
119270 | OPU | 2023-08-18 09:40:00 | 2023-08-18 09:56:45 | Atendiendo Curso de Black Start 50Hz, se partio los generadores Diesel GD-01 y GD-02. 09:45hs: sincronizados los generadores Diesel; 09:47hs: comando de parada; 09:52hs: generadores Diesel listo para partida. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 0
119271 | OPU | 2023-08-18 09:40:00 | 2023-08-18 09:44:40 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
119277 | OPU | 2023-08-18 09:54:00 | 2023-08-18 10:55:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 46km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119274 | OPU | 2023-08-18 09:58:00 | 2023-08-18 11:37:24 | Informados por AT60 - Lucas, que dentro de los trabajos de la ATO 202306674, fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U18 - 15 litros, 304mm y 54ºC; Obs.: También completado el nivel de aceite del MGI de las Unidades 15 y 16. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
119272 | OPU | 2023-08-18 10:00:00 | 2023-08-18 10:06:45 | Informados por AT50 - Alejandro, que dentro de los trabajos de la AT 202306670 , fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U09 - 16 litros, 303mm y 50ºC. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
119283 | OPU | 2023-08-18 10:14:00 | 2023-08-18 11:38:49 | Los trabajos correspondientes al PD 20230125 "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209." se encuentran culminados. Obs.: No es posible ejecutar las maniobras de normalización debido a condiciones climáticas desfavorables en la SE-MD. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
119276 | OPU | 2023-08-18 10:35:00 | 2023-08-18 10:42:45 | Informado por AT50 - Cleber que está gotejando água da chuva na tampa do gerador da UN-9A, elevação 108. Providências tomadas: Solicitado ao Bombeiro - David adequação da cobertura de lonas já colocadas no local. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
119279 | OPU | 2023-08-18 10:58:00 | 2023-08-18 11:10:13 | Encerrada a ATE 202306974 para "Realizar actividades conforme SSAs vinculadas: - Edición de Base de datos; - Verificación de alarma del SW3". Modificações/informações adicionais: Foram realizadas as atividades de edição da base de dados e verificação/rearme do alarme do SW3 conforme previsto na SSA. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADROS DE MEDICAO E PROTECAO DA GIS 60 HZ |  |  | D043 | 1
119282 | OPU | 2023-08-18 11:28:00 | 2023-08-18 11:31:03 | Las inspecciones correspondientes a los patios de 220kV y 66kV fueron realizadas de forma parcial debido a condiciones climáticas desfavorables en la SE-MD. Las mismas fueron justificadas en el Sistema GIO. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119281 | OPU | 2023-08-18 11:32:00 | 2023-08-18 13:27:30 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização, conforme OM 2023219 referente ao PD 20230172 para "Inspeccionar compartimientos de Gas SF6 debido a la actuación de protección diferencial asociada"; 11:40h - Retirado C.S., desbloqueadas e fechadas as seccionadoras, conforme OM 2023219 encerrando o PD 20230172; 12:00h - Fechado o disjuntor 86LI3, energizando a barra B4; Modificações/informações adicionais: Conforme anexo, relatório da assessoria ao turno RAT60HZ-2023.009-00 e no SNO. Despacho de Carga - João. | Desligamentos de Urgência | BARRA B4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D004 | 1
119292 | OPU | 2023-08-18 12:07:00 | 2023-08-18 12:12:29 | Encerrada a ATO 202307027 para "Executar atividades conforme solicitação da IEE1, em conjunto com a MEL1: Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
119294 | OPU | 2023-08-18 12:15:00 | 2023-08-18 12:38:17 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Audeni - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119299 | OPU | 2023-08-18 13:30:00 | 2023-08-18 13:47:48 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:40 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 13:31 - Unidad 17 13:46 - Unidad 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119303 | OPU | 2023-08-18 14:00:00 | 2023-08-18 17:26:14 | Referente a la normalizacion del PD 20230125 verificado mejoras de las condiciones climaticas. Solicitado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023174 referente al PD 20230125 "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209." 14:29 - autorizado inicio de las maniobras. 14:33 - retirados cartones de seguridad y desbloqueadas las seccionadoras, conforme OM 2023174 dando baja al PD 20230125 ; Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado parcialmente, instalado 10 esferas de um total de 24. Será solicitado nova AT para conclusão da atividade. 14:53 - cerrado interruptor 84LI4 energizando la línea. Obs: Hubo demora debido a que el sistema SES presentó problemas referente a la autorizacion del inicio de las maniobras de normalizacion. Despacho de carga - Benegas. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
119306 | OPU | 2023-08-18 14:43:00 | 2023-08-18 15:04:07 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 14:44 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:47 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 14:50 - Unidad en carga. 15:00 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
119307 | OPU | 2023-08-18 15:06:00 | 2023-08-18 15:08:34 | Fuimos informados por AT60 Hz - Sanguina que dentro de la ATO 202306674, fue completado el nivel de aceite del MGT de las siguientes unidades: Unidad 15 en 16 litros, 288mm y 24°C; Unidad 16 en 16 litros, 302mm y 54°C. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
119317 | OPU | 2023-08-18 15:45:00 | 2023-08-18 16:26:38 | Baja de la ATE 202307140 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas: Necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas; Necesario ug en carga durante todo el servicio" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U02 |  |  | A002 | 0
119318 | OPU | 2023-08-18 15:48:00 | 2023-08-18 16:59:03 | Solicitado el inicio de maniobras de normalización conforme OM2023212 referentes al PD 20230165 para "Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor." 15:53 - Autorizado inicio de maniobras; 16:03 - Desbloqueadas y retirados C. S. en las seccionadoras conforme OM2023212 dando baja al PD; ​​​​​​​16:08 - Cerrado el referido interruptor. ​​​​​​​ Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado revisión del mecanismo de accionamiento hidráulico del interruptor ELK, dejando el equipo en condiciones para la operación. Despacho de Carga - Benegas. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 05TA1 - GIS 50 HZ |  |  | C005 | 1
119321 | OPU | 2023-08-18 16:21:00 | 2023-08-18 16:22:47 | Recibido del sector de transporte el vehiculo del turno posterior a inspección y limpieza. Devuelto vehiculo reserva, Renault Logan BBY-8690. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
119322 | OPU | 2023-08-18 16:30:00 | 2023-08-18 16:32:53 | Fueron realizadas las inspecciones de campo parcialmente, debido a condiciones climáticas adversas. Justificadas las inspecciones restantes. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119324 | OPU | 2023-08-18 16:31:00 | 2023-08-18 16:51:48 | Baja de la ATE 202306948 para "Realizar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro QZ-03, transformadores a seco TZ-04/05 e seccionadoras 89-1/2, conforme pedido na PIC 1A". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIBUICAO 230 V 60 HZ GIS QZ-03 |  |  | K029 | 1
119323 | OPU | 2023-08-18 16:33:00 | 2023-08-18 16:34:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 10 km. Obs.: Conectado vehículo para recarga. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119326 | OPU | 2023-08-18 16:58:00 | 2023-08-18 17:05:46 | Baja de la ATO 202307264 para "Verificar/solucionar acionamento com rearme do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-8-F16/F16-EL.214 (N2-M2.3) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Modificaciones/informaciones adicionales: Sustitucion del sensor correspondiente a la direccion M2-3, se procedió al reset del panel. Panel rearmado y en condicion normal de operacion. | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
105178 | OPU | 2023-04-07 04:29:00 | 2023-04-18 14:57:23 | Durante inspección del Operador Castro, fue verificado que el instrumento 80PWI-1 del PWB.14 se encuentra aparentemente trabado con valor 0,05 l/s. Verificado indicación del sensor local con oscilación constante que ya cuenta con la SSA 202207337. Providencias tomadas: Emitida SSA 202305862; Será solicitado evaluación al personal de mantenimiento en horario de la mañana. Obs.: verificado posteriormente en el horario de la mañana la normalización/destrabamiento del instrumento. Cancelada la SSA 202305862 | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE AGUA PURA DA U14 |  |  | B014 | 0
106976 | OPU | 2023-04-18 06:15:00 | 2023-04-18 09:44:01 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos e De Franceschi Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Marcelo (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106977 | OPU | 2023-04-18 06:31:00 | 2023-04-18 07:15:39 | Conforme OM 2023077 bloqueadas seccionadoras, colocado C.S. e dado início do PD 20230060 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Despacho de Carga - Vera | Desligamentos Programados | BAY DA U18 - GIS 60 HZ |  |  | D040 | 1
107014 | OPU | 2023-04-18 07:30:00 | 2023-04-18 09:28:35 | Informado Edevaldo - Pré/operação das seguintes anomalias: Elevador E10 encontra-se inoperante; Anomalia da SSA 202303522 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
106983 | OPU | 2023-04-18 07:40:00 | 2023-04-18 08:03:39 | Entrada da ATO 202303385 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual na indicação de temperatura do enrolamento do transformador TF-04 ocorrem oscilações. Cumprir com IS e NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO QF-02 |  |  | K019 | 0
107021 | OPU | 2023-04-18 07:41:00 | 2023-04-18 10:25:37 | Entrada da ATO 202303387 "Verificar e solucionar as seguintes situações: Chave seletora "43.VB" com mecanismos de manobra desacoplado; pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) expostos causando risco de acidente. Cumprir com IS e NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO QT-04 |  |  | J016 | 0
106986 | OPU | 2023-04-18 07:48:00 | 2023-04-18 10:41:57 | Entrada da ATE 202303437 Verificar e solucionar pressão de nitrogênio em aproximadamente 0,145 kgf/cm² no TS-02". Obs.: Confirmado no painel KB-02, atuação do alarme "manovacuômetro TS-02" sem aceitar rearme. 08:00 GD-02 impedido; 10:20 GD-02 disponível. Despaco de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 |  |  | J006 | 1
106981 | OPU | 2023-04-18 07:57:00 | 2023-04-18 07:59:44 | Entrada de la ATE 202303215 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - Proteccion Primaria de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando LA PIC.: EE.0038 rev.: 01." Despacho de Carga - De Francesci | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
106998 | OPU | 2023-04-18 08:00:00 | 2023-04-18 08:42:30 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:32 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:06 - Unidad 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
107000 | OPU | 2023-04-18 08:00:00 | 2023-04-18 08:40:42 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
106990 | OPU | 2023-04-18 08:10:00 | 2023-04-18 08:18:02 | Reinício da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
106990 | OPU | 2023-04-18 08:10:00 | 2023-04-18 08:18:02 | Reinício da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
106992 | OPU | 2023-04-18 08:10:00 | 2023-04-18 08:20:48 | Reínicio da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098". Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
106992 | OPU | 2023-04-18 08:10:00 | 2023-04-18 08:20:48 | Reínicio da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098". Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
106993 | OPU | 2023-04-18 08:14:00 | 2023-04-18 08:24:43 | Entrada da ATE 202303415 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o quadro CB-05 parou de conduzir durante a abertura sequencial das cargas do quadro QB-05". Quadro CB-05 volta a conduzir muito lentamente após abertura do disjuntor 72.I do quadro CB-06 (alimentação do CB-06 para QB-05).OBS: Seran realizadas posibles simulaciones de falla con el panel QB-05. Cumprir com IS e NR-10. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 |  |  | L003 | 1
106994 | OPU | 2023-04-18 08:15:00 | 2023-04-18 08:33:20 | Entrada da ATE 202303286 "Verificar/solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento 38T2. Obs.: 1)para intervenir en el instrumento 38T2, será necesario retirar el trip de los instrumentos 38T1, 38T2, 38T3, 38T4, 38T5, 38M1, 38M2, 38M3 y 38TQ en el propio panel GGB. 2) cumplir APR/NR-10. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A001 | 0
107056 | OPU | 2023-04-18 08:34:00 | 2023-04-18 16:15:47 | Reiniciada a ATE 202302923 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
106999 | OPU | 2023-04-18 08:43:00 | 2023-04-18 08:43:11 | Reinicio da ATE 202303399 "Atualizar versão dos Firewalls ASA 5525-X (BITCOFW1 e BITCOFW2) a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória. OBS.: Necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional por uma hora e trinta minutos". Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITCOFW1 |  |  | T075 | 1
107006 | OPU | 2023-04-18 08:53:00 | 2023-04-18 09:06:53 | Dentro dos trabalhos da ATE 202303399 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Despacho de carga - Arévalos | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
107012 | OPU | 2023-04-18 09:00:00 | 2023-04-18 09:24:21 | Entrada da ATE 202303522 "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparo el interruptor de alimentación del motor de la válvula mariposa 1 (V1). Verificado en el SCADA señalización de válvula mariposa cerrada, estando la válvula abierta. En el PVA se encuentra con indicación abierta. 1)Necessário retirar TRIP's 71WA e 71AH no próprio PVA-16; 2)Necessário acesso à gaveta 1.6 do UMCC-16; 3)Cumprir NR-10"; Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA |  |  | B016 | 0
107009 | OPU | 2023-04-18 09:04:00 | 2023-04-18 10:43:24 | Dentro da ATE 202303223 colocado a UTR 622 em "OUT" no sistema SCADA. 09:28 colocado a UTR 622 em "IN" 09:31 colocado a UTR 622-1 em "OUT" 09:48 colocado a UTR 622-1 em "IN" 09:54 colocado a UTR 621 em "OUT" 10:21 colocado a UTR 621 em "IN" 10:27 colocado a UTR 620 em "OUT" 10:38 colocado a UTR 620 em "IN" Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | D045 | 0
107015 | OPU | 2023-04-18 09:27:00 | 2023-04-18 09:27:48 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
107016 | OPU | 2023-04-18 09:40:00 | 2023-04-18 10:30:57 | El indicador de nível 1 del SOP transitó de la condición Optimo (91.00%) para la condición Bueno (89.65%) El motivo principal de la transición fue la aislación de carga en el QB-05 dentro de la ATE 202303415, cabe resaltar que existen diversos trabajos en la usina, sectores de 50/60Hz operando en convencional ATE 202303399, trabajos en el panel GGB-01 ATE 202303236, y generador diesel 2 impedido ATE 202303437. 10:10 - El indicador de nível 1 del SOP transitó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Optimo (90.71%). El motivo principal de la transición fue normalización de las cargas del QB-05 dentro de la ATE 202303415. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
107017 | OPU | 2023-04-18 09:52:00 | 2023-04-18 14:33:14 | Conforme IOC_12.001-00, item 3.3.1, realizado restart de los siguientes dispositivos DFR: DFR2S1.1 DFR3S1.1 DFR3S2 DFR2S1 | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
107018 | OPU | 2023-04-18 09:56:00 | 2023-04-18 09:56:44 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
107023 | OPU | 2023-04-18 10:00:00 | 2023-04-18 10:31:27 | Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
107024 | OPU | 2023-04-18 10:28:00 | 2023-04-18 10:49:30 | Baixa da ATE 202303437 "Verificar e solucionar pressão de nitrogênio em aproximadamente 0,145 kgf/cm² no TS-02. Obs.: confirmado no painel KB-02, atuação do alarme "manovacuômetro ts-02" sem aceitar rearme". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado, completado nivel de gas nitrógeno, constatado rearme de la alarma. Buscado perdida de nitrógeno, no fue encontrado. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 |  |  | J006 | 1
107028 | OPU | 2023-04-18 11:13:00 | 2023-04-18 11:21:21 | Baixa da ATE 202303286 "Verificar/solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento 38T2. Obs.: 1)para intervenir en el instrumento 38T2, será necesario retirar el trip de los instrumentos 38T1, 38T2, 38T3, 38T4, 38T5, 38M1, 38M2, 38M3 y 38TQ en el propio panel GGB. 2)cumplir APR/NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Substituído indicador digital posição 38T2. Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A001 | 0
107030 | OPU | 2023-04-18 11:45:00 | 2023-04-18 12:42:54 | Dentro da ATE 202302923 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A" Realizado medições nas unidades 16,17 e 18A. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
107031 | OPU | 2023-04-18 12:15:00 | 2023-04-18 12:38:48 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Cidral - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas e González Chefe da Brigada: Clayton (ME) e Mario Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107032 | OPU | 2023-04-18 12:38:00 | 2023-04-18 15:16:35 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:15 - Unidade 07. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
107034 | OPU | 2023-04-18 12:55:00 | 2023-04-18 14:58:42 | Dentro dos trabalhos da ATE 202303399, foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 13:04h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via SCADA; 13:06h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Observação: Unidade 18 em PD 20230059. Despacho de Carga - Douglas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
107038 | OPU | 2023-04-18 13:13:00 | 2023-04-18 13:35:38 | Paralisada a ATE 202303399 para "Atualizar versão dos Firewalls ASA 5525-X (BITCOFW1 e BITCOFW2) a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória". Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
107039 | OPU | 2023-04-18 14:10:00 | 2023-04-18 15:53:15 | Informado por Henrique Ribeiro - Coordenador do GAS (Grupo de Análise de Simulados), sobre o início do simulado de incêndio na Unidade 04. Providências tomadas: Iniciado procedimentos conforme IOC_01.012-26 (Anexo A); Confirmado incêndio no TU-04; Verificado acionamento automático do sistema anti-incêncio sprinkler do TU; 14:34h - Informado pelo Chefe da Brigada – Mario Sosa que foram resgatadas 2 vítimas e o incêndio foi controlado, encerrando o simulado. Informados: Despacho de Carga - Douglas; Bombeiros - Baez; ESAI- Fabricio; SOTER - Julio. Observações: Não foi possível contatar com Segurança do Trabalho MD e ME, a pesar de varios intentos; Os cilindros de oxigênio dos Operadores "B" e "C" terminaram o simulado no nível reserva; Informado o Bombeiro - Baez para proceder com a reposição de oxigênio de 3 máscara autônoma da CCR e EL.135; Solicitado a Julio e Mieres (SOTER), e a Ribeiro/GAS, proporcionar curso de uso de máscara autônoma aos novos operadores da MD, que ainda não rreceberam instrução de uso. 15:35h - Realizada pelos Bombeiros a substituição dos cilindros de oxigênio, higienização das máscaras autônomas e colocadas nos seus respectivos lugares. | Simulado P.A.E. | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
107040 | OPU | 2023-04-18 14:11:00 | 2023-04-18 14:15:25 | Baja de la ATE 202303215 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -proteccion primaria de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando la PIC.: EE.0038 rev.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
107042 | OPU | 2023-04-18 14:12:00 | 2023-04-18 14:16:35 | Entrada de la ATE 202303216 "Efectuar mantenimiento preventivo anual(1A) -proteccion alternativa de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando la PIC EE.0038 Rev.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
107050 | OPU | 2023-04-18 14:24:00 | 2023-04-18 17:28:08 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 14:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:28 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. Observação: O disjuntor 46U45 não aceitou comando de fechamento via SCADA. Providências tomadas: Realizado um comando de fechamento na seccionadora 36U45 em convencional, no painel GUS 14/15; Realizada uma nova tentativa de fechamento do disjuntor 46U45 via SCADA, com sucesso; Existência SSA 202204507 (AMP). 14:32 - Unidade em carga. 14:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
107049 | OPU | 2023-04-18 14:53:00 | 2023-04-18 15:01:59 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 2100 m³/sExecutado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,76m ; CV.13: 1,76m ; CV.14: 1,74m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,46m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,54m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,56m Vertida: 2.131,31m3/s Diferença de vazão: -323,38m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,20m Nível Jusante: 103,82m Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
107052 | OPU | 2023-04-18 15:36:00 | 2023-04-18 16:15:04 | Paralisada a ATE 202302923 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
107055 | OPU | 2023-04-18 15:56:00 | 2023-04-18 15:59:53 | Baixa da ATE 202303415 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o quadro CB-05 parou de conduzir durante a abertura sequencial das cargas do quadro QB-05. Quadro CB-05 volta a conduzir muito lentamente após abertura do disjuntor 72.I do quadro CB-06 (alimentação do CB-06 para QB-05).OBS: Seran realizadas posibles simulaciones de falla con el panel QB-05. Cumprir com IS e NR-10." Modificações/informações adicionais: Foi constatada que origem do problema é interferência com elevador E22. Solução será indicada pela engenharia de manutenção SSA 202306458. Equipamento deixado em condições operativas normais. Despacho de carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 |  |  | L003 | 1
107060 | OPU | 2023-04-18 16:05:00 | 2023-04-18 16:34:37 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; Observação: Acionou alarme em anexo, efetuada uma tentativa de rearme com êxito. Existe SSA 202224275 (AMP). 16:10 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:13 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 16:16 - Unidade em carga. 16:25 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC REARM EC-08 A4/U13/K1 RTN 18/04/2023 16:23:00 | A008 | 0
107059 | OPU | 2023-04-18 16:27:00 | 2023-04-18 17:27:08 | Encerrada a ATE 202303522 (U) para "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparo el interruptor de alimentación del motor de la válvula mariposa 1 (V1). Verificado en el SCADA señalización de válvula mariposa cerrada, estando la válvula abierta. En el PVA se encuentra con indicación abierta". Modificações/informações adicionais: Encontrado defecto en el relé KC1A, fue sustituido y de esta manera se normalizó el problema. Luego de la sustitución fue realizado ensayo de cierre y abertura, con funcionamiento normal. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | TURBINA DA U16 |  |  | B016 | 0
107065 | OPU | 2023-04-18 16:32:00 | 2023-04-18 17:01:41 | Encerrada a ATO 202303385 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual na indicação de temperatura do enrolamento do transformador TF-04 ocorrem oscilações". Modificações/informações adicionais: Realizada reconexões e reaperto do circuito do RTD de monitoramento do trafo TF-04 normalizando indicação de temperatura no indicador 49.1. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO AREA CONTROLE CENTRALIZADO QF-02 |  |  | K019 | 0
107064 | OPU | 2023-04-18 16:40:00 | 2023-04-18 16:57:48 | Encerrada a ATO 202303387 para "Verificar e solucionar as seguintes situações: Chave seletora "43.VB" com mecanismos de manobra desacoplado; pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) expostos causando risco de acidente". Modificações/informações adicionais: Encontrado llave selectora rota, y no está disponible en el almacén otra llave selectora nueva , por el cuál se emite una SSA a IMA0 para la compra de la llave, el cuál será substituído con otro documento cuando esté disponible en el almacén. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V 50 HZ BARRAGEM PRINCIPAL QT-04 |  |  | J016 | 0
107062 | OPU | 2023-04-18 16:46:00 | 2023-04-18 16:52:34 | Encerrada a ATE 202303399 para "Atualizar versão dos Firewalls ASA 5525-X (BITCOFW1 e BITCOFW2) a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória". Modificações/informações adicionais: Atualizada versões de ISO e ASDM dos FIREWALL 1 e 2 conforme solicitado. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
107066 | OPU | 2023-04-18 16:46:00 | 2023-04-18 17:12:08 | Dentro do PD 20230059 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Realizado Giro elétrico da unidade: 16:46h comando de partida da Unidade; 16:48h velocidade com 100% da V.N.; 16:58h comando de parada da Unidade; 17:05h Unidade parada. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
107061 | OPU | 2023-04-18 16:50:00 | 2023-04-18 17:35:14 | Encerrada a ATE 202303223 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Unidad Terminal Remota - SCADA - GIS 60 HZ- Conforme PIC.:EE.0068 REV.:01". Modificações/informações adicionais: Realizado mantenimiento preventivo anual (1A)-Unidad Terminal Remota - SCADA - GIS 60 HZ- Conforme PIC.:EE.0068 REV.:01. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA - GIS 60 HZ |  |  | D045 | 0
107068 | OPU | 2023-04-18 17:07:00 | 2023-04-18 17:20:14 | Baja de ATE 202303216 "Efectuar mantenimiento preventivo anual(1A) -proteccion alternativa de la LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD- aplicando la PIC EE.0038 Rev.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
107069 | OPU | 2023-04-18 17:18:00 | 2023-04-18 17:28:35 | Paralisadas as seguintes ATEs referente ao sistema SCADA: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098"; Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
107071 | OPU | 2023-04-18 17:20:00 | 2023-04-18 17:21:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
107073 | OPU | 2023-04-18 17:20:00 | 2023-04-18 17:54:42 | Solicitado e autorizado inicio das manobras de normalização conforme OM 2023077 referente ao PD 20230060 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 17:42 - Retirados C.S. e desbloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023077, encerrando o PD 20230060. Modificações/informações adicionais: RRU-2023.011-00 Despacho de carga - Douglas. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U18 - GIS 60 HZ |  |  | D040 | 1
107074 | OPU | 2023-04-18 17:21:00 | 2023-04-18 17:53:53 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização conforme OM 2023076 referente ao PD 20230059 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 17:42 - Retirados C.S. e desbloqueadas seccionadoras conforme OM 2023076, encerrando o PD 20230059. Modificações/informações adicionais: RRU-2023.011-00 Despacho de carga - Douglas. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
107072 | OPU | 2023-04-18 17:22:00 | 2023-04-18 17:25:28 | Encerrada a ATO 202303503 (U) para "Verificar/solucionar motivo por el cual esta accionando de forma intermitente la alarma "UTR 530 COMM D20C"". Modificações/informações adicionais: Verificado módulo periferico D20C (Westerm D20CD y Wesdac D20C) dañado por lo que se realizo el cambio del mismo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 |  |  | J061 | 0
107078 | OPU | 2023-04-18 18:15:00 | 2023-04-18 18:46:07 | 4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9736 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Handa - 9835 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Dure y Alan. Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilsón (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107080 | OPU | 2023-04-18 18:24:00 | 2023-04-18 20:09:44 | Fomos informados pelo Sr. Rodolfo - Agente de segurança, que o elevador E-24 encontra-se parado sem aceitar comando. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificador elevador travado no 6º piso; Emitida SSA 202306515; Será avisado SMMA.DT em horário comercial. | Informações Gerais | ELEVADOR E24 |  |  | N024 | 1
107081 | OPU | 2023-04-18 19:57:00 | 2023-04-18 19:58:05 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107083 | OPU | 2023-04-18 21:02:00 | 2023-04-18 21:34:58 | Accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINCIPAL F31/F32 ELEV. 214 (N2- M3.89) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARMA", sin rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - José; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme sin éxito; Emitida SSA 202306517 (U). Sera avisado a Pré-Operación en horario comercial. | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
107085 | OPU | 2023-04-18 23:19:00 | 2023-04-18 23:36:45 | Fomos informados pelo Despacho de Carga - Alan da inoperância do Link de comunicação com a ANDE. Providencias tomadas: Verificado no SCADA que o Link "ANDE_RX" não estabelece conexão; Emitida SSA 202306519; Será avisado a SMME.DT em horário comercial; | Alarmes | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP |  |  | T075 | 1
107088 | OPU | 2023-04-19 00:15:00 | 2023-04-19 06:08:14 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Torres y Vera Jefe de Brigada: David (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107091 | OPU | 2023-04-19 00:30:00 | 2023-04-19 01:04:52 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.215,59MW para FURNAS y 1.510,79MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07. Generación del sector 60Hz con 4.995,57MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,22m Jusante: 104,80m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,50m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U18A, U14, U10, U11, U17, U16, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107093 | OPU | 2023-04-19 01:08:00 | 2023-04-19 01:16:36 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 2790 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,46m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,52m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,50m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,02m ; CV.11: 1,98m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,00m Vertida: 2.807,51m3/s Diferença de vazão: 683,76m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 104,83m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
107097 | OPU | 2023-04-19 02:05:00 | 2023-04-19 02:08:21 | Conferida a OM 2023079 do PD 20230068 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor." Despacho de carga - Vera | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI3 DA SEMD |  |  | G058 | 0
107098 | OPU | 2023-04-19 02:05:00 | 2023-04-19 02:09:36 | Conferida a OM 2023080 do PD 20230073 para "Medir la longuitud del cabo a ser montado en la nueva mufla, para sustitución de la existente de la Linea de 66KV 50Hz." Despacho de carga - Vera | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 0
107101 | OPU | 2023-04-19 03:29:00 | 2023-04-19 03:30:14 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107104 | OPU | 2023-04-19 05:30:00 | 2023-04-19 06:12:01 | A pedido de AT-60, fue normalizado el tablero QF-02. Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
107110 | OPU | 2023-04-19 06:15:00 | 2023-04-19 06:48:02 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Arevalos, Casafu y De Franceschi. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109739 | OPU | 2023-05-17 09:00:00 | 2023-05-18 11:05:14 | Recebemos uma chamada atraves do ramal de emergência de SMMU.DT - Leonardo informando de um simulado de acidente com vitima junto ao CCAR-12 e que os Bombeiros estariam se deslocando ao local. Providencias tomadas: Enviado operador ao local sendo constatado que a vitima se encontra dentro do acumulador de ar. Avisados: ESAI - Julio; Segurança do Trabalho - Julio Lobo; Soter: Ivan; RU.12 - Mendez; Obs.: informado posteriormente por Soter - Ivan que o simulado era previsto dentro do PD 20230061 . | Informações Gerais | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS |  |  | B012 | 0
109805 | OPU | 2023-05-18 07:33:00 | 2023-05-18 08:11:24 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:04 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:46 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109810 | OPU | 2023-05-18 07:49:00 | 2023-05-18 08:15:45 | Reinicio de la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". 07:51 - Canaletas Izquierda y Central del vertedero impedidas. Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
109807 | OPU | 2023-05-18 08:01:00 | 2023-05-18 08:05:17 | Fomos informados por Dos Santos - Bombeiro, que estarão adentrando com uma embarcação no lago a montante do reservatório, fora da área restrita. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
109809 | OPU | 2023-05-18 08:06:00 | 2023-05-18 08:11:05 | Inicio de los siguientes documentos: ATEIE 20230081: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230090: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones:- Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
109811 | OPU | 2023-05-18 08:15:00 | 2023-05-18 09:15:05 | Dentro dos trabalhos da ATE 202304272 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 9A para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
109811 | OPU | 2023-05-18 08:15:00 | 2023-05-18 09:15:05 | Dentro dos trabalhos da ATE 202304272 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 9A para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
109813 | OPU | 2023-05-18 08:15:00 | 2023-05-18 08:36:44 | Entrada da AT 202304428 para "Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Passar controle para modo manual e selecionar IED PRINCIPAL. IED alternado CA5V34 será reiniciado após conclusão das alterações. Talvez seja necessário manobra em campo da posição LOCAL/REMOTO do disjuntor 84LI6". Obs.: passado o controle do vão para IHM centralizada e passado o modo de controle do vano LI-MD-VHA1 e LI-MD-YZU1 para manual. Confirmado IED CP5V34 como principal. | Trabalhos Programados | IED CA5V34 - REC670 DE CONTROLE ALTERNATIVO |  |  | G073 | 1
109813 | OPU | 2023-05-18 08:15:00 | 2023-05-18 08:36:44 | Entrada da AT 202304428 para "Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Passar controle para modo manual e selecionar IED PRINCIPAL. IED alternado CA5V34 será reiniciado após conclusão das alterações. Talvez seja necessário manobra em campo da posição LOCAL/REMOTO do disjuntor 84LI6". Obs.: passado o controle do vão para IHM centralizada e passado o modo de controle do vano LI-MD-VHA1 e LI-MD-YZU1 para manual. Confirmado IED CP5V34 como principal. | Trabalhos Programados | IED CA5V34 - REC670 DE CONTROLE ALTERNATIVO |  |  | G073 | 1
109812 | OPU | 2023-05-18 08:22:00 | 2023-05-18 08:32:12 | Entrada da AT 202304392 para " Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BA2/86BFA2. Una vez finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección". Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PPX |  |  | G045 | 0
109838 | OPU | 2023-05-18 09:20:00 | 2023-05-18 15:24:44 | Reinicio da ATE 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109815 | OPU | 2023-05-18 10:20:00 | 2023-05-18 10:25:57 | Dentro dos trabalhos da ATE 202304272 foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz: Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 10:24h - Unidades em AUTO no CAG/CAT. Setor 60Hz: Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 16,17 e 18; para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamentos de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via SCADA; 10:20h - Unidades em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
109816 | OPU | 2023-05-18 10:27:00 | 2023-05-18 10:27:28 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
109817 | OPU | 2023-05-18 10:29:00 | 2023-05-18 10:29:57 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 89 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109823 | OPU | 2023-05-18 10:35:00 | 2023-05-18 11:31:28 | Ocurrio el accionamiento de la siguiente alarma en anexo sin retorno a la condición normal. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla B_SEADFEP indicación de BITRAS1 en estado Marginal. Informado al responsable de la ATE 202304272 quien solicito la conmutación del RDAS. Realizado las conmutaciones de RDAS1 para RDAS2 y luego de RDAS2 para RDAS1 verificando la normalización de la alarma. Despacho de carga - Dure. | Alarmes | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  | RDAS bitras1 moved to marginal state 18/05/2023 10:35:48 RDAS bitras1 returned to normal state RTN 18/05/2023 11:16:03 | T075 | 1
109822 | OPU | 2023-05-18 10:56:00 | 2023-05-18 11:07:40 | Baixa da AT 202304428 para "Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Passar controle para modo manual e selecionar IED PRINCIPAL. IED alternado CA5V34 será reiniciado após conclusão das alterações. Talvez seja necessário manobra em campo da posição LOCAL/REMOTO do disjuntor 84LI6". Obs.: passado o controle do vão para IHM centralizada e passado o modo de controle do vano LI-MD-VHA1 e LI-MD-YZU1 para auto. Modificações/informações adicionais: Corrigido endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Certificada a correta sinalização nos IEDs de controle através de manobras realizadas em campo na chave local remoto do 84LI6. | Trabalhos Programados | IED CA5V34 - REC670 DE CONTROLE ALTERNATIVO |  |  | G073 | 1
109827 | OPU | 2023-05-18 12:15:00 | 2023-05-18 13:41:19 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fábio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9309 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Siqueira - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Arévalos. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109828 | OPU | 2023-05-18 13:35:00 | 2023-05-18 14:19:04 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:35 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109843 | OPU | 2023-05-18 14:32:00 | 2023-05-18 15:36:16 | Entrada de la ATO 202304436 "Realizar nova medição trimestral para refazer anexo da baixa da SSA 202307202. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Programados | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 |  |  | L021 | 0
109831 | OPU | 2023-05-18 15:01:00 | 2023-05-18 15:11:21 | Baja de la ATE 202304195 "Realizar apoio à contratada RIEDER na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO no cubículo superior do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516. Obs.: -Implica no rompimento de lacres painel 2ML0910, responsável pela medição das linhas LI MD FI1 (medidores M10A/B) e MD FI2 (medidores M12A/B); -Necessário acompanhamento ou liberação da interligada FURNAS." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o apoio conforme solicitado. Equipamento liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Despacho de carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
109832 | OPU | 2023-05-18 15:02:00 | 2023-05-18 15:10:31 | Entrada de la ATE 202304326 "-Conectar cabos que interligam as caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD VHA1 (L16) e o painel 2ML1516; -Acompanhar a Rieder/Ande no comissionamento da interligação das caixas de junção dos TIs da L16 com painel 2ML1516; -Realizar verificação do painel 2ML1516; -Realizar parametrização e calibração dos novos medidores de energia a serem utilizados no faturamento da L16 (M25A e M25B). Obs.: -Necessário acompanhamento da interligada ANDE." Despacho de carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 |  |  | G073 | 0
109844 | OPU | 2023-05-18 15:06:00 | 2023-05-18 15:39:06 | Baja de la ATE 202304392 "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el lanzamiento y preparación del cable de interconexión con la protección 2RPL16 referente al circuito de bloqueo de rearme 86BA2/86BFA2. Una vez finalizada la preparación conectar el circuito con la protección 2RPL16 y realizar un jumper provisorio en la protección 2RPL16 hasta los ensayos previstos en la protección de barras. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arevalos | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTECAO 2PPX |  |  | G045 | 0
109833 | OPU | 2023-05-18 15:13:00 | 2023-05-18 18:03:27 | Baixa da ATE 202304230 para "Realizar ensaios das proteções do disj 52.A4 e validar alarmes no SCADA. Necessário atualizar valores de date e hora no relé". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: Disjuntor 52-A4 liberado por parte de Itaipu, mantido aberto, extraído e bloqueado com cadeado da CCR, atendendo M.O. de FURNAS N.66. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 |  |  | K010 | 0
109837 | OPU | 2023-05-18 15:19:00 | 2023-05-18 15:23:19 | Paralisada ATE 202303862 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Efetuado coleta U17, 18 e 18A. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109842 | OPU | 2023-05-18 15:33:00 | 2023-05-18 15:34:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 76km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109854 | OPU | 2023-05-18 17:03:00 | 2023-05-18 17:24:22 | Baja de la ATO 202304436 "Realizar nova medição trimestral para refazer anexo da baixa da SSA 202307202. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 |  |  | L021 | 0
109853 | OPU | 2023-05-18 17:04:00 | 2023-05-18 17:22:58 | Paralisação das seguintes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Canaleta Esquerda disponível, comportas CV.09 e CV.10 isoladas. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
109847 | OPU | 2023-05-18 17:10:00 | 2023-05-18 17:40:31 | Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023101 para conclusión de trabajos del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha." 17:33 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101, dando por concluido el PD 20230088. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. 17:37 - Cerrado el interruptor 84LI3 energizando la línea. Despacho de carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 |  |  | E011 | 1
109847 | OPU | 2023-05-18 17:10:00 | 2023-05-18 17:40:31 | Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023101 para conclusión de trabajos del PD 20230088 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha." 17:33 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023101, dando por concluido el PD 20230088. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. 17:37 - Cerrado el interruptor 84LI3 energizando la línea. Despacho de carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI3 |  |  | E011 | 1
109849 | OPU | 2023-05-18 17:10:00 | 2023-05-18 17:15:23 | Paralisada ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central e Esquerda do Vertedouro: Disponível. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | MUROS LATERAIS E CENTRAIS |  |  | R006 | 1
109849 | OPU | 2023-05-18 17:10:00 | 2023-05-18 17:15:23 | Paralisada ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/ y 6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico" Canaleta Central e Esquerda do Vertedouro: Disponível. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | MUROS LATERAIS E CENTRAIS |  |  | R006 | 1
109852 | OPU | 2023-05-18 17:14:00 | 2023-05-18 17:18:16 | Entrada de la ATE 202304283 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI3 após a MP4A (SSP 20231800) e reenergização da linha. Obs: -Para a coleta de diagrama fasorial, o acesso dos medidores (M14A e M14B) será feita através do switch do painel 2ML0910; -Não implica no rompimento de lacres do SMF" Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
109855 | OPU | 2023-05-18 17:20:00 | 2023-05-18 17:35:39 | Informado por Cleber - Asesoría 50 Hz que fueron repuestos 12 litros de aceite en el referido cojinete. | Informações Gerais | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | A009 | 0
109859 | OPU | 2023-05-18 18:04:00 | 2023-05-18 18:10:11 | Paralizada la ATE 202304283 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI3 após a MP4A (SSP 20231800) e reenergização da linha. Obs: -Para a coleta de diagrama fasorial, o acesso dos medidores (M14A e M14B) será feita através do switch do painel 2ML0910; -Não implica no rompimento de lacres do SMF" Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
109861 | OPU | 2023-05-18 18:15:00 | 2023-05-18 18:45:08 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Vera y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109862 | OPU | 2023-05-18 18:39:00 | 2023-05-18 18:48:27 | Encerramento dos seguintes documentos: ATEIE 20230081: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230090: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." 18:44h - Habilitado religamento automático das linhas. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
109878 | OPU | 2023-05-18 21:33:00 | 2023-05-18 23:33:07 | Verificado accionamento de las alarmas listados en anexo, con rearme imediato. Existe SSA 202307769. | Alarmes | GPS |  | U18A COMUNICACAO PES1A CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-1A CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES1A CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-1A CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES1A CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-1A CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES1A CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-1A CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES1B CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-1B CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES1B CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-1B CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES1B CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-1B CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES1B CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-1B CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES2 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-2 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES2 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-2 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES2 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-2 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES2 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-2 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES3 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-3 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES3 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-3 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES3 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-3 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES3 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-3 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES4 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-4 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES4 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-4 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES4 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-4 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES4 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-4 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES5 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-5 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES5 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-5 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES5 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-5 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES5 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-5 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES6 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA PES-6 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES6 CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL PES-6 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO PES6 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA PES-6 CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO PES6 CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL PES-6 CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO UAC CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA UAC18A CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO UAC CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC NORMAL UAC18A CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 U18A COMUNICACAO UAC CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC FALHA UAC18A CE2000 18/05/2023 21:33:43 U18A COMUNICACAO UAC CE2000 SINC GPS COM UT129 SEC NC NORMAL UAC18A CE2000 RTN 18/05/2023 21:33:55 | B020 | 0
109874 | OPU | 2023-05-18 22:20:00 | 2023-05-18 22:22:31 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109877 | OPU | 2023-05-18 22:28:00 | 2023-05-18 23:28:48 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 71 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109882 | OPU | 2023-05-19 00:15:00 | 2023-05-19 00:41:48 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Augusto y Gonzalez. Jefe de Brigada: José (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo(MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109883 | OPU | 2023-05-19 00:16:00 | 2023-05-19 00:43:49 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.310,52MW para FURNAS y 1.373,83MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.067,15MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,01m Jusante: 100,70m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109888 | OPU | 2023-05-19 01:00:00 | 2023-05-19 01:23:29 | Estando la unidad operando dentro de la faja restrictiva, verificado accionamiento de la alarma 17 del GUS "SUPERVISÂO DINÂMICA - DISPOSITIVO ATUADO". Providencias tomadas: Informado al Despacho de carga - Augusto; Unidad en control MANUAL en el CAG/CAT, conforme IOPI045-05. Ajustada la potencia activa de la unidad para 470MW, rearmando la alarma. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
109889 | OPU | 2023-05-19 01:19:00 | 2023-05-19 06:14:38 | Verificado acionamento do alarme "3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICON ANORMAL", sem rearme. Providências tomadas: Realizada inspeção no quadro 3Q-L34 "Fox 615" e verificado relé K02 atuado, referente ao alarme não urgente; Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 "Alarme não urgente" acionada; Emitida SSA 202308356 ; Avisado Despacho de Carga - Gonzalez. Obs.: As 01:34h verificado rearme do alarme sem intervenção. | Alarmes | PAINEL DE COMUNICACAO 3Q-L34 |  |  | M074 | 0
109886 | OPU | 2023-05-19 01:24:00 | 2023-05-19 02:11:07 | Conferido com o Despacho de Carga as manobras de isolação e normalização da OM 2023104, referente ao PD 20230096 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1.". Previsão de início: 19/05/2023 ás 07:00h; Previsão de término: 29/05/2023 ás 17:00h. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 0
109894 | OPU | 2023-05-19 04:18:00 | 2023-05-19 04:18:35 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 67 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109897 | OPU | 2023-05-19 05:01:00 | 2023-05-19 05:10:21 | En este horario ajustado la potencia conforme demas unidades y selectado para control Auto en el CAG/CAT. Despacho de carga -Augusto. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
109901 | OPU | 2023-05-19 06:15:00 | 2023-05-19 06:50:00 | 2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rojas - 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Whalter - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Silvio - 9707 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: João, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Paulin (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122032 | OPU | 2023-09-18 07:32:00 | 2023-09-18 08:13:13 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 07:32 - Unidades 16 y 17. 07:55 - Unidad 10. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
122036 | OPU | 2023-09-18 07:43:00 | 2023-09-18 08:01:19 | Entrada de la ATE 202308119 "Realizar manutenção preventiva 2A da comporta N04 da calha direita do vertedouro" Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | COMPORTA N04 - CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
122034 | OPU | 2023-09-18 07:48:00 | 2023-09-18 11:13:08 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023237, referente ao PD 20230183 para " Realizar Modificações no Painel de Controle Relativos a Comunicação PLC do Sistema SMG dos Compartimentos Associados ao Vão". 07:58 - Aberto e bloqueada com C.S as seccionadoras b5L04 e 75L04 dando inicio ao PD 20230183 . Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 85L04 - GIS 50HZ |  |  | C049 | 1
122037 | OPU | 2023-09-18 07:53:00 | 2023-09-18 08:06:53 | Entrada de la ATE 202308113 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (Grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans. Debido al asentamiento de las resinas;4-Necesario UG en carga durante todo el servicio" Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B014 | 0
122035 | OPU | 2023-09-18 08:00:00 | 2023-09-18 09:42:02 | Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202307794 "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B." ATE 202307795 "Calibração anual dos medidores de energia M05A E M05B." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
122043 | OPU | 2023-09-18 08:15:00 | 2023-09-18 08:37:24 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202308060 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-B4, 52-C4, 52-D4, 52-01 al 52-05, 52-10 al 52-27 y 52-30 al 52-31 en la parte frontal del cubículo conforme PIC 1A. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Cumplir NR-10." ATO 202308062 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52-06 al 52-09 y 52-29 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Cumplir con IS/NR-10." | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 0
122045 | OPU | 2023-09-18 09:10:00 | 2023-09-18 09:11:25 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122046 | OPU | 2023-09-18 09:13:00 | 2023-09-18 11:32:30 | Accionamiento de la alarma conforme descripción en anexo. Providencias tomadas: Verificado reincidencia de la alarma. Existe SSA 202203519 ; Informado a despacho de carga sobre la existencia de documentación en condición AAT (aguardando atendimiento de terceros). Avisado Pre operación - Dorival. Despacho de carga - Duré. | Alarmes | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA |  | SEMD_500 FI2 PROTECCION PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA NC FALLA 2R6 LDCM313 18/09/2023 09:13:49 | E010 | 1
122051 | OPU | 2023-09-18 11:43:00 | 2023-09-18 11:57:31 | Solicitado el reinicio de la ATE 202308035 "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobra de lo siguiente: - Interruptor 04LI5 y sus seccionadoras adyacentes 14LI5/a4LI5; - Interruptor 44L56 y sus seccionadoras adyacentes 34L56/54L56; - Función 79 recierre." Obs.: Las maniobras serán realizadas a primeras horas de la tarde, conforme coordinación con despacho de carga. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 1
122053 | OPU | 2023-09-18 12:15:00 | 2023-09-18 12:43:51 | 3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Ernesto - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Anibal (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122057 | OPU | 2023-09-18 13:09:00 | 2023-09-18 13:13:45 | Verificado el reame de la alarma conforme anexado. | Alarmes | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA |  | SEMD_500 FI2 PROTECCION PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA NC NORMAL 2R6 LDCM313 RTN 18/09/2023 13:09:12 | E010 | 1
122054 | OPU | 2023-09-18 13:50:00 | 2023-09-18 15:04:19 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:39 - Unidade 06; Unidades 60Hz: 13:53 - Unidade 10; 15:02 - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
122062 | OPU | 2023-09-18 13:55:00 | 2023-09-18 14:26:06 | Atendendo trabalhos da ATO 202308113, passada a Unidade 14 para última posição na fila de corte. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U14 |  |  | B014 | 0
122064 | OPU | 2023-09-18 14:03:00 | 2023-09-18 14:32:37 | Entrada da ATO 202308099 para "Inspeção termográfica dos anéis coletores, escovas, porta-escovas e conexões elétrica dos segmentos e barramentos após o PD da unidade. A inspeção será realizada após a liberação da operação". | Trabalhos Programados | GERADOR DA U09A |  |  | A019 | 0
122066 | OPU | 2023-09-18 14:21:00 | 2023-09-18 14:26:23 | Entrada de la ATE 202308074 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 04LI5 y secc a4LI5, 14LI5, 94LI5, 94LI5T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial " Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADROS CONTROLE 500 KV - LINHAS LI-MD-YZU1 E LI-MD-YZU2 |  |  | G073 | 0
122067 | OPU | 2023-09-18 14:21:00 | 2023-09-18 14:28:02 | Entrada de la ATE 202308076 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 44L56 y secc 34L56, 54L56) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial" Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADROS CONTROLE 500 KV - LINHAS LI-MD-YZU1 E LI-MD-YZU2 |  |  | G073 | 0
122070 | OPU | 2023-09-18 14:21:00 | 2023-09-18 14:48:48 | Reinicio de la ATE 202308035 para "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobra de lo siguiente: - Interruptor 04LI5 y sus seccionadoras adyacentes 14LI5/a4LI5; - Interruptor 44L56 y sus seccionadoras adyacentes 34L56/54L56; - Función 79 recierre." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 0
122065 | OPU | 2023-09-18 14:22:00 | 2023-09-18 14:24:34 | Entrada de la ATE 202308078 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 84LI6; secc b4LI6, 74LI6, 94LI6, 94LI6T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADROS CONTROLE 500 KV - LINHAS LI-MD-YZU1 E LI-MD-YZU2 |  |  | G073 | 0
122069 | OPU | 2023-09-18 14:33:00 | 2023-09-18 14:37:26 | Dentro dos trabalhos da ATO 202308062 fica indisponível a fonte secundária do UMCC-13. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 0
122068 | OPU | 2023-09-18 14:39:00 | 2023-09-18 15:05:09 | Entrada de la ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." Despacho de Cargas - Douglas. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 11 e 12 |  |  | G073 | 0
122076 | OPU | 2023-09-18 16:02:00 | 2023-09-18 16:19:39 | Paralizada las AT´s: ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." ATE 202307795 para "Calibração anual dos medidores de energia M05A E M05B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." ATE 202307794 para "Calibração anual dos medidores de energia M10A, M10B, M12A E M12B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de furnas." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
122074 | OPU | 2023-09-18 16:03:00 | 2023-09-18 16:30:17 | Informado por Henrique Ribeiro - Coordenador do GAS (Grupo de Análise de Simulados), sobre o início do simulado de incêndio no TD-02. Providências tomadas: Iniciado procedimentos conforme IOC_01.012-26 (Anexo I); 16:07 - Confirmado incêndio no transformador e acionamento automático do sistema sprinkler; 16:24 - Informado pelo chefe da brigada – que foram resgatadas 2 vítimas e que o incêndio foi controlado, encerrando o simulado. Avisados: Bombeiros - Marcelo. ESAI - Julio Lobo. Segurança do trabalho - Juan Mereles. SOTER - Ivan. | Simulado P.A.E. | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 1
122083 | OPU | 2023-09-18 16:18:00 | 2023-09-18 16:50:06 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 16:19 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:24 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 16:27 - Unidade em carga. 16:38 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
122078 | OPU | 2023-09-18 16:20:00 | 2023-09-18 17:16:56 | Verificado a desinterligação automática do sistema Itaipu/ANDE/Yacyretá. Providências tomadas: Verificado a desconeção automática das chaves PSS; Alarme ECCANDE com falha SEMD/VHA; Informado ao despachante que a frequencia encontrava-se em 49,72Hz; Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 511,19kV / 513,23kV / 501,04kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,06Hz / 49,75Hz / 49,01Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.919,97MW / 2.903,31MW / 2.256,65MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 1.988,15MW / 2.677,18MW / 1.984,85MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 519,01kV / 520,60kV / 514,16kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,02Hz / 59,91Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.535,60MW / 4.634,74MW / 4.605,28MW SEMD: LI-MD-VHA1: 490,47MW / 1.043,63MW / 1.008,03MW LI-MD-YZU1: 245,75MW / 274,50MW / 268,27MW LI-MD-YZU2: 260,45MW / 283,19MW / 276,72MW LI-MD-ACY1: 249,93MW / 208,53MW / 205,89MW LI-MD-ACY2: 255,46MW / 315,32MW / 211,43MW LI-MD-IRY: 224,67MW / 283,74MW / 277,59MW LI-MD-PIH: 246,41MW / 302,61MW / 296,45MW Despacho de Carga - Casafu. | Perturbações | ESQUEMA CONTROLE ANTE CONTINGENCIAS SISTEMA ANDE-ECCANDE |  | ECCANDE ESQUEMA CON FALLA NC SI B00Y23 RTU-A8050 18/09/2023 16:20:47 ECCANDE SISTEMA INTERCONECTADO NC NO B00Y23 RTU-A8050 18/09/2023 16:20:47 ECCANDE TRIP GENERAL NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 18/09/2023 16:20:47 | G076 | 1
122089 | OPU | 2023-09-18 16:22:00 | 2023-09-18 17:17:02 | Dentro de la ATE 202308035 realizado abertura y cierre en el interruptor 44L56 y en las seccionadoras 34L56 y 54L56. Despacho de Carga - Douglas. | Manobras Operacionais | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 1
122079 | OPU | 2023-09-18 16:29:00 | 2023-09-18 16:38:54 | Informado pelo Despacho de carga - Douglas que desinterligou o sistema Itaipu/ANDE/Yacyretá 16:25 - Comutada a chave CS-ERIPU50 para a posição "Desligado". 16:25 - Habilitado religamento da linha LI-MD-VHA1. 16:33 - Colocado conjunto T3/R3 em paralelo com os demais . Obs. O conjunto T04/R04 se mantem em serie com a LI-MD-PIH. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
122081 | OPU | 2023-09-18 16:40:00 | 2023-09-18 16:47:23 | Encerrada la ATE 202308136 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal. Puede ser necesario el reinicio del canal correspondiente al RTU01 en el SCC o el gateway correspondiente con pérdida momentánea de supervisión." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada inspeção no Sistema, sendo identificado que o SCC e IHM estão indicando os dados de potencia que estão sendo informados pelos IEDs correspondentes. Este trabalho será finalizado com outra documentação, sendo SSAs 202315365 e 202315366. Equipamento liberado para a operação. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW |  |  | G045 | 1
122098 | OPU | 2023-09-18 16:40:00 | 2023-09-18 17:20:19 | Dentro dos trabalhos da ATO 202308113 fechado disjuntor 52-08 do QP-04 ficando disponível a fonte secundária do UMCC-13. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 1
122094 | OPU | 2023-09-18 16:41:00 | 2023-09-18 17:05:10 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 16:42 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:45 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 16:47 - Unidade em carga. 16:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
122102 | OPU | 2023-09-18 16:47:00 | 2023-09-18 17:36:59 | Paralizada la ATE 202308035 para "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobra de lo siguiente:- Interruptor 04LI5 y sus seccionadoras adyacentes 14LI5/a4LI5;- Interruptor 44L56 y sus seccionadoras adyacentes 34L56/54L56;- Función 79 recierre." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 1
122091 | OPU | 2023-09-18 17:09:00 | 2023-09-18 17:10:49 | Encerramento da ATO 202308195 para "Verificar y solucionar motivo por el cual los datos referentes a R11, Cataratas y Capanema se encuentran inválidos en el SCADA". Modificações/Informações adicionais: Observado travamento de processo no servidor da estação central. Reiniciado o processo com sucesso. Aguardado normalizar geração de reportes para OPSH e informações do SCADA, com sucesso. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE TELEMETRIA HIDROMETEOROLOGICA |  |  | M050 | 0
122106 | OPU | 2023-09-18 17:17:00 | 2023-09-18 17:48:58 | Verificado el accionamiento de la alarma conforme anexo. Providencias tomadas Enviado operador al local y encontrada puerta de acceso a la celda del transformador de la Fase T abierta. Verificadas luces apagadas y ausencia de personas en la celda, cerrada puerta y realizado rearme en el PAI-08. Verificado que el mecanismo de traba de la puerta está flojo y podría estar abriendo debido a las vibraciones. Emitida SSA 202315531 | Alarmes | PORTAS/PAINEIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS |  | U08 TU CELDA TRAFO FASE T NC ABIERT PAI-08 RL19/RLC5 18/09/2023 17:17:44 U08 TU CELDA TRAFO FASE T NC CERRAD PAI-08 RL19/RLC5 RTN 18/09/2023 17:25:55 | A008 | 1
122104 | OPU | 2023-09-18 17:27:00 | 2023-09-18 17:39:48 | Paralizas las AT´s: ATE 202308078 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 84LI6; secc b4LI6, 74LI6, 94LI6, 94LI6T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial." ATE 202308076 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 04LI5 y secc a4LI5, 14LI5, 94LI5, 94LI5T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial" ATE 202308074 para "Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias. Abrir los bornes seccionables (links) de apertura/cierre de int/secc asociados al bastidor para evitar comandos reales. Medir en bornera interna la recepción de comandos (int 04LI5 y secc a4LI5, 14LI5, 94LI5, 94LI5T) desde el SCC/IHM. Caso sea necesario, simular condiciones para liberar enclavamientos (intertravamentos). Obs: Reestablecimiento inmediato del control de int/secc en caso emergencial" Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADROS CONTROLE 500 KV - LINHAS LI-MD-YZU1 E LI-MD-YZU2 |  |  | G073 | 0
122105 | OPU | 2023-09-18 17:40:00 | 2023-09-18 17:40:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122107 | OPU | 2023-09-18 18:15:00 | 2023-09-18 18:54:29 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Días - 9790 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: González y Torres Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122113 | OPU | 2023-09-18 20:01:00 | 2023-09-18 20:01:59 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122116 | OPU | 2023-09-18 21:00:00 | 2023-09-18 21:59:37 | Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras previendo el cierre de la interconexión IPU/ANDE/YAC: 21:49 - Abierto los interruptores 03T03 y 83LI3 dejando el conjunto T03/R03 en serie con la LI-MD-IRY. 21:50 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 21:50 - Deshabillitado recierre automático de la linea LI-MD-VHA1. 21:51 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 21:59 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
122140 | OPU | 2023-09-18 22:22:00 | 2023-09-19 00:25:39 | Realizadas inpecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
122129 | OPU | 2023-09-18 22:44:00 | 2023-09-18 22:45:16 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
122134 | OPU | 2023-09-18 22:50:00 | 2023-09-18 23:21:53 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:02- Accionado comando de parada de la unidad. 23:10 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-12: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-25: Desconectada central evaporativa Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
122136 | OPU | 2023-09-18 23:06:00 | 2023-09-18 23:33:58 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:18 - Acionado comando de parada da unidade. 23:27 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
122143 | OPU | 2023-09-19 00:15:00 | 2023-09-19 00:58:18 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Florencio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122142 | OPU | 2023-09-19 00:30:00 | 2023-09-19 00:34:58 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.007,07MW para FURNAS e 1.571,10MW para ANDE, distribuída entre as unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09. Geração do setor 60Hz com 3.763,58MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230183(P) [18/09/2023 08:00:00 às 21/09/2023 16:30:00] C049 - DISJUNTOR 500 KV 85L04 - GIS 50HZ Realizar Modificações no Painel de Controle Relativos a Comunicação PLC do Sistema SMG dos Compartimentos Associados ao Vão. PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDADE GERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,81m Jusante: 101,68m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U18, U18A, U15, U11, U14, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122151 | OPU | 2023-09-19 01:12:00 | 2023-09-19 01:36:18 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:24 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:32 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-06: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Vera. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
122149 | OPU | 2023-09-19 01:27:00 | 2023-09-19 01:32:37 | Conferida OM 2023239 referente al PD 20230187 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T01 DA SEMD |  |  | G050 | 0
122152 | OPU | 2023-09-19 01:27:00 | 2023-09-19 01:35:21 | Conferida OM 2023238 referente a la AI 2023045 "Resolución de pendencias de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS. Será realizados ensayos de comando, siendo necesarias maniobras en el secc. de línea 94LI5 y su respectivo secc. de puesta a tierra 94LI5T". Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 0
122154 | OPU | 2023-09-19 02:17:00 | 2023-09-19 02:17:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122155 | OPU | 2023-09-19 04:18:00 | 2023-09-19 04:18:39 | Realizadas inpecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
122162 | OPU | 2023-09-19 06:15:00 | 2023-09-19 07:19:20 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Vázquez - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Douglas e Jorge. Chefe da Brigada: Guardacho (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109901 | OPU | 2023-05-19 06:15:00 | 2023-05-19 07:42:59 | 2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rojas - 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Whalter - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Silvio - 9707 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: João, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Paulin (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109905 | OPU | 2023-05-19 08:22:00 | 2023-05-19 09:04:21 | Fuimos informados por Berger - AT60 que dentro de la ATO 202303805, foi reposto óleo no MGI das seguintes unidades: U10: 14 litros, 301mm e 55ºC. U16: 25 litros, 302mm e 55ºC. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
109908 | OPU | 2023-05-19 08:30:00 | 2023-05-19 08:34:40 | Reinicio de la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". 08:29 - Canaletas Izquierda y Central del vertedero impedidas. Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
109930 | OPU | 2023-05-19 08:31:00 | 2023-05-19 10:12:42 | Reinício das seguintes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Canaleta Esquerda indisponível. Despacho de Carga - Casafú. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
109914 | OPU | 2023-05-19 08:54:00 | 2023-05-19 08:56:54 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:46 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:35 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109918 | OPU | 2023-05-19 09:12:00 | 2023-05-19 10:35:22 | Dentro do PD 20230061 foi passada UTR 612 para OUT, atendendo os trabalhos da ATO 202303877 para "Realizar el upgrade de la UTR 612 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12". OBS.: A UTR deverá ficar em OUT durante a execução do trabalho. 10:06h - Passado UTR 612 para IN. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
109919 | OPU | 2023-05-19 09:17:00 | 2023-05-19 09:21:07 | Inicio de los siguientes documentos: ATEIE 20230082: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230091: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones:- Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Casafu | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
109922 | OPU | 2023-05-19 09:31:00 | 2023-05-19 09:32:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109931 | OPU | 2023-05-19 09:37:00 | 2023-05-19 10:47:37 | Entregue ao setor de transporte o veiculo do turno para revisão e recebido, em substituição temporária, o veiculo Logan BBY- 8691. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
109932 | OPU | 2023-05-19 10:47:00 | 2023-05-19 10:49:26 | Recebido do setor de transporte o veiculo do turno e devolvido o veiculo Logan BBY- 8691. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
109938 | OPU | 2023-05-19 12:15:00 | 2023-05-19 12:43:37 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Vanderlei - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 9300 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Paulin (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109941 | OPU | 2023-05-19 13:54:00 | 2023-05-19 14:33:39 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:54 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:05 - Unidade 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109942 | OPU | 2023-05-19 14:20:00 | 2023-05-19 14:37:04 | Informado por el Sr Iuri - SMMU.DT que el elevador E16 se encuentra trabada en la cota 144. Providencias tomadas: Avisado a Evandro Barth - SMMA.DT; Emitida SSA 202308422. | Informações Gerais | ELEVADOR E16 |  |  | N016 | 1
109943 | OPU | 2023-05-19 15:05:00 | 2023-05-19 15:20:17 | Fuimos informados por Baez - AT50, que dentro de la AT 202303803 fue recargado aceite en el CGI de la unidad, recargando 23L quedando el nivel en 305mm a 52°C. | Informações Gerais | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | A001 | 0
109946 | OPU | 2023-05-19 15:45:00 | 2023-05-19 15:48:55 | Baja de la ATE 202304283 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI3 após a MP4A (SSP 20231800) e reenergização da linha". Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
109948 | OPU | 2023-05-19 16:02:00 | 2023-05-19 16:53:46 | Prorroga del PD 20230082 "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha". Motivo: A pedido del responsable por los trabajos. Nuevo termino: 24/05/2023 a las 17:00 Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E013 | 0
109950 | OPU | 2023-05-19 16:30:00 | 2023-05-19 16:45:07 | Informado por el Sr Evandro Barth - SMMA.DT que el elevador E16 quedara indisponible para usuarios. | Informações Gerais | ELEVADOR E16 |  |  | N016 | 1
109952 | OPU | 2023-05-19 16:49:00 | 2023-05-19 16:50:01 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 62km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
136857 | OPU | 2024-02-24 15:44:00 | 2024-04-01 16:27:36 | Ocurrió desconexión de las lineas LI MD ACY 1 y ACY 2. Por consecuencia desinterconectado ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Motivo: TRIP General en ambas lineas, con actuacion de Relé 21 Z2 PP/PA. Maniobras operacionales Ajustado tensión menor a 242kV. 15:50 - Selectado los paneles 3F3 y 3F2 para local, enviado tensión a la línea LI MD ACY 1. 15:51 - Enviado tensión a la línea LI MD ACY 2. 15:54 - Lineas LI MD ACY 1 y ACY 2 en carga. Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,20kV / 527,63kV / 479,28kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 52,32Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 780,49MW / 916,11MW / 654,85MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.339,62MW / 3.799,37MW / 1.351,22MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.096,05MW / 1.107,65MW / 469,03MW LI-MD-YZU1: 439,65MW / 662,46MW / 288,39MW LI-MD-YZU2: 448,53MW / 673,17MW / 306,75MW LI-MD-ACY1: 285,00MW / 287,64MW / -0,32MW LI-MD-ACY2: 289,48MW / 4,16MW / -0,85MW LI-MD-IRY: 305,27MW / 305,07MW / 107,35MW LI-MD-PIH: 459,71MW / 461,56MW / 161,50MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 555,33MW / 747,94MW / 306,99MW Despacho de Carga - Gonzalez. | Perturbações | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | SEMD_220 ACY1 21A (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R9 MD187LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY1 21P (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R10 MD187LP 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY1 PROT ALT TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R9 MD187LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY1 PROT PRIM TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R10 MD187LP 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 21A (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R7 MD287LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 21P (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R8 MD287LP 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 PROT ALT TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R7 MD287LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 PROT PRIM TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R8 MD287LP 24/02/2024 15:44:51 | G | 0
139249 | OPU | 2024-03-19 08:40:00 | 2024-04-01 15:45:16 | Dentro de la ATE 202402250 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. 08:42 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. 08:46 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140371 | OPU | 2024-04-01 07:20:00 | 2024-04-01 07:26:45 | Avisado Matheus-Pré operação sobre as SSA's : SSA 202405070 : Elevador E13 SSA 202405060 :Elevador E10 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140378 | OPU | 2024-04-01 07:41:00 | 2024-04-01 07:53:25 | Entrada de las siguientes ATE`s: ATE 202402546 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-05, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 4A. Necessário isolar quadro CV-05 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". ATE 202402548 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-06, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 4A. Necessário isolar quadro CV-06 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". ATE 202402549 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N05 e N06, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N05 e N06 conforme PIC 4A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N05/N06 CALHA CENTRAL VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
140377 | OPU | 2024-04-01 07:47:00 | 2024-04-01 08:03:28 | Entrada ATE 202402576 "Reparo de desprendimentos nas juntas entre as lajes TR12 e Le40e no trampolim da calha esquerda.Será realizada a drenagem do trampolim." Obs.: 07:57 - impedida a calha esquerda do vertedouro. Despacho de carga - Bruno | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
140379 | OPU | 2024-04-01 08:08:00 | 2024-04-01 09:44:39 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:20 - Unidades 07 e 08. 07:47 - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 07:53 - Unidade 13 08:33 - Unidades 10 e 11 09:04 - Unidades 18 e 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140386 | OPU | 2024-04-01 08:47:00 | 2024-04-01 09:43:21 | Baixa da ATE 202402324 "Realizar isolação alternada dos trocadores de calor N1 e N2 do sistema de água pura conforme IM.ME.072 e IM.ME.008 de modo a identificar possível vazamento de água pura pelos tubos desses equipamentos. Nota: Necessário UG em carga constante durante todo o período. Carga sugerida por IME3: 600 a 650MW." Modificações Informações Adicionais: Durante a isolação alternada dos trocadores N1 e N2, foi identificado a indícios de vazamentos no trocador N1, o qual será inspecionado e reparado em outra AT especifica pra esse trabalho. Obs: Ás 09:39hs compatibilizado frequencia e tensão com demais unidades e coordenado unidade em AUTO CAG/CAT. | Trabalhos Programados | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO |  |  | B012 | 1
140383 | OPU | 2024-04-01 08:51:00 | 2024-04-01 09:07:56 | Entrada de la ATE 202402534 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección primaria de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-220kV-MD-PIH - SEMD |  |  | E020 | 0
140385 | OPU | 2024-04-01 08:51:00 | 2024-04-01 09:19:56 | Entrada de la ATE 202402538 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Tablero 3R5/3R6 de proteccion de las barras A1-A2/B1-B2- Conforme PIC.EE.0089 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A1/A2 220 KV DA SEMD |  |  | G046 | 0
140399 | OPU | 2024-04-01 12:15:00 | 2024-04-01 12:55:38 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Esobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Alan Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140401 | OPU | 2024-04-01 13:29:00 | 2024-04-01 17:03:56 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 16:32 - Unidade 06. 16:53 - Unidade 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:37 - Unidade 10 e 11 13:51 - Unidade 13 14:58 - Unidade 18 15:00 - Unidade 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140436 | OPU | 2024-04-01 14:23:00 | 2024-04-01 15:55:29 | Entrada da ATE 202402754 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar a SSA vinculada a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT.' Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
140420 | OPU | 2024-04-01 14:35:00 | 2024-04-01 14:55:35 | Dentro de los trabajos de la ATE 202402754, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz 14:29h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 50Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05 e 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedouro para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz 14:33h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional; Selecionadas as unidades 12, 14, 15, 16 y 17 para control conjunto de turbina y excitación; Seleccionada la unidade 18A para local SDSC, parada por conveniência operativa; Seleccionadas las líneas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
140427 | OPU | 2024-04-01 14:38:00 | 2024-04-01 15:17:19 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 14:41 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:45 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 14:47 - Unidad en carga. 14:57 - Unidad en control conjunto en el JTC/JVC. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
140419 | OPU | 2024-04-01 14:41:00 | 2024-04-01 14:52:00 | Entrada de la ATE 202402532 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección Alternada de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-220kV-MD-PIH - SEMD |  |  | E020 | 0
140423 | OPU | 2024-04-01 14:41:00 | 2024-04-01 14:54:36 | Baja de la ATE 202402534 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección primaria de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-220kV-MD-PIH - SEMD |  |  | E020 | 0
140425 | OPU | 2024-04-01 14:42:00 | 2024-04-01 14:56:33 | Baja de la ATE 202402538 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Tablero 3R5/3R6 de proteccion de las barras A1-A2/B1-B2- Conforme PIC.EE.0089 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 |  |  | G046 | 0
140434 | OPU | 2024-04-01 15:41:00 | 2024-04-01 15:50:31 | Dentro de la ATE 202402754 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. 15:37 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. 15:41 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
140441 | OPU | 2024-04-01 15:55:00 | 2024-04-01 16:02:14 | Realizado Failover manual do sistema SCADA, conforme IOPI048-02, ficando o servidor BITRAS2 como principal. Despacho de Carga - Villalba. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
140443 | OPU | 2024-04-01 16:12:00 | 2024-04-01 16:18:28 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma conforme anexo, informado por el Despacho de Carga - Alan que no hay trabajos en andamientos por la ANDE. Providencias tomadas Existe la SSA 202404630 en SPG. | Alarmes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 |  | SEMD_220 IRY 87LP COMUNICACION NC FALLA 3RPL03 PPL3 01/04/2024 16:12:14 | E019 | 0
140455 | OPU | 2024-04-01 16:40:00 | 2024-04-01 18:07:11 | Paralizada la ATE 202402576 para "Reparo de desprendimentos nas juntas entre as lajes TR12 e Le40e no trampolim da calha esquerda.Será realizada a drenagem do trampolim." Obs.: Canaleta izquierda impedida. Bombas de drenaje del trampolín conectadas. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
140448 | OPU | 2024-04-01 16:50:00 | 2024-04-01 17:15:07 | Retirados para reparo los nobreak´s del senior - Activo: 144214 y asistente - Activo: 144212, por el Sr. Diego - Datapar, ya que los mismos no aseguran la carga, según SS00689552 y SS00689556 abiertos, en CAI 9955. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
140451 | OPU | 2024-04-01 16:56:00 | 2024-04-01 16:57:44 | Baja de la ATE 202402532 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Protección Alternada de la LI-220kV-MD -PIH - SEMD - Conforme PIC.: EE.0104 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-220kV-MD-PIH - SEMD |  |  | E020 | 0
140454 | OPU | 2024-04-01 17:09:00 | 2024-04-01 17:37:23 | Baixa da ATE 202402754 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar a SSA vinculada a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT. Modificações/informações adicionais: Realizada implementação do BD5 para alteração de parâmetros conforme solicitado. AT em conjunto com a 202402752. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
140457 | OPU | 2024-04-01 18:28:00 | 2024-04-01 18:54:53 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 18:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:32 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 18:34 - Unidade em carga. 18:45 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
140461 | OPU | 2024-04-01 18:48:00 | 2024-04-01 19:06:55 | 4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Jorge Luis - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Torres (ME) e González (ME) Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edison (ME) e Benitez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140462 | OPU | 2024-04-01 18:59:00 | 2024-04-01 20:17:45 | Informado pelo Sr. Rodolfo - SI.AA que iniciou a manutenção evolutiva da infraestrutura que atende a base de dados Oracle. Os sistemas GIO, SCE, SES e SPI ficarão indisponiveis durante o trabalho. 20:01 - Informado pelo Sr. Rodolfo - SI.AA que conclui as atividades de manutenção evolutiva. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
140463 | OPU | 2024-04-01 19:02:00 | 2024-04-02 00:18:24 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Realizada inspección sin encontrar anormalidades; Existe SSA 202320367(ACS); Será avisado en horario comercial. | Alarmes | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 |  | SEMD_220 R03 INT 03T03 AIRE PRESION MUY BAJA OPERACION NC BLOQ S-3F1 CE25 01/04/2024 19:02:23 | G056 | 1
140469 | OPU | 2024-04-01 23:46:00 | 2024-04-02 00:20:37 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:59 - Acionado comando de parada da unidade. 00:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; EC.12: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
140474 | OPU | 2024-04-01 23:49:00 | 2024-04-02 00:19:17 | Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado alarme "FALHA A TERRA" em ambos os quadros. Obervação: Pesquisa inicial será realizada no próximo turno. | Alarmes | ITAIPU 50/60 HZ |  | SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-05 CONDICION URG NC ANOR CB-05 DIV.36014 01/04/2024 23:49:32 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG NC ANOR CB-06 DIV.36014 01/04/2024 23:49:32 | ITAIPU 50/60 HZ | 1
140473 | OPU | 2024-04-01 23:52:00 | 2024-04-02 00:23:13 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:05 - Acionado comando de parada da unidade. 00:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionado bomba 02 como principal; EC-05: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
140475 | OPU | 2024-04-02 00:15:00 | 2024-04-02 00:50:54 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Ernesto - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Douglas e Duré Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140476 | OPU | 2024-04-02 00:20:00 | 2024-04-02 00:54:06 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 525,07MW para FURNAS e 3.342,43MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 3.073,17MW , distribuída entre as unidades , U11, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U12, U13, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 19/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,59m Jusante: 98,03m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U15, U14, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140478 | OPU | 2024-04-02 00:21:00 | 2024-04-02 01:16:25 | Verificado rearme dos alarmes em anexo, sem intervenção. | Alarmes | ITAIPU 50/60 HZ |  | SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-05 CONDICION URG NC NORMAL CB-05 DIV.36014 RTN 02/04/2024 00:21:08 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG NC NORMAL CB-06 DIV.36014 RTN 02/04/2024 00:21:08 | ITAIPU 50/60 HZ | 1
140479 | OPU | 2024-04-02 02:07:00 | 2024-04-02 02:39:43 | Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 15 → U15 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 79H em 7d para as seguintes estampas de tempo: 02/04/2024 01:00:00 DIAGNÓSTICO: U15 com corrente de excitação < 2000 por 79 horas em 7 dias consecutivos. REFERÊNCIA: IOPI 61 R.31 Item 5.4: É permitido operar as unidades geradoras com corrente de excitação inferior a 2.000A por até 80h em 7 dias consecutivos. Providências tomadas: Avisado Despacho de carga - Duré | ASGO | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 1
140484 | OPU | 2024-04-02 06:15:00 | 2024-04-02 06:50:50 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Op. Acompañamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arevalos y Bruno. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111625 | OPU | 2023-06-02 07:06:00 | 2023-06-02 08:12:38 | Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023125 referente a la AI 2023009 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500 kV." 07:09 - Abierto el interruptor 43TL3, desenergizando la línea. En este horario también el conjunto T03/R03 pasa a operar en vacío. Obs.: Debido a imposibilidad de realizar el ítem 10 de la OM 2023125, conforme a ARO_01.611-00; Emitida SSA 202309101 (U); Avisada: Pre - operación - Edevaldo. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 0
111626 | OPU | 2023-06-02 07:22:00 | 2023-06-02 08:37:59 | Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 ; Informado Despacho de Carga - De Franceschi; 07:17h - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; 07:22h - Unidad en Auto en el CAT. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 02/06/2023 07:14:09 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 02/06/2023 07:14:09 | B017 | 0
111628 | OPU | 2023-06-02 07:30:00 | 2023-06-02 07:45:19 | Durante maniobras en el patio de 220 kV fue verificada la presencia de un gato. Providencias tomadas: Avisado: Bombero - Marcelo, quien nos informó que colocarán una jaula para intentar atraparle. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
111630 | OPU | 2023-06-02 07:35:00 | 2023-06-02 08:19:34 | Realizada da preparação de partida e durante a desconexão dos trocadores de calor do transformador principal, verificado atuação do alarme "TU KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) NC DISP KT-13" Providências tomadas: Enviado operador ao local e constatado o disjuntor Q44C desarmado, correspondendo a alimentação da válvula borboleta do trocador N4 Fase C, com seleção de trocadores 3-4 como principal; Alterado a seleção de trocadores para 1-2, realizado teste, verificado fluxo normal; Emitida SSA 202309115 ; Avisado Edevaldo - Pré Operação. | Preparação de partida de Unidade Geradora | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-13 FASE C |  | U13 TU KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) NC DISP KT-13 K184ABC 02/06/2023 07:35:23 | B013 | 1
111627 | OPU | 2023-06-02 07:39:00 | 2023-06-02 07:42:34 | Reinício de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Observacion: Canaleta izquierda impedida. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
111631 | OPU | 2023-06-02 07:48:00 | 2023-06-02 09:20:01 | Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023127 referente a la AI 2023011 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500kV." 07:54 - Abierto el interruptor 83LI4, desenergizando la línea. 08:21 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en la seccionadoras conforme OM 2023127, dando inicio a la AI 2023011. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
111629 | OPU | 2023-06-02 07:51:00 | 2023-06-02 07:54:27 | Entrada de la ATE 202304872 para "Realizar reparación de vedación lateral lado BR de la compuerta N09 del vertedero para solucionar pérdida de agua." Observación: Será colocado stop-log (compuerta de mantenimiento) en la posición de la compuerta N09. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
111632 | OPU | 2023-06-02 08:02:00 | 2023-06-02 08:09:10 | Entrada da AT 202304804 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme" | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
111634 | OPU | 2023-06-02 08:15:00 | 2023-06-02 08:52:32 | Dentro do PD 20230061 efetuado o giro mecânico. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
111633 | OPU | 2023-06-02 08:16:00 | 2023-06-02 10:00:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:10 - Unidade 07 y 08. 08:40 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 08:15 - Unidade 14 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111638 | OPU | 2023-06-02 08:27:00 | 2023-06-02 08:34:48 | Reinicio da AT 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111638 | OPU | 2023-06-02 08:27:00 | 2023-06-02 08:34:48 | Reinicio da AT 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111641 | OPU | 2023-06-02 08:27:00 | 2023-06-02 08:36:56 | Reinicio da AT 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga -Douglas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111641 | OPU | 2023-06-02 08:27:00 | 2023-06-02 08:36:56 | Reinicio da AT 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga -Douglas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111640 | OPU | 2023-06-02 08:35:00 | 2023-06-02 08:38:51 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023131 referente al PD 20230111 para "Sustituir Contacto de Arco de la Fase S del Seccionador de Puesta a Tierra 220 KV 53TL3T1." 08:36h - Colocados C.S. en las secionadoras conforme OM, dando inicio al PD. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 1
111642 | OPU | 2023-06-02 08:41:00 | 2023-06-02 09:22:28 | Entrada de la ATE 202304988 para "Realizar aterramiento temporal para posibilitar trabajos de la AI 2023009 y PD 20230111, devido a defeito na chave terra 53TL3T1. Obs.: Al término de los servicios retirar aterramiento temporal." Despacho de carga - González. | Trabalhos Urgentes | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL3T1 |  |  | E019 | 1
111648 | OPU | 2023-06-02 08:46:00 | 2023-06-02 08:53:19 | Dentro do PD 20230061 efetuado a parada do giro mecânico. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
111646 | OPU | 2023-06-02 08:48:00 | 2023-06-02 08:51:17 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023132 referente al PD 20230110 para "Sustituir Visor de Nivel de Aceite de los TCs de Medición de Retaguardia de las Fases R/S/T de la Linea." Obs.: La línea ya se encontraba aislada, por estar en andamiento la AI 20230011. 08:50h - Colocados C.S. en las secionadoras conforme OM, dando inicio al PD. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
111645 | OPU | 2023-06-02 09:05:00 | 2023-06-02 09:06:03 | Dando continuidad a las maniobras de aislación conforme OM 20233125, dentro de los trabajos de la ATE 202304988, colocado aterramento temporal. 09:05 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en la seccionadoras conforme OM 2023125, dando inicio a la AI 2023009. Despacho de carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 1
111653 | OPU | 2023-06-02 09:10:00 | 2023-06-02 09:10:57 | Entrada da AT 202304990 " Verificar e solucionar acionamento do alarme "TU KT VALV BORBOLETA Q41 A Q44", confirmado desarme do disjuntor Q44.Obs: Aislar CO2 en la Fase "C". | Trabalhos Urgentes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-13 FASE C |  |  | B013 | 1
111658 | OPU | 2023-06-02 09:34:00 | 2023-06-02 10:39:52 | Enviado o veículo do turno da CCR ao setor de transporte para inspeção e abastecimento. Recibido em substituição o Logan de placa BBY-8693. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
111667 | OPU | 2023-06-02 09:43:00 | 2023-06-02 10:37:56 | Dentro do PD 20230061 efetuado o giro elétrico. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
111662 | OPU | 2023-06-02 09:50:00 | 2023-06-02 10:45:20 | Paralizada a ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Despacho de Carga - João . | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
111665 | OPU | 2023-06-02 10:29:00 | 2023-06-02 10:33:24 | Considerando que el conjunto T03/R03 está operando en vacío, realizada reversión del sistema, seleccionado Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
111674 | OPU | 2023-06-02 10:38:00 | 2023-06-02 11:27:28 | Dentro do PD 20230061 efetuado a parada do giro elétrico. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
111669 | OPU | 2023-06-02 10:59:00 | 2023-06-02 15:43:59 | Solicitado a OM 20230099 relativa ao PD 20230061 'Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. 11:03 Hs - Autorizado início das manobras de normalização conforme OM20230099. 11:11 Hs - Retirados C.S. e desbloqueadas seccionadoras dando baixa ao PD 20230061 ; Modificações/informações adicionais: RAC-2023.005-00 RRU-2023.012-00 Despacho de Carga - de Franceschi | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
111678 | OPU | 2023-06-02 11:00:00 | 2023-06-02 11:57:16 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111683 | OPU | 2023-06-02 11:03:00 | 2023-06-02 12:52:10 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização referente ao PD 20230062 para "Efetuar manutenção preventiva Trianual do vão e acompanhar trabalhos de manutenção da Unidade Geradora". 11:06 Hs - Autorizado início das manobras de normalização conforme OM20230100. 11:13 Hs - Retirados C.S., desbloqueadas e fechadas as seccionadoras dando baixa ao PD 20230062; Despacho de Carga - de Franceschi | Desligamentos Programados | BAY DA U12 - GIS 60 HZ |  |  | D034 | 1
111675 | OPU | 2023-06-02 11:34:00 | 2023-06-02 11:40:22 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023132 referente al PD 20230110 para "Sustituir Visor de Nivel de Aceite de los TCs de Medición de Retaguardia de las Fases R/S/T de la Linea." 11:40h - Retirados C.S. en las secionadoras conforme OM, finalizando el PD. Obs.: La línea permanece aislada, por estar en andamiento la AI 20230011. Modificaciones/informaciones adicionales: Substituído visor. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
111677 | OPU | 2023-06-02 11:44:00 | 2023-06-02 11:52:37 | Baixa da AT 202304990 "* Verificar e solucionar acionamento do alarme "TU KT VALV BORBOLETA Q41 A Q44", confirmado desarme do disjuntor Q44. Obs: Aislar CO2 en la Fase "C". Modificações Informações Adicionais: Verificado circuito, encontrado motor de la válvula mariposa quemado, realizado la sustitución de la misma, efectuado mediciones y pruebas operacionales, dejado en condiciones normales. | Trabalhos Urgentes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-13 FASE C |  |  | B013 | 1
111682 | OPU | 2023-06-02 12:15:00 | 2023-06-02 13:58:50 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Riquelme - 9784 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose Herig (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Werdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111685 | OPU | 2023-06-02 13:29:00 | 2023-06-02 14:53:51 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:38 - Unidade 06; 14:21 - Unidades 07 e 08; Unidades 60Hz: 13:29 - Unidades 12 e 13; 13:41 - Unidade 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111686 | OPU | 2023-06-02 13:30:00 | 2023-06-02 17:11:28 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, siendo verificado desgaste excesivo en el neumatico trasero izquierdo y un agujero en el neumatico trasero derecho. Autonomía: 51km. SOTER - Ivan, en conocimiento de las anormalidades. Fue emitido el PSM (Pedido de Servicios y Materiales)Nro. 18535/2023 para la anormalidad mencionada. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111715 | OPU | 2023-06-02 14:45:00 | 2023-06-02 16:37:21 | Termino de la AI 20230009 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500 kV" y PD 20230111 "Sustituir contacto de arco de la fase s del seccionador de puesta a tierra 220 KV 53TL3T1", realizada las siguientes acciones: 15:03 - Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023131 referente al PD 20230111. 15:24 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023131 dando baja al PD 20230111. 15:25 - Autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023125 referente a la AI 20230009. 15:29 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023125 referente a la AI20230009. 15:37 - Cerrado el interruptor 03T03 colocando en carga el T03/R03. 15:39 - Cerrado el interruptor 83LI3 energizando la linea LI-MD-IRY. Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 1
111707 | OPU | 2023-06-02 14:46:00 | 2023-06-02 17:20:41 | Termino de la AI 20230011 "Lanzamiento de conductor LI MD-YZU 2 500kV": 14:46 - Autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023127. 15:09 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023127. 15:18 - Energizada la linea LI-MD-PIH. 15:18 - Abierto el interruptor 03T04 dejando T04/R04 en serie con la linea LI-MD-PIH. Observaciones: Durante las maniobras de abertura de la seccionadora tierra 53TL4T1, esta no completo la maniobra quedando en posición intermediaria, siendo necesario apoyo para completar su recorrido. Emitida SSA 202309182. Despacho de carga - Alan. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
111691 | OPU | 2023-06-02 14:51:00 | 2023-06-02 15:00:17 | Baixa da AT 202304325 para "Configurar e incluir os medidores de energia de faturamento da LI MD VHA1 (L16) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Medidores configurados y funcionando normalmente. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 0
111690 | OPU | 2023-06-02 14:52:00 | 2023-06-02 14:53:22 | Acusamos o retorno do veiculo do turno após manutenção, Siena BAW-1193. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
111702 | OPU | 2023-06-02 15:30:00 | 2023-06-02 15:53:42 | Baixa da AT 202304804 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme" Modificações/informações adicionais: Fue realizado la sustitución del sensor, limpieza de los picos de actuación y verificación de funcionalidad del mismo. Quedando dicho sensor en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
111703 | OPU | 2023-06-02 15:35:00 | 2023-06-02 15:57:06 | Baixa da ATO 202304950 "Realizar inspeccion/verificacion de la UTR641, motivo: constatado falla a tierra durante la ejecución de la AT 202304776". Modificações/informações adicionais: Realizado testes junto con MEG2 no se encontró ninguna anormalidad en la UTR641. Liberado para Operacion. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 |  |  | K061 | 0
111706 | OPU | 2023-06-02 15:59:00 | 2023-06-02 16:06:41 | Baixa da AT 202303880 para "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II". Modificações/informações adicionais: Realizada a migração do conjunto D20ME para a nova CPU D20MX, conforme solicitado. Realizado testes de funcionalidade com resultados satisfatórios. Sistemas em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 0
111705 | OPU | 2023-06-02 16:00:00 | 2023-06-02 16:04:41 | Baixa da AT 202303879 para "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II". Modificações/informações adicionais: Realizada a migração do conjunto D20ME para a nova CPU D20MX, conforme solicitado. Realizado testes de funcionalidade com resultados satisfatórios. Sistemas em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 |  |  | C045 | 0
111721 | OPU | 2023-06-02 16:22:00 | 2023-06-02 16:41:45 | Prorroga del PD 20230101 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na montagem dos equipamentos do novo bay associado a barra a2 como parte da ampliação do pátio de 500 kV da SEMD". Nuevo termino: 12/06/2023 a las 17:00h. Motivo: tempo insuficiente para término dos trabalhos. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD |  |  | E115 | 1
111719 | OPU | 2023-06-02 16:29:00 | 2023-06-02 16:56:04 | Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 ; Informado Despacho de Carga - Benegas; 16:46h - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; Unidad permanecio en Manual devido a condiciones del sistema; | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 02/06/2023 16:29:35 | B017 | 0
111722 | OPU | 2023-06-02 16:40:00 | 2023-06-02 16:44:37 | Baixa das seguintes ATs: AT 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"; AT 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA:-Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; AT 202304124 para " Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
111724 | OPU | 2023-06-02 16:46:00 | 2023-06-02 16:47:43 | Baixa da AT 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111727 | OPU | 2023-06-02 17:16:00 | 2023-06-02 17:17:47 | Prorrogada e paralisada a AT 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111723 | OPU | 2023-06-02 17:26:00 | 2023-06-02 17:29:35 | Baja de la ATO 202304883 "Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente". Modificaciones/informaciones adicionales: Sustitución del sensor averiado correspondiente al sector 13. Panel rearmado y en condición normal de operación. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELES PAD-20S |  |  | G075 | 1
125342 | OPU | 2023-10-19 07:01:00 | 2023-10-19 09:45:51 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:19 - Unidades 10 e 11; 09:44 - Unidades 18 e 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125343 | OPU | 2023-10-19 07:32:00 | 2023-10-19 07:36:29 | Entradas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h." ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
125344 | OPU | 2023-10-19 07:58:00 | 2023-10-19 08:09:31 | Informado por el Depacho de Carga - Alisson, sobre la entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 07:56 - Excluido la reconexion automatica de la LI 220kV MD-ACY 07:57 - Excluido la reconexion automarica de la LI 220kV MD-ACY2. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125345 | OPU | 2023-10-19 08:11:00 | 2023-10-19 08:13:00 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
125346 | OPU | 2023-10-19 08:21:00 | 2023-10-19 08:28:03 | Entrada da ATE 202309027 para " Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Obs: Serviço será executado nas unidades 12,13,14 e 15. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
125355 | OPU | 2023-10-19 08:30:00 | 2023-10-19 10:24:47 | Entrada de la AT 202309026 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A." Sera realiozado colecta de agua pura en la unidad 9A. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
125347 | OPU | 2023-10-19 08:45:00 | 2023-10-19 09:22:36 | Informado pelo despachante sobre o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023269 referente a AI 20231842. 09:01 - Verificado linha sem tensão; 09:06 - Aberta e bloqueada a seccionadora 32TB2; 09:18 - Entrada da AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." Despacho de carga - Alisson. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125354 | OPU | 2023-10-19 09:27:00 | 2023-10-19 09:55:06 | Verificado perdida en los puntos de supervision de las protecciones de las lineas ACY-1; ACY-2, y barras A1, A2, B1, y B2. Providencias tomadas: Verificado que la RTU02 esta en estado DOWN; Emitida SSA 202317025; Avisados: Geson - Pre-Operación; Alisson - Despacho de Carga. | Alarmes | SUPERV. E COM. LINHAS ACY1 E ACY2/BARRAS 500kV/T4R4 SEMD |  |  | G074 | 1
125353 | OPU | 2023-10-19 09:38:00 | 2023-10-19 10:42:50 | Fuimos informados por OPUO.DT - Osmar, que el elevador E12 se encuentra bloqueado en la cota 92,00 sin aceptar comandos. Providencias Tomadas: Informado SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202317023. 10:30 - Informado por SMMA-DT - Isaias que el elevador E12 se encuentra disponible. | Informações Gerais | CASA DE MAQUINAS |  |  | N012 | 1
125361 | OPU | 2023-10-19 10:00:00 | 2023-10-19 11:55:29 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REXB. U18A: REXB. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125363 | OPU | 2023-10-19 10:22:00 | 2023-10-19 10:43:59 | Entrada de la ATE 202309128 para "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." 10:36 - Dentro de los trabajos de la AT, normalizados puntos. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA |  |  | G074 | 1
125364 | OPU | 2023-10-19 11:25:00 | 2023-10-19 11:34:10 | Verificada oscilaciones en el sistema y partida de protecciones anexadas. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,08kV / 509,24kV / 507,18kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,09Hz / 49,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.000,51MW / 3.002,38MW / 2.987,14MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.635,54MW / 2.669,66MW / 2.647,19MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 519,71kV / 520,40kV / 519,61kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,00Hz / 59,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.390,37MW / 3.381,05MW / 3.373,21MW SEMD: LI-MD-VHA1: 874,28MW / 906,32MW / 896,12MW LI-MD-YZU1: 306,45MW / 310,13MW / 307,14MW LI-MD-YZU2: 309,92MW / 315,38MW / 311,48MW LI-MD-ACY1: 276,56MW / 280,52MW / 279,20MW LI-MD-ACY2: 281,31MW / 285,00MW / 285,00MW LI-MD-IRY: 274,92MW / 274,92MW / 273,89MW LI-MD-PIH: 299,74MW / 291,74MW / 290,51MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 591,12MW / 555,97MW / 507,55MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | SEMD |  | SEMD_220 PIH 67NP TEMPORIZADO PARTIDA NC ACTUAD 3RPL04 PPL4 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51NT-A PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51NT-P PARTIDA NC ACTUAD 2RP-T0 PP5T04I1 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-A (STEP 1) PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-A (STEP 1) PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-A (STEP 2) PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-P (STEP 1) PARTIDA NC ACTUAD 2RP-T0 PP5T04I1 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-P (STEP 2) PARTIDA NC ACTUAD 2RP-T0 PP5T04I1 19/10/2023 11:25:42 | SEMD | 1
125365 | OPU | 2023-10-19 11:50:00 | 2023-10-19 11:53:22 | Bajas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
125367 | OPU | 2023-10-19 12:15:00 | 2023-10-19 14:16:04 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas y Jorge. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125369 | OPU | 2023-10-19 12:53:00 | 2023-10-19 14:26:53 | Informado por el Depacho de Carga, sobre el término de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY1; 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY2. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125388 | OPU | 2023-10-19 13:00:00 | 2023-10-19 15:38:53 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 13:28 - Unidades 18 y 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125374 | OPU | 2023-10-19 13:34:00 | 2023-10-19 14:04:26 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 13:35 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:39 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 13:42 - Unidade em carga. 13:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
125384 | OPU | 2023-10-19 13:38:00 | 2023-10-19 20:35:01 | Solicitado por el despacho de carga - Jorge, la normalización de la AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento". Debido a las condiciones climaticas desfavorables informamos al despacho de carga que esta maniobra no podra ser realizada. Y que daremos retorno cuando las condiciones climaticas mejoren. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125382 | OPU | 2023-10-19 13:50:00 | 2023-10-19 14:19:56 | Entrada de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308926 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Obs.: Durante a execução do trabalho, acionará alarme "DIGSI conectado". | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125380 | OPU | 2023-10-19 13:57:00 | 2023-10-19 16:40:38 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 13:59 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:01 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 14:04 - Unidad en carga. 14:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
125385 | OPU | 2023-10-19 14:30:00 | 2023-10-19 15:10:45 | Informado al despacho de carga - Jorge, que las condiciones climaticas son favorables para la normalización de la AI 20231842. 14:47 - Desbloqueadas seccionadoras conforme OM 2023269 14:56 - Verificado LI-69kV-FI-IPU con tensión. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125389 | OPU | 2023-10-19 15:51:00 | 2023-10-19 15:51:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125393 | OPU | 2023-10-19 16:18:00 | 2023-10-19 16:37:27 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 16:20 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:22 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 16:25 - Unidad en carga. 16:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
125395 | OPU | 2023-10-19 16:37:00 | 2023-10-19 16:40:09 | Paralizada la ATE 202309027 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
125392 | OPU | 2023-10-19 16:41:00 | 2023-10-19 16:51:25 | Baja de la ATE 202309128 "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada inspeção no Gateway, e verificação do enlace de fibra óptica entre o Gateway e o IFS, em conjunto com a equipe MEL3. Não foi encontrado problema que evidencie a perda de comunicação. A comunicação foi reestabelecida após reinício do Gateway. Equipamento liberado para a operação. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA |  |  | G074 | 1
125397 | OPU | 2023-10-19 16:49:00 | 2023-10-19 16:50:34 | Baja de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125407 | OPU | 2023-10-19 18:15:00 | 2023-10-19 19:48:45 | 4° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Whalther - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Marcos (MD) y Samudio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125404 | OPU | 2023-10-19 18:43:00 | 2023-10-19 19:06:12 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 18:44 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:48 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 18:52 - Unidad en carga. 19:01 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
125408 | OPU | 2023-10-19 20:36:00 | 2023-10-20 00:18:40 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-10 F21/22 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Ángel. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo. Será avisado Asesoría 50 Hz durante el horario comercial conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
125409 | OPU | 2023-10-19 20:58:00 | 2023-10-19 22:56:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
125414 | OPU | 2023-10-19 22:00:00 | 2023-10-19 22:59:34 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125413 | OPU | 2023-10-19 22:11:00 | 2023-10-19 22:59:04 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:22 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:30 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
125418 | OPU | 2023-10-19 23:00:00 | 2023-10-19 23:29:21 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.12: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.25: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
125422 | OPU | 2023-10-19 23:36:00 | 2023-10-20 00:03:22 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.14: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
125424 | OPU | 2023-10-20 00:15:00 | 2023-10-20 03:26:52 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125427 | OPU | 2023-10-20 00:30:00 | 2023-10-20 00:48:45 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.991,96MW para FURNAS y 2.205,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.086,80MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U13, U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230203(P) [16/10/2023 07:30:00 às 20/10/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DE LA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDAD GENERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,72m Jusante: 107,33m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U16, U17, U10, U11, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125435 | OPU | 2023-10-20 00:50:00 | 2023-10-20 01:13:27 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:03 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:11 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
125438 | OPU | 2023-10-20 02:09:00 | 2023-10-20 02:15:37 | Conferidas las siguientes órdenes de maniobra: OM2023267 de la AI20231843 para "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." OM2023272 del PD 20230213 para "Verificar pino de bloqueo desajustado en la seccionadora 32TB2, imposibilitando el enclavamiento mecánico de la misma." Inicio Aisl.: 20/10/2023 08:15 Térm. Norm.: 20/10/2023 16:45 Despacho de Carga - Duré. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125439 | OPU | 2023-10-20 02:20:00 | 2023-10-20 02:21:23 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125442 | OPU | 2023-10-20 06:15:00 | 2023-10-20 06:41:18 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Vera. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125342 | OPU | 2023-10-19 07:01:00 | 2023-10-19 09:45:51 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:19 - Unidades 10 e 11; 09:44 - Unidades 18 e 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125343 | OPU | 2023-10-19 07:32:00 | 2023-10-19 07:36:29 | Entradas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h." ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
125344 | OPU | 2023-10-19 07:58:00 | 2023-10-19 08:09:31 | Informado por el Depacho de Carga - Alisson, sobre la entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 07:56 - Excluido la reconexion automatica de la LI 220kV MD-ACY 07:57 - Excluido la reconexion automarica de la LI 220kV MD-ACY2. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125345 | OPU | 2023-10-19 08:11:00 | 2023-10-19 08:13:00 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
125346 | OPU | 2023-10-19 08:21:00 | 2023-10-19 08:28:03 | Entrada da ATE 202309027 para " Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Obs: Serviço será executado nas unidades 12,13,14 e 15. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
125355 | OPU | 2023-10-19 08:30:00 | 2023-10-19 10:24:47 | Entrada de la AT 202309026 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A." Sera realiozado colecta de agua pura en la unidad 9A. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
125347 | OPU | 2023-10-19 08:45:00 | 2023-10-19 09:22:36 | Informado pelo despachante sobre o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023269 referente a AI 20231842. 09:01 - Verificado linha sem tensão; 09:06 - Aberta e bloqueada a seccionadora 32TB2; 09:18 - Entrada da AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." Despacho de carga - Alisson. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125354 | OPU | 2023-10-19 09:27:00 | 2023-10-19 09:55:06 | Verificado perdida en los puntos de supervision de las protecciones de las lineas ACY-1; ACY-2, y barras A1, A2, B1, y B2. Providencias tomadas: Verificado que la RTU02 esta en estado DOWN; Emitida SSA 202317025; Avisados: Geson - Pre-Operación; Alisson - Despacho de Carga. | Alarmes | SUPERV. E COM. LINHAS ACY1 E ACY2/BARRAS 500kV/T4R4 SEMD |  |  | G074 | 1
125353 | OPU | 2023-10-19 09:38:00 | 2023-10-19 10:42:50 | Fuimos informados por OPUO.DT - Osmar, que el elevador E12 se encuentra bloqueado en la cota 92,00 sin aceptar comandos. Providencias Tomadas: Informado SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202317023. 10:30 - Informado por SMMA-DT - Isaias que el elevador E12 se encuentra disponible. | Informações Gerais | CASA DE MAQUINAS |  |  | N012 | 1
125361 | OPU | 2023-10-19 10:00:00 | 2023-10-19 11:55:29 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REXB. U18A: REXB. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125363 | OPU | 2023-10-19 10:22:00 | 2023-10-19 10:43:59 | Entrada de la ATE 202309128 para "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." 10:36 - Dentro de los trabajos de la AT, normalizados puntos. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA |  |  | G074 | 1
125364 | OPU | 2023-10-19 11:25:00 | 2023-10-19 11:34:10 | Verificada oscilaciones en el sistema y partida de protecciones anexadas. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,08kV / 509,24kV / 507,18kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,09Hz / 50,09Hz / 49,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.000,51MW / 3.002,38MW / 2.987,14MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.635,54MW / 2.669,66MW / 2.647,19MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 519,71kV / 520,40kV / 519,61kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,00Hz / 59,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.390,37MW / 3.381,05MW / 3.373,21MW SEMD: LI-MD-VHA1: 874,28MW / 906,32MW / 896,12MW LI-MD-YZU1: 306,45MW / 310,13MW / 307,14MW LI-MD-YZU2: 309,92MW / 315,38MW / 311,48MW LI-MD-ACY1: 276,56MW / 280,52MW / 279,20MW LI-MD-ACY2: 281,31MW / 285,00MW / 285,00MW LI-MD-IRY: 274,92MW / 274,92MW / 273,89MW LI-MD-PIH: 299,74MW / 291,74MW / 290,51MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 591,12MW / 555,97MW / 507,55MW Despacho de Carga - Alisson. | Perturbações | SEMD |  | SEMD_220 PIH 67NP TEMPORIZADO PARTIDA NC ACTUAD 3RPL04 PPL4 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51NT-A PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51NT-P PARTIDA NC ACTUAD 2RP-T0 PP5T04I1 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-A (STEP 1) PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-A (STEP 1) PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-A (STEP 2) PARTIDA NC ACTUAD 2RA-T0 PA5T04 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-P (STEP 1) PARTIDA NC ACTUAD 2RP-T0 PP5T04I1 19/10/2023 11:25:42 SEMD_500 T04 51OL-P (STEP 2) PARTIDA NC ACTUAD 2RP-T0 PP5T04I1 19/10/2023 11:25:42 | SEMD | 1
125365 | OPU | 2023-10-19 11:50:00 | 2023-10-19 11:53:22 | Bajas de las siguientes ATE's ATE 202308922 para "Colectar datos de osciografía referente al evento 07/10/2023 a las 03:53h. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT ATE 202308923 para "Colectar datos de oscilografía del evento del 07/10/2023 a las 03:53h." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
125367 | OPU | 2023-10-19 12:15:00 | 2023-10-19 14:16:04 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas y Jorge. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125369 | OPU | 2023-10-19 12:53:00 | 2023-10-19 14:26:53 | Informado por el Depacho de Carga, sobre el término de los siguientes documentos: ATEIE 20230458 LI-MD-ACY1: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 113 a 116. ATEIE 20230463 LI-MD-ACY2: Realizar limpieza de franja de servidumbre en el área de tendido de la línea entre las torres 213 a 216. Observaciónes: 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY1; 12:59 - Habilitado la reconexión automática de la LI 220kV MD-ACY2. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125388 | OPU | 2023-10-19 13:00:00 | 2023-10-19 15:38:53 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 13:28 - Unidades 18 y 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125374 | OPU | 2023-10-19 13:34:00 | 2023-10-19 14:04:26 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 13:35 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:39 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 13:42 - Unidade em carga. 13:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
125384 | OPU | 2023-10-19 13:38:00 | 2023-10-19 20:35:01 | Solicitado por el despacho de carga - Jorge, la normalización de la AI 20231842 "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento". Debido a las condiciones climaticas desfavorables informamos al despacho de carga que esta maniobra no podra ser realizada. Y que daremos retorno cuando las condiciones climaticas mejoren. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125382 | OPU | 2023-10-19 13:50:00 | 2023-10-19 14:19:56 | Entrada de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308926 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Obs.: Durante a execução do trabalho, acionará alarme "DIGSI conectado". | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125380 | OPU | 2023-10-19 13:57:00 | 2023-10-19 16:40:38 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 13:59 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:01 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 14:04 - Unidad en carga. 14:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
125385 | OPU | 2023-10-19 14:30:00 | 2023-10-19 15:10:45 | Informado al despacho de carga - Jorge, que las condiciones climaticas son favorables para la normalización de la AI 20231842. 14:47 - Desbloqueadas seccionadoras conforme OM 2023269 14:56 - Verificado LI-69kV-FI-IPU con tensión. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125389 | OPU | 2023-10-19 15:51:00 | 2023-10-19 15:51:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125393 | OPU | 2023-10-19 16:18:00 | 2023-10-19 16:37:27 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 16:20 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:22 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 16:25 - Unidad en carga. 16:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
125395 | OPU | 2023-10-19 16:37:00 | 2023-10-19 16:40:09 | Paralizada la ATE 202309027 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación: Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
125392 | OPU | 2023-10-19 16:41:00 | 2023-10-19 16:51:25 | Baja de la ATE 202309128 "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada inspeção no Gateway, e verificação do enlace de fibra óptica entre o Gateway e o IFS, em conjunto com a equipe MEL3. Não foi encontrado problema que evidencie a perda de comunicação. A comunicação foi reestabelecida após reinício do Gateway. Equipamento liberado para a operação. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA |  |  | G074 | 1
125397 | OPU | 2023-10-19 16:49:00 | 2023-10-19 16:50:34 | Baja de los siguientes documentos: AT 202308924 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308925 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." AT 202308927 "Retirar oscilografía de la protección correspondiente al día 07/10 a las 3:53 h debido a perturbación." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
125407 | OPU | 2023-10-19 18:15:00 | 2023-10-19 19:48:45 | 4° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Whalther - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Marcos (MD) y Samudio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125404 | OPU | 2023-10-19 18:43:00 | 2023-10-19 19:06:12 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 18:44 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:48 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 18:52 - Unidad en carga. 19:01 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
125408 | OPU | 2023-10-19 20:36:00 | 2023-10-20 00:18:40 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-10 F21/22 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Ángel. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo. Será avisado Asesoría 50 Hz durante el horario comercial conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
125409 | OPU | 2023-10-19 20:58:00 | 2023-10-19 22:56:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
125414 | OPU | 2023-10-19 22:00:00 | 2023-10-19 22:59:34 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125413 | OPU | 2023-10-19 22:11:00 | 2023-10-19 22:59:04 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:22 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:30 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
125418 | OPU | 2023-10-19 23:00:00 | 2023-10-19 23:29:21 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.12: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.25: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
125422 | OPU | 2023-10-19 23:36:00 | 2023-10-20 00:03:22 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.14: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
125424 | OPU | 2023-10-20 00:15:00 | 2023-10-20 03:26:52 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125427 | OPU | 2023-10-20 00:30:00 | 2023-10-20 00:48:45 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.991,96MW para FURNAS y 2.205,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.086,80MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U13, U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230203(P) [16/10/2023 07:30:00 às 20/10/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DE LA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDAD GENERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,72m Jusante: 107,33m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U16, U17, U10, U11, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125435 | OPU | 2023-10-20 00:50:00 | 2023-10-20 01:13:27 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:03 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:11 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
125438 | OPU | 2023-10-20 02:09:00 | 2023-10-20 02:15:37 | Conferidas las siguientes órdenes de maniobra: OM2023267 de la AI20231843 para "Poda de árvores próximas a LDAT 69 kV oferecendo risco de desligamento." OM2023272 del PD 20230213 para "Verificar pino de bloqueo desajustado en la seccionadora 32TB2, imposibilitando el enclavamiento mecánico de la misma." Inicio Aisl.: 20/10/2023 08:15 Térm. Norm.: 20/10/2023 16:45 Despacho de Carga - Duré. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
125439 | OPU | 2023-10-20 02:20:00 | 2023-10-20 02:21:23 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125442 | OPU | 2023-10-20 06:15:00 | 2023-10-20 06:41:18 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Vera. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131151 | OPU | 2023-12-20 00:15:00 | 2023-12-21 06:05:05 | 1° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Sênior 50Hz: Barudi - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Marcos - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Gonzalez Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131154 | OPU | 2023-12-20 04:31:00 | 2023-12-21 03:44:46 | Término do processo de resfriamento da unidade por 05 horas, conforme IOC_02.027-16. Acionado comando de parada da unidade, a fim de atender trabalhos do PD 20230210 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 04:39 - Unidade parada; 04:47 - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d'água, via SCADA; Tempo de fechamento: 3' 20". 04:58 - Bloqueada e colocado C.S. na seccionadora 95U03, conforme OM 2023319, dando início ao PD 20230210. Despacho de Carga - González. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 03 |  |  | A003 | 0
131155 | OPU | 2023-12-20 05:57:00 | 2023-12-21 03:44:20 | Solicitado e autorizado início das manobras de isolação, conforme OM 2023320, referente ao PD 20230211 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora"; 06:12 - Abertas, bloqueadas e colocados os C.S. nas seccionadoras, conforme OM 2023320, dando iníco ao PD 20230211; Despacho de carga - González. | Desligamentos Programados | BAY DA U03 - GIS 50 HZ |  |  | C034 | 0
131174 | OPU | 2023-12-20 07:50:00 | 2023-12-20 14:26:33 | Entrada da ATE 202309983 para " Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
131175 | OPU | 2023-12-20 07:50:00 | 2023-12-20 08:17:15 | Entrada da ATE 202310434 para " Verificar y solucionar motivo por el cual esta encendido la indicación "COMP. POSICION INTERM." y la indicación de "COMPUERTA CERRADA" se encuentra apagada. Obs: El indicador de posición de compuerta indica 0,20cm. La compuerta se encuentra completamente cerrada". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
131176 | OPU | 2023-12-20 07:50:00 | 2023-12-20 08:16:18 | Entrada da ATE 202310615 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de "comporta posição intermediária" estando a comporta fechada. Cumprir IS/NR-10". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
131177 | OPU | 2023-12-20 08:28:00 | 2023-12-20 09:33:12 | Dentro dos trabalhos da ATE 202309983 para "Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental", feita isolação total do Quadro QK. 08:29hs - Fica impedido as calhas do vertedouro. Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
131186 | OPU | 2023-12-20 08:31:00 | 2023-12-20 09:38:27 | Prorrogado el PD 20230218 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal." Motivo: Tiempo insuficiente para la ejecucion de los trabajos. Nuevo termino previsto: 21/12/23 17:00 Despacho de Carga - Casafu. | Desligamentos Programados | BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 |  |  | J001 | 1
131179 | OPU | 2023-12-20 08:43:00 | 2023-12-20 08:49:06 | Verificado acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052", sem rearme. Providências tomadas: Informado Vaguino - Bombeiros; Enviado operador ao local, verificado ausência de incêndio ou fumaça; Emitida a SSA 202319959 ; Avisados: Rojas - AT50 / Vazquez - Pré Operação; | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
131181 | OPU | 2023-12-20 09:00:00 | 2023-12-20 09:25:11 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR 1213; DFR 1617; DFR 1011; DFR 1818A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
131180 | OPU | 2023-12-20 09:13:00 | 2023-12-20 09:15:27 | Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo, com rearme imediato. Providências tomadas: Existe a SSA 202315005. Observado que em eventos anteriores coincidem neste horário. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | SF6_60 ECE_60-P IED GOOSE FALHA NC ATUADO PCG-2P RED670 20/12/2023 09:13:23 SF6_60 ECE_60-P IED GOOSE FALHA NC REARM PCG-2P RED670 RTN 20/12/2023 09:13:25 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-05 RED670 20/12/2023 09:13:23 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-05 RED670 RTN 20/12/2023 09:13:25 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-06 RED670 20/12/2023 09:13:23 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-06 RED670 RTN 20/12/2023 09:13:25 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-07 RED670 20/12/2023 09:13:23 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-07 RED670 RTN 20/12/2023 09:13:25 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-08 RED670 20/12/2023 09:13:23 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-08 RED670 RTN 20/12/2023 09:13:25 | ITAIPU 60HZ | 0
131182 | OPU | 2023-12-20 09:27:00 | 2023-12-20 09:27:57 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
131185 | OPU | 2023-12-20 09:30:00 | 2023-12-20 09:35:04 | Reinicio de la ATE 202310163 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. observacion:- caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura." Serán realizadas las unidades 18 y 18A. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
131189 | OPU | 2023-12-20 09:35:00 | 2023-12-20 10:14:27 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
131201 | OPU | 2023-12-20 10:28:00 | 2023-12-20 14:13:09 | Entrada de la ATE 202310646 "Verificar en conjunto con la MET2 motivo por el cual no esta registrando en el SCADA las actuaciones de los pararrayos correspondientes al vano del TA-01. problema surgido luego de la sustitucion del contrador de descargas SSA 201200338A". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 |  |  | C045 | 0
131192 | OPU | 2023-12-20 11:13:00 | 2023-12-20 11:33:23 | Dentro dos trabalhos da ATE 202309983 para "Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental", feita normalização do Quadro QK. 11:13hs - Fica disponível as calhas do vertedouro. Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
131193 | OPU | 2023-12-20 11:26:00 | 2023-12-20 11:29:26 | Baixa da ATE 202310434 para " Verificar y solucionar motivo por el cual esta encendido la indicación "COMP. POSICION INTERM." y la indicación de "COMPUERTA CERRADA" se encuentra apagada. Obs: El indicador de posición de compuerta indica 0,20cm. La compuerta se encuentra completamente cerrada". Modificações/informações adicionais: Constatado desajustado mecanismo de acionamento (came) do fim de curso (FCC) responsável pela sinalização de comporta posição intermediária, realizado ajuste no mesmo observando indicação de posição intermediaria e comporta fechada normalizada e indicador analógico com 0,08cm estando com comporta completamente fechada. Valor indicado não sistema scada: -0,02cm, convencional 0,01cm. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
131196 | OPU | 2023-12-20 11:27:00 | 2023-12-20 11:32:48 | Baixa da ATE 202310615 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de "comporta posição intermediária" estando a comporta fechada. Cumprir IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste no came do fim de curso FCC e normalizada a indicação . Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
131197 | OPU | 2023-12-20 12:15:00 | 2023-12-20 12:49:01 | 3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Erich - 9309 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Oliveira (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131205 | OPU | 2023-12-20 13:55:00 | 2023-12-20 14:41:27 | Entrada de la AT 202310661 "Verificar y solucionar accionamiento do alarma de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052, sin rearme. Verificado ausência de humo/fuego." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
131203 | OPU | 2023-12-20 14:07:00 | 2023-12-20 16:07:39 | Dentro de la ATE 202310646 realizada las siguientes maniobras: 14:07h - UTR 520 para out. 15:48h - UTR 520 para in. Obs.: Previa a la deconexión de la UTR coordinado con el despacho la mudanza de referencias de tensión y frecuencia de la barra A1. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 |  |  | C045 | 0
131204 | OPU | 2023-12-20 14:23:00 | 2023-12-20 14:28:33 | Baja de la ATE 202309983 "Instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3, para evitar choque elétrico por contato acidental". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | QUADRO QK |  |  | H014 | 1
131214 | OPU | 2023-12-20 15:42:00 | 2023-12-20 16:40:42 | Dentro del PD 20230210 realizado giro eléctrico de la unidad para ensayos de DAT. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 03 |  |  | A003 | 0
131208 | OPU | 2023-12-20 16:05:00 | 2023-12-20 16:37:48 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023320 referente al PD 20230211 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 16:16h - Retirados C.S. y desbloquedas seccionadoras dando baja al PD 20230211. Modificacciones/Informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto". Despacho de carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U03 - GIS 50 HZ |  |  | C034 | 1
131209 | OPU | 2023-12-20 16:06:00 | 2023-12-20 17:02:20 | Solicitado y autorizado el inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023319 referente al PD 20230210 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 16:22h - Restirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20230210. 16:24h - Atendiendo solicitud del sistema, cerrada seccionadora de la unidad y realizadas maniobras preliminares de modo a simcronizar la unidad. Obs.: la unidad ya se encontraba girando luego de ensayos de DAT. 16:29 - Cerrado interruptor 05U03, sincronizando la unidad con el sistema. 16:32 - Unidad en carga. 16:41 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Modificaciones/Informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto. Despacho de Carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 03 |  |  | A003 | 1
131219 | OPU | 2023-12-20 16:58:00 | 2023-12-20 17:16:48 | Prorrogada y paralizada ATE 202310646 "Verificar en conjunto con la MET2 motivo por el cual no esta registrando en el SCADA las actuaciones de los pararrayos correspondientes al vano del TA-01. problema surgido luego de la sustitucion del contrador de descargas SSA 201200338A". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 |  |  | C045 | 0
131218 | OPU | 2023-12-20 17:04:00 | 2023-12-20 17:06:27 | Baja de la AT 202310661 "Verificar y solucionar accionamiento do alarma de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052, sin rearme. Verificado ausência de humo/fuego. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado limpieza de detector de humo correspondiente a N002L03D052. Verificado normalización de valores actuales del mismo y rearme del alarma. Equipo en condición normal de operación. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
131222 | OPU | 2023-12-20 18:15:00 | 2023-12-20 18:47:37 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Roberson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Pittol - 9703 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131228 | OPU | 2023-12-20 23:28:00 | 2023-12-21 00:29:24 | Verificado o acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-7 F13/F14 EL.214 SECTOR 2 HUMO(FOTO) N002L02D007". Providências tomadas: Enviado operador ao local; Solicitado apoio ao Sr. Dos Santos - Bombeiros; Verificada ausência de fumaça/fogo; Alarme está acionando de forma intermitente; Emitida a SSA 202320439; Serão avisados os responsáveis em horário comercial. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
131230 | OPU | 2023-12-21 00:15:00 | 2023-12-21 03:43:45 | 1° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Sênior 50Hz: Anibal - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Augusto e González. chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edison (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131231 | OPU | 2023-12-21 00:30:00 | 2023-12-21 00:58:52 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.309,09MW para FURNAS e 2.718,45MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 6.918,64MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230218(P) [18/12/2023 07:30:00 às 21/12/2023 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal. Níveis hidrológicos: Montante: 219,64m Jusante: 106,21m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U10, U11, U15, U14, U18, U17, U16, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 40,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131240 | OPU | 2023-12-21 03:10:00 | 2023-12-21 06:04:42 | Ocorreu desligamento da linha LI 500kV MD-VHA1, com sinalização dos alarmes em anexo. Ocorreu atuação do ECCANDE, abrindo a interligação Itaipu/ANDE/Yacyreta. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 510,02kV / 513,86kV / 498,98kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,93Hz / 51,58Hz / 49,98Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.305,19MW / 3.385,31MW / 3.309,75MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.470,04MW / 2.453,48MW / 1.394,82MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 517,72kV / 518,32kV / 517,53kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,95Hz / 59,99Hz / 59,94Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.841,80MW / 5.764,41MW / 5.714,51MW SEMD: LI-MD-VHA1: 940,16MW / -0,00MW / -0,07MW LI-MD-YZU1: 288,06MW / 295,48MW / 287,66MW LI-MD-YZU2: 283,68MW / 297,76MW / 289,33MW LI-MD-ACY1: 224,61MW / 256,78MW / 187,69MW LI-MD-ACY2: 228,57MW / 270,50MW / 190,86MW LI-MD-IRY: 232,46MW / 220,36MW / 199,03MW LI-MD-PIH: 260,97MW / 380,34MW / 227,75MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 69,52MW / 212,68MW / 212,68MW Providências tomadas: Verificada linha VHA1 sem tensão de retorno; Verificada sinalização de IPU/ANDE/YAC desconectado; Verificado a desconexão automática do PSS das unidades geradoras 50 Hz; Verificada sinalização de lógicas 1, 2 e 3 atuadas nos painéis B00+Y02 e B00+Y03 (painéis ECCANDE); Informado ao despacho de carga sobre o desligamento e as sinalizações e que aguardamos coordenação para restabalecimento das linhas; Às 03:28h energizada linha MD-VHA1; Emitidas SSA 202320440 e SSA 202320441 para retirada de dados da proteção da linha VHA1. Despacho de Carga - González. | Perturbações | SEMD |  | ECCANDE LOG INTERN3(PDC VHA-PERDID YAC-AYO1/2 O AYO-VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 ECCANDE LOG INTERNA 2(PDC VHA-PERDIDA MD-VHA1 Y AYO-VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 ECCANDE LOGICA INTERNA 1 (PDC VHA - PERDIDA MD-VHA1) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 ECCANDE LOGICA INTERNA 1 (PERDIDA MD-VHA1) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 ECCANDE LOGICA INTERNA 2 (PERDIDA MD-VHA1 Y AYO-VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 ECCANDE LOGICA INTERNA 3 (PERDIDA YAC-AYO1/2 O AYO-VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 ECCANDE TRIP GENERAL (PDC VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 21/12/2023 03:10:33 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 21/12/2023 03:10:33 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP FASE T NC ACTUAD 2RAL16 RED670 21/12/2023 03:10:33 SEMD_500 VHA1 ECCA-A ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA NC ACTUAD 2RAL16 RED670 21/12/2023 03:10:33 SEMD_500 VHA1 PP TRIP GENERAL NC ACTUAD 2RPL16 RED670 21/12/2023 03:10:33 | SEMD | 1
131249 | OPU | 2023-12-21 04:08:00 | 2023-12-21 04:34:31 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 04:17 - Acionado comando de parada da unidade. 04:26 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 2 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa; EC-18: Selecionado circuito 2 como reserva. Despacho de Carga - Augusto. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
131252 | OPU | 2023-12-21 04:40:00 | 2023-12-21 04:51:04 | Solicitado por el Despacho de Carga - Augusto, la siguiente maniobra previendo interconectar los sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. 04:40h - Conectado el PSS de las Unidades Generadoras del sector 50Hz; 04:45h - Sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá interconectados. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
131259 | OPU | 2023-12-21 05:54:00 | 2023-12-21 06:04:23 | Conferida OM 20233221, referente ao PD 20230238 para "Efetuar a Impermeabilização e a Concretagem do Piso na Chegada da LT-66KV-50HZ-MD-IPU na Elevação 144." Período Previsto de Trabalho: Início: 21/12/2023 07:30 Fim : 22/12/2023 16:30 Despacho de carga - Gonzalez. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 0
131261 | OPU | 2023-12-21 06:15:00 | 2023-12-21 06:49:13 | 2° TURNO: Supervisor: Cleber - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi- 4802 Sênior 60Hz: Mendez - 4803 Assistente 50Hz: Alejandro - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9337 Op. UN. 09/11: Katherine - 4799 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Galeano- 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Allan (ME) e Arevalos (MD). Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD). Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Rolon (MD). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131262 | OPU | 2023-12-21 06:42:00 | 2023-12-21 06:44:37 | Realizada reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
107233 | OPU | 2023-04-20 07:13:00 | 2023-04-20 07:52:50 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
107225 | OPU | 2023-04-20 07:23:00 | 2023-04-20 08:56:46 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:35 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 07:41 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
107229 | OPU | 2023-04-20 07:32:00 | 2023-04-20 07:46:10 | Entrada da ATE 202303243 para "Realizar a substituição do cárter da bomba". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U06 |  |  | A006 | 1
107234 | OPU | 2023-04-20 07:52:00 | 2023-04-20 07:53:09 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
107238 | OPU | 2023-04-20 08:15:00 | 2023-04-20 08:56:02 | Solicitado inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023083, referente a AI 20233348 para "Manutenção preventiva nas SC9317 e SC9310T"; 08:23h - Solicitado e autorizado inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023081, referente ao PD 20230076 para "Sustitución de aislador quebrado en la torre 502, fase S y Retirar nido de pájaro del aislador correspondiente a la fase R de la referida linea"; 08:26h - Verificado neste momento linha sem carga; 08:28h - Linha LI-IPU-60HZ-FI1 desenergizada; 08:41h - Manobradas, bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras conforme OM2023083 e OM 2023081, dando inicio a AI 20233348 e ao PD 20230076. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI1 |  |  | F001 | 1
107240 | OPU | 2023-04-20 08:53:00 | 2023-04-20 08:54:32 | Reinicio da ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Será realizada coleta de amostra de água pura na UN-07. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
107244 | OPU | 2023-04-20 09:05:00 | 2023-04-20 09:12:08 | Conferida a OM 2023084 referente a AI 20233349 para "Manutenção preventiva na SC9213". Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI1 |  |  | F001 | 0
107245 | OPU | 2023-04-20 09:05:00 | 2023-04-20 09:28:21 | Enviado o veículo do turno da CCR ao setor de transporte para inspeção e abastecimento. Recibido em substituição o Logan de placa BBY-8690. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
107255 | OPU | 2023-04-20 09:33:00 | 2023-04-20 10:32:16 | Verificado acionamento intermitente do seguinte alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado acionamento do alarme "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", o qual aceita rearme; Emitido SSA 202306682 urgente; Avisado Pré/operação - Rodrigo. | Alarmes | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA |  | U9A AGUA_PURA FALLA ELECTRICA NC ACTUAD 20/04/2023 08:53:44 U9A AGUA_PURA FALLA ELECTRICA NC ACTUAD 20/04/2023 09:33:31 U9A AGUA_PURA FALLA ELECTRICA NC ACTUAD 20/04/2023 09:15:50 U9A AGUA_PURA FALLA ELECTRICA NC ACTUAD 20/04/2023 09:14:17 | A019 | 1
107248 | OPU | 2023-04-20 10:04:00 | 2023-04-20 11:01:38 | Fomos informados por AT60 - Pedro que foi completado nível de óleo do MGI das seguintes unidades, dentro dos trabalhos da ATO 202302942: U14 - Colocado 12 litros de óleo, ficando com nivel de 311mm a 55ºC; U15 - Colocado 10 litros de óleo, ficando com nivel de 314mm a 54ºC; U16 - Colocado 13 litros de óleo, ficando com nivel de 300mm a 57ºC; U17 - Colocado 15 litros de óleo, ficando com nivel de 304mm a 53ºC. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
107265 | OPU | 2023-04-20 10:04:00 | 2023-04-20 11:54:36 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificando que en la caseta se encuentra un empleado de la empresa RIEDER S.A. llevando a cabo un entrenamiento para operadores; Informado por el mismo, que la alarma se debe a que realizó la desconexión del cable de comunicación del IHM con fines instructivos; Informado al mismo que dicha acción no debe realizarse sin autorización; Avisado sobre la situación a SOTER - Julio. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  | SEMD_500 YZU1/YZU2 IHM MSCADA COMUNICACION NC FALLA 2RAL13 CP-8050 20/04/2023 10:03:00 SEMD_500 YZU1/YZU2 IHM MSCADA COMUNICACION NC NORMAL 2RAL13 CP-8050 RTN 20/04/2023 10:04:53 | E014 | 1
107254 | OPU | 2023-04-20 10:12:00 | 2023-04-20 10:23:01 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 3486 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,02m ; CV.10: 3,02m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 2,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,52m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.503,92m3/s Diferença de vazão: -693,50m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,24m Nível Jusante: 106,77m Despacho de carga - Gonzalez | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
107251 | OPU | 2023-04-20 10:13:00 | 2023-04-20 10:13:57 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
107257 | OPU | 2023-04-20 10:41:00 | 2023-04-20 10:55:32 | Entrada ATO 202303639 (U) para "Verificar actuación de alarma "26RWO - temperatura água bruta saída (R0 C3 S10)-circuito aberto", actuando alarma de falla eléctrica en el sdsc y en el scada, de forma intermitente". | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AGUA PURA DA U09A |  |  | A019 | 1
107258 | OPU | 2023-04-20 10:56:00 | 2023-04-20 11:13:35 | Fomos informados por AT50 - Alejandro que foi completado nível de óleo do MGI das seguintes unidades, dentro dos trabalhos da ATO 202302939: U02 - Colocado 25 litros de óleo, ficando com nivel de 307mm a 51ºC; U07 - Colocado 5 litros de óleo, ficando com nivel de 292mm a 26ºC. | Informações Gerais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
107263 | OPU | 2023-04-20 11:03:00 | 2023-04-20 11:29:20 | Verificado o acionamento do seguinte alarme: "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.4) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202306694. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
107259 | OPU | 2023-04-20 11:38:00 | 2023-04-20 11:42:13 | Paralisada a ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Realizada coleta de amostra de água pura na UN-07. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
107268 | OPU | 2023-04-20 11:57:00 | 2023-04-20 12:01:20 | Paralisada a ATE 202303243 para "Realizar a substituição do cárter da bomba". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U06 |  |  | A006 | 1
107273 | OPU | 2023-04-20 12:15:00 | 2023-04-20 12:36:43 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Vanderlei - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Lopez - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Alan y Dure. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107275 | OPU | 2023-04-20 13:15:00 | 2023-04-20 15:27:19 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:15h - Unidad 07; 13:28h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 14:12 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
107280 | OPU | 2023-04-20 15:01:00 | 2023-04-20 15:03:26 | Recibido el vehiculo del turno Renault BBY-8690 (4520) del sector de transporte, realizada inspeccion de rutina, lavado y abastecimiento. Obs.: Devuelto el vehiculo con placa BBY-8690. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107279 | OPU | 2023-04-20 15:03:00 | 2023-04-20 15:05:21 | Baja de la ATE 202303243 para "Realizar a substituição do cárter da bomba". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi realizado a substituição do cárter da bomba 88 PW1, depois foi verificado o alinhamento do conjunto moto-bomba e medido vibração, apresentando valores dentro dos limites normais de operação. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U06 |  |  | A006 | 1
107302 | OPU | 2023-04-20 15:03:00 | 2023-04-20 16:58:34 | En este horario informado por el Despacho de Carga - Dure, de la baja de la AI 20233348 "Manutenção preventiva nas SC9317 E SC9310T" Observación: El servicio no pudo ser ejecutado por lluvia. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI1 |  |  | F001 | 1
107282 | OPU | 2023-04-20 15:32:00 | 2023-04-20 15:39:05 | Prorrogado el PD 20230068 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor.". Motivo:Tiempo insuficiente para la ejecución de los trabajos. Nuevo término previsto: 20/04/2023 a las 18:00h. Despacho de Carga - Duré. Avisado: Mieres - Soter. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI3 DA SEMD |  |  | G058 | 1
107287 | OPU | 2023-04-20 15:34:00 | 2023-04-20 15:53:03 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 15:35h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:39h - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 15:41h - Unidad en carga. 15:49h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
107293 | OPU | 2023-04-20 16:05:00 | 2023-04-20 16:09:08 | Baja de la ATO 202303639 para "Verificar actuación de alarma "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", Actuando alarma de falla eléctrica en el SDSC y en el SCADA, de forma intermitente." Modificaciones/Informaciones adicionales: Sustituido transductor referente al RTD 26RWO que se encontraba con defecto. Dejado en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
107285 | OPU | 2023-04-20 16:08:00 | 2023-04-20 16:53:55 | Solicitado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023081, referente al PD 20230076 "Sustitución de aislador quebrado en la torre 502, fase S y Retirar nido de pájaro del aislador correspondiente a la fase R de la referida linea"" 16:18h - autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023081, referente al PD 20230076. 16:24h - desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD 20230076 ; Modificaciones/informaciones adicionales: "Esta SSA será ejecutada con otra AT, hubo un imprevisto con relación al equipo de trabajo (2 colaboradores con Problemas de Salud). OBS: El aislador roto no afecta la confiabilidad del sistema, esta actividad se puede ejecutar en otro aprovechamiento con fuera de servicio de la línea)." 16:42h - cerrado interruptor 06LI1, energizando la línea. 16:45h - verificado línea con carga. Despacho de carga - Dure. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-IPU-60HZ-FI1 |  |  | F001 | 1
107295 | OPU | 2023-04-20 16:08:00 | 2023-04-20 16:08:49 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
107296 | OPU | 2023-04-20 16:16:00 | 2023-04-20 17:12:39 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones; Constatada que la falla se encuentra en la Fase S; Emitida SSA 202306733 (U); Avisados: Salinas - Pre operación; Mieres - SOTER. | Alarmes | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U01 |  | U01 TU KT-01 TENSION CA COMANDO FASES NC FALLA KT-01 F69ABC 20/04/2023 16:16:38 | A001 | 1
116524 | OPU | 2023-07-19 06:15:00 | 2023-07-19 11:34:14 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: * Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI). * Ausencia de operador debido a motivos de salud. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116543 | OPU | 2023-07-19 07:03:00 | 2023-07-19 11:12:07 | Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 44L22 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 19/09/2023 07:00:00 Existe SSA 202308802. | ASGO | DISJUNTOR 500 KV 44L22 DA SEMD |  |  | G011 | 0
116525 | OPU | 2023-07-19 07:33:00 | 2023-07-19 09:24:56 | Informado al sector de Pre operación sobre la emisión de la SSA 202311902 (U) "Verificar y solucionar pérdida de Agua Pura a través de la soldadura de la tubería". Pre operación - López | Informações Gerais | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA |  |  | B015 | 1
116531 | OPU | 2023-07-19 07:53:00 | 2023-07-19 08:13:24 | Entrada de la AT 202306009 para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nos disjuntores posição 52-A1 y 52-32 na parte frontal dos cubículos" | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-01 |  |  | J012 | 0
116532 | OPU | 2023-07-19 08:04:00 | 2023-07-19 08:11:10 | Entrada da ATE 202306397 para "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. OBS.: O fabricante fará acesso remoto no sistema para resolver o problema". Obs.: Avisado Operador Alisson NOC.SOC. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 |  |  | G097 | 1
116528 | OPU | 2023-07-19 08:05:00 | 2023-07-19 08:34:46 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:04 - Unidades 07 y 08; 08:12 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 08:27 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116534 | OPU | 2023-07-19 08:24:00 | 2023-07-19 08:48:27 | Conferido en conjunto con el despacho de carga la OM 2023186 referente al PD 20230154 "Retirar, Reparar e Remontar Bifurcação da Tubulação de Entrada dos Trocadores de Calor do Sistema de Água Pura". 08:34 - Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023186 referente al PD 20230154. 08:40 - Bloqueada y colocado C.S. en la seccionadora de la unidad, dando inicio al PD 20230154 (U). Despacho de carga - Duré. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 1
116541 | OPU | 2023-07-19 08:27:00 | 2023-07-19 12:19:20 | Verificado acionamento dos seguintes alarmes, sem rearme: Verificado também o não carregamento dos dados de produção, intercâmbio e hidrologia de forma automática no SPI. CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMAM NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA NC SIM CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - VAZAO_TURBINADA PU03 NC SIM Providências: - Informado GSS - Felipe, e verificado que há trabalhos no ambiente da rede SIRI, com acompanhamento da OPUO.DT - Lucchin; - Informado OPSO.DT - Duré. Às 11:11h verificado rearme dos alarmes. | Alarmes | Console do NOC |  | CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO NC NAO RTN 19/07/2023 11:07:58 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO NC SIM 19/07/2023 08:27:37 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA NC NAO RTN 19/07/2023 11:08:04 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA NC SIM 19/07/2023 08:29:46 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGMAN NC NAO RTN 19/07/2023 11:10:13 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGMAN NC SIM 19/07/2023 08:31:37 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO NC NAO RTN 19/07/2023 11:07:58 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO NC SIM 19/07/2023 08:27:37 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - VAZAO_TURBINADA PU03 NC NAO RTN 19/07/2023 11:11:43 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - VAZAO_TURBINADA PU03 NC SIM 19/07/2023 09:06:52 | Console do NOC | 0
116537 | OPU | 2023-07-19 08:40:00 | 2023-07-19 08:45:42 | Informado pelo Despacho de Carga - Bruno, o início dos trabalhos dos seguintes documentos: ATEIE 20230403 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230304 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230294 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230421 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230430 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: Desabilitado o religamento em ambos extremos das referidas Linhas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
116540 | OPU | 2023-07-19 09:28:00 | 2023-07-19 09:28:53 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
116542 | OPU | 2023-07-19 10:01:00 | 2023-07-19 10:02:17 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
116544 | OPU | 2023-07-19 11:17:00 | 2023-07-19 11:26:15 | Informado por Victor Raul Franco - SMIN.DT que el elevador E-04 se encuentra trabado con las puertas cerradas en la cota 44 de la presa principal, sin personas adentro. Providencias tomadas: Emitida SSA 202311952. Avisado SMMA.DT - Marcelo Penzin. | Informações Gerais | ELEVADOR E04 |  |  | N004 | 1
116546 | OPU | 2023-07-19 11:26:00 | 2023-07-19 11:29:35 | Fueron justificadas las inspecciones de las unidades 12 a 18A debido a falta de operador. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
116545 | OPU | 2023-07-19 11:32:00 | 2023-07-19 11:33:19 | Paralisada a ATE 202306397 para "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. OBS.: O fabricante fará acesso remoto no sistema para resolver o problema". Obs.: Desconectado cabo VPN. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 |  |  | G097 | 1
116548 | OPU | 2023-07-19 11:56:00 | 2023-07-19 12:03:30 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY" sin rearme. Providencias tomadas: Emitada SSA 202311961. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
116552 | OPU | 2023-07-19 12:15:00 | 2023-07-19 15:35:56 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba y De Franceschi. Jefe de Brigada: Ayala (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116556 | OPU | 2023-07-19 12:48:00 | 2023-07-19 14:04:30 | Dentro dos trabalhos da ATO 202306009, fechado o disjuntor 52-32 do QP-01, normalizando as fontes principais de alimentação para o CGCA-1 e CGCA-2. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
116566 | OPU | 2023-07-19 13:00:00 | 2023-07-19 16:08:05 | Referente al item 16 del relat, informado por el personal de SMMA.DT, que el Elevador E-04 ya fue normalizado. | Informações Gerais | ELEVADOR E04 |  |  | N004 | 1
116555 | OPU | 2023-07-19 13:30:00 | 2023-07-19 14:24:47 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:44h - Unidade 09; 13:59h - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:02 - Unidade 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116573 | OPU | 2023-07-19 14:31:00 | 2023-07-19 16:35:20 | Prorrogado o PD 20230147 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha." Motivo: tempo insuficiente; Novo término previsto: 20/07 às 16h30min. Despacho de carga - Casafu | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY1 |  |  | E017 | 1
116565 | OPU | 2023-07-19 15:35:00 | 2023-07-19 15:43:37 | Encerrada ATO 202306009 para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nos disjuntores posição 52-A1 y 52-32 na parte frontal dos cubículos, verificando correta sinalização local e remota. Realizar ensaio de transferência conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-01 |  |  | J012 | 0
116558 | OPU | 2023-07-19 16:20:00 | 2023-07-19 16:50:33 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023186 referente al PD 20230154 "Retirar, Reparar e Remontar Bifurcação da Tubulação de Entrada dos Trocadores de Calor do Sistema de Água Pura.." 16:21h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023186 dando baja al PD 20230154. Modificaciones/Informaciones adicionales: Substituído indicador digital posição 71WMI1-A. Serviço executado conforme previsto na AT. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 16:27 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 16:30 - Unidad en carga. 16:38 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi.. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 1
116576 | OPU | 2023-07-19 16:37:00 | 2023-07-19 16:43:44 | Dentro da SSA 202311727 a luva de marca Salisbury 216 SCEEP 244 Classe 4 não passou no teste. Deixado o EPI com Júlio - SOTER para providenciar a sua substituição. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
116579 | OPU | 2023-07-19 16:47:00 | 2023-07-19 16:48:16 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 28 km; Colocado para carregar. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
116590 | OPU | 2023-07-19 17:32:00 | 2023-07-19 17:54:08 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 17:33h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:36h - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 17:38h - Unidade em carga. 17:48h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
116588 | OPU | 2023-07-19 17:36:00 | 2023-07-19 17:40:44 | Fomos informados pelo Despacho de Carga - Casafu sobre o término dos seguintes trabalhos: ATEIE 20230403 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230304 MD-IRY: Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230294 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230421 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV ATEIE 20230430 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Obs.: habilitado o religamento das referidas Linhas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
116592 | OPU | 2023-07-19 18:15:00 | 2023-07-19 19:04:49 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Katherine - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Mandrich (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Lorencio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116597 | OPU | 2023-07-19 19:20:00 | 2023-07-19 22:06:12 | Durante el turno no fue posible realizar las inspecciones vía Tablet 135431, al realizar la cargar de las mismas son descargadas automáticamente sin ser realizadas. De igual manera, las inspecciones fueron realizadas conforme a los ítems de inspección del turno noche de forma visual. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 1
116598 | OPU | 2023-07-19 20:13:00 | 2023-07-19 22:14:06 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 78 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
116600 | OPU | 2023-07-19 21:52:00 | 2023-07-19 22:53:31 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116599 | OPU | 2023-07-19 22:37:00 | 2023-07-19 23:02:47 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:48 - Acionado comando de parada da unidade. 22:56 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.16: Selecionada bomba 02 como principal; KH.33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
116601 | OPU | 2023-07-19 22:56:00 | 2023-07-19 23:03:15 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:56 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
116613 | OPU | 2023-07-20 00:15:00 | 2023-07-20 00:43:59 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Quiñonez - 4803 Asistente 50Hz: Whalter - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: João y Arevalos. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116614 | OPU | 2023-07-20 00:30:00 | 2023-07-20 00:47:16 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.418,95MW para FURNAS y 1.667,66MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.991,00MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230147(P) [17/07/2023 08:00:00 às 20/07/2023 16:30:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Realizar a Substituição dos DCPs das 3 Fases da Linha. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 21/07/2023 16:00:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. AI 2023038 (ANDE) [17/07/2023 07:30:00 às 20/07/2023 16:30:00] E017 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,08m Jusante: 101,65m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U18, U12, U13, U14, U18A, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116615 | OPU | 2023-07-20 01:48:00 | 2023-07-20 01:49:04 | Conferida a OM2023188 referente ao PD 20230149 "Efetuar as Desconexões/Conexões das Interconexões Aéreas Para permitir a Realização de Ensaios de Resistência Ôhmica e Termografia nas Conexões da Linha." Previsão de inicio : 07:30hs Previsão de término : 12:00hs Despacho de carga - Arevalos | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
116619 | OPU | 2023-07-20 05:10:00 | 2023-07-20 05:41:23 | Conforme solicitação da AT50Hz foram desinterligados os seguintes quadros: QM-02, QG-05 e QF-01. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
116622 | OPU | 2023-07-20 06:00:00 | 2023-07-20 06:22:19 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 74 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
116624 | OPU | 2023-07-20 06:15:00 | 2023-07-20 06:42:41 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116626 | OPU | 2023-07-20 07:09:00 | 2023-07-20 07:15:48 | Conferida a OM 2023189 para "Desconectar, aislar y aterrar la línea LT MD 66kV MD-IPU", referente ao PD 20230150 "Normalizar as Interconexões Aéreas Posterior a Realização de Ensaios de Resistência Ôhmica e Termografia nas Conexões da Linha". Início Isol. : 20/07/23 13:30h Térm. Norm.: 20/07/23 17:00h Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 0
89306 | OPU | 2023-02-09 11:45:00 | 2023-03-20 07:10:04 | Informados pelo operador Hacker, que o elevador E10 encontra-se parado na cota 144 e não está abrindo as portas. Providências tomadas: A SMMA.DT será avisado em horario comercial; Emitida SSA 202302415. | Emergência | ELEVADOR E10 |  |  | N010 | 0
89354 | OPU | 2023-02-09 14:17:00 | 2023-03-20 07:10:43 | Avisado al Sr EVANDRO BARTH que el elevador E10 se encuentra travado en la elevacion 144; Posteriormente dentro de la SSA 202302415 fue reseteado y normalizado el elevador. | Emergência | ELEVADOR E10 |  |  | N010 | 0
91544 | OPU | 2023-02-17 15:09:00 | 2023-03-20 07:09:27 | Fuimos informados por Barth - SMMA.DT, que el referido ascensor quedará impedido por problemas mecánicos, sin previsión de retorno. Avisado Kriger - SOTER. | Emergência | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 0
96756 | OPU | 2023-03-08 09:51:00 | 2023-03-20 07:08:07 | Informado pelo Operador Dias que o elevador E7 esta travado na elevação 144m. Providências tomadas: Avisado SMMA.DT - Evandro Barth; Emitida SSA 202303885 (P). Posteriormente fomos informados que o referido elevador se encontra em condiçoes normais. | Emergência | CASA DE MAQUINAS |  |  | N007 | 0
97159 | OPU | 2023-03-09 15:31:00 | 2023-03-20 07:07:45 | Verificado acionamento do alarme referente ao E21 no painel QAE. Providências tomadas: Entrado em contato pelo ramal 3321 e verificado que duas pessoas ficaram presas no interior do elevador, e que está travado na elevação 131; Avisados: Goes - Bombeiros; Alexis - SMMA.DT; Emitida a SSA 202303987. 15:38h, fomos informados por Goes - Bombeiros que foi realizado o resgate das pessoas; 15:44h, informado por Isaias - SMMA.DT que o elevador E21 está em condições normais de operação. | Emergência | ELEVADOR E21 |  |  | N021 | 0
98939 | OPU | 2023-03-15 08:20:00 | 2023-03-20 07:07:22 | Entrado en contacto con la CCR, el Operador - Castro, informando que se encuentra atrapado dentro del elevador E12, y que está parado entre las cotas 115m y 133m. Providencias tomadas: Accionado Bomberos - Dos Santos, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible; Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202304333; En retorno con la CCR, SMMA.DT - Isaias, informando que el operador ya fue liberado y que el elevador se encuentra disponible. | Emergência | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 0
99005 | OPU | 2023-03-15 11:28:00 | 2023-03-20 07:06:57 | Verificado accionamento de alarma del Elevador 18 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3318 y verificado que una persona se encuentra atrapado dentro del elevador, en la elevación 133m; Accionado Bomberos - Dos Santos, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible. Avisado SMMA.DT - Isaias. Emitida SSA 202304334 (U). Obs.: Posteriormente fuimos avisados por SMMA.DT - Isaias, que la persona ya fue liberada y que el referido elevador se encuentra impedido. | Emergência | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 0
99701 | OPU | 2023-03-17 14:57:00 | 2023-03-20 07:14:17 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023015 referente al PD 20230005 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem." 14:59 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023015, dando por concluido el PD 20230005. 15:02 - Cerrado el interruptor 85U04, sincronizando la unidad con el sistema. 15:06 - Unidad en carga. 15:19 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Relatorio: En anexo. Despacho de carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 0
100358 | OPU | 2023-03-19 18:18:00 | 2023-03-20 22:11:40 | Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado o acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-A e SEMD4, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Ocorreu perda momentânea de informações da SEMD no SCADA; Houve desconexão do CAG/CAT 50HZ transferindo as UGs para MANUAL; 18:21h - Conectado, pelo Despacho de Carga, UGs em AUTO no CAG/CAT 50HZ; Emitida SSA 202304521. Avisados: Despacho de Carga - Torres. | Alarmes | Console do NOC |  | UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 19/03/2023 18:18:32 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 19/03/2023 18:19:13 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 19/03/2023 18:18:45 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 19/03/2023 18:19:09 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 19/03/2023 18:18:32 UTR ECCANDE Retorno Estado Normal RTN 19/03/2023 18:19:19 UTR SEMD4 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 19/03/2023 18:18:56 UTR SEMD4 Retorno Estado Normal RTN 19/03/2023 18:19:11 | Console do NOC | 0
100522 | OPU | 2023-03-20 07:32:00 | 2023-03-20 08:16:37 | Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificado que en el momentos todos los trabajos del SCADA se encuentran paralizados. Emitida SSA 202304529. Informados: Despacho de carga - Douglas. Pre-operación - Edevaldo. | Alarmes | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  | CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADOS_INSTANTANEOS NC NAO RTN 20/03/2023 07:32:10 CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADOS_INSTANTANEOS NC SIM 20/03/2023 07:31:04 | T075 | 0
100524 | OPU | 2023-03-20 07:45:00 | 2023-03-20 08:47:03 | Entrada de la ATE 202302061 "-Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); -Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU). OBS.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
100526 | OPU | 2023-03-20 07:55:00 | 2023-03-20 08:00:29 | Verificado el accionamiento de la siguiente alarma con rearme inmediato. ​​​​​​​Existe SSA 202304517. | Alarmes | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 |  | BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GPS/CONVERSORES CM1 OU CM2 NC FALHA CD-01 GPS/CM1/C 20/03/2023 07:55:32 BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GPS/CONVERSORES CM1 OU CM2 NC NORMAL CD-01 GPS/CM1/C RTN 20/03/2023 07:56:07 | K010 | 0
100532 | OPU | 2023-03-20 08:11:00 | 2023-03-20 09:44:59 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nsa unidade geradoras. Unidades 50Hz: 08:36 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 08:11 - Unidades 14 e 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
100542 | OPU | 2023-03-20 08:26:00 | 2023-03-20 08:39:10 | Entrada da AT 202300834 para " Panel UAM: Medición después PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´S de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. Obs.: 1)Necesario acceso al panel CG y LIP; 2)Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3)Cumplir APR/NR-10 | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U04 |  |  | A004 | 0
100539 | OPU | 2023-03-20 08:27:00 | 2023-03-20 10:55:27 | Solicitada y autorizada la ejecucion de maniobras de la OM 2023036, relativa al PD 20230041 "Sustituir las Válvulas de Alivio F2 y F3 del Transformador Regulador R02; Sustituir el motoventilador V3 del Regulador R02." 08:01 hs - Cerrados los interruptores 83LI3 y 03T03, colocando el conjunto T03/R03 en paralelo con los demas transformadores y seleccionado como MASTER; 08:04 hs - Abierto el interruptor 03T02, colocando en vacio el conjunto T02/R02, y seleccionado control de TAP en individual; 08:06 hs - Abierto el interruptor 44T12, desenergizando el conjunto T02/R02; 08:19 hs - Cerrada la llave tierra 94T02T; 08:27 hs - Bloqueadas las seccionadoras 53TL2, a3T02, b4T02, 34T12 y 94T02T, dando inicio al PD. Despacho de Carga - Jorge | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 1
100565 | OPU | 2023-03-20 09:15:00 | 2023-03-20 09:37:17 | Fuimos informados por el despacho de carga que las informaciones referentes a la estacion CAPANEMA se encuentran congeladas desde ayer a las 20:00h. Providencias tomadas: Emitida SSA 202304548. Avisado pre-operación - Edelvaldo. Despacho de carga - Douglas. | Falha nos Sistemas Digitais | SISTEMA DE TELEMETRIA HIDROMETEOROLOGICA |  |  | M050 | 0
100606 | OPU | 2023-03-20 09:28:00 | 2023-03-20 12:01:38 | Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
100574 | OPU | 2023-03-20 10:00:00 | 2023-03-20 11:15:42 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,92m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 237.0 l/min / 3.4 bar Unidade 02 = 211.0 l/min / 2.5 bar Unidade 03 = PD Unidade 04 = 230.0 l/min / 2.3 bar Unidade 05 = 229.0 l/min / 3.8 bar Unidade 06 = 224.0 l/min / 3.3 bar Unidade 07 = 218.0 l/min / 3.3 bar Unidade 08 = 220.7 l/min / 3.1 bar Unidade 09 = 214.7 l/min / 3.1 bar Unidade 9A = 209.6 l/min / 4.2 bar Unidade 10 = 233.3 l/min / 3.3 bar Unidade 11 = 234.2 l/min / 2.0 bar Unidade 12 = 214.0 l/min / 2.8 bar Unidade 13 = 221.2 l/min / 2.6 bar Unidade 14 = 220.9 l/min / 3.6 bar Unidade 15 = 223.8 l/min / 4.4 bar Unidade 16 = 229.0 l/min / 3.2 bar Unidade 17 = 219.6 l/min / 3.2 bar Unidade 18 = 226.0 l/min / 3.4 bar Unidade 18A = 210.2 l/min / 3.7 bar | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
100583 | OPU | 2023-03-20 10:12:00 | 2023-03-20 10:43:37 | Entrada da ATE 202302456 para " Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N01 e N02, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N01 e N02 conforme PIC 1A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". 10:17 - Impedida a calha dereita. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N01/N02 CALHA DIREITA VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
100577 | OPU | 2023-03-20 10:18:00 | 2023-03-20 10:22:10 | Reinicio de la ATE 202302060 "-Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); -Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); -Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH); obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 0
100585 | OPU | 2023-03-20 10:20:00 | 2023-03-20 10:45:30 | Dentro de la ATE 202302098, realizado restart manual del SCADA. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
100611 | OPU | 2023-03-20 10:30:00 | 2023-03-20 12:27:54 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
100587 | OPU | 2023-03-20 10:31:00 | 2023-03-20 10:51:31 | Dentro de la ATE 202302161 "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada Hitachi/ABB. Ref: NMR5 EVT 201. SSA. : 202223261, 202223552, 202301051 " Fueron solicitadas y realizadas las siguientes maniobras: 10:31 hs - Abertura del interruptor 44L22; 10:31 hs - Cierre del interruptor 44L22. Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
100599 | OPU | 2023-03-20 11:10:00 | 2023-03-20 11:31:47 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 11:12 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:14 - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 11:18 - Unidad en carga. 11:26 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
100597 | OPU | 2023-03-20 11:24:00 | 2023-03-20 11:27:55 | Baixa da AT 202300834 para " Panel UAM: Medición después PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´S de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias. Obs.: 1)Necesario acceso al panel CG y LIP; 2)Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3)Cumplir APR/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U04 |  |  | A004 | 0
100604 | OPU | 2023-03-20 11:43:00 | 2023-03-20 13:05:33 | Verificado perda das informações do SCADA nos setores 50HZ e 60Hz, com comutação entre o RDAS1 e RDAS2 de modo intermitente. Providências tomadas: Aguardado alguns instantes para verifcar normalização das informações do SCADA sem sucesso; Verificado comutação para modo manual no CAG/CAT; Informado despacho de carga e seletado os setores 50HZ (11:55h) e 60HZ (12.01h) para modo convencional; Seletado FIP PCG-01 e FIP PCG-02 para controle IHM; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Desconectado o acesso VPN; Emitido SSA 202304421 ; Despacho de carga - Douglas. | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
100609 | OPU | 2023-03-20 12:15:00 | 2023-03-20 12:26:17 | Solicitado pelo despacho de carga JOAO FELIPE MONTEMEZZO o ajuste da tensão da unidade 18A para um valor menor que 18.1kV, conforme A.O. 472. - Ajustado a tensão para 18.04kV. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
100618 | OPU | 2023-03-20 12:15:00 | 2023-03-20 12:49:14 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson -9314 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: - Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Galhardo- 4810 Assistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Matias - 2800 Despacho de Carga: De Franschesque , Dure. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Jair(ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
100613 | OPU | 2023-03-20 12:25:00 | 2023-03-20 12:34:01 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
100623 | OPU | 2023-03-20 12:45:00 | 2023-03-20 12:51:59 | Entada da AT 202302679 "Verificar e solucionar comutação intermitente entre RDAS1 e RDAS2, com perda total da supervisão e controle através do SCADA." Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
100636 | OPU | 2023-03-20 13:43:00 | 2023-03-20 13:56:41 | Reinicio de la ATE 202302058 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: será realizada colecta en las U04. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
100650 | OPU | 2023-03-20 14:04:00 | 2023-03-20 14:37:25 | Baixa da ATE 202301937 para "Retirada e posterior colocação de lacres do cubículo 52-B3 em apoio à verificação de alarmes (SSA 202301206, AT 202301371)". Informações/modificações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi retirado e recolocado os lacres do SMF após inspeções e testes realizado pela SMMG. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas. Despacho de carga - Dure | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 |  |  | K010 | 0
100639 | OPU | 2023-03-20 14:08:00 | 2023-03-20 14:15:53 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, efetuadas as seguintes manobras para captura de logs: 14h08min19s: aberto disjuntor 44L22; 14h08min49s: fechado disjuntor 44L22. Despacho de carga - De Franceschi | Manobras Operacionais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  | SEMD_500 MD2/FI2 INTERRUPTOR 44L22 NC ABIERT 20/03/2023 14:08:19 SEMD_500 MD2/FI2 INTERRUPTOR 44L22 NC CERRAD RTN 20/03/2023 14:08:49 | T075 | 0
100657 | OPU | 2023-03-20 14:09:00 | 2023-03-20 15:07:09 | Baixa da AT 202302411 "Verificar acionamento do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA". O alarme rearma após rearmar o bloqueio. Obs: Será necesario realizar circuito de prelubrificación." Modificações/informações adicionais: Realizada modificação no circuito de PRÉ-LUBRIFICAÇÃO, devido a descontinuidade de material (temporizadores mecânicos), adequando com os temporizadores eletrônicos disponíveis em estoque. Modificação realizada semelhante ao GD-02 - SSA 202203214. Emitida a SSA 202304574 para atualizar os desenhos. DEspacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 0
100649 | OPU | 2023-03-20 14:21:00 | 2023-03-20 14:41:04 | Entrado en contacto el Sr Julio Cesar, informando que se encuentra atrapado dentro del elevador E12, y que está parado entre las cotas 78m Providencias tomadas: Accionado Bomberos - Renato, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible; Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202304601. | Emergência | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
100653 | OPU | 2023-03-20 14:24:00 | 2023-03-20 14:50:53 | Dentro de los trabajos de la AT 202302679, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 9A para control vía SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA; Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 18A para control vía SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control vía SCADA; Seleccionado 1EPIC para control vía SCADA; Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | CCR |  |  | CCR | 1
100645 | OPU | 2023-03-20 14:33:00 | 2023-03-20 14:37:19 | Paralisada a ATE 202302061 para "Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
100660 | OPU | 2023-03-20 15:00:00 | 2023-03-20 15:23:38 | Verificado acionamento do alarme "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". Providências tomadas: Informado Maciel - Bombeiros; Enviado operador ao local e confirmado ausência de fogo ou fumaça; Emitida SSA 202304618 . | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
100663 | OPU | 2023-03-20 15:09:00 | 2023-03-20 15:25:00 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 15:09 - Unidades U14 e U15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
100661 | OPU | 2023-03-20 15:20:00 | 2023-03-20 15:20:54 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
100664 | OPU | 2023-03-20 15:32:00 | 2023-03-20 16:02:12 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 15:19 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:22 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 15:24 - Unidade em carga. 15:32 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
100670 | OPU | 2023-03-20 15:37:00 | 2023-03-20 15:38:09 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 110,33m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
100673 | OPU | 2023-03-20 15:53:00 | 2023-03-20 16:30:47 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8100 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,75m ; CV.10: 6,77m ; CV.11: 6,77m ; CV.12: 6,73m ; CV.13: 6,77m ; CV.14: 6,71m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.146,35m3/s. Diferencia de caudal: -886,65m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,03m Nivel Jusante: 110,24m Despacho de carga - Dure. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100674 | OPU | 2023-03-20 15:57:00 | 2023-03-20 16:00:18 | Baixada ATE 202302679 " Verificar e solucionar comutação intermitente entre RDAS1 e RDAS2, com perda total da supervisão e controle através do SCADA." Modificações/informaçõpes adicionais : Realizada verificação e identificado aplicativo de DEBUG SAFMRC como causador da falha. Solicitado suporte do fabricante e após orientações e procedimentos o sistema foi normalizado. liberado para operação. Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
100686 | OPU | 2023-03-20 16:28:00 | 2023-03-20 16:53:39 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7800 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,73m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,73m Vertida: 7.803,83m3/s. Diferencia de caudal: -338,44m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,03m Nivel Jusante: 110,41m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100682 | OPU | 2023-03-20 16:34:00 | 2023-03-20 16:38:34 | Baixa da ATO 202302135 para "Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point "ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05" offline." Modificações/informações adicionais: Retirado LAP05-UTA18 con falla, esperando nuevo LAP de parte de la contratada. | Trabalhos Programados | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 |  |  | M066 | 0
100690 | OPU | 2023-03-20 16:47:00 | 2023-03-20 17:05:00 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 16:47 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:51 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 16:54 - Unidade em carga. 17:03 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
100688 | OPU | 2023-03-20 16:50:00 | 2023-03-20 17:12:27 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7464 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,75m ; CV.11: 5,73m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,73m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,49m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,49m Vertida: Sistema integrado no disponible. Diferencia de caudal: Sistema integrado no disponible Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,03m Nivel Jusante: 110,46m Despacho de carga - Dure. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100693 | OPU | 2023-03-20 17:03:00 | 2023-03-20 17:36:12 | Paralisada a ATE 202302060 para "Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE." Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 1
100706 | OPU | 2023-03-20 17:03:00 | 2023-03-20 17:36:31 | Paralizada de los siguientes trabajos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
100724 | OPU | 2023-03-20 18:15:00 | 2023-03-20 18:45:03 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Dias - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arévalos Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Noguera (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
100723 | OPU | 2023-03-20 18:31:00 | 2023-03-20 19:20:10 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7120 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,49m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,49m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,23m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,23m ; CV.14: 5,27m Vertida: 7.113,11m3/s Diferença de vazão: -351,25m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,03m Nível Jusante: 110,48m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100727 | OPU | 2023-03-20 18:46:00 | 2023-03-20 19:53:15 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6773 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,23m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,23m ; CV.14: 5,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,05m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 5,05m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.785,68m3/s Diferença de vazão: -327,43m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,03m Nível Jusante: 110,68m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100732 | OPU | 2023-03-20 19:11:00 | 2023-03-20 19:19:12 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6444 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 4,99m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,77m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6.434,27m3/s Diferença de vazão: -351,41m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,03m Nível Jusante: 110,69m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100753 | OPU | 2023-03-20 20:00:00 | 2023-03-20 20:54:08 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
100754 | OPU | 2023-03-20 20:54:00 | 2023-03-20 20:55:00 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 110,42m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
100759 | OPU | 2023-03-20 21:21:00 | 2023-03-20 21:21:30 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
100762 | OPU | 2023-03-20 21:25:00 | 2023-03-20 22:00:46 | Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-A, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Houve desconexão do CAG/CAT 50HZ transferindo as UGs para o MANUAL; 21:29 - Conectado, pelo Despacho de Carga, UGs em AUTO no CAG/CAT 50HZ; Já existe SSA 202304521. Avisados: Despacho de Carga - Torres. | Alarmes | Console do NOC |  | Finish SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, deleting disk file 20/03/2023 21:28:47 Reasum. proces. dados/datos atuais para historian a partir da queue SERVER 2 RTN 20/03/2023 21:28:47 SERVER 2 fila historian esta 79 porc. Cheia/llena, salvando dados/datos em/en disco 20/03/2023 21:27:18 Start SERVER 2 proces. arquivo/archivo historico, server available 20/03/2023 21:28:19 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 20/03/2023 21:25:41 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 20/03/2023 21:28:12 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 20/03/2023 21:27:16 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 20/03/2023 21:27:57 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 20/03/2023 21:25:29 UTR ECCANDE Retorno Estado Normal RTN 20/03/2023 21:27:54 | Console do NOC | 1
100781 | OPU | 2023-03-20 22:36:00 | 2023-03-20 22:59:19 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7126 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,73m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,29m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,27m ; CV.14: 5,27m Vertida: 7.143,82m3/s Diferença de vazão: 706,80m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,04m Nível Jusante: 110,10m Despacho de carga - Arévalos | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100785 | OPU | 2023-03-20 23:06:00 | 2023-03-20 23:13:33 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7473 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,25m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,27m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,49m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,45m ; CV.14: 5,49m Vertida: 7.475,71m3/s Diferença de vazão: 331,89m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,05m Nível Jusante: 110,04m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100794 | OPU | 2023-03-20 23:50:00 | 2023-03-20 23:57:11 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7819 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,49m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,75m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Vertida: 7.821,01m3/s Diferença de vazão: 344,23m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,05m Nível Jusante: 110,06m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
100805 | OPU | 2023-03-21 00:15:00 | 2023-03-21 01:00:39 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Roberson - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Lucas Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
100807 | OPU | 2023-03-21 00:30:00 | 2023-03-21 00:43:28 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.522,08MW para FURNAS y 2.548,55MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 4.669,78MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N.H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230041(P) [20/03/2023 08:00:00 às 21/03/2023 16:00:00] G038 - AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV/TRANSF REGUL R02 DE LA SEMD Sustituir las Válvulas de Alivio F2 y F3 del Transformador Regulador R02; Sustituir el motoventilador V3 del Regulador R02. PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DE LA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDAD GENERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. Niveles hidrológicos: Montante: 220,04m Jusante: 110,11m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada e Indisponible, ATE 202302456. Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 5,75m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U17, U10, U11, U16, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
100809 | OPU | 2023-03-21 00:34:00 | 2023-03-21 05:31:11 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8.434 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,75m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,23m ; CV.14: 6,23m Vertida: 8.430,12m3/s Diferença de vazão: 612,59m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,04m Nível Jusante: 109,94m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
100820 | OPU | 2023-03-21 01:10:00 | 2023-03-21 01:26:11 | Conferida OM 2023059 referente a la AI 20230004 "Mantenimiento del edificio/portería de la CH-ACY (próximo a la línea)." Início previsto: 21/03/2023 a las 07:00hs. Término previsto: 25/03/2023 a las 17:00hs. Despacho de Carga - Lucas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 0
100835 | OPU | 2023-03-21 02:59:00 | 2023-03-21 03:00:46 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
100844 | OPU | 2023-03-21 03:13:00 | 2023-03-21 03:55:08 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8.130 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,23m ; CV.14: 6,23m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,00m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,13m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,09m Vertida: 8.163,97m3/s Diferença de vazão: -269,84m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,06m Nível Jusante: 110,20m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
100840 | OPU | 2023-03-21 03:24:00 | 2023-03-21 03:24:35 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,25m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
100860 | OPU | 2023-03-21 04:51:00 | 2023-03-21 06:12:07 | Previendo la entrada de la ATO 202302160, realizada transferencia del SSAA 60Hz vía fuente TB-02 con éxito. Observaciones: Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado interruptor 52.35 disparado; Realizado intento de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202304646 (U); Pre Operación será informado en horario comercial. Informados por ESAI, sobre la indisponibilidad del joystick, los monitores, el monitor de la cerca perimetral, luego del pique de tensión. Providencias tomadas: Emitida SSA 202304648 (U). | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA QR-05 DISJUNTOR SAIDA NC DISP QR-05 X52 21/03/2023 04:51:25 SSAA_60 AUXILIAR_CA QR-05 DISJUNTOR SAIDA NC DISP QR-05 X52 21/03/2023 04:51:25 SSAA_60 AUXILIAR_CA QR-05 DISJUNTOR SAIDA NC REARM QR-05 X52 RTN 21/03/2023 04:51:25 U14 ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-14 CONDICAO NC ANOR QCI-14 21/03/2023 04:51:24 U15 ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-15 CONDICAO NC ANOR QCI-15 21/03/2023 04:51:24 | K | 1
100869 | OPU | 2023-03-21 05:30:00 | 2023-03-21 06:11:51 | Entrada de la ATO 202302160 para "Inspeção termográfica nos equipamentos da SSP 20233305. Transformador TB-2 com carga por ao menos duas horas, podendo ser no início do dia ou à noite, conforme orientação da operação." | Trabalhos Programados | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 1
100875 | OPU | 2023-03-21 06:45:00 | 2023-03-21 06:46:26 | Baja de la ATO 202302160 para "Inspeção termográfica nos equipamentos da SSP 20233305. Transformador TB-2 com carga por ao menos duas horas, podendo ser no início do dia ou à noite, conforme orientação da operação." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 0
113422 | OPU | 2023-06-20 07:16:00 | 2023-06-20 07:41:59 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 07:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 07:26 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 07:28 - Unidad en carga. 07:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
113429 | OPU | 2023-06-20 07:43:00 | 2023-06-20 08:11:10 | Entrada da ATO 202305270 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QG-02, transformadores TG-03/04 e seccionadoras de 13.8KV 89-1/2. Realizar ensaios funcionais e efetuar transferência automática, conforme PIC 1A. Efetuar substituição dos indicadores de temperatura Presys (cod: 711176) POS.49.2 por indicadores recondicionados por SMIL.DT. Necessário isolar o quadro QG-02 por partes e isolação total na manhã do primeiro dia". | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V 50 HZ SERVICOS GERAIS QG-02 |  |  | J023 | 0
113425 | OPU | 2023-06-20 07:47:00 | 2023-06-20 08:08:48 | Entrada das seguites AT's: ATO 202305046 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305048 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305049 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305051 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
113427 | OPU | 2023-06-20 07:50:00 | 2023-06-20 08:03:50 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:50 - Unidad 9A; 07:59 - Unidad 07. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
113430 | OPU | 2023-06-20 08:02:00 | 2023-06-20 09:04:28 | Entrada da ATE 202304750 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observação: Será realizado coleta nas unidades 10, 11, 12 e 13. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
113431 | OPU | 2023-06-20 08:15:00 | 2023-06-20 08:26:05 | Solicitada y Autorizada ejecucion de la OM 2023149, para maniobras de aislacion correspondientes al PD 20230119 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor." 08:12h - Abertura del disyuntor 83LI2; 08:13h - Abertura de la seccionadora b3LI2; 08:14h - Abertura de la seccionadora 73LI2; 08:15h - Bloqueo de seccionadoras e incio del PD 20230119. Despacho de Carga - Gonzalez | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI2 DA SEMD |  |  | G055 | 1
113433 | OPU | 2023-06-20 08:30:00 | 2023-06-20 08:55:49 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.44%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada do PD 20230119 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor 83LI2". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
113435 | OPU | 2023-06-20 08:42:00 | 2023-06-20 09:55:10 | Solicitada ejecucion de la OM 2023150 para la AI 20230015 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2." 08:42h - Verificada linea energizada en vacio; 08:52h - Abierto interruptor 43TL3, desenergizando la linea; 08:54h - Abiertas y bloqueadas seccionadoras 33TL3 y b3LI3; 09:03h - Cerrada llave tierra 53TL3T1. Despacho de Carga - Gonzalez | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 1
113438 | OPU | 2023-06-20 08:44:00 | 2023-06-20 09:31:00 | Dentro da ATO 202305048 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" foi desativado o ponto referente ao HM1 no SCADA; 08:46h - Ativado o ponto referente ao HM1 no SCADA. Informado Alisson - Despacho de Carga. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM1 50 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
113439 | OPU | 2023-06-20 09:05:00 | 2023-06-20 09:30:21 | Dentro da ATO 202305051 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" foi desativado o ponto referente ao HM2 no SCADA. 09:11h - Ativado o ponto referente ao HM2 no SCADA. Informado Alisson - Despacho de Carga. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM2 60 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
113436 | OPU | 2023-06-20 09:06:00 | 2023-06-20 10:19:32 | Entrado en contacto con el Sr. Eduardo Fernandez SITT.GG sobre la situacion de las radios conforme item 5 del relat y quedo en dar un retorno. 10:15 - En este horario verificado funcionamiento de la radio y realizado test de comunicacion con la SEMD con suceso. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
113447 | OPU | 2023-06-20 09:07:00 | 2023-06-20 11:18:40 | Solicitada ejecucion de la OM 2023151 para la AI 20230017 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2." 09:07h - Verificada linea energizada en vacio; 09:09h - Abierto interruptor 83LI4, desenergizando la linea; 09:22h - Durante el comando de abertura de la seccionadora b3LI4, la misma quedo con abertura incompleta con formacion de arco. Proviencias tomadas: 09:22h - Confirmado con el operador que el polo de la fase "S" se encontraba con abertura incompleta con formacion de arco y cerrados los polos de las fases "R" y "T".; 09:22h - Abiertos los interruptores 83LI1, 83T07 y 83T05, desenergizando las barras B1 y B2 de 220kV; 09:23h - Confirmado con el operador la extincion del arco en la seccionadora b3LI4, informado despacho de carga; 09:25h - Completada abertura de la seccionadora b3LI4 de forma manual con manivela correctamente, informado despacho de carga; 09:27h - Autorizada energizacion de las barras B1 y B2, cerrado el interruptor 83T07, energizando asi las barras B1 y B2 de 220kV; 09:28h - Cerrados los interruptores 83T05 y 83LI1, dejando nuevamente en condiciones normales las barras de 220kV. Observaciones: - No es posible cerrar la llave tierra 53TL4T1 debido a restricciones descritas en el ARO_01.600-01; - Se encuentra en tramite el PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." para completar la OM 2023151; - Emitida SSA 202310079 para la seccionadora b3LI4; - Avisado Salinas - Preoperacion. Despacho de Carga - Gonzalez | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
113437 | OPU | 2023-06-20 09:18:00 | 2023-06-20 09:23:10 | Informado por Elias - AT60Hz sobre o fechamento da comporta 4 do Canal da Piracema. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | Canal da Piracema |  |  | Canal da Piracema | 0
113445 | OPU | 2023-06-20 09:50:00 | 2023-06-20 09:53:22 | Entrada da ATE 202305390 para "Rehacer layout del videowall debido a la entrada de la nuevas lineas LI-MD-VHA1, LI-MD-IZU1 y LI-MD-IZU2 para el RAS1 y RAS2. Será necesario realizar failover del SCADA". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PAINEL DE IMAGEM DINAMICA - VIDEO WALL |  |  | T091 | 1
113464 | OPU | 2023-06-20 09:59:00 | 2023-06-20 11:00:37 | Dentro da ATO 202305046 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz" foi manualizado o ponto referente ao HJ1 no SCADA. 10:16h - Normalizado o ponto referente ao HJ1 no SCADA. Informado Alisson - Despacho de Carga. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL JUSANTE HJ1 50 HZ EL.138,00 |  |  | T050 | 0
113448 | OPU | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 10:54:12 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (88.00%) para a condição Ótimo (91.80%) O motivo principal da transição de faixa foi a normalização dos alarmes referentes a isolação total do quadro QG-02 dentro da ATO 202305270. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
113446 | OPU | 2023-06-20 10:12:00 | 2023-06-20 10:15:02 | Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
113460 | OPU | 2023-06-20 10:34:00 | 2023-06-20 10:57:40 | Solicitada y autorizada OM 2023152, para maniobras de aislacion del PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." 10:05h - Bloqueadas seccionadoras 33TL4 y b3LI4, dando inicio al PD 20230121. 10:34h - Confirmado por el operador aterramiento local y colocado C.S; 10:34h - Completada OM 2023151 de la AI 20230017. Despacho de Carga - Gonzalez | Desligamentos de Urgência | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 |  |  | E020 | 1
113463 | OPU | 2023-06-20 10:47:00 | 2023-06-20 10:49:42 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 71km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
113465 | OPU | 2023-06-20 11:09:00 | 2023-06-20 11:13:24 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
113471 | OPU | 2023-06-20 12:15:00 | 2023-06-20 12:47:47 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Astorga - 9309 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113472 | OPU | 2023-06-20 13:00:00 | 2023-06-20 14:37:15 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:35 - Unidad 07. 14:30 - Unidad 9A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
113475 | OPU | 2023-06-20 14:07:00 | 2023-06-20 16:02:57 | Entrada da ATO 202305067 para "Inspeção termográfica no recinto do anel coletor. Unidade geradora em condições normais e com carga. Será solicitada autorização para operação antes de iniciar a inspeção". | Trabalhos Programados | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO |  |  | B012 | 0
113473 | OPU | 2023-06-20 15:00:00 | 2023-06-20 15:07:59 | Fuimos informados por Julio - OPUO.DT, que el referido ascensor se encuentra trabado en la elev. 127m, sin ocupantes en su interior. Emitida SSA 202310095. Avisado: Evandro - SMMA.DT. | Emergência | ELEVADOR E14 |  |  | N014 | 1
113474 | OPU | 2023-06-20 15:31:00 | 2023-06-20 15:32:49 | Informado por Elias - AT60Hz sobre manobras nas comportas do Canal da Piracema, ficando da seguinte maneira. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00 Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00 Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00 Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00 Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00 Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00 | Manobras Operacionais | Canal da Piracema |  |  | Canal da Piracema | 0
113478 | OPU | 2023-06-20 16:40:00 | 2023-06-20 17:10:52 | Baixa das seguites AT's: ATO 202305046 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas bajo HJ1 50 Hz"; ATO 202305048 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202305049 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202305051 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
113480 | OPU | 2023-06-20 17:03:00 | 2023-06-20 17:14:36 | Paralisada a ATE 202304750 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
113477 | OPU | 2023-06-20 17:06:00 | 2023-06-20 17:10:11 | Prorrogado o PD 20230121 para "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios". Motivo da Prorroga: AI 20230017 esta em andamento. Novo termino previsto: 20/06/23 18:30 hrs. Despacho de Carga - Alan. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
113479 | OPU | 2023-06-20 17:10:00 | 2023-06-20 17:10:48 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
113483 | OPU | 2023-06-20 18:05:00 | 2023-06-20 18:09:13 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management. Existe SSA 202309465. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 1
113494 | OPU | 2023-06-20 18:13:00 | 2023-06-20 19:53:04 | Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023150 para conclusión de trabajos de la AI 20230015 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2" 18:53 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023150, dando por concluido la AI 20230015. 18:58 - Cerrado el interruptor 43TL3, energizando la LI MD-IRY. Despacho de Carga - Bruno. | Normalização de Equipamentos | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 1
113486 | OPU | 2023-06-20 18:15:00 | 2023-06-20 18:39:29 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Rodrigo - 9305 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Villalba. Chefe da Brigada: Leal Mangrish (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Echeveria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113495 | OPU | 2023-06-20 19:06:00 | 2023-06-20 20:28:01 | Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023151 para conclusión de trabajos de la AI 20230017 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2" Observación: La orden de maniobra fue ejecutada de forma verbal por mantenimiento evolutivo del SES, posterior a la normalización del sistema SES será completado los datos de forma manual con el personal de informática. 19:07 - Retirado llave tierra local dentro de la ATE 202305507 y PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." 19:17 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023151, dando por concluido la AI 20230017. 19:22 - Cerrado el interruptor 43TL4, energizando la LI MD-PIH. Interruptor 83LI4 quedó abierto por la indisponibilidad de la seccionadora b3LI4, existe SSA 202310079. 19:24 - Solicitado por el despacho de carga, colocado el conjunto T04/R04 en serie con la LI MD-PIH, luego colocado el conjunto T03/R03 en paralelo con el sistema IPU/ANDE. Despacho de Carga - Bruno. SOTER - Julio. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
113496 | OPU | 2023-06-20 20:19:00 | 2023-06-20 20:36:18 | Baja del PD 20230121 "Colocar puesta a tierra provisorio para posibilitar atendimiento de la AI 20230017. Retirar al término de los servicios." Observación: PD encerrado en este horario debido debido al mantenimiento del sistema SES. Modificaciones/informaciones adicionales Realizado aterramiento temporal y posterior retiro una ves concluido el servicio. Despacho de carga - Bruno. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
113502 | OPU | 2023-06-20 21:00:00 | 2023-06-21 00:10:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 61km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
113498 | OPU | 2023-06-20 21:04:00 | 2023-06-20 21:05:00 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
113500 | OPU | 2023-06-20 22:08:00 | 2023-06-20 22:42:18 | Conferida las maniobras de aislación y normalización de los siguientes documentos: OM 2023154 referente a la AI 20230019 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2". OM 2023153 referente a la AI 20230020 "Lanzamiento de conductor futura LI 500kV MD-YZU 2". OM 2023155 referente al PD 20230123 "Verificar Falha Durante Manobra de Abertura da Chave Terra 53TL4T1 e Realizar a Instalação e Desinstalação do Aterramento Temporário da Linha Para Atender as Atividades da AI da Ande". OM 2023510 R1 para la interconexión ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
113504 | OPU | 2023-06-21 00:15:00 | 2023-06-21 00:50:26 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Lopez - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Vera y Torres. Jefe de Brigada: Marcelo (MD) y Jose (MI) Supervisor de ESAI: Wilson (MD) y Samudio(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113505 | OPU | 2023-06-21 00:30:00 | 2023-06-21 00:53:48 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.719,93MW para FURNAS y 1.469,24MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.675,92MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230119(P) [20/06/2023 08:00:00 às 21/06/2023 16:30:00] G055 - INTERRUPTOR 220 KV 83LI2 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230094(P) [19/06/2023 07:30:00 às 21/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar as Atividades de Conclusão na Estrutura Civil e Finalizar a Desmobilização do Cabo à óleo Posterior as Substitiução dos Condutores da Linha. PD 20230066(P) [12/06/2023 06:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] D036 - BAY DE LA U14 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230065(P) [12/06/2023 05:00:00 às 23/06/2023 16:30:00] B014 - UNIDAD GENERADORA 14 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora; AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,27m Jusante: 102,04m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U12, U13, U16, U17, U18, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113506 | OPU | 2023-06-21 02:06:00 | 2023-06-21 05:52:19 | Em relação ao PD 20230123 e as AIs 2023019 e 2023020, previstos para entrar às 06h de hoje, foi solicitado o seguinte procedimento, através de e-mail, ao Despacho de carga: Acordar com o DC-ANDE o início das manobras de isolação fora do período de passagem de turno, tendo em vista o item 3.1.9 da IOC_01.006-12; Minutos depois fomos informados pelo Despacho de carga - Torres de que o DC-ANDE aceitou iniciar as manobras de isolação após o término da passagem de turno. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
113507 | OPU | 2023-06-21 03:07:00 | 2023-06-21 03:07:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 65 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
113509 | OPU | 2023-06-21 03:57:00 | 2023-06-21 04:57:38 | Iniciadas manobras conforme OM 2023510, prevendo interligar o sistema Itaipu/ANDE/Yacyretá. 03:59 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto T03/R03 em série com a LI 220 kV MD-IRY, com seu religamento automático pelo disjuntor 43TL3; 04:00 - Alterada a posição da chave CS-ERIPU50 para a posição AUTOMÁTICO; 04:00 - Desativado o religamento automático da LI 500 kV MD-VHA 1; 04:21 - Verificado a interligação dos sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
113512 | OPU | 2023-06-21 04:04:00 | 2023-06-21 04:39:22 | Conforme 2023510 previendo realizar la interconexión del sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETA, realizada la conexión de los PSS de las unidades generadoras del sector 50Hz. 04:21h - Verificado que el sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETA se encuentra interconectado. Despacho de Carga - Vera. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
113515 | OPU | 2023-06-21 04:37:00 | 2023-06-21 04:47:42 | Solicitado por el Despacho de Carga la desconexión de los PSS de las unidades generadoras del sector 50Hz. 04:35h - Verificada la desinterconexión del sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETA. Despacho de Carga - Vera. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
113518 | OPU | 2023-06-21 04:41:00 | 2023-06-21 04:57:25 | Após a abertura da interligação dos sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá, efetuadas as seguintes manobras conforme OM 2023510: 04:41 - Alterada a posição da chave CS-ERIPU50 para a posição DESABILITADO; 04:41 - Ativado o religamento automático da LI 500 kV MD-VHA 1 através do disjuntor 84LI8; 04:41 - Fechados os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto T03/R03 em paralelo com os demais conjuntos; 04:42 - Passado o religamento automático da LI 220 kV MD-IRY para o disjuntor 83LI3. Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
113530 | OPU | 2023-06-21 05:50:00 | 2023-06-21 06:34:45 | Atendendo solicitação do Despacho de carga, iniciadas manobras de isolação conforme OM 2023153 da AI 2023020 para "Lanzamiento de conductor futura LI MD-YZU-2 500 kV." 05:50 - Verificado a linha sem carga; 05:53 - Abertos os disjuntores 43TL3 e 83LI3, desenergizando a linha; Verificado a ausência da chave do cadeado da seccionadora terra 53TL3T1. Providências tomadas: Será necessário cortar o cadeado. Solicitado o alicate de corte da CCR; 06:17 - Chegada do Operador na SEMD com o cortador de cadeado, dando continuidade às manobras de isolação. 06:19 - Abertas seccionadoras, fechada seccionadora terra, bloqueadas e colocados C.S., dando início a AI. Despacho de carga - Torres | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 1
113533 | OPU | 2023-06-21 06:15:00 | 2023-06-21 06:41:07 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Rubens- 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Noelia- 4812 Operador SEMD: Santos - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alison Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Omedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
113534 | OPU | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-06-21 07:16:52 | Solicitada y autorizada maniobras de aislación, conforme OM 2023155, del PD 20230123 "Verificar Falha Durante Manobra de Abertura da Chave Terra 53TL4T1 e Realizar a Instalação e Desinstalação do Aterramento Temporário da Linha Para Atender as Atividades da AI da Ande." 07:03h - Verificada línea en vacío; 07:08h - Abierto el interruptor 43TL4, desenergizando la línea; 07:14h - Bloqueadas seccionadoras 33TL4 y b3LI4, dando inicio al PD 20230123. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 0
122279 | OPU | 2023-09-20 05:11:00 | 2023-09-20 08:39:52 | Verificado la actuación intermitente de las alarmas referentes a la UTR504-1, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado pérdida de información de los valores analógicos del punto 1 al 29 provenientes de la referida UTR; Enviado operador al local, sin constatar anormalidades aparentes; Emitida SSA 202315421 (U); Será avisado a Pre - operación en horario comercial. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 |  | UTR UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR 20/09/2023 05:11:09 UTR UTR 504-1 COMM D20A 1 NC NORMAL RTN 20/09/2023 05:11:12 | A004 | 1
122315 | OPU | 2023-09-20 07:04:00 | 2023-09-20 12:08:02 | Dentro de la ATE 202308176 para "Instalar manijas en la parte posterior de los cubículos del panel conforme parecer técnico. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio. Cumplir con IS/NR-10." Maniobras Operacionales: Transformador TD-04 desenergizado; Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | QUADRO QP-04 |  |  | K013 | 0
122283 | OPU | 2023-09-20 07:25:00 | 2023-09-20 07:54:15 | Entrada de la ATE 202308176 para "Instalar manijas en la parte posterior de los cubículos del panel conforme parecer técnico. Necesario barra aislada durante el periodo de la mañana para la ejecución del servicio. Cumplir con IS/NR-10." Observacion: - Desenergizacion total del QP-04 en el período de la mañana. - UMCC.11, 13, 15, 17 e 18A Quedaran sim fuente externa durante la desenergizacion del tablero. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 0
122287 | OPU | 2023-09-20 07:35:00 | 2023-09-20 08:05:16 | Informado pelo operador Mendoza que o elevador esta parado na elevação 122m sem aceitar comando. Avisado Marcos Martins - SMMA.DT | Informações Gerais | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
122288 | OPU | 2023-09-20 07:35:00 | 2023-09-20 08:08:24 | Avisado Geson / Pré-Operação sobre a emissão da SSA 202315421. | Informações Gerais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 |  |  | A004 | 1
122289 | OPU | 2023-09-20 07:48:00 | 2023-09-20 08:11:52 | Reinicio de la ATE 202308113 para "Realizar procedim. Previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas: 1-Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.Debido al asentamiento de las resinas;4-Necesario UG en carga durante todo el servicio" Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B014 | 0
122284 | OPU | 2023-09-20 07:57:00 | 2023-09-20 08:00:12 | Reinicio da ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B. Obs.: Necessário acompanhamento ou liberação de Furnas." Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 11 e 12 |  |  | G073 | 0
122292 | OPU | 2023-09-20 08:10:00 | 2023-09-20 08:45:34 | Entrada de las AT´s: ATE 202308184 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" ATE 202308189 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min" ATE 202308188 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3.Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.) ATE 202308180 "Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60;Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min) Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
122296 | OPU | 2023-09-20 08:16:00 | 2023-09-20 08:41:33 | Entrada da AT 202308306 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR", con rearme. Verificadas informaciones analogicas provenientes de esta UTR inválidas (puntos 01 al 29)." | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 |  |  | A004 | 0
122295 | OPU | 2023-09-20 08:35:00 | 2023-09-20 08:44:09 | Informado por Marcos Martins - SMMA.DT que o elevador está normalizado. | Informações Gerais | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
122297 | OPU | 2023-09-20 08:48:00 | 2023-09-20 08:51:03 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:35 - Unidad 05 Unidades 60Hz: 08:13 - Unidad 12; 08:26 - Unidad 16; 08:36 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
122301 | OPU | 2023-09-20 09:24:00 | 2023-09-20 10:02:00 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122300 | OPU | 2023-09-20 09:29:00 | 2023-09-20 10:13:24 | Dentro de la ATE 202308184 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" UTR610 conmutada para OUT; 10:04 - UTR610 conmutada para IN. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 |  |  | B010 | 1
122298 | OPU | 2023-09-20 10:20:00 | 2023-09-20 10:33:08 | Dentro de la ATE 202307728 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observación:- Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura." Realizado en las Unidades 12, 13 y 15. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
122305 | OPU | 2023-09-20 10:28:00 | 2023-09-20 10:57:37 | Dentro de la ATE 202308189 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min" UTR614 conmutada para OUT; 10:54 - UTR614 conmutada para IN. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 |  |  | B014 | 1
122304 | OPU | 2023-09-20 10:40:00 | 2023-09-20 11:05:38 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
122318 | OPU | 2023-09-20 11:00:00 | 2023-09-20 12:22:27 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122309 | OPU | 2023-09-20 11:03:00 | 2023-09-20 11:50:35 | Dentro de la ATE 202308188 "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3.Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.) UTR616 conmutada para OUT; 11:37 - UTR616 conmutada para IN. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 |  |  | B016 | 1
122314 | OPU | 2023-09-20 11:40:00 | 2023-09-20 12:00:35 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização conforme OM 2023239 referente ao PD 20230187 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". 11:39 - Desbloqueado e retirado o C.S. das secionadoras conforme OM 2023239, dando baixa ao PD 20230187. 11:42 - Fechado disjuntor 03T01. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 03T01 DA SEMD |  |  | G050 | 1
122321 | OPU | 2023-09-20 11:54:00 | 2023-09-20 12:28:33 | Paralizada ATE 202308180 para "Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60;Nota: Coordinar actividades con MEG2.Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 |  |  | B018 | 0
122320 | OPU | 2023-09-20 11:57:00 | 2023-09-20 12:26:48 | Paralizada ATE 202308189 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 |  |  | B014 | 0
122316 | OPU | 2023-09-20 12:02:00 | 2023-09-20 12:21:20 | Encerrada la ATE 202308184 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 |  |  | B010 | 1
122316 | OPU | 2023-09-20 12:02:00 | 2023-09-20 12:21:20 | Encerrada la ATE 202308184 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U10 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 |  |  | B010 | 1
122317 | OPU | 2023-09-20 12:02:00 | 2023-09-20 12:24:46 | Encerrada la ATE 202308188 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3. Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 |  |  | B016 | 1
122317 | OPU | 2023-09-20 12:02:00 | 2023-09-20 12:24:46 | Encerrada la ATE 202308188 para "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEG3. Necesario pasar U16 a convencional para descarga de configuración de UTR (aprox 15 min.)" Modificaciones/Informaciones adicionales: Foram conectados os pontos conforme anexo da SSA e configurada a UTR, realizado testes em conjunto com a MEG2 e os pontos chegaram corretamente na UTR. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 |  |  | B016 | 1
122325 | OPU | 2023-09-20 12:15:00 | 2023-09-20 13:14:00 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson. Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122326 | OPU | 2023-09-20 12:45:00 | 2023-09-20 13:10:26 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 12:48 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:51 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 12:54 - Unidad en carga. 13:05 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arevalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
122328 | OPU | 2023-09-20 13:23:00 | 2023-09-20 13:51:03 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 13:19 - Unidad 12; | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122339 | OPU | 2023-09-20 14:12:00 | 2023-09-20 16:50:25 | Reinicio de la ATE 202308180 referente a " Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" A fin de atender a los trabajos mencionados anteriormente: 15:18 - UTR618 para OUT; 15:46 - UTR618 Colocada en Servicio. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 |  |  | B018 | 1
122329 | OPU | 2023-09-20 14:27:00 | 2023-09-20 15:16:27 | Verificado accionamiento de las alarmas, sin rearme: "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" Providencias tomadas: Realizada inspección en el tablero FIP-02 sin encontrar anormalidades aparentes; Al momento del accionamiento de las alarmas, ocurrió también accionamiento de varias protecciones referentes a la LT VHA1 conforme anexo; Se encontraba en ejecución la ATE 202308002 "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS Colombia/RIEDER en las actividades detalladas en documento adjunto de la SSA, de manera a resolver los pendientes levantados durante el TAC de la Ampliación del Patio 500kV SEMD."; Entrado en contacto con el responsable del trabajo, el cual manifestó que solamente las alarmas referentes a la LT VHA1 se debe a su intervención; Informado al Despacho de Carga - Arévalos. | Alarmes | ESQUEMA CONTROLE ANTE CONTINGENCIAS SISTEMA ANDE-ECCANDE |  | SEMD_500 VHA1 51A TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 20/09/2023 14:29:23 SEMD_500 VHA1 51A TRIP NC REARM 2RAL16 RED670 RTN 20/09/2023 14:29:39 SEMD_500 VHA1 51NP PARTIDA NC ACTUAD 2RPL16 RED670 20/09/2023 14:26:00 SEMD_500 VHA1 51NP PARTIDA NC REARM 2RPL16 RED670 RTN 20/09/2023 14:26:12 SEMD_500 VHA1 51NP TRIP NC ACTUAD 2RPL16 RED670 20/09/2023 14:26:05 SEMD_500 VHA1 51NP TRIP NC REARM 2RPL16 RED670 RTN 20/09/2023 14:26:12 SEMD_500 VHA1 PA ENVIO TDD NC ACTUAD 2RAL16 RED670 20/09/2023 14:30:44 SEMD_500 VHA1 PA ENVIO TDD NC REARM 2RAL16 RED670 RTN 20/09/2023 14:30:53 | G076 | 1
122330 | OPU | 2023-09-20 14:55:00 | 2023-09-20 15:18:16 | En este horario verificado rearme de las alarmas citadas en el ítem principal. Informado al Despacho de Carga - Arévalos. | Alarmes | ESQUEMA CONTROLE ANTE CONTINGENCIAS SISTEMA ANDE-ECCANDE |  |  | G076 | 1
122332 | OPU | 2023-09-20 15:13:00 | 2023-09-20 15:34:16 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. E1/E2 EL.214 (N2-M1.12) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Providencias tomadas: Enviado operador al local; Constatada presencia de trabajadores de la firma PROTEK realizando trabajos proximos al detector y confirmando que el accionamiento se debio a dicho motivo; Realizado rearme con suceso; Avisado Maciel - Bomberos. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
122336 | OPU | 2023-09-20 15:19:00 | 2023-09-20 15:34:36 | Entrada de la ATE 202308040 "Relacionado a los trabajos de resolución de pendientes de ampliación del patio de 500kV de la SEMD en conjunto con la contratista RIEDER/SIEMENS, solicitamos para realizar los ensayos pertinentes maniobras de los siguientes equipos: - Interruptor 44L78 y su seccionadora adyacente 34L78." Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 1
122340 | OPU | 2023-09-20 16:00:00 | 2023-09-20 16:00:54 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 28km y cargando. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
122351 | OPU | 2023-09-20 16:15:00 | 2023-09-20 16:36:35 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 16:16 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:19 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 16:22 - Unidad en carga. 16:31 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
122354 | OPU | 2023-09-20 16:38:00 | 2023-09-20 17:22:24 | Prorroga de la ATE 202308189 referente a " Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min." Nuevo termino previsto: 21/09/2023 a las 17:00h. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 |  |  | B014 | 1
122359 | OPU | 2023-09-20 17:01:00 | 2023-09-20 17:28:35 | Paralizada la ATE 202308189 referente a "Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesario pasar U14 a convencional para descarga de configuración de UTR - aprox 15 min. " Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 |  |  | B014 | 0
122353 | OPU | 2023-09-20 17:02:00 | 2023-09-20 17:35:43 | Baja de la ATE 202308180 referente a " Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. Nota: Coordinar actividades con MEG2. Necesaria descargar configuración UTR - Necesario pasar U18 a convencional para la configuración de UTR (aprox 15 min)" Modificaciones, informaciones adicionales: "Conectado los puntos según anexo SSA y configurado UTR, se realizaron pruebas en conjunto con MEG2 y los puntos llegaron correctamente a la UTR. Equipo normalizado y liberado para operación.". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 |  |  | B018 | 1
122356 | OPU | 2023-09-20 17:03:00 | 2023-09-20 17:05:01 | Paralizada la ATE 202307797 para "Calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A E M16B." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 11 e 12 |  |  | G073 | 0
122364 | OPU | 2023-09-20 18:15:00 | 2023-09-20 19:22:54 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto- 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Marcos - 4781 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Joao Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122396 | OPU | 2023-09-20 19:25:00 | 2023-09-21 01:15:22 | Baixa da AT 202308306 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR", con rearme. Verificadas informaciones analogicas provenientes de esta UTR inválidas (puntos 01 al 29)." Modificações/informações adicionais: Foi subtituído o módulo WESDAC D20A Slot 1 por sobressalente. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 |  |  | A004 | 1
122368 | OPU | 2023-09-20 20:42:00 | 2023-09-20 23:37:58 | Verificado accionamiento de las siguientes alarmas en el SCC: "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" Providencias tomadas: Realizada inspección en panel FIP02 sin encontrar anormalidades; Verificado en la pantalla del SCC puntos inválidos referentes a la comunicación del ECCANDE con "PIH - VHA1 - ACY 1/2", conforme anexo; Emtidas SSA 202315678 y SSA 202315679; Avisado SMME.DT - Rony García; Posteriormente entró en contacto con la SEMD el Sr. Alejandro López - SMME.DT, informando que el problema será verificado en conjunto con la interligada ANDE. Despacho de Carga - João. | Alarmes | ESQUEMA CONTROLE ANTE CONTINGENCIAS SISTEMA ANDE-ECCANDE |  |  | G076 | 1
122369 | OPU | 2023-09-20 21:28:00 | 2023-09-20 21:51:06 | Solicitado por el despacho de carga, realizar maniobras para adecuar las condiciones de la SEMD debido a la abertura de la interconexión IPU/ANDE/YAC.: 21:26h - Desconectados los PSS de las unidades generadoras 50Hz; 21:30h - Llave CS-ERIPU 50 para la posición Deshabilitado; 21:34h - Habilitado recierre automático de la Línea LI-MD-VHA-1; 21:35h - Cerrados los interruptores 03T03 y 83LI3 colocando en pralelo el T03/R03. Habilitado recierre autómatico de la LI-MD-IRY-220kV vía 83LI3. Despacho de carga - João. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
122389 | OPU | 2023-09-20 21:30:00 | 2023-09-21 00:10:04 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122387 | OPU | 2023-09-20 23:40:00 | 2023-09-20 23:44:55 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:32 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:40 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
122392 | OPU | 2023-09-21 00:15:00 | 2023-09-21 01:32:57 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122395 | OPU | 2023-09-21 00:30:00 | 2023-09-21 00:45:22 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.415,69MW para FURNAS y 2.497,40MW para ANDE, distribuída entre las unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Unidad 01 parada para mantenimiento preventivo PD 20230132. Generación del sector 60Hz con 4.139,12MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230183(P) [18/09/2023 08:00:00 às 21/09/2023 16:30:00] C049 - INTERRUPTOR 500 KV 85L04 - GIS 50HZ Realizar Modificações no Painel de Controle Relativos a Comunicação PLC do Sistema SMG dos Compartimentos Associados ao Vão. PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DE LA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDAD GENERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Niveles hidrológicos: Montante: 219,64m Jusante: 103,07m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U18A, U11, U10, U15, U12, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
122399 | OPU | 2023-09-21 01:30:00 | 2023-09-21 03:06:57 | Realizada conferencia de la OM 2023240 referente al PD 20230195 "Realizar actividades de solución de pendencias en el sistema de control integrado referente a la LI-MD-IZU 2." Inicio previsto: 21/09/2023 07:30Hs; Término previsto: 21/09/2023 15:30Hs. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 0
122398 | OPU | 2023-09-21 02:26:00 | 2023-09-21 03:49:19 | Durante inspeções de rotina, verificado no sistema SCADA que na unidade 04 os valores analógicos refentes a UTR 504.1 apresentam valores inferiores comparados às demais unidades, conforme anexo. Providências tomadas: Verificado no convencional que os valores estão compatíveis com as demais unidades; Realizado SCAN na UTR 504.1, sem sucesso; Verificado no SES baixa da AT 202308306; Existe SSA 202315421, em execução; Será avisado responsável em horário comercial. | Inspeções de Rotina | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
122400 | OPU | 2023-09-21 03:07:00 | 2023-09-21 03:07:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 62 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
122406 | OPU | 2023-09-21 04:05:00 | 2023-09-21 06:06:02 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 0
122403 | OPU | 2023-09-21 05:15:00 | 2023-09-21 05:24:40 | Interconectado el cuadro QP-04 vía QP-03, para atender trabajos de la ATE 202308036 (TD-04 en vacío). | Manobras Operacionais | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 1
122405 | OPU | 2023-09-21 05:33:00 | 2023-09-21 06:06:26 | Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências Tomadas: Enviado operador ao local; Verificado relé de subtensão de entrada apagado; Emitida a SSA 202315682 (P). | Alarmes | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CC QN-04 CONDICION NC ANOR QN-04 DIV.25047 21/09/2023 05:33:00 | L010 | 1
122409 | OPU | 2023-09-21 06:49:00 | 2023-09-21 06:58:50 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Thiago - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: * Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 * Operador Siqueira se ausentó al local de trabajo por problemas de carácter personal. Despacho de Carga: Casafú, Bruno y Douglas. Jefe de Brigada: José (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128549 | OPU | 2023-11-20 14:22:00 | 2023-11-21 07:30:00 | Dentro de los trabajos de las ATE 202309220 y ATE 202309221 aisladas las compuertas 05 y 06. Obs: Compuertas 07 y 08 ya se encuentran aisladas. Canaleta central impedida. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
128620 | OPU | 2023-11-21 07:06:00 | 2023-11-21 07:17:07 | Accionaron de manera intermitente alarmas referentes al 2S-FIP02 con posterior rearme conforme anexo. Ya existe SSA 202210063. | Trabalhos Programados | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 |  | SEMD_500 ECE_50 SWITCH SWT-PA FALLA INTERNA (2S-FIP02) NC ACTUAD FIP-02 SWT-PA 21/11/2023 07:06:18 SEMD_500 ECE_50 SWITCH SWT-PP FALLA INTERNA (2S-FIP02) NC ACTUAD FIP-02 SWT-PP 21/11/2023 07:03:36 | G073 | 1
128629 | OPU | 2023-11-21 07:06:00 | 2023-11-21 08:06:40 | Verificado acionamento dos alarmes em anexo: Providências tomadas: Verificado na tela "RTU Management" que o canal primário da UTR ECCANDE encontra-se em UNAVAIL; CAG/CAT 50Hz comutado unidades para o MANUAL; Emitida SSA 202318987. Posteriormente verificado a normalização da UTR ECCANDE e seletadas as unidades 50Hz para AUTO CAG/CAT. Despacho de carga - Alan. | Alarmes | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 21/11/2023 07:04:10 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 21/11/2023 07:06:06 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 21/11/2023 07:06:07 ECCANDE SISTEMA INTERCONECTADO RDV Primary source is not the active source B 21/11/2023 07:04:10 SEMD_500 ECE_50 SWITCH SWT-PP FALLA INTERNA (2S-FIP02) NC ACTUAD FIP-02 SWT-PP 21/11/2023 07:03:36 SF6_50 ECE_50-P IED GOOSE FALLA NC ACTUAD FIPPCG REC670 21/11/2023 07:03:38 UTR ECCANDE - Em/en Estado Marginal 21/11/2023 07:06:07 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 21/11/2023 07:04:10 UTR ECCANDE Retorno Estado Normal RTN 21/11/2023 07:06:11 | T075 | 1
128644 | OPU | 2023-11-21 07:12:00 | 2023-11-21 08:52:38 | Entrada da ATO 202309902 para "Conectar el cable H6X0627al disyuntor 521-05 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E. | Trabalhos Programados | QUADRO QI-04 |  |  | K034 | 0
128645 | OPU | 2023-11-21 07:12:00 | 2023-11-21 08:54:05 | Entrada da ATO 202309903 para "Conectar el cable H6R0115 al disyuntor 52-107 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E". | Trabalhos Programados | QUADRO KY-02 |  |  | K037 | 0
128630 | OPU | 2023-11-21 07:13:00 | 2023-11-21 07:47:43 | Entrada da ATO 202309866 para "Realizar as seguintes atividades: - Efetuar inspeção, ensaios, reaperto e limpeza nos disjuntores 13,8KV posições 52-A/C/A1 ao A5, B1/B2/B5, e no barramento A, verificando o correto funcionamento e sinalização no sistema SCADA conforme PIC 4A; - Instalar caixas com lacres na régua de bornes XA do cubículos A4 conforme SSA 202317430; Cumprir com IS/NR-10". | Trabalhos Programados | CENTRAL DE DISTRIBUICAO EM MEDIA TENSAO 13,8 KV - 60 HZ |  |  | K010 | 0
128631 | OPU | 2023-11-21 07:44:00 | 2023-11-21 07:55:09 | Entrada da ATE 202309378 para "Apoio a MEG2 no rompimento de lacres dos cubículos A4, B3 e B4 (circuitos de medição de faturamento da LI 13,8KV IPU FOZ, CASA DE BOMBAS 1 e 2) para possibilitar: -instalação de caixas para colocação de lacres no agrupamento da junção dos enrolamentos secundários do TIs, conforme protótipo nas SSAs 202011293A/B; - retirada da flex-test e medidores não utilizados nos cubículos A4 e B3. Obs.: - necessário acompanhamento ou liberação de Furnas; - mais detalhes nas SSAs 202308750 e 202209662.". Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | QUADRO CD-01 |  |  | K010 | 0
128638 | OPU | 2023-11-21 07:46:00 | 2023-11-21 08:24:20 | Entrada da ATE 202309848 para "Efetuar a substituição preventivamente das válvulas de entrada de água bruta do GD01 e GD02, pelas válvulas adquiridas através da SMDTC-1350, afim de modernizar e padronizar as válvulas de entrada". 07:58 - Informados por Fusano - AT50, que GD01 e GD02 ficarão impedidos até as 16:30. Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA BRUTA PARA RESFRIAMENTO-GD01/GD02 |  |  | J007 | 1
128646 | OPU | 2023-11-21 08:05:00 | 2023-11-21 08:56:40 | Entrada da ATO 202309888 para "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI conforme culminación de la migración gradual de cada lazo al nuevo tablero. En adjunto la guia para el comisionamiento de los lazos. Los diseños se encuentran referenciados en el punto 1.1.1 del documento". | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
128639 | OPU | 2023-11-21 08:11:00 | 2023-11-21 08:34:09 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 08:12 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:15 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 08:18 - Unidade em carga. 08:29 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Allan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
128643 | OPU | 2023-11-21 08:32:00 | 2023-11-21 08:49:59 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 08:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:37 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 08:40 - Unidade em carga. 08:48 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Allan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
128647 | OPU | 2023-11-21 08:56:00 | 2023-11-21 09:16:05 | Entrada de la ATO 202309898 para "Colecta de aceite aislante del TRB 02 para análisis de cromatografía." | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV |  |  | G099 | 0
128664 | OPU | 2023-11-21 09:30:00 | 2023-11-21 11:26:36 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
128655 | OPU | 2023-11-21 10:47:00 | 2023-11-21 10:49:14 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-099A | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 0
128661 | OPU | 2023-11-21 11:06:00 | 2023-11-21 11:12:16 | Efetuado giro semanal do GDV-01, conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. Observação: O GDV-02 encontra-se indisponivel (AT 202308416). | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
128667 | OPU | 2023-11-21 12:15:00 | 2023-11-21 13:22:24 | 3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Días - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128707 | OPU | 2023-11-21 13:40:00 | 2023-11-21 17:56:24 | Entrada de la AT 202310013 para "VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 72A NO ACEPTO COMANDO DE CIERRE." | Trabalhos Urgentes | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-07 |  |  | L004 | 0
128671 | OPU | 2023-11-21 13:42:00 | 2023-11-21 17:04:08 | Verificado o acionamento dos alarmes listados em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificada a mudança de controle da excitação para o CANAL MANUAL; Enviado operador ao local para verificações; Encontrados os seguintes alarmes no anunciador EC-04: "FALTA TENS M, AN, AP1, AP2, P1, P2 (bandeirola 26)" "TRANSF P/ CONTR MAN P/DEFECTO (bandeirola 29)" "FALTA TENS AUXILIAR AP1, AP2 (bandeirola 32)"; Encontrados módulos A01U17 e A01U20 com leds apagados e disjuntores de alimentação fechados; Emitida SSA 202319033 (U); Avisado Despacho de Carga - González; Confirmado PSS da UN-04 desconectado. 14:06: Coordenado com o Despacho de Carga a UG em manual no CAG. Passado o comando da UG para convencional e iniciada a redução da geração para 400MW e corrente de excitação 2395A, conforme IOPI022-25. Avisado: Pré-Operação: Elton. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  | U04 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-04 K100 21/11/2023 13:42:26 U04 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-04 A4/U13/K1 21/11/2023 13:42:26 U04 EXCITACION TRANSFER PARA CONTROL MANUAL NC FALLA EC-04 K2 21/11/2023 13:42:26 | A004 | 1
128674 | OPU | 2023-11-21 14:58:00 | 2023-11-21 15:00:40 | Baja de la ATO 202309898 para "Colecta de aceite aislante del TRB 02 para análisis de cromatografía." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV |  |  | G099 | 0
128679 | OPU | 2023-11-21 15:08:00 | 2023-11-21 15:33:44 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023297, referente ao PD 20230226 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma sin rearme "EXCITACION TENSION M-AP1-AP2-P1-P2"". 15:10h - Início da redução de carga. 15:13h - Acionado comando de parada da unidade. 15:21h - Unidade parada. 15:23h - Bloqueada a seccionadora 95U04 e colocados os C.S., conforme OM 2023297, dando inicio ao PD 20230226. Término previsto: 21/11/23 às 16:00. Despacho de Carga - González. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
128680 | OPU | 2023-11-21 15:13:00 | 2023-11-21 16:18:08 | Informados por Despacho de Carga - González que las unidades del sector pasan a operar en modo "Regulación liberada", conforme IOPI022-25. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
128682 | OPU | 2023-11-21 15:26:00 | 2023-11-21 15:39:26 | Verificado que a unidade passou para MANUAL no CAG/CAT, após sucessivos comandos de potência; 15:34h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
128683 | OPU | 2023-11-21 15:38:00 | 2023-11-21 15:43:05 | Informado por AT50 - Fusano que estão disponíveis os geradores diesel de emergência GD01 e GD02, dentro dos trabalhos da ATE 202309848 para "Efetuar a substituição preventivamente das válvulas de entrada de água bruta do GD01 e GD02, pelas válvulas adquiridas através da SMDTC-1350, afim de modernizar e padronizar as válvulas de entrada". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA BRUTA PARA RESFRIAMENTO-GD01/GD02 |  |  | J007 | 1
128684 | OPU | 2023-11-21 15:42:00 | 2023-11-21 16:17:42 | Informado por Despacho de Carga - González que las unidades del sector ya se encuentran operando con regulación normalizada en el CAG 50HZ, conforme IOPI022-25. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
128695 | OPU | 2023-11-21 15:47:00 | 2023-11-21 16:20:02 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado que en el tablero QU-03 se encuentra disparado el interruptor 63QF1 referente a la bomba de Pre-Circulación de Agua de Enfriamiento de las Camisas conforme anexo; Emitida SSA 202319045 (P). | Alarmes | QUADRO DE SERVICOS AUXILIARES CA QU-03 - GD03 |  | SSAA_60 GER_DIESEL_3 DISJ SAIDA ABERTO OU CCM PROTECAO NC ATUADO QU-03 102K2K3 21/11/2023 15:47:52 | K005 | 1
128699 | OPU | 2023-11-21 16:21:00 | 2023-11-21 23:31:48 | Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização, conforme OM 2023297 referente ao PD 20230226 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma sin rearme "EXCITACION TENSION M-AP1-AP2-P1-P2""; 16:23 - Retirados os C.S e desbloqueada a seccionadora 95U04 encerrando o PD 20230226; Modificações/informações adicionais: Verificado módulo UN0031 con defecto ocasionando sobrecarga en ambas fuentes de alimentación; Obs. da Operação: Foi substituído o módulo que provocava subtensão nas fontes A01U17 e A01U20. 16:27 - Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade; 16:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%; 16:32 - Fechado disjuntor 85U04, sincronizando a unidade com o sistema; 16:34 - Unidade em carga; 16:42 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
128706 | OPU | 2023-11-21 16:30:00 | 2023-11-21 17:54:42 | Baja de la AT 202309902 para "Conectar el cable H6X0627al disyuntor 521-05 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E." Modificaciones/informaciones adicionales: Conectado el cable H6X0627 al disyuntor 521-05, conforme solicitado. Disyuntor permaneceu abierto. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE ILUMINACAO QI-04 |  |  | K034 | 0
128703 | OPU | 2023-11-21 16:39:00 | 2023-11-21 16:52:09 | Baja de la ATE 202309848 para "Efetuar a substituição preventivamente das válvulas de entrada de água bruta do GD01 e GD02, pelas válvulas adquiridas através da SMDTC-1350, afim de modernizar e padronizar as válvulas de entrada." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a substituição dos dois corpos de valvulas de entrada de agua bruta dos GD's de 50Hz. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA BRUTA PARA RESFRIAMENTO-GD01/GD02 |  |  | J007 | 1
128708 | OPU | 2023-11-21 16:47:00 | 2023-11-21 17:57:37 | Baja de la AT 202310013 para "VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 72A NO ACEPTO COMANDO DE CIERRE." Modificaciones/informaciones adicionales: Encontrado eixo de abertura do disjuntor fora de posição impossibilitando seu fechamento. Realizado ajuste e lubrificação no eixo, e ensaios de abertura/fechamento (elétrico e mecânico) no disjuntor constatando seu correto funcionamento. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-07 |  |  | L004 | 0
128712 | OPU | 2023-11-21 18:15:00 | 2023-11-21 18:47:53 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Avalos - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Berg - 9298 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Douglas Jefe de Brigada: Uber (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128714 | OPU | 2023-11-21 19:12:00 | 2023-11-21 20:33:33 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando falla en el intercambiador número 3 de la fase S. Observación: Circuito N1 fase S con falla - SSA 202319050 . Informado Despacho de Carga - Jorge, que conforme IOPI040-19 el transformador de la unidad se encuentra limitado​​​. Avisado Carlos Cardozo SMMT.DT. Emitida SSA 202319068 (U). Emitida ATE 202310041 . | Alarmes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-04 FASE S |  | U04 TU CIRC AGUA FASE S NC FALLA KT-04 K91BaK94B 21/11/2023 19:10:07 | A004 | 1
128716 | OPU | 2023-11-21 20:18:00 | 2023-11-21 21:53:02 | Entrada de la ATE 202310041 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay accionamiento de alarma "TU CIRC AGUA FASE S" sin rearme. Obs: intercambiador N1 con falla conforme SSA 202319050." Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Urgentes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-04 FASE S |  |  | A004 | 1
128722 | OPU | 2023-11-21 21:04:00 | 2023-11-21 21:48:56 | Baja de la ATE 202310041 para "Verificar y solucionar motivo por el cual hay accionamiento de alarma "TU CIRC AGUA FASE S" sin rearme. Obs: intercambiador N1 con falla conforme SSA 202319050." Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado circuito, realizado ajuste del fluxómetro de agua de los intercambiadores N1 y N3. Realizado ajuste del bloque temporizado K61A. Dejado N1 como reserva y en condiciones normales para la operación Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Urgentes | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-04 FASE S |  |  | A004 | 1
128723 | OPU | 2023-11-22 00:15:00 | 2023-11-22 02:33:11 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9777 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128727 | OPU | 2023-11-22 00:30:00 | 2023-11-22 01:04:48 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.805,34MW para FURNAS y 3.135,21MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 6.087,40MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230224(P) [20/11/2023 08:00:00 às 22/11/2023 16:30:00] F021 - LINEA INTERCON. SUBTERRANEA 13,8kV LI-13,8kV-60Hz IPU-FI Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha e em Componentes do Quadro CD.01. PD 20230216(P) [20/11/2023 06:00:00 às 22/11/2023 16:30:00] G044 - AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 Concluir Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T05/R05. PD 20230192(P) [13/11/2023 06:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] C033 - BAY DE LA U02 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230191(P) [13/11/2023 05:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] A002 - UNIDAD GENERADORA 02 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição de Lonas de Freio e Lixamento da Pista de Frenagem; Substitução do Painel CTM-02 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2023058 (FURNAS) [20/11/2023 07:30:00 às 22/11/2023 17:00:00] F021 - LINEA INTERCON. SUBTERRANEA 13,8kV LI-13,8kV-60Hz IPU-FI - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 106,86m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U16, U17, U14, U15, U12, U13, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128744 | OPU | 2023-11-22 06:15:00 | 2023-11-22 06:51:27 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Noélia - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arévalos Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131338 | OPU | 2023-12-22 06:15:00 | 2023-12-22 08:49:50 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Vazquez - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Casafu y Alan. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131339 | OPU | 2023-12-22 07:06:00 | 2023-12-22 07:08:08 | Informado a Pre operación - Cortonezi, sobre la emisión de la SSA 202320488 "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado." | Informações Gerais | QUADRO PRINCIPAL DE ILUMINACAO QI-02 |  |  | J035 | 0
131342 | OPU | 2023-12-22 07:23:00 | 2023-12-22 07:47:42 | Solicitado e autorizado a OM 2023321 para as manobras de isolação referente ao PD 20230238 para “Efetuar a Impermeabilização e a Concretagem do Piso na Chegada da LT-66KV-50HZ-MD-IPU na Elevação 144.” 07:25h – aberto disjuntor 42TB1, desenergizando o transformador TB-01; 07:26h – aberto disjuntor 02L01, desenergizando a LT-66kV MD-IPU; 07:44h – abertas e bloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023321, dando inicio ao PD 20230238. Despacho de Carga – Alan. | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
131343 | OPU | 2023-12-22 07:38:00 | 2023-12-22 08:32:40 | Entrada da ATO 202310674 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado. Cumprir IS/NR-10." | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA |  |  | J035 | 1
131344 | OPU | 2023-12-22 07:49:00 | 2023-12-22 08:43:18 | Entrada de la ATO 202310667 "Substituir conversor 125Vcc/48Vcc "001CE" o qual se encontra com ventilador interno inoperante. Obs: Necessário UG sem carga durante a execução do trabalho, com liberação imediata." | Trabalhos Programados | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 |  |  | B020 | 1
131345 | OPU | 2023-12-22 09:13:00 | 2023-12-22 09:15:41 | Informado por Cleber - AT50, que dentro dos trabalhaos da AT 202310057, foi realizado a recarga de 06 litros de óleo do mancal guia inferior, ficando o nível em 302mm com temperatura de 60°C. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
131351 | OPU | 2023-12-22 09:48:00 | 2023-12-22 10:55:01 | Informado por AT60 - Sanguina: ATO 202310060 fue cargado aceite en el CGT de las unidades generadoras conforme: UG LITROS MEDIDA (mm) TEMPERATURA (c) U12 8 299 56 U13 30 310 57 ATO 202310062 ejecutado las siguientes maniobras: Filtro Hidrociclón U15: selectado filtro N2 como principal. Filtro Hidrociclón U17: selectado filtro N1 como principal. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
131354 | OPU | 2023-12-22 10:52:00 | 2023-12-22 10:54:15 | Baja de la ATO 202310667 "Substituir conversor 125Vcc/48Vcc "001CE" o qual se encontra com ventilador interno inoperante. Obs: Necessário UG sem carga durante a execução do trabalho, com liberação imediata." Modificaciones/informaciones adicionales Substituido conversor 125Vcc/48Vcc "001CE". | Trabalhos Programados | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 |  |  | B020 | 1
131355 | OPU | 2023-12-22 11:24:00 | 2023-12-22 11:27:09 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R04 impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Alan. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 1
131360 | OPU | 2023-12-22 11:49:00 | 2023-12-22 11:53:07 | Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en el regulador R04 habiltando maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Alan. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 1
131364 | OPU | 2023-12-22 12:15:00 | 2023-12-22 12:45:39 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Gallardo - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Alan y Casafu Jefe de Brigada: Erin (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131366 | OPU | 2023-12-22 12:57:00 | 2023-12-22 13:16:14 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R04 impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Selectado Conmutador de Tap en Individual. Despacho de carga - Alan | Informações Gerais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 1
131368 | OPU | 2023-12-22 13:57:00 | 2023-12-22 14:05:54 | Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en el regulador R04, habilitando la maniobra de TAP conforme IOPI020-30. Selectado Conmutador de Tap en Subordinado. Despacho de carga - Alan | Informações Gerais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 1
131370 | OPU | 2023-12-22 14:00:00 | 2023-12-22 16:19:15 | Fuimos Informados por el Sr. Cesar Quiñonez, que el elevador E04 se encuentra trabado en las cotas inferiores, con personas dentro. Providencias Tomadas Emitida SSA 202320513; Avisado: Alexis - SMMA.DT. A las 15:15 hs, verificado el correcto funcionamiento del E04 por parte de Isaias - SMMA.DT | Emergência | ELEVADOR E4 - 42421 - BLOCO F18 - BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | N004 | 1
131381 | OPU | 2023-12-22 14:18:00 | 2023-12-22 15:40:33 | Baja de la ATO 202310674 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado. Cumprir IS/NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales realizada sustitución del presys correspondiente al trafo TI-04. cuadro dejado en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA |  |  | J035 | 1
131371 | OPU | 2023-12-22 14:26:00 | 2023-12-22 14:33:55 | Entrada de la ATE 202310673 para "Verificar motivo por el cual el Interruptor no acepto comando de cierre vía SCADA y Convencional (CD). Obs.: Sera necesario realizar maniobras de abertura y cierre del Interruptor. " Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 18/18A |  |  | D029 | 1
131382 | OPU | 2023-12-22 14:56:00 | 2023-12-22 16:20:47 | Atendiendo solicitud de la ATE 202310673 para "Verificar motivo por el cual el Interruptor no acepto comando de cierre vía SCADA y Convencional (CD). Obs.: Sera necesario realizar maniobras de abertura y cierre del Interruptor." colocada la unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga a 0 para permitir maniobra del interruptor (U18A se encuentra parada). 15:11 - Accionado comando de abertura del Interruptor 06U18. 15:13 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 15:16 - Unidad en carga. 15:27 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. Avisado: Ivan/SOTER. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
131380 | OPU | 2023-12-22 15:31:00 | 2023-12-22 15:34:25 | Baja de la ATE 202310673 para "Verificar motivo por el cual el Interruptor no acepto comando de cierre vía SCADA y Convencional (CD). Obs.: Sera necesario realizar maniobras de abertura y cierre del Interruptor." Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Sustituido relé 107K6, fueron encontrados contactos dañados. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 18/18A |  |  | D029 | 1
131386 | OPU | 2023-12-22 15:54:00 | 2023-12-22 16:12:36 | Recibido del sector de transporte el vehiculo del turno revisado y reabastecido, conforme IOC_01.002-17. Devolvido el vehiculo temporal Logan BBY-8691. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
131385 | OPU | 2023-12-22 16:26:00 | 2023-12-22 16:49:37 | Solicitado y autorizado la OM 2023321 para las maniobras de normalización referente al PD 20230238 para “Efetuar a Impermeabilização e a Concretagem do Piso na Chegada da LT-66KV-50HZ-MD-IPU na Elevação 144.” Modificaciones/informaciones adicionales: El trabajo de impemeabilzación y hormigonado fue realizado en forma total, solo falta colocar las juntas de dilación que esos trabajos se podrá realizar sin la islación de la Linea de 66KV. 16:33h – Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023321, dando baja al PD 20230238; 16:39h – Cerrado el interruptor 02L01, energizando la LT-66kV MD-IPU; 16:41h – Cerrado el interruptor 42TB1, energizando el transformador TB-01. Despacho de Carga – Dure | Normalização de Equipamentos | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
133593 | OPU | 2024-01-22 05:45:00 | 2024-01-22 07:31:36 | Debido a la falta de operador, fueron justificadas en el GIO las inspecciones de las unidades 9 a 11. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
133590 | OPU | 2024-01-22 06:15:00 | 2024-01-22 09:57:37 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Sanguina - 4802 Senior 60Hz: Edigar - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Galeano - 9296 Senior SEMD: Mendez - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Gabriel (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133592 | OPU | 2024-01-22 07:20:00 | 2024-01-22 07:24:37 | Entrada de la ATE 202400696 "REALIZAR PROCEDIM. PREVISTO EN IM.ME.043 PARA SUSTITUIR RESINA SM600KR" Observaciones: Necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Necesario UG en carga durante todo el servicio. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B018 | 0
133594 | OPU | 2024-01-22 07:37:00 | 2024-01-22 07:39:28 | Entrada de la AT 202400534 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A) - cubiculo de sincronizacion de las unidades U16 y U17- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC." Observaciones: Cuando el responsable no se encuentre trabajando, el SYC deberá quedar en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACAO DAS UNIDADES U16 E U17 |  |  | B030 | 0
133612 | OPU | 2024-01-22 07:47:00 | 2024-01-22 10:06:19 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024012 referente al PD 20240015 "Sustituir contactor referente a alarma GERADOR FRENO PRESSION BAJA EVITAR PARADA que actúa de forma intermitente". 07:58h - Unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 08:09h - Accionado comando de parada de la unidad. 08:17h - Unidad parada. 08:26 - Bloqueadas y colocado C.S. en la seccionadoras conforme OM dando inicio al PD 20240015. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 1
133609 | OPU | 2024-01-22 07:52:00 | 2024-01-22 09:00:00 | Previendo reemplazo de la U02, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 07:54 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 07:57 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 07:59 - Unidad en carga. 08:08 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
133599 | OPU | 2024-01-22 08:01:00 | 2024-01-22 08:01:26 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
133606 | OPU | 2024-01-22 08:19:00 | 2024-01-22 08:20:12 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
133614 | OPU | 2024-01-22 08:20:00 | 2024-01-22 09:14:31 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:20 - Unidades U14/U15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
133621 | OPU | 2024-01-22 09:17:00 | 2024-01-22 10:03:11 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024012 referente al PD 20240015 "Substituir o Rele 63BKX Referente a Supervisão do Sistema de Freios da Unidade Geradora Devido a Atuação Intermitente do Alarme GERADOR FRENO PRESSION BAJA EVITAR PARADA". 09:21h - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20240015. Modificaciones/Informaciones adicionales: Sustituido contactor auxiliar 63BKX. 09:24h - Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. 09:26h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:28 - Cerrado el interruptor 85U02, sincronizando la unidad con el sistema. 09:30 - Unidad en carga. 09:38 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 1
133624 | OPU | 2024-01-22 11:00:00 | 2024-01-22 11:20:41 | Accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas: - Verificados todos los puntos de la UTR 633 invalidos; - Emitida SSA 202401140. - Avisado: Matheus - Pre-Operacion. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR633 alterado 22/01/2024 11:01:34 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR633 alterado 22/01/2024 11:03:35 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR633 alterado 22/01/2024 11:07:37 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR633 alterado 22/01/2024 11:07:36 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR633 alterado 22/01/2024 11:07:36 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR633 alterado 22/01/2024 11:04:41 | K061 | 1
133631 | OPU | 2024-01-22 12:15:00 | 2024-01-22 12:41:27 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Lucas. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133632 | OPU | 2024-01-22 13:45:00 | 2024-01-22 16:41:46 | Entrada de la ATO 202400881 para "Verificar solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "caminho/camino comunic. UTR633 alterado", verificado alteração de canal de forma constante e todos os pontos da UTR inválidos." 15:33 - En este horario fueron normalizados los puntos referentes a la UTR 633. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 |  |  | K061 | 1
133647 | OPU | 2024-01-22 13:51:00 | 2024-01-22 17:20:18 | Baja de la ATO 202400695 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra no CN-12. Deixado as cargas do QN.12 interligadas com QN-11. Obs.: A falha a terra rearmou com a abertura do disjuntor 72H do CN-12. Cumprir IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Informaciones adicionales - Operacion de Usina: Encontrada fuga a tierra proveniente del QX-22121, emitida SSA 202401134. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 |  |  | L014 | 0
133633 | OPU | 2024-01-22 15:06:00 | 2024-01-22 15:25:52 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 15:07 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:09 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 15:11 - Unidad en carga. 15:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
133639 | OPU | 2024-01-22 16:16:00 | 2024-01-22 16:17:15 | Baja de la AT 202400534 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A) - cubiculo de sincronizacion de las unidades U16 y U17- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACAO DAS UNIDADES U16 E U17 |  |  | B030 | 0
133643 | OPU | 2024-01-22 16:20:00 | 2024-01-22 16:29:15 | Conferida la OM 2024016 referente al PD 20240005 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Inicio previsto: 22/01/2024 23:00 Term. previsto: 22/01/2024 16:00 Despacho de Carga - Gonzalez. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
133645 | OPU | 2024-01-22 16:27:00 | 2024-01-22 16:43:33 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 16:29 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:31 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 16:34 - Unidad en carga. 16:43 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
133650 | OPU | 2024-01-22 18:15:00 | 2024-01-22 18:47:04 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Vera y Douglas. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133652 | OPU | 2024-01-22 18:55:00 | 2024-01-22 18:58:56 | Conferido OM 2024011 refentente ao PD 20240016 "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor." Inicio previsto : 23/01/2024 as 05:30 h Término previsto : 24/01/2024 sa 16:30 h Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 84LI2 DA SEMD |  |  | G012 | 0
133654 | OPU | 2024-01-22 18:56:00 | 2024-01-22 19:17:02 | Previendo la entrada del PD 20240005, desconectada la central evaporativa de la unidad. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
133655 | OPU | 2024-01-22 18:58:00 | 2024-01-22 19:18:50 | Conferida OM 2024015 referente al PD 20240006 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Inicio previsto: 23/01/2024 a las 05:30h. Termino previsto: 23/01/2024 a las 16:00h. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | BAY DA U12 - GIS 60 HZ |  |  | D034 | 0
133656 | OPU | 2024-01-22 20:40:00 | 2024-01-22 21:25:50 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificada baja de las SSA's SSA 202319875 "Realizado sustitución del manómetro de contacto eléctrico por otro nuevo oriundo de almacenes previamente verificado calibración en bancada de la oficina mecánica del sector. El equipamiento se encuentra en condiciones normales de funcionamiento mecánico. Será analizado señal intermitente por MEL1 a travez de la SSA 202320373." y SSA 202320373 "Sustituido contactor auxiliar 63BKX, por otro de identicas caracteristicas. Realizado ensayo funcional, no encontrado anormalidades." Emitida SSA 202401190 (P). | Alarmes | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO |  | U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC ACTUAD ULP-02 63BKX 22/01/2024 20:40:27 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC ACTUAD ULP-02 63BKX 22/01/2024 21:13:18 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC ACTUAD ULP-02 63BKX 22/01/2024 21:13:36 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC ACTUAD ULP-02 63BKX 22/01/2024 21:13:25 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC ACTUAD ULP-02 63BKX 22/01/2024 20:40:57 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC REARM ULP-02 63BKX RTN 22/01/2024 21:13:18 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC REARM ULP-02 63BKX RTN 22/01/2024 21:13:36 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC REARM ULP-02 63BKX RTN 22/01/2024 20:40:57 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC REARM ULP-02 63BKX RTN 22/01/2024 21:13:25 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC REARM ULP-02 63BKX RTN 22/01/2024 20:40:27 | A002 | 1
133658 | OPU | 2024-01-22 23:00:00 | 2024-01-22 23:36:11 | Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024016 referente al PD 20240005 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 23:10h - unidad en manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:21h - unidad sincronzada en vacío. 23:22h - retirado la unidad del sistema. 23:25h - desconectado el sistema de excitación de la unidad dando inicio al proceso de enfriamiento por 5 horas conforme IOC_02.027-16 . Despacho de carga - Vera. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
133666 | OPU | 2024-01-23 00:15:00 | 2024-01-23 00:53:17 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.909,74MW para FURNAS y 2.946,87MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.555,29MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,29m Jusante: 104,18m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U17, U16, U18, U18A, U10, U11, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133667 | OPU | 2024-01-23 00:15:00 | 2024-01-23 00:52:39 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alan y Arévalos Jefe de Brigada: David (MD) y Vagino (MI) Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133669 | OPU | 2024-01-23 00:29:00 | 2024-01-23 00:57:09 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:39 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:47 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
133672 | OPU | 2024-01-23 02:39:00 | 2024-01-23 03:04:14 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:50 - Acionado comando de parada da unidade. 02:58 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
133677 | OPU | 2024-01-23 04:25:00 | 2024-01-23 04:59:06 | Termino del proceso de enfriamiento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender el PD 20240005 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." 04:25h - Accionado comando de parada de la unidad. 04:32h - Unidad parada. 04:40h - Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2024016, dando inicio al PD 20240005 04:42h - Accionado comando de cierre de emergencia de la compuerta de la toma de agua. Tiempo de cierre de la compuerta: 03'18". Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
133681 | OPU | 2024-01-23 05:37:00 | 2024-01-23 06:01:56 | Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2024011 referente al PD 20240016 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor". 05:43 - Autorizado el inicio de maniobras; 05:56 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2024011, dando início al PD 20240016. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 84LI2 DA SEMD |  |  | G012 | 1
133683 | OPU | 2024-01-23 06:10:00 | 2024-01-23 06:25:15 | Solicitado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024015 referente al PD 20240006 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 06:11 - Autorizado inicio de las maniobras; 06:22 - Abiertas y bloquedas las seccionadoras conforme OM 2024015 dando inicio al PD 20240006 . Despacho de Carga - Dure | Desligamentos Programados | BAY DA U12 - GIS 60 HZ |  |  | D034 | 1
136605 | OPU | 2024-02-22 07:06:00 | 2024-02-22 08:19:24 | Entrada de la ATO 202401557 "Normalizar todas las cargas de los cuadros de distribución QB-09 y QB-10 que están siendo alimentadas a través del cargador CB-09(Volver a su configuración normal), y prestar apoyo a ILA para desconectar los instrumentos de monitoreo. OBS: Cumplir IS/NR-10". | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 |  |  | L005 | 0
136596 | OPU | 2024-02-22 07:25:00 | 2024-02-22 07:28:26 | Dentro de los trabajos ATE 202401377 ; Aisladas e Impedidas las tres canaletas del vertedero. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
136619 | OPU | 2024-02-22 07:30:00 | 2024-02-22 09:56:02 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
136604 | OPU | 2024-02-22 07:49:00 | 2024-02-22 08:16:45 | Entrada de la ATE 202401487 "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT". Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
136600 | OPU | 2024-02-22 07:51:00 | 2024-02-22 07:56:41 | Entrada da AT 202401615 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual se observa aumento gradual na quantidade de partidas dos compressores. Foi identificada perda de ar nos compressores". Precauções operacionais: 01- Disjuntor em condições normais de operação. 02- Confirmar sistema interligado de ar em condições normais de operação. 03- Caso seja necessário isolar a estação de ar comprimido, interligar o circuito de ar do disjuntor com o sistema. 04- A purga do tanque de ar comprimido deverá ser efetuada lentamente para evitar variações brusca de pressão no sistema, até alcançar 30,5 bar. 05- O responsável pelos trabalhos deverá coordenar com o operador as manobras necessárias para a realização do trabalho. | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 |  |  | G025 | 0
136612 | OPU | 2024-02-22 07:53:00 | 2024-02-22 08:37:55 | Reinicio de la ATE 202401460 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A)-cubiculo de sincronizacion de las unidades U14 y U15- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACIO DAS UNIDADES U14 E U15 |  |  | B029 | 0
136597 | OPU | 2024-02-22 07:56:00 | 2024-02-22 08:05:12 | Entrada ATE 202401505 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI3 LPP-07 - GIS |  |  | F003 | 1
136597 | OPU | 2024-02-22 07:56:00 | 2024-02-22 08:05:12 | Entrada ATE 202401505 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI3 LPP-07 - GIS |  |  | F003 | 1
136606 | OPU | 2024-02-22 07:56:00 | 2024-02-22 09:28:40 | Dentro de la ATE 202401487 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via IHM. Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
136606 | OPU | 2024-02-22 07:56:00 | 2024-02-22 09:28:40 | Dentro de la ATE 202401487 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via IHM. Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
136607 | OPU | 2024-02-22 08:20:00 | 2024-02-22 10:57:54 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:41 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 09:46 - Unidades 10 y 11. 10:46 - Unidad 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136614 | OPU | 2024-02-22 08:55:00 | 2024-02-22 13:10:50 | Reinicio de la ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las ug 10 a 18A". Observación: sera realizado colecta en las U15, U16 y U17. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
136629 | OPU | 2024-02-22 09:05:00 | 2024-02-22 11:33:56 | Baja de la ATE 202401505 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI3 LPP-07 - GIS |  |  | F003 | 1
136617 | OPU | 2024-02-22 09:24:00 | 2024-02-22 09:33:20 | Dentro de la ATE 202401487 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
136618 | OPU | 2024-02-22 11:00:00 | 2024-02-22 11:27:44 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136626 | OPU | 2024-02-22 11:25:00 | 2024-02-22 11:31:36 | Baixa da ATE 202401487 "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
136631 | OPU | 2024-02-22 12:15:00 | 2024-02-22 12:45:12 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Fernando - 485 Op. UN. 12/18A: Savio -4780 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y De Franceschi. Jefe de Brigada: David (MD) y Israel (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136635 | OPU | 2024-02-22 13:42:00 | 2024-02-22 16:41:28 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:40h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:17 - Unidad 10 y 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136636 | OPU | 2024-02-22 14:03:00 | 2024-02-22 14:09:35 | Entrada de la ATE 202401506 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI3 LAP-07 - GIS |  |  | F003 | 1
136639 | OPU | 2024-02-22 14:56:00 | 2024-02-22 15:17:49 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 14:57 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:00 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 15:03 - Unidade em carga. 15:10 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
136646 | OPU | 2024-02-22 15:44:00 | 2024-02-22 17:35:56 | Verificado accionamiento de la alarma "U18A TURBINA AGUA NO OLEO", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local y constatado instrumento 39LW indicando 0,915 aw con temperatura 46,8 grados. Se mantendra en obervación conforme baja de la SSA 201917146C. 17:15 - Verificado en este horario rearme de la alarma. | Alarmes | TURBINA DA U18A |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW 22/02/2024 15:32:28 U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC REARM LIP18A 39LW RTN 22/02/2024 17:15:12 | B020 | 0
136650 | OPU | 2024-02-22 16:17:00 | 2024-02-22 17:30:51 | Houve perda de Carga em torno de 400MW para o sistema ANDE. Entrado em contato com o Despacho de Carga, no qual informou que o motivo foi um desligamento de Linha 220KV na região norte do Paraguai. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 515,13kV / 522,18kV / 508,71kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 50,12Hz / 49,93Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.231,19MW / 1.236,25MW / 1.223,90MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.347,68MW / 3.381,88MW / 2.899,06MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 522,08kV / 521,98kV / 521,09kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,02Hz / 59,96Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.540,23MW / 4.556,21MW / 4.548,37MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.046,32MW / 1.140,83MW / 908,85MW LI-MD-YZU1: 449,36MW / 450,61MW / 391,71MW LI-MD-YZU2: 462,26MW / 464,26MW / 404,77MW LI-MD-ACY1: 292,38MW / 299,50MW / 276,30MW LI-MD-ACY2: 296,86MW / 304,25MW / 282,36MW LI-MD-IRY: 314,91MW / 317,58MW / 243,95MW LI-MD-PIH: 472,63MW / 474,48MW / 374,39MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 795,11MW / 840,52MW / 468,29MW Despacho de Carga - Arévalos | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
136649 | OPU | 2024-02-22 16:30:00 | 2024-02-22 16:43:32 | Baja de la ATE 202401506 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI3 LAP-07 - GIS |  |  | F003 | 1
136651 | OPU | 2024-02-22 16:42:00 | 2024-02-22 16:46:28 | Dentro de la ATE 202401377, normalizadas las tres canalestas del vertedero. 16:43h - Paralizada ATE 202401377 "Instalação de infraestrutura e instrumentos de medição de nível nos abrigos das ensecadeiras existentes (quatro), sendo duas na MD, uma na ME e uma na ilha do canal de desvio, a jusante da casa de força, conforme imagem em anexo. Essa atividade está prevista no Contrato 4500057308". Despacho de carga de Franceschi. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 1
136653 | OPU | 2024-02-22 16:43:00 | 2024-02-22 16:54:25 | Baixa da ATO 202401536 'Reponer nivel de combustible.' Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT, realizado reposição de 400litros de oleo diesel. | Trabalhos Programados | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 |  |  | G075 | 0
136654 | OPU | 2024-02-22 16:47:00 | 2024-02-22 16:53:31 | Paralizada la ATE 202401460 "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A)-Cubiculo de sincronizacion de las unidades U14 y U15- Conforme PIC.EE.0047 REV.: 01." Despacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACIO DAS UNIDADES U14 E U15 |  |  | B029 | 0
136658 | OPU | 2024-02-22 16:47:00 | 2024-02-22 17:17:33 | Baixa da ATO 202401615 'Verificar/solucionar o motivo pelo qual se observa aumento gradual na quantidade de partidas dos compressores. Foi identificada perda de ar nos compressores.' Modificações/informações adicionais: Se verifico la perdida en la valvula unirideccional, se necesita aislar el interruptor para realizar el servicio. Se solicitara otra AT con aislamiento del interruptor. El interruptor puede estar operativo ya que tiene 2 compresores para compensar en un tiempo dicha perdida. | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 |  |  | G025 | 0
136662 | OPU | 2024-02-22 18:15:00 | 2024-02-22 22:04:42 | 4° TURNO Supervisor: Luis Fernando - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Leandro - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Matias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gil (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136667 | OPU | 2024-02-22 18:36:00 | 2024-02-22 22:08:14 | Fuimos informados por Julio Dreher, que existe un principio de incendio en la salida de las LI MD-FI, margen izquierda, cerca de la Villa C. Providencias tomadas: Enviado operador al local, conforme ITO-2022.005-00, constantando incendio de pastizal en inmediaciones de la LI MD-FI1, torre 913; Avisado a Bomberos - Gerardo Baez; Avisado al Despacho de Carga - Jorge, sobre la posibilidad de desconexión de la línea en carácter de Urgencia; Posteriormente fuimos informados sobre la extinción del incendio por parte del personal de bomberos, no siendo necesaria la desconexión de la línea. Avisado: OPUO.DT - Kriger. | Emergência | CCR |  |  | CCR | 1
136661 | OPU | 2024-02-22 18:40:00 | 2024-02-22 19:10:37 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 18:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:44 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 18:46 - Unidade em carga. 18:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
136674 | OPU | 2024-02-22 21:11:00 | 2024-02-22 21:24:10 | Verificado acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado que a carga da Unidade encontra-se próxima de 655 MW com salto bruto de 116,32 m; Ver baixa da SSA 202001675A e SSA 202001675B; Existe SSA 202202012 (AIM). | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U9A TURBINA CGI VIBRACION ANORMAL 1 CANAL 1 NC ACTUAD 22/02/2024 21:11:23 | A019 | 0
136681 | OPU | 2024-02-22 23:24:00 | 2024-02-22 23:57:05 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:34 - Acionado comando de parada da unidade. 23:43 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
136683 | OPU | 2024-02-22 23:31:00 | 2024-02-23 00:03:13 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:41 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:49 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. EC-18A: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
136686 | OPU | 2024-02-23 00:15:00 | 2024-02-23 00:39:35 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Geson - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Vera. Jefe de Brigada: José (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Palacio (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136687 | OPU | 2024-02-23 00:16:00 | 2024-02-23 00:42:40 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.823,94MW para FURNAS y 3.282,04MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.465,84MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U11, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240018(P) [19/02/2024 06:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] D040 - BAY DE LA U18 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trienal do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240017(P) [19/02/2024 05:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] B018 - UNIDAD GENERADORA 18 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição do Painel CTM-18 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,42m Jusante: 101,59m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado em vazio. TB-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U13, U12, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136689 | OPU | 2024-02-23 02:59:00 | 2024-02-23 04:11:02 | Ocorrreu o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Encontrado o alarme "Falla indicadores digitales turbina" acionado no painel TGA; Verificado instrumento 38LQ com LED 3 acionado "Corto-circuito RTD"; Emitida SSA 202403062 (U); Pré-operação será avisada em horário comercial. Avisado: Despacho de Carga - Bruno. | Alarmes | TURBINA DA U03 |  | U03 TURBINA AUX TURBINA CONDICION NC ANOR ULP-03 30I73K4 23/02/2024 02:59:29 | A003 | 1
101113 | OPU | 2023-03-22 07:15:00 | 2023-03-22 07:29:39 | Solicitado e autorizado início de manobra de isolação, conforme OM 2023061, referente ao PD 20230067 "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha." 07h20 - Bloqueado as seccionadoras, conforme OM 2023061, dando início ao PD 20230067 . Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 1
101111 | OPU | 2023-03-22 07:19:00 | 2023-03-22 07:25:23 | Entrada de las siguientes AT´s: ATE 202302539 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-03, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 1A. Necessário isolar quadro CV-03 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10" ATE 202302540 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-04, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 1A. Necessário isolar quadro CV-04 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10" ATE 202302541 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N03 e N04, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N03 e N04 conforme PIC 1A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10." Obs: Canaleta derecha del vertedero impedida. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
101121 | OPU | 2023-03-22 07:20:00 | 2023-03-22 07:50:16 | Avisado a Pre-operación - Vazquez, sobre la emisión de la SSA 202304770 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA" sem aceitar rearme" | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U05 |  |  | A005 | 0
101120 | OPU | 2023-03-22 07:24:00 | 2023-03-22 07:45:44 | Reinício de las siguientes AT´s: ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101115 | OPU | 2023-03-22 07:39:00 | 2023-03-22 07:55:42 | Reinício da AT 202302057 "Calibração periódica dos medidores de energia M07A e M07B (LI 220KV MD ACY1). Calibração periódica dos medidores de energia M09A e M09B (LI 220KV MD ACY2). Observação: necessário acompanhamento da interligada ANDE. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 220 kV MD-ACY1 / ACY2 |  |  | G074 | 0
101125 | OPU | 2023-03-22 07:55:00 | 2023-03-22 07:57:24 | Reinício da AT 202302060 " Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH);" Observação: necessário acompanhamento da ANDE. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 0
101136 | OPU | 2023-03-22 08:23:00 | 2023-03-22 08:48:13 | Entrada da AT 202302581 "Realizar, em conjunto com fornecedor, substituição de Switch provisório por definitivo. Acompanhar fornecedor nas configurações de Layer 3 conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P, indicando eventuais alterações como As-built. Realizar ensaios de comissionamento pertinentes ao novo Switch conforme planilha 64578319311P. Verificar também a configuração de usuário de acesso específico ao switch e demais configurações de segurança." | Trabalhos Programados | SWITCH 2S-D03-CRP-SWA1 |  |  | G076 | 0
101129 | OPU | 2023-03-22 08:25:00 | 2023-03-22 08:27:17 | Conferida OM 2023062 referente ao PD 20230069 "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos." Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD |  |  | G022 | 0
101137 | OPU | 2023-03-22 08:29:00 | 2023-03-22 08:53:28 | Entrada da AT 202302579 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación." Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 |  |  | G073 | 0
101142 | OPU | 2023-03-22 08:34:00 | 2023-03-22 09:01:24 | Entrada de la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." Despacho de carga - João. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U05 |  |  | A005 | 1
101132 | OPU | 2023-03-22 08:36:00 | 2023-03-22 08:39:32 | Solicitado e autorizado início de manobra de isolação, conforme OM 2023062, referente ao PD 20230069 "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos." 08h40 - Bloqueado as seccionadoras conforme OM 2023062, dando início ao PD 20230069 . Término previsto para dia 22/03/2023 ás 16h30. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD |  |  | G022 | 1
101135 | OPU | 2023-03-22 08:40:00 | 2023-03-22 09:27:29 | El indicador del nivel 1 del SOP transitó de la condición Optimo (92.00%) para la condicíon Bueno (89.74%) El motivo principal de la transición fue la entrada de la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." y BF inhibido en la SEMD "SEMD_500.T01/T02 INT 44T12 T02 86BF-A INHIBIDO" ATE 202302753. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
101141 | OPU | 2023-03-22 08:59:00 | 2023-03-22 09:00:48 | Entrada da AT 202302578 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento. Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2S-LC-01_PROT-LT500 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. " Observação: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 |  |  | G073 | 0
101151 | OPU | 2023-03-22 09:09:00 | 2023-03-22 09:30:42 | Encerrada la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." Modificaciones/informaciones adicionales Realizada inspeção no painel e o trabalho só pode ser realizado com máquina parada devido a queima do fusível F127 que alimenta o regulador do canal manual. Trabalho será realizado com novo documento. Desapacho de carga - João. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U05 |  |  | A005 | 1
101147 | OPU | 2023-03-22 09:10:00 | 2023-03-22 09:42:35 | El indicador de nível 1 del SOP transitó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Optimo (91.36%) El motivo principal de la transición fue la baja de la ATE 202302751 "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA". Obs.: Caso necessário, haverá substituição de módulos ." | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
101146 | OPU | 2023-03-22 09:11:00 | 2023-03-22 11:40:57 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,60m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 235,5 l/min / 3,5 bar Unidad 02 = 210,5 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = PD Unidad 04 = 233,0 l/min / 2,3 bar Unidad 05 = 226,0 l/min / 3,7 bar Unidad 06 = 222,0 l/min / 3,4 bar Unidad 07 = 215,2 l/min / 3,2 bar Unidad 08 = 219,4 l/min / 3,1 bar Unidad 09 = 211,2 l/min / 3,3 bar Unidad 9A = 213,2 l/min / 4,0 bar Unidad 10 = 230,6 l/min / 3,4 bar Unidad 11 = 233,8 l/min / 1,9 bar Unidad 12 = 213 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 219 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 219,4 l/min / 3,3 bar Unidad 15 = 225 l/min / 4 bar Unidad 16 = 226,2 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 215 l/min / 3,3 bar Unidad 18 = 223 l/min / 3,5 bar Unidad 18A = 206 l/min / 3,9 bar | Inspeções de Rotina | GALERIA COTA 57 - EIXOS B/C |  |  | R085 | 0
101153 | OPU | 2023-03-22 09:40:00 | 2023-03-22 09:40:17 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
101157 | OPU | 2023-03-22 09:48:00 | 2023-03-22 09:50:04 | Entrada da AT 202302550 "Prestar apoio a IEQ2 em inspeção e ensaios no disjuntor 52.4.2 que apresenta aquecimento anormal na parte central (imagens termográficas). Coordenar com Josilene. Cumprir com IS e NR-10. IEQ2" Observação: Confirmar CGCA-1 e Gerador Diesel de Emergência em condições normais de operação; | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 |  |  | G081 | 0
101159 | OPU | 2023-03-22 09:50:00 | 2023-03-22 09:58:45 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6400 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 5,05m ; CV.14: 4,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Vertida: 6.457,62m3/s. Diferencia de caudal: -364,15m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,18m Nivel Jusante: 110,31m Despacho de carga - João. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
101166 | OPU | 2023-03-22 10:42:00 | 2023-03-22 10:50:43 | Entrada da AT 202302576 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento. Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Observação: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW |  |  | G045 | 0
101167 | OPU | 2023-03-22 10:45:00 | 2023-03-22 10:52:29 | Entrada da AT 202302577 "Subst Gateways - Pós-Comissionamento. Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Observações: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 |  |  | E013 | 0
101169 | OPU | 2023-03-22 10:53:00 | 2023-03-22 10:53:45 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 59 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
101184 | OPU | 2023-03-22 12:15:00 | 2023-03-22 14:36:59 | 3° TURNO Supervisor: Luciano- 4801 Senior 50Hz: Gallardo- 4802 Senior 60Hz: Roberti- 4803 Asistente 50Hz: Felipe- 2890 Asistente 60Hz: Katherine- 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz- 9300 Op. UN. 09/11: Mathias- 4821 Op. UN. 12/18A: Claverson- 9314 Senior SEMD: Whalter- 4810 Asistente SEMD: Escobar- 4812 Operador SEMD: Edevaldo- 2800 Despacho de Carga: Duré, Alisson y Douglas Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Wilson (MD) y Olmedo (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101203 | OPU | 2023-03-22 12:30:00 | 2023-03-22 14:51:50 | Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (Console secundaria do ETO) para CCRGE; BITCON1 (Console assistente 50Hz) para CCR50. | Informações Gerais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
101194 | OPU | 2023-03-22 14:02:00 | 2023-03-22 14:06:03 | Entrada de la AT 202302618 para "Instalar kit demo D20MX y realizar ensayos de migración de la CPU D20ME para la nueva CPU D20MX. Mantener la nueva CPU en funcionamiento continuo hasta su sustitución definitiva por módulos nuevos" | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 |  |  | J061 | 0
101197 | OPU | 2023-03-22 14:06:00 | 2023-03-22 14:35:58 | Fue realizado el Restart manual del SCADA atendiendo la ATE 202302098 con resultados satisfactorios. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
101205 | OPU | 2023-03-22 14:20:00 | 2023-03-22 15:11:35 | Verificado accionamiento en el SCC de la alarma TEMP. DEVANADO MT, sin rearme. Providencias tomadas: Verificado en el SCC temperatura del Aceite 59,68°C, encontrandose en condiciones normales. Realizado inspección en el Regulador sin encontrar anormalidades aparentes. Verificado condiciones de temperatura del Aceite 62°C y temperatura del Devanado 82°C. Ventiladores y bombas conectadas. | Alarmes | VAO DE 500 KV E 220 KV DO AUTOTRANSFORMADOR T04 SEMD |  |  | G042 | 0
101198 | OPU | 2023-03-22 14:31:00 | 2023-03-22 14:39:47 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, efetuadas as seguintes manobras para captura de logs: 14h31min: aberto disjuntor 44L22; 14h32min: fechado disjuntor 44L22. Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
101199 | OPU | 2023-03-22 14:43:00 | 2023-03-22 14:44:20 | Encerramiento de la ATE 202302060 para " Substituição do medidor M19B devido a erros de medição (SSA 202303200); Calibração periódica dos medidores de energia M19A e M19B (LI 220KV MD IRY); Calibração periódica dos medidores de energia M21A e M21B (LI 220KV MD PIH);" Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Realizado sustitución de medidor M19B y realizado calibración de los medidores de energía con acompañamiento de la interconectada ANDE. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAM - LI 220 kV MD-IRY E LI 220 kV MD-PIH |  |  | G074 | 0
101201 | OPU | 2023-03-22 14:45:00 | 2023-03-22 14:46:19 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
101202 | OPU | 2023-03-22 14:48:00 | 2023-03-22 14:49:39 | Verificado o não funcionamento do monofone da console telefônica do ETO. Providências tomadas: Emitida SSA 202304824. | Informações Gerais | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 0
101206 | OPU | 2023-03-22 15:08:00 | 2023-03-22 15:12:15 | Fue realizado el Restart manual del SCADA, atendiendo la ATE 202302098 con resultados satisfactorios. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
101209 | OPU | 2023-03-22 15:33:00 | 2023-03-22 15:36:35 | Encerramiento de la ATE 202302691 para "Realizar lectura de memoria de masa de medidor M20A y/o M20B para comparar con medidor M21A que presenta aparente error de lectura, conforme SSA 202304565." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Realizado lectura de memoria y disponibilizado para OPSO.DT. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | MEDIDOR RETAGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A |  |  | E020 | 0
101219 | OPU | 2023-03-22 16:14:00 | 2023-03-22 16:27:57 | Paralizada la ATE 202302057 para "Calibração periódica dos medidores de energia M07A e M07B (LI 220KV MD ACY1). Calibração periódica dos medidores de energia M09A e M09B (LI 220KV MD ACY2)". Observação: necessário acompanhamento da interligada ANDE. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 220 kV MD-ACY1 / ACY2 |  |  | G074 | 0
101214 | OPU | 2023-03-22 16:18:00 | 2023-03-22 16:24:43 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, efetuadas as seguintes manobras para captura de logs: 16h17min: aberto disjuntor 44L22; 16h18min: fechado disjuntor 44L22. Despacho de carga - Alisson. | Manobras Operacionais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
101220 | OPU | 2023-03-22 16:24:00 | 2023-03-22 16:36:47 | Prorrogado el PD 20230069 para "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos.". Término previsto: 23/03/2023 alas 16:30h. Motivo: Tiempo insuficiente. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD |  |  | G022 | 1
101222 | OPU | 2023-03-22 16:42:00 | 2023-03-22 16:53:29 | Verificado perdida de carga de en el sistema Ande Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 514,83kV / 530,76kV / 496,06kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,09Hz / 50,03Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.906,95MW / 2.906,61MW / 2.877,73MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.498,62MW / 2.590,66MW / 2.413,33MW Despacho de Carga - Alisson | Perturbações | SEMD |  | CCR_RTC BARRAS_A1/B1 BARRA A1 TENSION 530.27KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 CCR_RTC BARRAS_A1/B1 BARRA B1 TENSION 525.53KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 CCR_RTC BARRAS_A2/B2 BARRA A2 TENSION 529.81KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 SEMD_500 BARRA A1 TENSION ENTRE R-S 525.21KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 SEMD_500 BARRA A1 TENSION ENTRE S-T 525.73KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 SEMD_500 BARRA A2 TENSION ENTRE T-R 525.20KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:07 SEMD_500 BARRA B1 TENSION ENTRE S-T 525.07KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 SEMD_66 LT MD/IPU TENSION ENTRE S-T 72.17KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 SF6_50 BARRAS_A1/B1 BARRA A1 TENSION 529.24KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:10 SF6_50 BARRAS_A1/B1 BARRA A1 TENSION 530.76KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:07 SF6_50 BARRAS_A1/B1 BARRA B1 TENSION 525.53KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 SF6_50 BARRAS_A1/B1 BARRA B1 TENSION 534.71KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 SF6_50 BARRAS_A2/B2 BARRA A2 TENSION 529.81KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 SF6_50 BARRAS_A2/B2 BARRA B2 TENSION 525.85KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 SF6_50 LT_IPU_MD1 TENSION 529.71KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 SF6_50 LT_IPU_MD2 TENSION 532.26KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:07 SF6_50 LT_IPU_MD3 TENSION 526.12KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 SF6_50 LT_IPU_MD4 TENSION 525.90KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:06 SF6_50 LT_IPU_MD4 TENSION 534.43KV > LimSup5 22/03/2023 16:42:08 | SEMD | 1
101227 | OPU | 2023-03-22 17:30:00 | 2023-03-22 18:07:31 | Paralizados los siguietes documentos: La ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato" La ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." VPN desconectado. Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101231 | OPU | 2023-03-22 18:12:00 | 2023-03-22 18:16:25 | Normalizadas as consoles do SCADA. BITCON6 (Console secundaria do ETO) para SUPCCR. BITCON1 (Console assistente 50Hz) para CCRGE. | Informações Gerais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
101234 | OPU | 2023-03-22 18:15:00 | 2023-03-22 18:39:33 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Quiñónez - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Larán - 9783 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Dias - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Noguera (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101238 | OPU | 2023-03-22 18:45:00 | 2023-03-22 19:24:51 | Entrou em contato com a Sala de Controle da SEMD o Sr. Lezcano - SMIL.DT informando que sua equipe adentrará ao Pátio de 220kV para realização de inspeção termográfica referente a AT 202301863. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
101248 | OPU | 2023-03-22 21:03:00 | 2023-03-22 21:04:03 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
101250 | OPU | 2023-03-22 21:22:00 | 2023-03-22 21:23:24 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,54m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
101253 | OPU | 2023-03-22 21:53:00 | 2023-03-22 22:10:40 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: km.49 | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
101258 | OPU | 2023-03-22 22:32:00 | 2023-03-22 22:40:28 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 6750 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,73m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 4,99m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.825,74m3/s Diferença de vazão: 357,71m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,51m Despacho de Carga - Benegas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
101272 | OPU | 2023-03-23 00:15:00 | 2023-03-23 00:51:27 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu e Alan Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101277 | OPU | 2023-03-23 00:22:00 | 2023-03-23 00:48:41 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7800 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,03m ; CV.11: 5,01m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 4,99m ; CV.14: 5,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,77m ; CV.10: 5,77m ; CV.11: 5,77m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Vertida: 7.875,26m3/s Diferença de vazão: 1.046,66m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,21m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
101271 | OPU | 2023-03-23 00:30:00 | 2023-03-23 00:35:25 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.539,44MW para FURNAS e 2.531,48MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.157,38MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230069(U) [22/03/2023 08:00:00 às 23/03/2023 16:30:00] G022 - DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos. PD 20230067(P) [22/03/2023 07:30:00 às 23/03/2023 16:30:00] E032 - LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal da Linha. PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDADE GERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 25/03/2023 17:00:00] E032 - LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX AI 2023016 (ANDE) [22/03/2023 07:00:00 às 23/03/2023 17:00:00] E032 - LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,22m Jusante: 110,18m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,77m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U17, U10, U11, U16, U14, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101283 | OPU | 2023-03-23 00:57:00 | 2023-03-23 01:17:00 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8130 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,77m ; CV.10: 5,77m ; CV.11: 5,77m ; CV.12: 5,77m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.179,90m3/s Diferença de vazão: 304,63m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,27m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
101307 | OPU | 2023-03-23 03:47:00 | 2023-03-23 05:56:38 | Verificado a perda da conexão das consolas de operação com o SCADA de maneira escalonada, assistente 60Hz, NOC/SOC(assistente 50Hz), ETO(BITCON6) e video Wall. Providencias tomadas: Verificado accionamento de alarmas de Limite de falha e Estado marginal nas UTRs ECCANDE, 765kV-A e CD01, com posterior rearme e seus canais disponíveis; Ocorreu suspensão do CAG/CAT 50Hz, informado despacho de carga que o reconectou na sequência. Existe SSA 202304503 e SSA 202304521; Emitida SSA 202304849. Despacho de Carga- Villalba | Alarmes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 23/03/2023 03:47:10 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 23/03/2023 03:47:13 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 23/03/2023 03:47:11 UTR 765kV-A - Em/en Estado Marginal 23/03/2023 03:47:51 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 23/03/2023 03:48:16 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 23/03/2023 03:48:20 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 23/03/2023 03:48:19 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 23/03/2023 03:47:11 | T075 | 1
101301 | OPU | 2023-03-23 04:19:00 | 2023-03-23 04:19:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 49km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
101315 | OPU | 2023-03-23 05:49:00 | 2023-03-23 05:58:49 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7806 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,99m ; CV.14: 6,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,79m Vertida: 7.863,62m3/s Diferença de vazão: -317,45m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,22m Nível Jusante: 110,80m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
101323 | OPU | 2023-03-23 06:15:00 | 2023-03-23 06:52:39 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101319 | OPU | 2023-03-23 06:18:00 | 2023-03-23 06:24:19 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7500 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,79m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,00m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,55m ; CV.14: 5,53m Vertida: 7.506,93m3/s Diferença de vazão: -355,58m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,23m Nível Jusante: 110,93m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
125685 | OPU | 2023-10-23 07:10:00 | 2023-10-23 07:45:49 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 07:10 - Unidad 11. 07:45 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125694 | OPU | 2023-10-23 07:48:00 | 2023-10-24 06:59:40 | Solicitado a OM 2023274, para as isolações referentes ao PD 20230202, "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha". Obs.: Informado pelo despacho de carga - Jorge, manobras de elevação de tensão no setor de 500kV do 50Hz. 08:05 - Autorizado início das manobras de isolação da OM 2023274; 08:17 - Desenergizado a linha de transmissão de 500kV LT-IPU-50HZ-MD1; 08:36 - Bloqueadas as seccionadoras, dando início ao PD 20230202. Despacho de carga - Lucas. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 1
125686 | OPU | 2023-10-23 07:49:00 | 2023-10-23 08:02:09 | Entrada de la ATE 202308909 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BB1 de proteccion de barras B1/B2 de 500 kv- conforme PIC.EE.0101 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | QUADRO 2R-BB1 DE PROTECAO DE BARRAS B1/B2 DE 500 kV |  |  | G006 | 1
125693 | OPU | 2023-10-23 08:28:00 | 2023-10-23 08:31:02 | Entrada de la ATE 202308973 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-04,CP-04,CX04/HG04, verificando parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motocompressores associados. Verif. correto funcionam. dispositivos primários conf. PIC.1A. cumprir IS/NR-10. (+ SSP's: 2023/3299; 3489; 3493; 3472; 3497; 0761; 3501. cumprir com NR-10/IS". Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | QUADRO DE SERVICOS AUXILIARES CA QU-04 - GD04 |  |  | K006 | 1
125695 | OPU | 2023-10-23 08:50:00 | 2023-10-23 08:51:11 | Fuimos informados por Roberson - AT-60Hz, que dentro de la ATE 202308973 el GD-04 se encuentra indisponible. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD04 |  |  | K006 | 1
125687 | OPU | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 09:02:59 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42 km. | Inspeções de Rotina | SELF CONTAINED AA3 |  |  | P060 | 0
125702 | OPU | 2023-10-23 10:26:00 | 2023-10-23 10:40:05 | Entrada da ATO 202309005 para "Providenciar y acompañar conexión remota al Sistema de Monitoreamiento de Descargas Parciales (DMS) a ser realizado por la empresa Qualitrol, conforme formulario de acceso remoto y correo electrónico en Anexo. Nota: Coordinar actividades con IEQ3 y MET3". | Trabalhos Programados | SISTEMA INTEGRADO DE REDES INDUSTRIAIS - SIRI |  |  | M066 | 0
125704 | OPU | 2023-10-23 11:21:00 | 2023-10-23 13:24:33 | Ocurrió desconexón automática de la línea 500kV LI-MD-VHA1, por actuación de protección "87L TRIP FASE S". Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)). Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 508,83kV / 514,24kV / 499,39kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 52,07Hz / 50,00Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.600,66MW / 2.704,35MW / 2.627,95MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.681,73MW / 2.687,46MW / 1.144,11MW SEMD: LI-MD-VHA1: 868,58MW / -0,00MW / -0,04MW LI-MD-YZU1: 309,08MW / 313,28MW / 216,35MW LI-MD-YZU2: 318,38MW / 322,16MW / 223,14MW LI-MD-ACY1: 287,64MW / 262,85MW / 150,78MW LI-MD-ACY2: 292,38MW / 295,02MW / 153,41MW LI-MD-IRY: 283,94MW / 327,83MW / 179,34MW LI-MD-PIH: 307,32MW / 274,51MW / 206,42MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 590,32MW / 574,21MW / 205,55MW Providencias tomadas: Verificada la abertura de la interligación IPU/ANDE/YAC. Verificada protecciones actuadas, informado al despacho de carga. Seleccionado el R01 para master, R03 y y R04 en individual para control de tensión. 11:26 - Seleccionada la llave CS-ERIPU50 para la posición 2 - Deshabilitada. 11:40 - Energizada la línea 500KV LI-MD-VHA1 . 11:46 - Habilitado recierre automático de la línea 500kV LI-MD-VHA1; 11:49 - Verificado línea 500KV LI-MD-VHA1 en carga. 12:08 - Cerrado los interruptores 03T03 y 83LI3 colocando el conjunto T03/R03 y la línea 220KV LI-MD-IRY en paralelo. Seleccionado para recierre automático el interruptor 83LI3 en la línea 220kV LI-MD-IRY. Emitidas SSA 202317169 y SSA 202317170 para colecta de datos de los IED´s. Informado: Soter - Ivan. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_500 VHA1 87LA TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 23/10/2023 11:21:27 SEMD_500 VHA1 87LA TRIP FASE S NC ACTUAD 2RAL16 RED670 23/10/2023 11:21:27 SEMD_500 VHA1 87LP TRIP NC ACTUAD 2RPL16 RED670 23/10/2023 11:21:27 SEMD_500 VHA1 87LP TRIP FASE S NC ACTUAD 2RPL16 RED670 23/10/2023 11:21:27 SEMD_500 VHA1 ECCA-A ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA NC ACTUAD 2RAL16 RED670 23/10/2023 11:21:27 SEMD_500 VHA1 PP TRIP GENERAL NC ACTUAD 2RPL16 RED670 23/10/2023 11:21:27 | E116 | 1
125707 | OPU | 2023-10-23 11:28:00 | 2023-10-23 12:08:16 | A fin de regular la frecuencia del sector 50Hz, negociado con el despacho de carga la colocación en vacio de una unidad en el sector. Providencias tomadas: Iniciado reducción de carga de la U9A. Verificado U9A en vacio. Posteriormente fue solicitado por el despacho de carga la tomada de carga de U9A. Despacho de carga - Lucas. | Perturbações | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
125703 | OPU | 2023-10-23 11:40:00 | 2023-10-23 12:21:12 | Ocurrio perdida de carga en el sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 504,43kV / 513,23kV / 501,59kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,03Hz / 51,51Hz / 50,04Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.604,36MW / 2.672,67MW / 2.628,24MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.011,23MW / 2.028,60MW / 1.003,99MW SEMD: LI-MD-VHA1: -0,04MW / -0,00MW / -0,04MW LI-MD-YZU1: 371,71MW / 372,63MW / 177,39MW LI-MD-YZU2: 372,46MW / 374,57MW / 193,17MW LI-MD-ACY1: 321,92MW / 325,08MW / 208,53MW LI-MD-ACY2: 329,83MW / 332,73MW / 214,59MW LI-MD-IRY: 288,87MW / 293,79MW / 82,74MW LI-MD-PIH: 312,04MW / 316,14MW / 113,10MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 205,55MW / 205,55MW / 205,55MW Providencias tomadas: Negociado con el despacho de carga, colocar de nuevo en vacio la U9A a fin regular la frecuencia del sector. Iniciado reducción de carga de la U9A. Posteriormente solicitado por el despacho de carga, la tomada de carga de la U9A. 12:15 - Conmutada las unidades del sector 50Hz para AUTO en el CAG/CAT. Infomado: Soter - Julio. Despacho de Carga - Lucas. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
125721 | OPU | 2023-10-23 12:15:00 | 2023-10-23 15:25:43 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Hérico - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Quiñónez - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Montero (MI). Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Fabio (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125728 | OPU | 2023-10-23 13:53:00 | 2023-10-23 15:26:21 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 13:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:58 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. Observaciones Durante maniobra de sincronismo fue verificado que la seccionadora 36U01 estaba indicando posición indeterminada en el scada. Realizado comando de cierre en la seccionadora, normalizando su indicación. Existe SSA 202313832 (AMP). 14:02 - Unidad en carga. 14:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
125730 | OPU | 2023-10-23 14:30:00 | 2023-10-23 14:50:03 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 14:31 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:36 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 14:38 - Unidad en carga. 14:49 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
125735 | OPU | 2023-10-23 15:06:00 | 2023-10-23 15:22:02 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 15:07 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:10 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 15:13 - Unidad en carga. 15:21 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
125738 | OPU | 2023-10-23 15:36:00 | 2023-10-23 15:37:42 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125739 | OPU | 2023-10-23 15:40:00 | 2023-10-23 16:21:36 | Dentro de la AT 202309180, fuimos informados por el responsable - Blas Ortiz, sobre la normalización del sistema de ilumicación monumental en los sectores 50 y 60 Hz. Obs.: La AT permanece abierta para acompañamiento. | Informações Gerais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 0
125745 | OPU | 2023-10-23 16:16:00 | 2023-10-23 16:21:53 | Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras previendo el cierre de la interconexión IPU/ANDE/YAC: 15:53 - Abierto los interruptores 03T03 y 83LI3 dejando el conjunto T03/R03 en serie con la LI-MD-IRY. 15:55 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 15:55 - Deshabillitado recierre automático de la linea LI-MD-VHA1. 15:55 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 16:07 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
125753 | OPU | 2023-10-23 16:26:00 | 2023-10-23 16:29:14 | Baja de la ATE 202308909 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BB1 de proteccion de barras B1/B2 de 500 kv- conforme PIC.EE.0101 REV.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Despacho de carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | QUADRO 2R-BB1 DE PROTECAO DE BARRAS B1/B2 DE 500 kV |  |  | G006 | 1
125757 | OPU | 2023-10-23 17:07:00 | 2023-10-23 18:14:29 | Entró en contacto con la CCR, Marcelo - bombero MI, informando que entrarán al lago de itaipu para realizar el rescate de una embarcación a la deriva perteneciente a Itaipu, fuera del área de seguridad del reservatorio. 17:46h - Posteriormente recibimos la llamada de Wilson - Seguridad MI, solicitando información sobre el sector de Itaipu responsable de la embarcación a deriva. Informado al mismo que los bomberos se encuentran en proceso de rescate y que no tenemos más informaciones sobre la embarcación. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
125759 | OPU | 2023-10-23 18:15:00 | 2023-10-23 18:44:40 | 4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Dionisio (MD) y Favio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125762 | OPU | 2023-10-23 19:52:00 | 2023-10-23 19:52:49 | Informado por Caroline/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 20:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 1
125763 | OPU | 2023-10-23 20:00:00 | 2023-10-23 21:36:02 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125764 | OPU | 2023-10-23 21:36:00 | 2023-10-23 21:37:26 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125767 | OPU | 2023-10-23 22:08:00 | 2023-10-23 22:08:43 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125771 | OPU | 2023-10-23 22:20:00 | 2023-10-24 00:20:14 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:31 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:39 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Providencias tomadas: Enviado operador al panel KT-15, siendo verificado el disparo del interruptor Q12, fase B referente al intercambiador 2 que se encontraba como principal. Abierto el referido interruptor, rearmando la alarma y colocado C.A.; Seleccionado 3-4 como intercambiadores principales. Emitida SSA 202317211. Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  | U15 TU KT DISJUNTORES MOTOBOMBAS (Q11 A 14) NC DISP KT-15 K181ABC 23/10/2023 22:32:03 U15 TU KT DISJUNTORES MOTOBOMBAS (Q11 A 14) NC REARM KT-15 K181ABC RTN 23/10/2023 22:55:19 | B015 | 1
125770 | OPU | 2023-10-23 22:47:00 | 2023-10-23 22:57:22 | Entrou em contato com a CCR o Bombeiro Marcelo informando que a embarcação referente ao ítem 26 deste relat naufragou, deixando 4 funcionários da MARR.CE à deriva no lago próximo a Entre Rios. Devido a distância do ocorrido foram acionados o corpo da Marinha Paraguaia a qual efetuou o resgate dos funcionários com sucesso, segundo informações todos passam bem. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
125772 | OPU | 2023-10-23 23:50:00 | 2023-10-23 23:54:21 | Não houve retorno por parte do Turismo Itaipu sobre o término da apresentação da iluminação Monumental. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 1
125774 | OPU | 2023-10-24 00:05:00 | 2023-10-24 00:28:46 | Verificado accionamiento de la alarma conforme anexo.sin rearme Providencias Tomadas: Verificado en el ULP-15 intercambiador suplementar conectado; Efectuado comando de desconeccion sin exito, tambien fue intentado en el tablero del KT-15 sin suceso; Emitida SSA 202317213. | Alarmes | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 |  | U15 TU CIRC AGUA FASE B NC FALHA KT-15 K91BaK94B 24/10/2023 00:03:49 | B015 | 1
125775 | OPU | 2023-10-24 00:15:00 | 2023-10-24 00:57:22 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Alisson (ME) e Vera (MD). Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125776 | OPU | 2023-10-24 00:30:00 | 2023-10-24 00:59:33 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.808,65MW para FURNAS e 2.243,61MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.977,50MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230202(P) [23/10/2023 07:30:00 às 25/10/2023 16:30:00] E001 - LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDADE GERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,74m Jusante: 106,44m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U10, U18, U18A, U13, U14, U11, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Indisponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125777 | OPU | 2023-10-24 00:35:00 | 2023-10-24 01:02:16 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:47 - Acionado comando de parada da unidade. 00:53 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-14: Selecionada bomba 02 como principal; KH-29: Desconectada central evaporativa; EC-14: Selecionado circuito 0* como reserva. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
125780 | OPU | 2023-10-24 02:31:00 | 2023-10-24 02:35:06 | Fomos informados pelo operador Handa, que o elevador E-10 se encontra parado na elevação 108 sem aceitar comando. Providências tomadas: - Emitida SSA 202317215 ; - Isolado referido elevador; - Será avisado SMMA.DT em horário oportuno. | Informações Gerais | ELEVADOR E10 |  |  | N010 | 1
125781 | OPU | 2023-10-24 03:04:00 | 2023-10-24 03:04:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125793 | OPU | 2023-10-24 06:15:00 | 2023-10-24 06:45:11 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Nike - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Lucas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Jose Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Pedro (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128863 | OPU | 2023-11-23 06:15:00 | 2023-11-23 07:02:34 | 2° TURNO Supervisor: Cleber - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Mendez - 4803 Assistente 50Hz: Geson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Katherine - 9713 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Gonzalez (MD) Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Guilherme (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128865 | OPU | 2023-11-23 07:03:00 | 2023-11-23 07:05:16 | Avisado a Pre Operación - Elton, sobre la emisión de la SSA 202319113 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador." | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
128866 | OPU | 2023-11-23 07:13:00 | 2023-11-23 07:15:15 | Avisado a Pré-Operação - Elton sobre a emissão da SSA 202319115 (U) para "Verificar teléfono del elevador E-21 sin tono de voz". | Informações Gerais | ELEVADOR E21 - 46367 - EDIFICIO DE COMANDO CENTRALIZADO |  |  | N021 | 0
128871 | OPU | 2023-11-23 07:20:00 | 2023-11-23 07:48:28 | Entrada da ATO 202310074 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua". | Trabalhos Urgentes | QUADRO SISTEMA ANTIINCENDIO TB-02 PAI-31 |  |  | K002 | 0
128872 | OPU | 2023-11-23 07:20:00 | 2023-11-23 07:50:37 | Entrada da ATO 202310075 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua". | Trabalhos Urgentes | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 |  |  | K007 | 0
128870 | OPU | 2023-11-23 07:23:00 | 2023-11-23 07:42:00 | Entrada da AT 202309411 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N8 del canal central del vertedero". Obs.: Comporta n°8 já isolada atendendo os trabalhos da AT 202309221 . Despacho de Carga: Gonzalez | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
128874 | OPU | 2023-11-23 07:45:00 | 2023-11-23 10:20:46 | Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-01 e GD-02, conforme AT's ATO 202309834 e ATO 202309840. 07:48h, partida do gerador diesel GD-01; 08:01h, energizado a barra do painel CS-01 via disjuntor 52.A; 08:04h, realizada transferência de alimentação do painel QP-01 ficando alimentada via gerador diesel GD-01 e colocando o transformador TD-01 em vazio; 08:55h, partida do gerador diesel GD-02; 09:06h, sincronizado os geradores diesel através do disjuntor 52.B do painel CS-01; 09:08h, aberto disjuntor 52.A do painel CS-01 colocando o gerador diesel GD-01 em vazio; 09:21h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-01; 10:07h, realizada transferência de alimentação do painel QP-01 ficando alimentado via transformador TD-01 e colocando o gerador diesel GD-02 em vazio; 10:18h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-02. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 0
128875 | OPU | 2023-11-23 08:10:00 | 2023-11-23 08:12:39 | Entrada de la AT 202310080 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador." | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 |  |  | G044 | 0
128877 | OPU | 2023-11-23 08:46:00 | 2023-11-23 08:48:42 | Entrada de la ATO 202309919 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones de los DOC´S SSP, PIC E IS. Será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo." Obs.: Verificado presencia del camión de bomberos en la SE-MD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T03 / TRANSF REGUL R03 |  |  | G040 | 1
128884 | OPU | 2023-11-23 09:25:00 | 2023-11-23 10:43:20 | Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado nos quadros CN-09 e CN-10 alarme "FALHA A TERRA 64A"; Realizada pesquisa e identificado falha no quadro CN-09; Emitida a SSA 202319128. Deixado CN-09 interligado com CN-10 via 72C, rearmando o alarme e isolando a falha; Durante manobras para identificar a falha o disjuntor 72.11 do quadro QN.09 não fechou; Emitida a SSA 202319130. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CC CN-09 CONDICAO URG NC ANOR CN-09 DIV.36154 23/11/2023 09:25:14 SSAA_60 AUXILIAR_CC CN-10 CONDICAO URG NC ANOR CN-10 DIV.36154 23/11/2023 09:25:14 | L013 | 1
128881 | OPU | 2023-11-23 09:47:00 | 2023-11-23 10:05:01 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
128882 | OPU | 2023-11-23 10:02:00 | 2023-11-23 10:02:56 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
128888 | OPU | 2023-11-23 10:56:00 | 2023-11-23 11:37:15 | Dentro de los trabajos de la ATO 202309919, fue normalizado y disponibilizado el SAI. Obs.: Liberado camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T03 / TRANSF REGUL R03 |  |  | G040 | 1
128891 | OPU | 2023-11-23 12:04:00 | 2023-11-23 12:23:04 | Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado accionamiento y posterior rearme de forma secuencial; Informado al Despacho de Carga - González, el cual manifestó que no tiene conocimiento sobre trabajos en la ANDE. Posteriormente fuimos informados por el Despacho de Carga - González, que personal de la ANDE está realizando trabajos en la SE-YZU, afectando solamente a la señalización. | Alarmes | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | SEMD_500 YZU1 87LA COMUNICACION NC FALLA 2RAL14 PA5L14 23/11/2023 11:54:33 SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO NC SI 2RAL14 PA5L14 23/11/2023 11:54:34 SEMD_500 YZU1 87LP COMUNICACION NC FALLA 2RPL14 PP5L14 23/11/2023 11:51:20 SEMD_500 YZU1 87LP DESHABILITADO NC SI 2RPL14 PP5L14 23/11/2023 11:51:20 SEMD_500 YZU2 87LA COMUNICACIÓN NC FALLA 2PAL13 TSL87 23/11/2023 12:01:37 SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO NC SI 2PAL13 TSL87 23/11/2023 12:01:37 SEMD_500 YZU2 87LP COMUNICACION FALLA NC FALLA 2RPL13 TSL87 23/11/2023 11:59:40 SEMD_500 YZU2 87LP DESHABILITADO NC SI 2RPL13 TSL87 23/11/2023 11:59:40 | E | 1
128893 | OPU | 2023-11-23 12:15:00 | 2023-11-23 14:01:07 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Avalos - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Benegas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Jair (MI) Supervisor de ESAI: Saldivar (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128896 | OPU | 2023-11-23 14:04:00 | 2023-11-23 14:22:35 | Fomos informados pela AT-50HZ, que o elevador E01 se encontra travado na elevação 214 sem aceitar comando. Providências tomadas: Avisado Nabor - SMMA.DT; Emitido SSA 202319139 . | Informações Gerais | ELEVADOR E01 |  |  | N001 | 1
128898 | OPU | 2023-11-23 14:28:00 | 2023-11-23 16:04:21 | Informado por Bomberos - Kriese que ingresarán al lago para acompañar un evento en Puerto Katamaran sin entrar en la área restricta | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
128902 | OPU | 2023-11-23 15:18:00 | 2023-11-23 15:57:09 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias Tomadas: Enviado operador al local, verificando las siguientes condiciones: Interruptor Q29 cerrado. Indicación de flujo de aceite en el manometro de la MB-3. Emitida SSA 202319149. | Alarmes | AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD |  | SEMD_500 T03 FALLA CIRCULACION ACEITE GRUPO 3 NC ACTUAD S-2F1 RR56 23/11/2023 15:30:13 | G040 | 0
128901 | OPU | 2023-11-23 15:26:00 | 2023-11-23 15:39:29 | Informado por AT-60Hz Camacho que debido a trabajos en la ATE 202309655 desenergizado el cuadro CD-01 Despacho de Carga - Bruno | Desligamentos Programados | QUADRO CD-01 |  |  | K010 | 0
128903 | OPU | 2023-11-23 15:50:00 | 2023-11-23 16:01:35 | Informado por Bomberos - Dos Santos, que finalizaron sus trabajos y retiraron sus embarcaciones del lago. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
128911 | OPU | 2023-11-23 15:58:00 | 2023-11-23 17:51:53 | Baja de la ATO 202310074 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado limpieza y reapriete del micro interruptor del presostato PS3 | Trabalhos Urgentes | QUADRO SISTEMA ANTIINCENDIO TB-02 PAI-31 |  |  | K002 | 0
128912 | OPU | 2023-11-23 15:59:00 | 2023-11-23 17:54:26 | Baja de la ATO 202310075 para "Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado limpieza y reapriete del micro interruptor del presostato PS3. | Trabalhos Urgentes | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 |  |  | K007 | 0
128909 | OPU | 2023-11-23 16:22:00 | 2023-11-23 17:16:12 | Fomos informados por Sanguina - AT60Hz, que o ramal 3810, bem como antena de TMR e sinal de WIFI, referente a localidade do painel CD-01, já foram restabelecidos. | Informações Gerais | QUADRO CD-01 |  |  | K010 | 1
128910 | OPU | 2023-11-23 16:46:00 | 2023-11-23 18:01:46 | Solicitado y Autorizado maniobras de normalizacion conforme OM 2023295 referente al PD 20230224 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha e em Componentes do Quadro CD.01." 16:46 - Desbloqueado y Retirado C.S. confome OM 2023295 dando termino al PD 16:48 - Inserido y Cerrado interruptor 52.B4 energizando la Linea LI-13,8KV-60Hz IPU-FI 17:00 - Cierre de la interligacion con Furnas Despacho de Carga - Bruno | Desligamentos Programados | LINHA INTERLIG. SUBTERRANEA 13,8kV LI-13,8kV-60Hz IPU-FI |  |  | F021 | 1
128915 | OPU | 2023-11-23 18:15:00 | 2023-11-23 18:46:15 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Hérico - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Juan - 9776 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Douglas. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128921 | OPU | 2023-11-23 19:00:00 | 2023-11-23 21:46:26 | Siguiendo el calendario de iluminación monumental realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16 para atender la presentación extra programada para el día de hoy. | Manobras Operacionais | SIST. ILUMINACAO MONUMENTAL - MIRANTE CENTRAL DA ME |  |  | K059 | 1
128918 | OPU | 2023-11-23 19:45:00 | 2023-11-23 23:30:24 | Verificado no SCC o alarme "SEMD 500KV YZU2 87LA DESHABILITADO". Providências tomadas: Realizado contato com Douglas - Despacho de carga, e o mesmo relatou que não está ocorrendo trabalho na SE YZU e que não existe alarme acionado na ANDE; Enviado operador na caseta 2CRL-1 e confirmado alarme na proteção da linha YZU2, painel 2RAL13. Foto em anexo; Emitida SSA 202319158 (U); Problema reincidente conforme SSA 202312941 e ATE 202307525. Avisados: Poletto/SMME.DT. Posteriormente entrou em contato Guido/SMME.DT, informando que verificará o alarme no horário comercial; Claudio/OPUO.DT. | Alarmes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 |  |  | E113 | 1
128923 | OPU | 2023-11-23 21:00:00 | 2023-11-23 23:14:13 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
128922 | OPU | 2023-11-23 21:17:00 | 2023-11-23 22:05:10 | Debido a la falta de contacto por parte del personal de Turismo, entrado en contacto con Marcelo Giongo, Supervisor ME/FPTI, para obtener mayores informaciones. El mismo nos informó que la presentación había sido cancelada. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA ILUMINACAO MONUMENTAL - ED. PRODUCAO |  |  | J059 | 1
128924 | OPU | 2023-11-23 22:30:00 | 2023-11-23 23:20:04 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 5) debido alos trabajos del CPAI/CAAI, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128925 | OPU | 2023-11-24 00:00:00 | 2023-11-24 00:24:08 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado accionamiento de la alarma "SERVOMOTOR NIVEL BAIXO"; Efectuado intento de rearme en el panel, con éxito; Emitida SSA 202319160. | Alarmes | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO |  | U17 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-17 KPM/KCNS 24/11/2023 00:00:18 U17 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-17 KPM/KCNS RTN 24/11/2023 00:10:17 | B017 | 0
128929 | OPU | 2023-11-24 00:14:00 | 2023-11-24 00:54:14 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.118,44MW para FURNAS y 2.165,91MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.991,12MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230192(P) [13/11/2023 06:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] C033 - BAY DE LA U02 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230191(P) [13/11/2023 05:00:00 às 01/12/2023 16:30:00] A002 - UNIDAD GENERADORA 02 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição de Lonas de Freio e Lixamento da Pista de Frenagem; Substitução do Painel CTM-02 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,03m Jusante: 105,80m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U16, U17, U14, U15, U12, U13, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128930 | OPU | 2023-11-24 00:15:00 | 2023-11-24 00:57:16 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alan. Jefe de Brigada: Castillo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gil (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
128933 | OPU | 2023-11-24 03:55:00 | 2023-11-24 05:27:46 | Autorizado as manobras de normalização do disjuntor 84T05 e seccionadoras adyacentes, faltantes apos a baixa do PD 20230216 para "Concluir Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T05/R05". 03:57 - fechadas as seccionadoras b4T05 e 74T05; 03:58 - fechado disjuntor 84T05. Despacho de Carga - Alan | Manobras Operacionais | AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 |  |  | G044 | 1
128937 | OPU | 2023-11-24 04:02:00 | 2023-11-24 05:37:50 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 04:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 04:21 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-14: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-29: Desconectada central evaporativa. EC-14: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Vera. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
128938 | OPU | 2023-11-24 04:34:00 | 2023-11-24 05:04:48 | Verificado el accionamiento de alarma referente al sistema de monitoreamiento de los Transformadores de la Unidad conforme descripto en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando la falla de monitoramiento existente en la "Fase A"; Realizado procedimientos conforme IOPI061-31 ; Emitida SSA 202319165 ; Avisado a SMMT.DT - Cardozo, el mismo informó que intervendrán en el equipo durante el horario comercial. Avisados: Despacho de carga - Vera. OPU.DT - Claudio. | Alarmes | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 |  | U16 TU SMT-16 SISTEMA MONITORAMENTO ALARME NC ATUADO SMT-16 24/11/2023 04:34:05 | B016 | 1
128942 | OPU | 2023-11-24 05:04:00 | 2023-11-24 05:33:03 | A pedido de la AT-50Hz fueron desinterligados los cuadros QF.01, QI.01/02/03, QM.02 y el QG.05. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 1
128941 | OPU | 2023-11-24 05:05:00 | 2023-11-24 05:22:19 | Normalizada a alimentação do SSAA da SEMD sendo alimentado via fonte do QP-01. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
128946 | OPU | 2023-11-24 06:15:00 | 2023-11-24 06:40:50 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Barudi - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
93246 | OPU | 2023-02-23 06:34:00 | 2023-02-23 12:03:35 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
93241 | OPU | 2023-02-23 06:40:00 | 2023-02-23 07:04:40 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6742 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,77m ; CV.11: 4,75m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,73m ; CV.14: 4,75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,99m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 4,99m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.740,18m3/s. Diferencia de caudal: 324,11m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,86m Nivel Jusante: 109,17m Despacho de carga - Jorge. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
93237 | OPU | 2023-02-23 06:47:00 | 2023-02-23 12:02:23 | Previendo entrada del PD 20230019 fue alterada la fila de corte. Fila: U15, U17, U18, U18A, U16, U11, U13, U12. | Manobras Operacionais | BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 0
93245 | OPU | 2023-02-23 07:08:00 | 2023-02-23 07:17:52 | Entrada de la ATE 202301745 para "Realizar ajuste e ensaio de atuação do limitador da corrente de campo e oscilografia correspondente." Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  |  | A004 | 1
93277 | OPU | 2023-02-23 07:12:00 | 2023-02-23 08:35:02 | Entrada de la AT 202301701 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QG-07, transformadores TG-13/14 chaves seccionadora 13,8 KVA 89-1/2, realizar ensaios funcionais e efetuar transferência automática, conforme PIC 1A. Isolar quadro por partes, total no período da manhã. Realizar ensaios de ponto a ponto no cabo H6X0247A e conectar ao disjuntor 522-09." | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIBUICAO 460 V 60 HZ SERVICOS GERAIS QG-07 |  |  | K023 | 0
93250 | OPU | 2023-02-23 07:27:00 | 2023-02-23 07:33:56 | Solicitado pelo Despacho de Carga - Bruno, desabilitar o religamento automático da Linha, prevendo entrada da ATEIE 20230019 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU"; 07:28h - Desabilitado o religamento automático da Linha. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 0
93251 | OPU | 2023-02-23 07:27:00 | 2023-02-23 07:35:21 | Solicitado pelo Despacho de Carga - Bruno, desabilitar o religamento automático da Linha, prevendo entrada da ATEIE 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU"; 07:28h - Desabilitado o religamento automático da Linha. | Trabalhos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 0
93339 | OPU | 2023-02-23 07:30:00 | 2023-02-23 12:09:47 | Alterado grau de prioridade da SSA 202303159 "Verificar motivo por el cual la válvula boya 80WP referente a válvula 03, se encuentra con desperfecto en el mecanismo, permitiendo el nivel alto del tanque hasta drenar el exceso de agua por los drenos." para Urgente. Avisado: Pré-operação - Edevaldo. | Informações Gerais | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD |  |  | R055 | 0
93273 | OPU | 2023-02-23 07:36:00 | 2023-02-23 12:04:08 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación, conforme OM 2023037, referente al PD 20230019 "Realizar Manutenção Preventiva Bienal." 07:41h - Abiertos los interruptores 06U10, 06LI1, 06U12, 06LI3, 06A34, desenergizando la barra A3. 08:01h - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023037, dando inicio al PD 20230019. Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
93288 | OPU | 2023-02-23 07:42:00 | 2023-02-23 09:24:07 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301745, unidad en manual en el CAG/CAT con carga fija de 475MW. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  |  | A004 | 1
93261 | OPU | 2023-02-23 07:47:00 | 2023-02-23 08:07:25 | Solicitado pelo Despacho de Carga - Bruno, habilitar o religamento automático da Linha. A ATEIE 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU" não entrou; 07:48h - Conectado o religamento automático da Linha. | Trabalhos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 0
93275 | OPU | 2023-02-23 07:58:00 | 2023-02-23 08:31:48 | Fuimos informados por el Sr Gustavo - SMME.DT, que el compañero Maycon - SMME.DT se encuentra con problemas de salud. Providencias tomadas: Accionado bomberos - Gardacho, el cual brindó primeras asistencias; Posteriormente fue trasladado al hospital en ambulancia; Avisados: Julio Dreher - SOTER. | Emergência | CCR |  |  | CCR | 1
93278 | OPU | 2023-02-23 08:30:00 | 2023-02-23 09:27:58 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.61%) O motivo principal da transição de faixa foi - a entrada da ATE 202301745. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
93280 | OPU | 2023-02-23 08:37:00 | 2023-02-23 08:41:28 | Entrada de los siguientes trabajos: ATE 202301809 "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de aceite del cojinete guia de turbina. OBS: Prevision 23/02/2023 07:30hs a 11:00hs." ATO 202301793 "Realizar inspección de la parte inferior de la cuba del cojinete guía turbina, verificar estado de tirantes y tuberías de aceite de los intercambiadores de calor por posible pérdida de aceite." Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
93283 | OPU | 2023-02-23 08:50:00 | 2023-02-23 09:40:14 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.52%) O motivo principal da transição de faixa foi - o rearme dos alarmas relativos ao sistema QCI. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  | U09 ANT_INCENDIO UG CO2 ESCOTILLA RECINTO NC CERRAD QCI-09 ACM-K8 RTN 23/02/2023 08:40:42 U9A ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-9A CONDICION NC NORMAL QCI-9A K2/K6/K3 RTN 23/02/2023 08:43:14 | SOP - Segurança Operacional | 0
93287 | OPU | 2023-02-23 09:08:00 | 2023-02-23 12:05:41 | A nuestra consulta, informado por la Sra. Irma Torres - NOC SI.AA sobre la normalización de la falla a las 04:45h, en la recepción de correo correspondientes a "Manunteção5.itaipuSTH52". Avisados: Despacho de Carga - Jorge. SOTER - Julio Dreher. | Informações Gerais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
93296 | OPU | 2023-02-23 09:15:00 | 2023-02-23 09:40:44 | Reinicio da ATE 202300859 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente". 09:40h, Isolado FIP-02P. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 1
93291 | OPU | 2023-02-23 09:16:00 | 2023-02-23 09:26:01 | Dentro de los trabajos de la ATE 202301745, compatibilizada carga y tensión de la unidad conforme demás unidades y pasada para AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  |  | A004 | 1
93298 | OPU | 2023-02-23 09:32:00 | 2023-02-23 09:38:02 | Baja de la ATE 202301745 para "Realizar ajuste e ensaio de atuação do limitador da corrente de campo e oscilografia correspondente". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizados ensaios, registros e ajustes no limitador de corrente de excitação UN1024 com variação de corrente de campo e atuação do limitador em 4200A. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  |  | A004 | 1
93302 | OPU | 2023-02-23 09:50:00 | 2023-02-23 09:50:47 | Reinicio de la ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
93304 | OPU | 2023-02-23 09:56:00 | 2023-02-23 09:56:22 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
93308 | OPU | 2023-02-23 10:04:00 | 2023-02-23 10:09:35 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7092 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,99m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 4,99m ; CV.12: 4,97m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,27m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,23m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,27m Vertida: 7102 m³/s Diferencia de caudal: 372 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,88m Nivel Jusante: 109,31m Despacho de carga - Jorge. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
93309 | OPU | 2023-02-23 10:06:00 | 2023-02-23 10:15:38 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,44m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 236l/min / 3.2bar Unidad 02 = 208l/min / 2.5bar Unidad 03 = 208l/min / 3.8bar Unidad 04 = 230l/min / 2.5bar Unidad 05 = 231l/min / 3.8bar Unidad 06 = 223l/min / 3.2bar Unidad 07 = 220l/min / 3.0bar Unidad 08 = 224l/min / 3.0bar Unidad 09 = 214l/min / 3.0bar Unidad 9A = 220l/min / 3.8bar Unidad 10 = 204l/min / 3.5bar Unidad 11 = 235l/min / 2.0bar Unidad 12 = 212l/min / 2.8bar Unidad 13 = 223l/min / 2.5bar Unidad 14 = 218l/min / 3.6bar Unidad 15 = 234l/min / 3.8bar Unidad 16 = 229l/min / 3.0bar Unidad 17 = 219l/min / 3.0bar Unidad 18 = 226l/min / 3.4bar Unidad 18A = 211l/min / 3.6bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93314 | OPU | 2023-02-23 10:20:00 | 2023-02-23 12:06:40 | Encerramento da ATO 202301908 para "Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Sustituido capacitor del moto-ventilador V3. Constatado funcionamiento correcto del mismo. Dejado en condiciones normales de operación. Observação: Com a normalização do Motoventilador V3 o Transformador Regulador T03/R03 deixou a condição de limitação. Avisado: Despacho de Carga - Bruno; Soter - Julio | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 |  |  | G040 | 1
93333 | OPU | 2023-02-23 10:45:00 | 2023-02-23 11:36:45 | Dentro da ATE 202300859 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente" foi normalizado o painel FIP-02P. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 1
93324 | OPU | 2023-02-23 10:50:00 | 2023-02-23 12:11:13 | Informado por el Despacho de Carga - Bruno, sobre la entrada del siguiente documento: ATEIE 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU (Proximo a la linea por seguridad)"; Y solicitado por el mismo deshabilitar el recierre automático de la LI 220KV-MD-IRY. 10:50h - deshabilitado recierre de la LI 220KV-MD-IRY. | Trabalhos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  |  | E019 | 0
93322 | OPU | 2023-02-23 10:52:00 | 2023-02-23 10:54:01 | Paralizada la ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Observación: Fue realizada colecta de agua pura de la U11. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
93325 | OPU | 2023-02-23 10:55:00 | 2023-02-23 10:58:38 | Baja de los siguientes trabajos: ATE 202301809 "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de aceite del cojinete guia de turbina. OBS: Prevision 23/02/2023 07:30hs a 11:00hs." Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT" ATO 202301793 "Realizar inspección de la parte inferior de la cuba del cojinete guía turbina, verificar estado de tirantes y tuberías de aceite de los intercambiadores de calor por posible pérdida de aceite." Modificaciones/informaciones adicionales:"Serviço executado conforme previsto na AT, fue realizada la inspección con unidad en el sistema, y no fue detectado ninguna anormalidad" Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
93327 | OPU | 2023-02-23 11:04:00 | 2023-02-23 12:09:30 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93330 | OPU | 2023-02-23 11:11:00 | 2023-02-23 12:09:57 | Entrada de la AT 202301399 "Panel UAM: Medición después PD de la unidad: Efectuar mediciones de los rtd´s de la unidad, Verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias." Observación: 1 - Necesario acceso al panel CG y LIP; 2 - Necesario máquina sincronizada y en carga por lo menos durante 2 horas; 3 - Cumplir APR/NR-10. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
93340 | OPU | 2023-02-23 11:30:00 | 2023-02-23 12:10:13 | Fuimos informados por el Sr. Andersón - SMIL.DT, que el Sr. Martín - Servicios técnicos, se encuentra con problemas de salud y que esta siendo transladado al puesto de bomberos. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bombero - José, el cual nos informo que al Sr. Martín fueron brindados las primeras asistencias; Posteriormente fue trasladado al ambulatorio MD. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
93347 | OPU | 2023-02-23 12:15:00 | 2023-02-23 12:55:28 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich- 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Gonzalez. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
93359 | OPU | 2023-02-23 13:00:00 | 2023-02-23 13:58:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidade 10; 13:34 - Unidade 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93377 | OPU | 2023-02-23 13:40:00 | 2023-02-23 14:44:41 | Entrada da ATO 202301923 "Inspeccionar y solucionar perdida de agua relatado, Posible necesidad de cambio de válvula boya. En caso de necesidad será solicitado drenado del reservatorio" | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD |  |  | R055 | 0
93367 | OPU | 2023-02-23 13:50:00 | 2023-02-23 17:05:43 | Reinicio da ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados.Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
93366 | OPU | 2023-02-23 14:10:00 | 2023-02-23 14:41:16 | Fomos informados pelo responsável dos trabalhos relativos ao PD 20230041 "Sustituir las Válvulas de Alivio F2 y F3 del Transformador Regulador R02", que os mesmos serão executados no dia de amanhã devido a condições climáticas adversas. Informado Despacho de carga - González. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 0
93364 | OPU | 2023-02-23 14:13:00 | 2023-02-23 14:23:12 | Dentro dos trabalhos da ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados.Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível.", foram executadas as seguintes manobras: - 14:13h Aberto Disjuntor 84LI2; - 14:14h Fechado Disjuntor 84LI2; - 14:16h Aberto Disjuntor 44L22; - 14:16h Fechado Disjuntor 44L22. Desoacho de carga - González. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
93368 | OPU | 2023-02-23 14:28:00 | 2023-02-23 14:29:14 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nível jusante: 109,64m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93383 | OPU | 2023-02-23 15:00:00 | 2023-02-23 15:21:35 | Esteve presente na CCR o Sr. Anderson Nunez para substituição do computador do Senior 50Hz. Computador retirado: BP 713372, Activo 139643. Computador Instalado: BP 717243, Activo 145622. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
93386 | OPU | 2023-02-23 15:30:00 | 2023-02-23 15:47:15 | Durante inspeção Operador Pittol, encontrado disjuntor Q113 referente ao motoventilador V09 na posição "TRIP". Providências tomadas: Constatado que não houve sinalização/alarme no SCC; Verificado que existe SSA 202202044 para o MV09; Emitida SSA 202303196 . Obs.: Conforme IOPI020-27 a Corrente máxima admissível no lado de 500kV fica limitada a valores de temperatura ambiente citados no anexo C. Avisados: Despacho de carga - González; Pré Operação - Edevaldo; Soter - Júlio Dreher. | Inspeções de Rotina | AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 |  |  | G044 | 1
93406 | OPU | 2023-02-23 15:30:00 | 2023-02-23 17:40:45 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 57km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
93388 | OPU | 2023-02-23 15:38:00 | 2023-02-23 15:40:14 | Informado por NOC SI.AA - Guido sobre falla en la recepción de correo correspondientes a "Palmital.Itaipu". Providencias tomadas: Efectuado procedimiento conforme ITO-2022.004-00. Avisado: Despacho de carga - Lucas. | Falha nos Sistemas Digitais | Rio Paraná à jusante |  |  | Rio Paraná à jusante | 0
93400 | OPU | 2023-02-23 16:36:00 | 2023-02-23 17:04:40 | Paralisada ATE 202301560 "Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados.Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
93403 | OPU | 2023-02-23 17:01:00 | 2023-02-23 17:16:36 | Paralisada ATE 202300859 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
93408 | OPU | 2023-02-23 17:58:00 | 2023-02-23 18:01:41 | Informado pelo Despacho de Carga - González sobre o término das ATEIE's 20230019 e 20230026 para "Lanzamiento de conductor futura LI 500 kV MD-IZU"; - 17:56h - Habilitado o religamento automático da Linha 220kV IRY; - 17:57h - Habilitado o religamento automático da Linha 220kV IRY. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
93416 | OPU | 2023-02-23 18:15:00 | 2023-02-23 18:43:22 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ruíz - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas y Duré. Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
93427 | OPU | 2023-02-23 20:35:00 | 2023-02-23 20:35:52 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93430 | OPU | 2023-02-23 20:35:00 | 2023-02-23 20:58:26 | Conferido OM2023065 referente a la ATE 202301820 para "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las siguientes tareas " Conectar los cables que envían disparo a la barra (86BFB2) proveniente del BF del 84LI6 en las protecciones de la línea 14; Realizar ensayo funcional. Obs: Necesario barra B2 desenergizada. Despacho de Carga - Dure. | Desligamentos Programados | QUADRO 2R-BA2B2 DE PROTECAO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV |  |  | G002 | 0
93432 | OPU | 2023-02-23 20:57:00 | 2023-02-23 20:57:41 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 58km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
93435 | OPU | 2023-02-23 21:14:00 | 2023-02-23 21:30:14 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 7500 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,27m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,23m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,75m ; CV.12: 5,71m ; CV.13: 5,77m ; CV.14: 5,77m Vertida: 7.791,64m3/s Diferença de vazão: 683,45m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,93m Nível Jusante: 109,88m Despacho de carga - Douglas | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
93436 | OPU | 2023-02-23 21:33:00 | 2023-02-23 21:34:56 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 109,88m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93439 | OPU | 2023-02-23 21:38:00 | 2023-02-23 21:39:32 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 23/02/2023 21:38:42 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-05 KM1/KM2 RTN 23/02/2023 21:38:42 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-05 KM1/KM2 23/02/2023 21:38:19 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 23/02/2023 21:38:19 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 23/02/2023 21:38:33 | A005 | 0
93442 | OPU | 2023-02-23 21:41:00 | 2023-02-23 21:48:27 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8000 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,75m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,77m ; CV.12: 5,71m ; CV.13: 5,77m ; CV.14: 5,77m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,95m ; CV.14: 5,99m Vertida: 8091 m³/s Diferença de vazão: 300 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,93m Nível Jusante: 109,86m Despacho de carga - Douglas | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
93444 | OPU | 2023-02-23 21:45:00 | 2023-02-23 23:50:22 | En este horario se retira de la sala de control de la SEMD el operador Escobar, debido a que debe acompañar a su esposa al hospital. El operador Cidral asume como asistente en la SEMD. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
93455 | OPU | 2023-02-24 00:14:00 | 2023-02-24 00:15:15 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
93460 | OPU | 2023-02-24 00:15:00 | 2023-02-24 00:50:51 | 1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luis Antônio - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
93461 | OPU | 2023-02-24 00:30:00 | 2023-02-24 02:05:01 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.324,64MW para FURNAS e 2.007,70MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.194,68MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U14 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N.H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230019(P) [23/02/2023 07:30:00 às 24/02/2023 16:30:00] D001 - BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ Realizar Manutenção Preventiva Bienal. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 26/02/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Níveis hidrológicos: Montante: 219,95m Jusante: 109,70m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,99m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U17, U18, U18A, U16, U11, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ângulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
93466 | OPU | 2023-02-24 01:30:00 | 2023-02-24 01:37:44 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8400 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,99m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 5,95m ; CV.14: 5,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,25m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,27m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,27m Vertida: 8.436,51m3/s Diferença de vazão: 346,91m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 109,76m Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
93470 | OPU | 2023-02-24 01:55:00 | 2023-02-24 02:14:54 | Informado por NOC SI.AA - Alisson sobre falha recepção de e-mail correspondentes a estação "General Delgado". Providências tomadas: Efetuado procedimento conforme ITO-2022.004-00. Avisado: Despacho de Carga - Torres 02:10 - Informado por NOC SI.AA - Alisson sobre a normalização da recepção de e-mail da estação "General Delgado". Avisado: Despacho de Carga - Torres | Falha nos Sistemas Digitais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
93474 | OPU | 2023-02-24 02:48:00 | 2023-02-24 02:49:40 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 109,78m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
93482 | OPU | 2023-02-24 04:35:00 | 2023-02-24 04:40:42 | Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Existe en andamiento la ATO 202301493, dentro de la cual se aguarda la sustitución del IED. | Alarmes | CONTROLE AUTOTRANSF TX / TRANSF REGULADOR RX |  | SEMD_500 T0X/R0X 86T NC ACTUAD 24/02/2023 04:35:48 SEMD_500 T0X/R0X 86T NC REARM RTN 24/02/2023 04:35:48 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC ACTUAD 3FTX REC670 24/02/2023 04:35:32 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC REARM 3FTX REC670 RTN 24/02/2023 04:35:48 | G045 | 0
93484 | OPU | 2023-02-24 04:40:00 | 2023-02-24 04:42:10 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
93489 | OPU | 2023-02-24 05:04:00 | 2023-02-24 05:19:04 | Solicitado OM 2023505 conforme ATE 202301820 "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las siguientes tareas: 1) Conectar los cables que envían disparo a la barra (86BFB2) proveniente del BF del 84LI6 en las protecciones de la línea 14. 2) Realizar ensayo funcional. Obs: Necesario barra B2 desenergizada." 05:15 - Autorizado OM 2023505, la respectiva OM será ejecutada en coordinación con la 2nda etapa de la ATE 202301821. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
93488 | OPU | 2023-02-24 05:17:00 | 2023-02-24 05:19:27 | Entrada de la ATE 202301821 "Acompañar al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS para implementar nueva Orden de Ajuste y realizar ensayos funcionales en la barra B2. Obs: 1) Durante la parametrización la unidad central se encontrará indisponible por un periodo de tiempo de 5 minutos. 2) Necesario Barra B2 desenergizada para los ensayos." Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV DA SEMD |  |  | G001 | 1
93494 | OPU | 2023-02-24 05:21:00 | 2023-02-24 05:29:27 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 8150 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,27m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,27m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,27m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,07m Vertida: 8.120,49m3/s Diferença de vazão: -319,72m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,95m Nível Jusante: 109,78m Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
93497 | OPU | 2023-02-24 05:40:00 | 2023-02-24 05:41:35 | Entrada de la ATE 202301820 "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las siguientes tareas: 1) Conectar los cables que envían disparo a la barra (86BFB2) proveniente del BF del 84LI6 en las protecciones de la línea 14. 2) Realizar ensayo funcional. Obs: Necesario barra B2 desenergizada." Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
93495 | OPU | 2023-02-24 06:09:00 | 2023-02-24 06:10:49 | Abierto el interruptor 84B12, desenergizando la Barra B2 - 500kV conforme OM 2023505 para atender los trabajos de las ATE 202301820 y ATE 202301821. Despacho de carga - Vera. | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
93507 | OPU | 2023-02-24 06:15:00 | 2023-02-24 06:47:54 | 2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Sênior 50Hz: Edigar - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Dorival - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Galeano - 9296 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Katherine- 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Rehrig(MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101534 | OPU | 2023-03-23 09:49:00 | 2023-03-24 08:28:30 | Em complemento aos trabalhos descritos no Item 53 do dia 17/03/2023, foram concluídas as seguintes ATs: AT 202302734 (UPS-03); AT 202302735 (UPS-02); AT 202302736 (UPS-01); AT 202302737 (QF-US2); e AT 202302738 (QF-US3). As referidas ATs foram emitidas para executar reaperto preventivo dos contatos de todos os disjuntores dos quadros de distribuição a fim de eliminar a possível falha por mau contacto. Devido a falhas de alimentação registradas nos servidores do SCADA (Ref. SSA 202304394). Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS) |  |  | T075 | 0
101587 | OPU | 2023-03-23 23:35:00 | 2023-03-24 13:18:02 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 7100 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,73m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,75m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,25m ; CV.10: 5,25m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,27m ; CV.13: 5,25m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7.172,42m3/s Diferença de vazão: 701,15m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,25m Nível Jusante: 110,61m Despacho de Carga - Torres. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
101526 | OPU | 2023-03-24 07:48:00 | 2023-03-24 07:50:53 | Reinicio de la ATE 202302061 "-Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); -Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU). obs.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
101529 | OPU | 2023-03-24 08:04:00 | 2023-03-24 08:07:36 | Reinicio de la ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato" Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101530 | OPU | 2023-03-24 08:04:00 | 2023-03-24 08:10:21 | Reinico de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101532 | OPU | 2023-03-24 08:04:00 | 2023-03-24 08:13:07 | Reinicio de la ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101536 | OPU | 2023-03-24 08:19:00 | 2023-03-24 08:21:07 | Enviado el vehículo del turno de la CCR al sector de transporte para inspección y abastecimiento. Recibido en reemplazo Fiat Siena, con matrícula BAW-1189. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
101535 | OPU | 2023-03-24 08:20:00 | 2023-03-24 08:25:37 | Entrada de la ATE 202302661 "Realizar clone do IED Para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto. Observação: Necessária a isolação das saídas de trip em ambos os terminais. O Trabalho será realizado em uma proteção por vez." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI1 2R1 - SEMD |  |  | E009 | 0
101538 | OPU | 2023-03-24 08:27:00 | 2023-03-24 10:39:12 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 110,25m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 237 l/min / 3,5 bar Unidad 02 = 210,7 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = PD Unidad 04 = 233,2 l/min / 2,3 bar Unidad 05 = 227,7 l/min / 3,6 bar Unidad 06 = 223,9 l/min / 3,4 bar Unidad 07 = 215,6l/min / 3,4 bar Unidad 08 = 215 l/min / 3,4 bar Unidad 09 = 212,5 l/min / 3,2 bar Unidad 9A = 214,3 l/min / 4 bar Unidad 10 = 233,5 l/min / 3,2 bar Unidad 11 = 234,7 l/min / 2 bar Unidad 12 = 213 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 219 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 226,8 l/min / 2,6 bar Unidad 15 = 229,8 l/min / 3,9 bar Unidad 16 = 229 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 218 l/min / 3,2 bar Unidad 18 = 229 l/min / 3,5 bar Unidad 18A = 210 l/min / 3,7 bar | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101558 | OPU | 2023-03-24 08:28:00 | 2023-03-24 10:12:15 | Entrada de la ATO 202302659 "Verificar e solucionar motivo pelo o qual a indicação de corrente IG (GROUND) referente à fonte TSA-3A no multimedidor PM-800 apresenta valor superior às demais correntes de fase. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
101540 | OPU | 2023-03-24 08:46:00 | 2023-03-24 08:49:22 | Conforme email recibido referente a falla de comunicación en los DFR´s, efectuado reset de los siguientes DFR´s, conforme IOC_12.001-00. DFR1011; DFR1213; DFR1617; DFR1818A. | Informações Gerais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
101544 | OPU | 2023-03-24 09:05:00 | 2023-03-24 09:09:14 | Entrada de la ATE 202302662 "Realizar clone do IED para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto. Observação: Necessária a isolação das saídas de trip em ambos os terminais. O trabalho será realizado em uma proteção por vez." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI1 2R2 - SEMD |  |  | E009 | 0
101541 | OPU | 2023-03-24 09:06:00 | 2023-03-24 09:29:11 | Cierre de la ATE 202302661 "Realizar clone do IED para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI1 2R1 - SEMD |  |  | E009 | 0
101548 | OPU | 2023-03-24 09:14:00 | 2023-03-24 09:24:04 | Informado por AT50 - Baez que dentro de los trabajos de la ATO 202301832, fue realizada reposición de aceite del cojinete guia inferior (CGI): U09: colocado 12 litros, nivel de 301 mm a 54ºC. | Informações Gerais | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
101549 | OPU | 2023-03-24 09:18:00 | 2023-03-24 09:22:13 | Informado por AT60 - Isnardi que dentro de los trabajos de la AT 202301834, fue realizada la reposición de aceite del cojinete guia inferior (CGI) de las siguientes unidades: U15: colocado 20 litros, nivel de 315 mm a 55ºC; U17: colocado 27 litros, nivel de 305 mm a 55ºC. | Informações Gerais | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
101545 | OPU | 2023-03-24 09:25:00 | 2023-03-24 09:28:34 | Cierre de la ATE 202302662 "Realizar clone do IED para subsidiar fabricante na análise referente à detecção incorreta da condição de TC com secundário aberto." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI1 2R2 - SEMD |  |  | E009 | 0
101555 | OPU | 2023-03-24 09:58:00 | 2023-03-24 09:59:03 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
101556 | OPU | 2023-03-24 09:59:00 | 2023-03-24 10:10:43 | Dentro de los trabajos de la AT 202302659 ; ejecutada la siguiente maniobra operacional: Abierto en el cuadro QP-01 el interruptor 52-32 y transferida la fuente de alimentación de los tableros CGCA-1 y CGCA-2 via tableros CM-1/CM-2. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
101560 | OPU | 2023-03-24 10:14:00 | 2023-03-24 10:17:01 | Entrada de la ATE 202302760 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 |  |  | G073 | 0
101561 | OPU | 2023-03-24 10:17:00 | 2023-03-24 10:20:42 | Reinicio de la ATE 202302579 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 |  |  | G073 | 0
101563 | OPU | 2023-03-24 10:39:00 | 2023-03-24 10:43:10 | Recibido equipos de medición y maniobra, por parte de SOTER - Jorge Luis. Vara de maniobra VM15 01-02-03. Super Tester Ritz H-1990/ST-138 Nº625436. | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
101566 | OPU | 2023-03-24 10:57:00 | 2023-03-24 11:06:13 | Recibimos por parte de SOTER 1 detector de tensión ELK ZS 3 - HA 2072432, y fue retirada una vara de maniobra con número de BP: VM26, encaminada a laboratorio para realización de test. SSA 202301606 | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
101569 | OPU | 2023-03-24 11:11:00 | 2023-03-24 11:22:41 | Dentro de los trabajos de la ATE 202302760 ; ejecutadas las siguientes maniobras: Abertura del interruptor 44L33 y seccionadora 34L33, posterior cierre de los mismos. Abertura del interruptor 44L44 y seccionadora 54L44, posterior cierre de los mismos. | Manobras Operacionais | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 |  |  | G073 | 0
101570 | OPU | 2023-03-24 11:11:00 | 2023-03-24 11:50:45 | Dentro de los trabajos de la AT 202302659 ; cerrado interruptor 52.32 del QP-01 normalizando alimentación de la fuente principal del servicio auxiliar de la SEMD, quedando alimentados los tableros CGCA-1 y CGCA-2 vía CM4. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
101572 | OPU | 2023-03-24 11:27:00 | 2023-03-24 11:37:25 | Cierre de la ATE 202302057 "-Calibração periódica dos medidores de energia M07A e M07B (LI 220KV MD ACY1). -Calibração periódica dos medidores de energia M09A e M09B (LI 220KV MD ACY2)." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a calibração dos medidores, estes estão dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 220 kV MD-ACY1 / ACY2 |  |  | G074 | 0
101573 | OPU | 2023-03-24 11:29:00 | 2023-03-24 11:40:49 | Paralización de la ATE 202302579 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 |  |  | G073 | 0
101575 | OPU | 2023-03-24 11:29:00 | 2023-03-24 11:42:46 | Paralización de la ATE 202302760 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 |  |  | G073 | 0
101583 | OPU | 2023-03-24 12:15:00 | 2023-03-24 12:40:59 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arévalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101591 | OPU | 2023-03-24 13:50:00 | 2023-03-24 14:15:21 | Conforme IOC_01.002-16, realizada a inspeção e o abastecimento do veículo do turno. Obs.: Devolvido ao setor de transporte o veículo Fiat Sena de placa BAW-1189. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
101594 | OPU | 2023-03-24 14:12:00 | 2023-03-24 14:34:30 | Dentro dos trabalhos da ATO 202302396 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor TB6-H 1C/X1-AI encontra-se com o LED "SENSOR LINE" aceso", colocada a UTR 614-1 em OUT. 14:19h - Colocada a UTR 614-1 em IN. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 |  |  | B014 | 0
101593 | OPU | 2023-03-24 14:15:00 | 2023-03-24 15:41:00 | Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202302760 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." ATE 202302579 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | INTERF. COM. E SUP. 500 kV - LI-IPU-MD3/4 - LI-MD-FI3/4 |  |  | G073 | 0
101607 | OPU | 2023-03-24 14:26:00 | 2023-03-24 15:09:13 | Dentro de los trabajos de la ATE 202302161, fueron realizadas las siguientes maniobras: 14:26h - abierto interruptor 44L22; 14:27h - cerrado interruptor 44L22. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
101597 | OPU | 2023-03-24 14:27:00 | 2023-03-24 14:33:12 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato", foi realizado o RESTART manual do sistema SCADA. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101598 | OPU | 2023-03-24 14:35:00 | 2023-03-24 14:36:45 | Entrada de la ATE 202302732 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY. " Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
101604 | OPU | 2023-03-24 14:46:00 | 2023-03-24 15:15:17 | Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023062 referente al PD 20230069 para "Verificar e Solucionar Abertura do Disjuntor, Logo Após Comando de Fechamento, Com Acionamento do Alarme de Discrepância de Polos." 14:55h - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230069; 15:00h - cerrado interruptor 44T12. Modificaciones/informaciones adicionales: Eletroválvula do polo a da fase R, encontrava-se travada, ocasionando a perda de todo ar comprimido e atuando alarme de discrepância. Realizado revisão completa na eletroválvula dos seis polos do disjuntor, conforme orientado na SSA 202304787. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos de Urgência | DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD |  |  | G022 | 1
101605 | OPU | 2023-03-24 15:00:00 | 2023-03-24 15:05:44 | Entrada da ATE 202302873 (U) para "Realizar verificação da coleta de dados nos servidores SMF1, SMF2 e SMF3". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Urgentes | MEDICAO DE FATURAMENTO - SERVIDORES P/ FATURAMENTO |  |  | T008 | 0
101613 | OPU | 2023-03-24 15:16:00 | 2023-03-24 15:27:23 | Conforme e-mail recebido do SOTER, colocada em operação a bomba 2 de Água Pura da Unidade, devido a SSA 202304910. Obs.: A bomba 1 deverá permanecer como reserva e poderá ser utilizada em caso de indisponibilidade da bomba 2. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U09 |  |  | A009 | 0
101614 | OPU | 2023-03-24 15:21:00 | 2023-03-24 15:29:33 | Prórroga de la ATE 202302732 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY. " Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
101617 | OPU | 2023-03-24 15:29:00 | 2023-03-24 15:31:34 | Prórroga de la ATE 202302061 para "-Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); -Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU)." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
101620 | OPU | 2023-03-24 15:37:00 | 2023-03-24 15:40:39 | Dentro de los trabajos de la ATE 202302760, fueron realizadas las siguientes maniobras: 15:23h - abierto interruptor 44L33; 15:25h - abierta seccionadora 34L33; 15:30h - abierta seccionadora 54L33; 15:34h - cerrada seccionadora 54L33; 15:35h - cerrada seccionadora 34L33; 15:36h - cerrado interruptor 44L33. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | INTERF. COM. E SUP. 500 kV - LI-IPU-MD3/4 - LI-MD-FI3/4 |  |  | G073 | 0
101621 | OPU | 2023-03-24 15:43:00 | 2023-03-24 15:50:22 | Conforme e-mail recebido do SOTER, colocada em operação a bomba 2 de Água Pura da Unidade, devido a SSA 202305002. Obs.: A bomba 1 deverá permanecer como reserva e poderá ser utilizada em caso de indisponibilidade da bomba 2. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U15 |  |  | B015 | 0
101638 | OPU | 2023-03-24 16:04:00 | 2023-03-24 16:40:02 | Prorrogadas as seguintes ATEs referente ao sistema SCADA: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098: "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato"; ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098"; Novo término: 07/04/23 às 17:00. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101627 | OPU | 2023-03-24 16:06:00 | 2023-03-24 16:15:18 | Encerrada a ATO 202302396 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor TB6-H 1C/X1-AI encontra-se com o LED "SENSOR LINE" aceso". Modificações/informações adicionais: Sustituido transductor con falla, normalizado punto correspondiente al transductor "TU OLEO TEMPERATURA FASE B". | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 |  |  | B014 | 0
101630 | OPU | 2023-03-24 16:06:00 | 2023-03-24 16:23:06 | Encerrada a ATO 202302394 para "Verificar/solucionar o motivo pelo qual atuou o alarme "UTR 632 COMM D20A NC ANOR". Verificado erro de telemetria no ponto HJ2". Modificações/informações adicionais: Fue cambiado el módulo periférico D20A. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 |  |  | K061 | 0
101637 | OPU | 2023-03-24 16:06:00 | 2023-03-24 16:31:44 | Encerrada a ATO 202302621 para "Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT do TU-04 Fase R, no SCADA 42,5°C e no painel KT 32°C". Modificações/informações adicionais: Fue cambiado el transductor MCR-PT100. Equipo en condiciones normales de funcionsmiento. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 |  |  | A004 | 0
101634 | OPU | 2023-03-24 16:18:00 | 2023-03-24 16:26:21 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6820 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,47m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,47m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,93m ; CV.10: 4,97m ; CV.11: 4,99m ; CV.12: 5,01m ; CV.13: 5,01m ; CV.14: 5,01m Vertida: 6.819,54m3/s Diferença de vazão: -695,88m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,28m Nível Jusante: 110,45m Despacho de carga - Arévalos | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
101633 | OPU | 2023-03-24 16:21:00 | 2023-03-24 16:32:13 | Encerrada a ATO 202302665 (U) para "Verificar e solucionar alarme de "ERRO SINCRONISMO DA PROTEÇÃO" em todas as linhas e barras". Modificações/informações adicionais: Verificado y solucionado motivo de alarme de "ERRO SINCRONISMO DA PROTEÇÃO", debido a falla en interfaz de comunicación en Firewall de la sala 50hz del SIRI. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS |  |  | M066 | 1
101635 | OPU | 2023-03-24 16:28:00 | 2023-03-24 16:32:10 | Prórroga de los siguientes documentos: ATE 202302577 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." ATE 202302576 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." ATE 202302760 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328." ATE 202302579 para "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. " Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
101642 | OPU | 2023-03-24 16:44:00 | 2023-03-24 16:51:33 | Paralisadas as seguintes ATEs referente ao sistema SCADA: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc."; ATE 202302098: "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato"; ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098"; Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
101645 | OPU | 2023-03-24 16:51:00 | 2023-03-24 16:56:19 | Encerrada a ATE 202302161 para "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados". Modificações/informações adicionais: Após varias correções no aplicativo Safmrc, a geração de SOE passou a funcionar corretamente. Na tarde de 24/03/2023 foi realizado o manual restart do BITRAS1 com o fix final e realizado teste de comando do abertura e fechamento do DJ 44L22 para comprovar a geração de SOE. Despacho de Carga: Arévalos. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
142587 | OPU | 2024-04-23 06:15:00 | 2024-04-23 07:00:27 | 2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Alejandro - 2890 Assistente 60Hz: Roberson - 3890 Op. UN. 01/08: Larán - 9783 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Rojas - 4810 Assistente SEMD: Gallardo - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Pavon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142590 | OPU | 2024-04-23 07:36:00 | 2024-04-23 07:40:08 | Entrada de la ATE 202403334 "Realizar mantenimiento preventivo 1A de la compuerta N11 del canal izquierdo del vertedero." Término Previsto:24/04/2024 - 16:00hs Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | COMPORTA N11 - CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
142591 | OPU | 2024-04-23 07:40:00 | 2024-04-23 09:02:48 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:40 - Unidades U09/9A; 08:07 - Unidad U06. Unidades 60Hz: 08:29 - Unidade 13; 07:51 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142601 | OPU | 2024-04-23 07:51:00 | 2024-04-23 11:28:28 | PD 20240021 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. 07:57- Autorizada inicio de maniobra de aislación. 07:59 - Abierto disjuntor 44TX5. 08:03 - Abiertas, bloqueadas y colocado cartón de seguridad en las seccionadoras 54TX5 e 34TX5, dando inicio al PD 20240021. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 kV 44TX5 DA SEMD |  |  | G028 | 1
142595 | OPU | 2024-04-23 07:55:00 | 2024-04-23 16:40:57 | Entrada de la ATE 202403331 "Realização de inspeção embarcada a montante (Trechos A, D e E), a fim de monitorar a integridade da estrutura dos contrafortes e vertedouro a montante do barramento." Observaciones: Haverão mais dois participantes de outra área João Marcos Miguel Heinz - ENCC.DT Paola Maria Camila Villalba Fiore - ENCC.DT" Término Previsto: 23/04/2024 - 16:00hs Aislaciones: 08:21hs - Fueron aisladas las tres canaletas. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
142633 | OPU | 2024-04-23 07:57:00 | 2024-04-23 10:45:59 | Entrada de la ATO 202403273 para " Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-4, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Obs: Antes de isolar quadro CM.04, confirmar quadros CM1 e CM2 em condições normais de operação. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
142634 | OPU | 2024-04-23 07:58:00 | 2024-04-23 10:50:16 | Entrada de la ATO 202403269 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-09. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Confirmar alimentação do sistema de resfriamento dos trafos para TFN-8, passar Chave de transferência (MANUAL/AUTO) do TFN-8 e TFN-9 para Manual e colocar C.A. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142602 | OPU | 2024-04-23 08:05:00 | 2024-04-23 08:15:29 | Informado por el Despacho de carga - Vera, del inicio de las siguientes ATEIE´s: ATEIE 20240032 LI-MD-VHA1: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240037 LI-220KV-MD-IRY: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240042 LI-220KV-MD-PIH: Cortes de ramas, limpieza de franja; Excluído recierre de las tres líneas a las 08:06. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
142604 | OPU | 2024-04-23 08:11:00 | 2024-04-23 08:19:47 | Entrada dos seguintes documentos: ATO 202403343 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4 hs" ATO 202403344 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4hs". | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | T075 | 0
142606 | OPU | 2024-04-23 08:20:00 | 2024-04-23 09:51:45 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.27%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada da ATE 202403334 para "Realizar mantenimiento preventivo 1A de la compuerta N11 del canal izquierdo del vertedero". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
142607 | OPU | 2024-04-23 08:39:00 | 2024-04-23 08:58:51 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 08:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:45 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 08:47 - Unidade em carga. 08:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
142637 | OPU | 2024-04-23 08:40:00 | 2024-04-23 10:55:53 | Entrada de la ATO 202403249 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TIE-2A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 1A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.1: Fora do horário comercial os equipamentos deverão estar em condições normais de operação. Obs.2: Alimentação Relevante: FILTROS OLTC R01, R02, R03 e R04. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFE/TIE SEMD |  |  | G083 | 0
142638 | OPU | 2024-04-23 08:40:00 | 2024-04-23 10:58:22 | Entrada de la ATO 202403243 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nos quadros TFN-2 e TIN-2A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Durante o trabalho o quadro QCBA (quadro das bombas caixa de agua da casa de reles) ficará sem fonte de alimentação. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142623 | OPU | 2024-04-23 08:41:00 | 2024-04-23 09:54:28 | Entrada de la ATE 202403497 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M18A y M18B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE RETAGUARDA DA LI-220KV-MD-IRY - SEMD |  |  | E019 | 0
142627 | OPU | 2024-04-23 08:41:00 | 2024-04-23 09:53:45 | Entrada de la ATE 202402498 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M20A y M20B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | MEDICAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-PIH-SEMD |  |  | E020 | 0
142611 | OPU | 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-23 09:55:07 | Dentro de la AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII." Maniobra realizada: 08:45hs - Colocada UTR 570-1 en OUT. 09:15hs - Colocada UTR 570-1 en IN. Observaciones: Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Necesaria UTR en OUT por hasta 4hs. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 |  |  | T075 | 0
142612 | OPU | 2024-04-23 08:47:00 | 2024-04-23 08:59:15 | Informado por el Despacho de carga - Vera, del inicio de las ATEIE´s como sigue: ATEIE 20240047 LI-220KV-MD-ACY1: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116. ATEIE 20240052 LI-220KV-MD-ACY2: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. Excluído recierre en ambas líneas a las 07:49. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
142632 | OPU | 2024-04-23 08:49:00 | 2024-04-23 10:42:37 | Entrada de la ATO 202403494 para "Verificar motivo por el cual acciona intermitentemente la alarma interruptor 52A ABIERTO estando abierto Cumplir IS/NR10". | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 |  |  | L031 | 0
142620 | OPU | 2024-04-23 08:52:00 | 2024-04-23 09:51:05 | Reiniciada ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 13 E 14 (YZU1-YZU2) |  |  | G073 | 0
142621 | OPU | 2024-04-23 08:59:00 | 2024-04-23 09:50:26 | Entrada de la ATE 202403061 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1a) tablero 4R1 protec prim. y altern. LI-66 kv-50 Hhz MD-ACY- confome pic.: ee.0183 rev.:01". Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY |  |  | E032 | 0
142629 | OPU | 2024-04-23 09:10:00 | 2024-04-23 11:23:34 | Entrada da ATO 202403549 para "Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre desbordamiento del pozo estando las valvulas de entradas cerradas. Coordenar com a AT 202403456 (MEG3)". | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO |  |  | K091 | 0
142624 | OPU | 2024-04-23 09:19:00 | 2024-04-23 10:56:29 | Dentro dos trabahos da ATO 202403343, realizadas as seguintes manobras: 09:19 - Seletada a UTR para Out; 09:41 - Seletada a UTR para In. | Manobras Operacionais | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 |  |  | T075 | 0
142647 | OPU | 2024-04-23 09:30:00 | 2024-04-23 12:09:42 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
142630 | OPU | 2024-04-23 09:43:00 | 2024-04-23 10:05:46 | Dentro de la AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII." Maniobra realizada: 09:43hs - Colocada UTR 570-2 en OUT. 10:05hs - Colocada UTR 570-2 en IN. Observaciones: Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Necesaria UTR en OUT por hasta 4hs. | Trabalhos Programados | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 |  |  | T075 | 0
142640 | OPU | 2024-04-23 10:06:00 | 2024-04-23 11:07:38 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142631 | OPU | 2024-04-23 10:08:00 | 2024-04-23 10:56:06 | Dentro dos trabalhos da ATO 202403344, realizadas as seguintes manobras: 10:08 - Seletada a UTR para Out; 10:28 - Seletada a UTR para In. | Manobras Operacionais | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 |  |  | T075 | 0
142636 | OPU | 2024-04-23 10:45:00 | 2024-04-23 10:53:18 | Entrada de la ATO 202403272 para "Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-3, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
142639 | OPU | 2024-04-23 10:54:00 | 2024-04-23 11:04:20 | Entrada de la ATO 202403359 para "Ejecutar mantenimiento preventivo trimestral (mp3m). conforme pic correspondiente cadena de aisladores, conductores y accesorios". | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY1 |  |  | E017 | 0
142643 | OPU | 2024-04-23 11:15:00 | 2024-04-23 11:39:29 | Informado por Berg - AT60 que, após normalização da alimentação do elevador, dentro da ATO 202403309, o elevador parou de aceitar comandos. Providências tomadas: Avisado Alexis - SMMA.DT; Emitida a SSA 202406530. Obs.: 11:36h informado por Alexis- SMMA-DT sobre a normalização do E24. | Manobras Operacionais | ELEVADOR E24 |  |  | N024 | 1
142635 | OPU | 2024-04-23 11:20:00 | 2024-04-23 11:23:52 | Baja de la AT 202403331 "Realização de inspeção embarcada a montante (Trechos A, D e E), a fim de monitorar a integridade da estrutura dos contrafortes e vertedouro a montante do barramento." Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT" Maniobras realizadas: 11:05hs - Normalizadas las tres canaletas del vertdero. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
142649 | OPU | 2024-04-23 12:15:00 | 2024-04-23 13:20:57 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Gonzalez e Torres. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142658 | OPU | 2024-04-23 14:10:00 | 2024-04-23 15:09:37 | Entrada da ATO 202403464 para " Inspeção no recinto do anel coletor. Unidade geradora em condições normais e com carga. Será solicitado autorização para a operação antes de iniciar a inspeção". | Trabalhos Programados | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO |  |  | B016 | 0
142652 | OPU | 2024-04-23 14:11:00 | 2024-04-23 14:23:52 | Reinicio da ATE 202402676 para " MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 10 a 18A. OBSERVACION: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h". Obs: Serviço será realizado nas unidades 14 e 15. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
142653 | OPU | 2024-04-23 14:36:00 | 2024-04-23 14:57:31 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-06: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa; 14:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:41 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 14:43 - Unidad en carga. 14:51 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
142657 | OPU | 2024-04-23 14:37:00 | 2024-04-23 15:07:46 | Entrada da ATO 202403470 para " Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta atuando a válvula de alivio do respectivo compressor antes de atingir 75bar, fazendo o compressor partir e parar sucessivas vezes, durante a preparação de partida da unidade. Verificar sistema de detección de nivel de aceite del compresor / Sustituir caso sea necesario". | Trabalhos Programados | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV |  |  | B011 | 1
142659 | OPU | 2024-04-23 14:49:00 | 2024-04-23 15:12:23 | Entrada da ATO 202403157 para " Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01- Conforme PIC.EE.0251 Rev.:00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". | Trabalhos Programados | IHM FIP-PCG-01 |  |  | T015 | 0
142656 | OPU | 2024-04-23 14:50:00 | 2024-04-23 16:00:49 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:36 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 14:57 - Unidade 13; 15:13 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142660 | OPU | 2024-04-23 15:11:00 | 2024-04-23 16:02:07 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 15:12 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:15 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 15:16 - Unidad en carga. 15:24 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
142664 | OPU | 2024-04-23 16:09:00 | 2024-04-23 16:16:04 | Paralisada a ATE 202402676 para " MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 10 a 18A. OBSERVACION: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
142672 | OPU | 2024-04-23 16:19:00 | 2024-04-23 16:38:23 | Encerramento da ATO 202403249 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TIE-2A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 1A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.1: Fora do horário comercial os equipamentos deverão estar em condições normais de operação. Obs.2: Alimentação Relevante: FILTROS OLTC R01, R02, R03 e R04. Modificações/Informações: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFE/TIE SEMD |  |  | G083 | 0
142673 | OPU | 2024-04-23 16:20:00 | 2024-04-23 16:40:38 | Encerramento da ATO 202403272 para "Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-3, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
142674 | OPU | 2024-04-23 16:20:00 | 2024-04-23 16:43:49 | Encerramento da ATO 202403273 para " Efetuar inspeção e limpeza no painel CM-4, verificando o correto funcionamento dos disjuntores, seccionadoras e alarmes, corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Obs: Antes de isolar quadro CM.04, confirmar quadros CM1 e CM2 em condições normais de operação. Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO 5F1/CM3/CM4 - SEMD |  |  | G079 | 0
142667 | OPU | 2024-04-23 16:23:00 | 2024-04-23 16:29:57 | Encerramento da ATE 202403061 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Tablero 4R1 Protec. Prim. y Altern. LI-66 KV-50 HZ MD-ACY- Conforme PIC.: EE.0183 Rev.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY |  |  | E032 | 0
142671 | OPU | 2024-04-23 16:23:00 | 2024-04-23 16:32:47 | Encerramento da ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B)". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado conforme lo previsto en la AT, medidores de energía M31A, M31B, M33A, M33B calibrados dentro de sus características y liberados para uso. Obs: Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 13 E 14 (YZU1-YZU2) |  |  | G073 | 0
142675 | OPU | 2024-04-23 17:04:00 | 2024-04-23 17:10:20 | Baixa da ATO 202403157 para " Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01- Conforme PIC.EE.0251 Rev.:00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Programados | IHM FIP-PCG-01 |  |  | T015 | 1
142675 | OPU | 2024-04-23 17:04:00 | 2024-04-23 17:10:20 | Baixa da ATO 202403157 para " Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01- Conforme PIC.EE.0251 Rev.:00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Programados | IHM FIP-PCG-01 |  |  | T015 | 1
142676 | OPU | 2024-04-23 17:04:00 | 2024-04-23 17:41:50 | Baixa das seguintes ATO´s: ATO 202403343 parra "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4 hs". Modificações/informações adicionais: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ATO 202403344 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4hs". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 670-2 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 |  |  | T075 | 1
142676 | OPU | 2024-04-23 17:04:00 | 2024-04-23 17:41:50 | Baixa das seguintes ATO´s: ATO 202403343 parra "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4 hs". Modificações/informações adicionais: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ATO 202403344 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario UTR en out por 4hs". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 670-2 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 |  |  | T075 | 1
142689 | OPU | 2024-04-23 17:04:00 | 2024-04-23 18:09:44 | Baja de las siguientes AT´s: AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ​​​​​​​AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 570-1 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | T075 | 1
142689 | OPU | 2024-04-23 17:04:00 | 2024-04-23 18:09:44 | Baja de las siguientes AT´s: AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX conforme AT. Liberado para operacion. ​​​​​​​AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a atualização da remota UTR 570-1 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | T075 | 1
142678 | OPU | 2024-04-23 17:26:00 | 2024-04-23 17:33:32 | Encerramento da ATO 202403269 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-09. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Confirmar alimentação do sistema de resfriamento dos trafos para TFN-8, passar Chave de transferência (MANUAL/AUTO) do TFN-8 e TFN-9 para Manual e colocar C.A. Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFN/TIN SEMD |  |  | G083 | 0
142677 | OPU | 2024-04-23 17:28:00 | 2024-04-23 17:39:11 | Infomado por Everaldo - SIPS.AA , que devido a manuteção do sistema de informação , o aplicativo SNO ficara offline por 30min. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 1
142679 | OPU | 2024-04-23 17:30:00 | 2024-04-23 17:35:51 | Paralisação da ATE 202402498 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M20A y M20B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | MEDICAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-PIH-SEMD |  |  | E020 | 0
142680 | OPU | 2024-04-23 17:30:00 | 2024-04-23 19:47:20 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.03%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação da ATE 202402498, ATE 202402497 e ATE 202402551. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
142681 | OPU | 2024-04-23 17:30:00 | 2024-04-23 17:38:05 | Paralisação da ATE 202402497 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M18A y M18B)". Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE RETAGUARDA DA LI-220KV-MD-IRY - SEMD |  |  | E019 | 0
142682 | OPU | 2024-04-23 17:30:00 | 2024-04-23 17:41:07 | Paralisação da ATE 202402551 para "Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE". Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R |  |  | G073 | 0
142686 | OPU | 2024-04-23 17:39:00 | 2024-04-23 17:51:20 | Encerramento das seguintes ATEIE´s: ATEIE 20240032 LI-MD-VHA1: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240037 LI-220KV-MD-IRY: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240042 LI-220KV-MD-PIH: Cortes de ramas, limpieza de franja; ATEIE 20240047 LI-220KV-MD-ACY1: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116. ATEIE 20240052 LI-220KV-MD-ACY2: Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. 17:44 - Habilitado religamento automático das linhas. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
142690 | OPU | 2024-04-23 18:15:00 | 2024-04-23 18:44:15 | 4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Noelia - 9779 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Alisson e Jorge Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142693 | OPU | 2024-04-23 20:58:00 | 2024-04-23 21:46:26 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:09 - Acionado comando de parada da unidade. 21:18 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
142694 | OPU | 2024-04-23 21:10:00 | 2024-04-23 21:25:29 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.56%) O motivo principal da transição de faixa foi a parada da unidade 09. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
142698 | OPU | 2024-04-23 22:05:00 | 2024-04-23 22:28:16 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:17 - Acionado comando de parada da unidade. 22:26 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
142703 | OPU | 2024-04-23 22:46:00 | 2024-04-23 23:43:06 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:57 - Acionado comando de parada da unidade. Após a parada da unidade, verificado que a sapata 13 de freio permaneceu agarrada. Providências tomadas: Desaplicada a sapata após procedimentos operacionais conforme IOC_02.011-14; Mantido circuito 1 como principal, circuito 2 com SSA 202311112 para sapata 16, e SSA 202404286 para sapata 10; Emitida SSA 202406562 ​​para sapata 13. 23:09 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
142704 | OPU | 2024-04-23 23:10:00 | 2024-04-24 00:13:07 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.02%) O motivo principal da transição de faixa foi a parada da unidade 12. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
142709 | OPU | 2024-04-24 00:15:00 | 2024-04-24 00:44:22 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Vanderlei - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Bruno e Arévalos. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolón (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142710 | OPU | 2024-04-24 00:30:00 | 2024-04-24 00:56:19 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.724,77MW para FURNAS e 2.141,67MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.233,41MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U18 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. PD 20240021(P) [23/04/2024 07:30:00 às 25/04/2024 16:30:00] G028 - DISJUNTOR 500 kV 44TX5 DA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Níveis hidrológicos: Montante: 219,91m Jusante: 99,34m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U10, U11, U15, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142717 | OPU | 2024-04-24 06:15:00 | 2024-04-24 06:48:45 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Operador en entrenamiento: José - 9327 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi. Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110250 | OPU | 2023-05-22 10:42:00 | 2023-05-23 07:45:55 | Entrada da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856.Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EPIC |  |  | D044 | 0
110273 | OPU | 2023-05-22 17:05:00 | 2023-05-23 07:47:45 | Paralisada a ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Programados | QUADRO 1EPIC |  |  | D044 | 0
110282 | OPU | 2023-05-22 18:15:00 | 2023-05-24 00:13:49 | 4° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera- 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08:Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Otavio - 9785 Despacho de Carga: Gonzalez y Torres. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Kriese (MI). Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Edilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110316 | OPU | 2023-05-23 06:15:00 | 2023-05-23 08:09:19 | 2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Martins - 4802 Sênior 60Hz: Bernardo - 4803 Assistente 50Hz: Fábio - 2890 Assistente 60Hz: Fabrício - 9718 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Juan - 9776 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Irrazábal - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martínez (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverría (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110333 | OPU | 2023-05-23 07:30:00 | 2023-05-23 09:45:02 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 09:15h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:37h - Unidade 16/17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110319 | OPU | 2023-05-23 07:43:00 | 2023-05-23 07:44:13 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 38km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110322 | OPU | 2023-05-23 07:57:00 | 2023-05-23 17:22:46 | Solicitado OM 2023107 para "Desligar, isolar e aterrar a linha de interligação LI 69kV Foz do iguaçu-Itaipu e o Trafo TB.02", referente ao PD 20230093 "Desligar, isolar e aterrar a linha de interligação LI 69kV Foz do iguaçu-Itaipu e o Trafo TB.02". 08:04h - Autorizado início das manobras; 08:09h - Aberto disjuntor 52B2 desenergizando o transformador TB-02; 08:11h - Verificado LI-69kV Foz do Iguaçu-Itaipu desenergizada; 08:46h - Aberta e bloqueada seccionadora 32TB2, fechada e bloqueada seccionadora 32TB2T1, conforme OM 2023107, dando início ao PD 20230093. Obs.: Término previsto 24/05/23 as 17:00h. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
110326 | OPU | 2023-05-23 07:58:00 | 2023-05-23 08:32:39 | Entrada da ATO 202304423 Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD02". Obs.: Não será realizado giro em carga devido aos trabalhos concomitantes na linha LT 66kV 50Hz MD IPU (cabo a óleo). | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 1
110325 | OPU | 2023-05-23 07:59:00 | 2023-05-23 08:28:48 | Entrada da ATO 202304416 "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD01". Obs.: Não será realizado giro em carga devido aos trabalhos concomitantes na linha LT 66kV 50Hz MD IPU (cabo a óleo). | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 1
110332 | OPU | 2023-05-23 08:02:00 | 2023-05-23 08:43:25 | Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202304028 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652 : Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla." ATE 202304124 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". ATE 202304031 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs.: Canaleta Izquierda aislada, con permiso de normalización, excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
110364 | OPU | 2023-05-23 08:21:00 | 2023-05-23 14:05:16 | Entrada de la ATO 202304241 para "Lanzamiento, entrada y preparación de cables dentro de panel 2R2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI1 2R2 - SEMD |  |  | E009 | 0
110365 | OPU | 2023-05-23 08:22:00 | 2023-05-23 14:09:48 | Entrada de la ATE 202304243 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R4, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Obs.: -Cables ya tendidos, solo preparacion en parte trasera del panel -Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50HZ-MD1 - SEMD |  |  | E001 | 0
110329 | OPU | 2023-05-23 08:27:00 | 2023-05-23 08:34:45 | Reinicio da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EPIC |  |  | D044 | 1
110327 | OPU | 2023-05-23 08:29:00 | 2023-05-23 08:33:52 | Entrada de la AT 202304397 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante lanzamiento y preparación de cables referente a la función 59 para la protección 2RAL16. Al finaliza efectuar simulación desde regla de bornes a la protección 2RAL16. Obs: Necesario aislar la salida de disparo en ambos extremos." Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI1 2R2 - SEMD |  |  | E009 | 0
110330 | OPU | 2023-05-23 08:33:00 | 2023-05-23 08:34:33 | Entrada de la AT 202304401 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R2 con el 2R4 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50HZ-MD1 - SEMD |  |  | E001 | 0
110334 | OPU | 2023-05-23 08:52:00 | 2023-05-23 08:53:10 | Reinicio de la ATE 202304501 para "Ensayar funcionamiento de dos módulos de CPU, parte de los componentes de repuesto para la RTU560." Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Programados | INTERF. COM/SUP. LINHAS 500kV 50Hz SEMD (IPU-MD E MD-FI) |  |  | G073 | 0
110344 | OPU | 2023-05-23 09:10:00 | 2023-05-23 10:07:29 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110341 | OPU | 2023-05-23 09:27:00 | 2023-05-23 10:10:36 | Reinicio de la ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | H | 0
110348 | OPU | 2023-05-23 09:45:00 | 2023-05-23 11:25:42 | Recibimos llamada en el número de emergencia de personal de seguridad del trabajo, informando que una persona se descompensó en la cota 108m próximo a la U12. Providencias tomadas: Informado a bomberos sobre la ocurrencia. Posteriormente entró en contacto con la CCR, Cleiton - Bomberos. El mismo informó que fue asistido a un personal tercerizado de nombre Osmar Ferreira da Silva, que fue llevado al ambulatorio MI. | Emergência | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
110345 | OPU | 2023-05-23 11:12:00 | 2023-05-23 11:24:57 | Paralizada a ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EPIC |  |  | D044 | 0
110350 | OPU | 2023-05-23 11:13:00 | 2023-05-23 11:24:23 | Reinicio da ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CLP EA5S03 |  |  | D044 | 1
110363 | OPU | 2023-05-23 11:30:00 | 2023-05-23 13:53:25 | Baja de la ATE 202304397 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante lanzamiento y preparación de cables referente a la función 59 para la protección 2RAL16. Al finaliza efectuar simulación desde regla de bornes a la protección 2RAL16. Obs: Necesario aislar la salida de disparo en ambos extremos". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI1 2R2 - SEMD |  |  | E009 | 0
110361 | OPU | 2023-05-23 11:31:00 | 2023-05-23 13:48:14 | Baja de la ATE 202304401 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R2 con el 2R4 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50HZ-MD1 - SEMD |  |  | E001 | 0
110352 | OPU | 2023-05-23 11:54:00 | 2023-05-23 11:54:43 | Paralizada ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | CLP EA5S03 |  |  | D044 | 0
110355 | OPU | 2023-05-23 12:05:00 | 2023-05-23 12:26:08 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en los reguladores R01, R02, R03, R0X, R05. Impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Providencias tomadas: Informado al Despacho de Carga - Vera sobre la situación, el cual tomará las acciones necesarias para tratar la situación. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110356 | OPU | 2023-05-23 12:15:00 | 2023-05-23 12:47:43 | 3° TURNO: Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson- 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Davi - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Lopez- 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arevalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110358 | OPU | 2023-05-23 12:35:00 | 2023-05-23 12:54:25 | Verificado en este horario la corriente en los Reguladores (220kV) inferior a 897A, conforme IOPI020-29 los conmutadores de derivación de TAPs pueden ser maniobrados. Despacho de Carga - Torres. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110367 | OPU | 2023-05-23 14:05:00 | 2023-05-23 15:51:37 | Reinicio da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO 1EPIC |  |  | D044 | 0
110369 | OPU | 2023-05-23 14:41:00 | 2023-05-23 16:59:02 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:50 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:41 - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110377 | OPU | 2023-05-23 14:45:00 | 2023-05-23 15:25:29 | Reinicio da ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | CLP EA5S03 |  |  | D044 | 0
110372 | OPU | 2023-05-23 14:52:00 | 2023-05-23 14:53:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Vehículo conectado al cargador. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
110380 | OPU | 2023-05-23 15:34:00 | 2023-05-23 15:50:53 | Encerramento da ATE 202304337 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP que está em serviço pelo CLP SEL-3350 n° de série 1222800856. Executar testes para validar o novo equipamento". - SSA 202307729 - Desativar a Taxa 2; - SSA 202301776 - Implementar modificação na chave de bloqueio 43N/B; - SSA 202300165 - Substituição do CLP emprestado da SEL." Modificações informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO 1EPIC |  |  | D044 | 1
110381 | OPU | 2023-05-23 15:35:00 | 2023-05-23 15:44:21 | Encerramento da ATE 202304338 para "Desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL. Trabalho coordenado com a AT número 202304337, a atividade de desativação da Taxa 2 será realizada antes ou após os trabalhos da AT número 202304337". Modificações Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | CLP EA5S03 |  |  | D044 | 1
110383 | OPU | 2023-05-23 16:19:00 | 2023-05-23 16:19:45 | Fomos informados por Evandro Barth - SMMA.DT que o elevador E-16 já encontra-se normalizado. | Trabalhos Programados | ELEVADOR E16 |  |  | N016 | 1
110409 | OPU | 2023-05-23 16:44:00 | 2023-05-23 17:55:06 | Entrada de la ATO 202304249 para "Tendido y preparación de cables en panel 2R-BA2B2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Obs.: -Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 0
110403 | OPU | 2023-05-23 16:46:00 | 2023-05-23 17:48:23 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
110408 | OPU | 2023-05-23 16:46:00 | 2023-05-23 17:53:23 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
110412 | OPU | 2023-05-23 16:46:00 | 2023-05-23 18:19:55 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202304239 para "Tendido y preparación de cables dentro de panel FIP-02P, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD". Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110404 | OPU | 2023-05-23 16:47:00 | 2023-05-23 17:45:56 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
110405 | OPU | 2023-05-23 16:47:00 | 2023-05-23 17:47:35 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
110407 | OPU | 2023-05-23 16:47:00 | 2023-05-23 17:51:30 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
110385 | OPU | 2023-05-23 16:53:00 | 2023-05-23 17:02:30 | Verificado acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providencias tomadas: Enviado operador ao local e encontrado alarme de Carregador Anormal. Efetuado tentativa de rearme sem sucesso. Emitida SSA 202308611 (U). Avisado Salinas - Pré Operação. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-07 CONDICAO NC ANOR CB-07 DIV.36016 23/05/2023 16:44:10 | L004 | 1
110386 | OPU | 2023-05-23 17:06:00 | 2023-05-23 17:30:57 | Baja de la ATO 202304241 para "Lanzamiento, entrada y preparación de cables dentro de panel 2R2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE. Las conexiones serán realizadas por la SM.DT bajo otra AT". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI1 2R2 - SEMD |  |  | E009 | 1
110389 | OPU | 2023-05-23 17:06:00 | 2023-05-23 17:15:19 | Paralização dos seguintes trabalhos: ATE 202304028 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652 : Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla." ATE 202304124 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". ATE 202304031 : "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10" Obs.: Canaleta Izquierda aislada, con permiso de normalización, excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
110390 | OPU | 2023-05-23 17:06:00 | 2023-05-23 17:41:46 | Paralização da ATE 202304308 "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun Diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/6024DCG1012E(1)R1A Conexion con Doc. especifico". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | MUROS LATERAIS E CENTRAIS |  |  | R006 | 1
110411 | OPU | 2023-05-23 17:12:00 | 2023-05-23 18:16:35 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304239 para "Tendido y preparación de cables dentro de panel FIP-02P, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304243 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R4, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD". Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110402 | OPU | 2023-05-23 17:34:00 | 2023-05-23 17:40:46 | Entrada da AT 202304633 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu acionamento sem rearme do alarme "SSA_60 AUXILIAR_CC CB_07 CONDIÇÃO ANORMAL". Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 |  |  | L004 | 1
110384 | OPU | 2023-05-23 17:46:00 | 2023-05-23 18:14:34 | Baja de la ATE 202304501 para "Ensayar funcionamiento de dos módulos de CPU, parte de los componentes de repuesto para la RTU560". Modificaiones/Informaciones adicionales: "Realizado ensayo de los módulos con resultados satisfactorios". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | INTERF. COM/SUP. LINHAS 500kV 50Hz SEMD (IPU-MD E MD-FI) |  |  | G073 | 0
110423 | OPU | 2023-05-23 18:15:00 | 2023-05-23 19:16:09 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio -9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Bruno. Jefe de Brigada: Jose(MD) y Kriese(MI) Supervisor de ESAI: Verdún(MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110414 | OPU | 2023-05-23 18:21:00 | 2023-05-23 18:33:28 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Solicitado por Bruno - Depacho de carga, elevación de tensión para el sistema ANDE .Realizada conmutación dejando selectado el regulador R01 como máster y pasado el regulador R03 para individual para realizar maniobra de elevación de tensión. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
110430 | OPU | 2023-05-23 18:30:00 | 2023-05-23 21:57:33 | Con relación a la solicitud realizado por SOTER a través de correo electrónico, para el acompañamiento de un operador a las 19:00 hs para la remoción de una colmena de abejas del pórtico aguas abajo de 50Hz. 19:10hs - Entrado en contacto la CCR, la Sra Ana Maria - ODMS.CD, solicitando la presencia del operador; Enviado operador al local para el acompañamiento del trabajo. 21:00hs - Informado por la Sra Ana Maria - ODMS.CD, que la remoción de la colmena fue realizado parcialmente y que el trabajo sera terminado mañana a primera hora; Observación: Se dejaron en el lugar del trabajo los conos de sañalización y las herramientras a utilizar. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
110416 | OPU | 2023-05-23 18:32:00 | 2023-05-23 19:13:23 | Verificado neste horário, corrente superior a 897A nos reguladores R01, R02, R0X e R05, impedindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Também corrente superior a 1750A na linha LI-MD-ACY2, passando a operar com sobrecarga conforme IOPI002-36. Providências tomadas: Informado Despacho de Carga - Bruno. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
110426 | OPU | 2023-05-23 18:50:00 | 2023-05-23 20:07:00 | Dentro de la AT 202304633 se normalizó el cargador, dejándolo en condiciones normales de operación. La AT, permanecera en observación hasta el dia 24/05/2023 hasta 12:00 hs. | Trabalhos Urgentes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 |  |  | L004 | 1
110421 | OPU | 2023-05-23 18:59:00 | 2023-05-23 19:11:45 | Verificado neste instante corrente menor que 1750A na linha LI-MD-ACY2, passando a operar dentro dos limites de carregamento, conforme IOPI002-36. Despacho de Carga - Bruno. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2 |  |  | E018 | 1
110424 | OPU | 2023-05-23 19:15:00 | 2023-05-23 19:19:00 | Verificado neste horário, corrente inferior a 897A nos reguladores R01, R02, R0X e R05, permitindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de Carga - Bruno. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
110425 | OPU | 2023-05-23 19:36:00 | 2023-05-23 19:40:16 | Verificado neste horário, corrente inferior a 897A no regulador R03, permitindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de Carga - Bruno. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
110429 | OPU | 2023-05-23 21:03:00 | 2023-05-23 21:04:10 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 83 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
110433 | OPU | 2023-05-23 22:13:00 | 2023-05-23 23:09:36 | Atendendo a solicitação do Despacho de Carga - Bruno, compatibilizado os TAPs dos transformadores reguladores e colocado o R03 como subordinado. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
110432 | OPU | 2023-05-23 22:45:00 | 2023-05-23 22:51:21 | En este horario se retira del local de trabajo el Operador Otavio, debido a un problema de salud de un familiar. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110435 | OPU | 2023-05-24 00:15:00 | 2023-05-24 00:46:28 | 1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9309 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110437 | OPU | 2023-05-24 00:30:00 | 2023-05-24 00:48:23 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.003,08MW para FURNAS y 1.485,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.175,31MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230096(P) [19/05/2023 08:00:00 às 29/05/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230093(P) [23/05/2023 08:00:00 às 24/05/2023 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal Da Linha e do Transformador TB-02. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 24/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023026 (ANDE) [19/05/2023 07:30:00 às 29/05/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023025 (COPEL) [23/05/2023 07:30:00 às 24/05/2023 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 24/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,82m Jusante: 100,12m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: IHM 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110443 | OPU | 2023-05-24 01:18:00 | 2023-05-24 01:44:57 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:31 - Acionado comando de parada da unidade. 01:39 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-:06 Selecionado bomba 02 como principal; KH-: 11 Desligada central evaporativa; EC-06: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
110446 | OPU | 2023-05-24 03:33:00 | 2023-05-24 03:33:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 72km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
110451 | OPU | 2023-05-24 06:15:00 | 2023-05-24 06:53:54 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133470 | OPU | 2024-01-20 09:45:00 | 2024-01-25 04:07:21 | Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização, conforme OM 2024009, referente ao PD 20240002 para "Efetuar manutenção preventiva trissemestral do vão e acompanhar trabalhos de manutenção da unidade geradora". 09:51 - Retirado os cartões de segurança e desbloqueadas as seccionadoras do vão da U07, conforme OM 2024009, encerrando do PD 20240002. Modificações/informações adicionais conforme RRU-2024.001-00. Despacho de Carga - Augusto. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U07 - GIS 50 HZ |  |  | C038 | 0
133778 | OPU | 2024-01-24 07:21:00 | 2024-01-24 07:22:36 | Entrada de la ATE 202300773 para "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)" Despacho de carga - Bruno | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) |  |  | T008 | 0
133783 | OPU | 2024-01-24 07:21:00 | 2024-01-24 07:53:13 | Entrada de la ATE 202400697 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Notas: Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas; Necesario UG en carga durante todo el servicio" Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B016 | 0
133784 | OPU | 2024-01-24 07:55:00 | 2024-01-24 10:16:35 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:12 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 07:55 - Unidades 12 y 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
133789 | OPU | 2024-01-24 07:57:00 | 2024-01-24 08:27:36 | Dentro de los trabajos de la ATO 202400898 para "Prestar apoyo a la SOCM.DT desconectando el cable del disyuntor 52-23 (Alimentación tablero auxiliar CTM) para reutilizarlo en el QT-03. Cumplir IS/NR-10." 08:20h Desactivado el punto del HM-01 en el SCADA. Despacho de carga - Duré | Trabalhos Programados | QUADRO QT-01 |  |  | J015 | 0
133787 | OPU | 2024-01-24 08:11:00 | 2024-01-24 08:14:12 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202400783 para "Desconectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al termino de la inspección de la MMU. Coordinar con la operación. Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." ATO 202400825 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 24/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202400939 para MEL1 para desconexión de trip" Despacho de carga - Duré | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
133792 | OPU | 2024-01-24 09:11:00 | 2024-01-24 09:13:58 | Verificado el accionamiento de las alarmas en anexo con rearme inmediato. Existe SSA 202315005 (ADM). | Alarmes | LINHAS DE TRANSMISSAO 60 HZ |  | SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-05 RED670 24/01/2024 09:11:59 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-06 RED670 24/01/2024 09:11:59 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-07 RED670 24/01/2024 09:11:59 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT PRIM IED GOOSE FALHA NC ATUADO LPP-08 RED670 24/01/2024 09:11:59 | F | 0
133793 | OPU | 2024-01-24 09:21:00 | 2024-01-24 09:21:50 | Dentro de los trabajos de la ATO 202400898 para "Prestar apoyo a la SOCM.DT desconectando el cable del disyuntor 52-23 (Alimentación tablero auxiliar CTM) para reutilizarlo en el QT-03. Cumplir IS/NR-10." 09:20h - Activado el punto del HM-01 en el SCADA. Despacho de carga - Bruno | Trabalhos Programados | QUADRO QT-01 |  |  | J015 | 0
133796 | OPU | 2024-01-24 09:32:00 | 2024-01-24 12:10:20 | Informados por despacho de carga que o cabo da linha que conecta o Bipolo 1 ao seu eletrodo de terra ja encontra-se normalizado. Realizada as seguintes manobras, a fim de interligar os sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá: Colocado o T03/R03 em série com a LI-MD-IRY. Desabilitado religamento da linha LI-MD-VHA1. Comutado a chave CS-ERIPU50 para a posição "Automático". Conectado o PSS das unidades geradoras do setor 50Hz. Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
133798 | OPU | 2024-01-24 09:44:00 | 2024-01-24 09:45:25 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
133802 | OPU | 2024-01-24 10:49:00 | 2024-01-24 10:36:47 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202400783 para "Desconectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al termino de la inspección de la MMU. Coordinar con la operación. Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." ATO 202400825 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 24/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202400939 para MEL1 para desconexión de trip" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Duré | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
133805 | OPU | 2024-01-24 12:15:00 | 2024-01-24 16:34:38 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cardozo - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Fabricio - 4810 Assistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Laran - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e De Franceschi Chefe da Brigada: Monteiro (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Dionisio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133810 | OPU | 2024-01-24 13:08:00 | 2024-01-24 13:32:01 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 13:08 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:11 - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 13:14 - Unidad en carga. 13:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
133812 | OPU | 2024-01-24 13:50:00 | 2024-01-24 13:51:55 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 13:50 - Unidades 12 e 13 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
133815 | OPU | 2024-01-24 14:41:00 | 2024-01-24 14:46:20 | Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024018, referente ao PD 20240007 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal.". Início previsto: 24/01/24 às 23h Término previsto: 25/01/24 às 16h Despacho de carga - González | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
133819 | OPU | 2024-01-24 16:22:00 | 2024-01-24 16:39:02 | Prorrogado o PD 20240016 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor". Novo término previsto: 25/01/2024 as 17:00h. Obs: Tempo insuficiente para término dos trabalhos. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 84LI2 DA SEMD |  |  | G012 | 1
133822 | OPU | 2024-01-24 16:36:00 | 2024-01-24 16:45:14 | Paralisada a ATE 202400697 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Notas: Necesario aislación de TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas; Necesario UG en carga durante todo el servicio". Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U16 |  |  | B016 | 0
133824 | OPU | 2024-01-24 16:54:00 | 2024-01-24 16:58:29 | Prorrogada e paralisada a ATE 202400773 para "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)". Despacho de carga - González | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) |  |  | T008 | 0
133828 | OPU | 2024-01-24 17:34:00 | 2024-01-24 17:51:34 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 17:34 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:37 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 17:39 - Unidade em carga. 17:47 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
133830 | OPU | 2024-01-24 18:15:00 | 2024-01-24 20:48:30 | 4° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Mendonza - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Davi - 9770 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Douglas. Jefe de Brigada: Rerig (MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133832 | OPU | 2024-01-24 19:22:00 | 2024-01-24 19:29:43 | Conferida OM 2024019 referente ao PD 20240008 " Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Inicio de isolação previsto : 25/01/2024 - 05:30 h Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | BAY DA U14 - GIS 60 HZ |  |  | D036 | 0
133834 | OPU | 2024-01-24 20:00:00 | 2024-01-24 20:04:01 | Verificado acionamento intermitente do alarme em anexo. Existe SSA 202401190 (P). | Alarmes | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO |  | U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC ACTUAD ULP-02 63BKX 24/01/2024 19:52:06 U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA NC REARM ULP-02 63BKX RTN 24/01/2024 19:52:06 | A002 | 0
133835 | OPU | 2024-01-24 20:44:00 | 2024-01-24 22:36:12 | Acionaram os alarmes em anexo no SCADA, referentes aos trocadores de calor da unidade, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao KT-18A e realizada uma tentativa de rearme, com êxito; Verificado o grupo 4 de trocadores como principal; Existe SSA 202400685 (P) -Trocador Calo N2. Emitida a SSA 202401364 (P) -Trocador Calor N3. | Alarmes | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A |  | U18A TU TROCADOR DE CALOR 2 CIRCUITO OLEO FASE C NC FALHA PIB-6 PLC 24/01/2024 20:44:35 U18A TU TROCADOR DE CALOR 3 CIRCUITO OLEO FASE C NC FALHA PIB-6 PLC 24/01/2024 20:46:42 | B020 | 1
133839 | OPU | 2024-01-24 23:00:00 | 2024-01-24 23:22:20 | Autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM2024018, referente ao PD 20240007 23:04h – Unidade em manual no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:16h - Unidade sincronizada em vazio. 23:17h - Retirada a unidade do sistema. 23:21h – Desconectado o sistema de excitação da unidade, dando início ao processo de resfriamento por 05 horas, conforme IOC_02.027-16. Despacho de Carga - Benegas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 1
133844 | OPU | 2024-01-24 23:20:00 | 2024-01-24 23:27:43 | Verificado o acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado no local que a bomba de pressurização de óleo do disjuntor está parada e a pressão em 34 MPa; Realizado o rearme do alarme, conforme os procedimentos da IOC_03.004-02; Existe a SSA 202319990 (AMP). | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 24/01/2024 23:20:26 | C008 | 0
133851 | OPU | 2024-01-25 00:15:00 | 2024-01-25 00:45:14 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Roberson - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Alan (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Derlis (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133850 | OPU | 2024-01-25 00:30:00 | 2024-01-25 00:45:56 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.503,35MW para FURNAS e 2.995,47MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.732,14MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240016(P) [23/01/2024 06:00:00 às 25/01/2024 16:30:00] G012 - DISJUNTOR 500 KV 84LI2 DA SEMD Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Disjuntor. PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,30m Jusante: 104,08m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U18, U18A, U10, U11, U15, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133854 | OPU | 2024-01-25 00:41:00 | 2024-01-25 02:43:24 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:51 - Acionado comando de parada da unidade. 00:59 - Unidade parada. Observação: Durante o processo de parada da unidade, o PAP indicou de forma intermitente pressão normal no ULP e SCADA. Existe a SSA 202320569. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 1
133861 | OPU | 2024-01-25 01:39:00 | 2024-01-25 01:43:05 | Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2024020 referente al PD 20240027 "Dentro do Processo de Retrofit do Sistema de Proteção da LI 66KV MD IPU - Painel 4R2, Efetuar os Ensaios de Disparos do Disjuntores 02T06 e 02A12 e Verificar o Envio de Partida BF Deste Dijuntores ao Painel 3R-T06" Inicio previsto: 25/01/2024 a las 07:00. Término previsto: 25/01/2024 a las 12:00. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | BARRA A1 66 KV SEMD |  |  | G087 | 1
133868 | OPU | 2024-01-25 01:51:00 | 2024-01-25 02:16:20 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:04 - Acionado comando de parada da unidade. 02:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-15: Selecionada bomba 2 como principal; KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
133864 | OPU | 2024-01-25 01:54:00 | 2024-01-25 02:14:35 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:05 - Acionado comando de parada da unidade. 02:13 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-06: Selecionado bomba 02 como principal; KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
133870 | OPU | 2024-01-25 03:54:00 | 2024-01-25 04:02:17 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha na UTR507 conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para a UTR507: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 151. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 25/01/2024 03:54:35 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 25/01/2024 03:54:35 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN 25/01/2024 03:54:55 | Console do NOC | 0
133858 | OPU | 2024-01-25 04:21:00 | 2024-01-25 04:44:06 | Término do processo de resfriamento por 05 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender o PD 20240007 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 04:22 - Acionado comando de parada da unidade; 04:28 - Unidade parada; 04:31 - Bloqueadas as seccionadoras da unidade, conforme OM 2024018, dando início ao PD 20240007; 04:37 - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d'água; Tempo de fechamento da comporta: 03' 20". Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 1
133865 | OPU | 2024-01-25 05:01:00 | 2024-01-25 05:59:06 | Conforme solicitado por AT50, interligados os quadros QP-01 e QP-02 via TD-02, para atender os trabalhos da ATO 202400708 para "efectuar ensayos de disparo a los interruptores 42TB1 y 52.B1". Observação: após a desenergização do transformador TD-01, o disjuntor 52D2 do QP-02 não fechou automaticamente, ficando a configuração do serviço auxiliar 50Hz conforme imagem em anexo. Providências tomadas: Seletado o QP-02 para manual no painel ASP-01 e realizada uma tentativa de fechamento do disjuntor 52D2, sem êxito; Ao seletar novamente o QP-02 para automático no painel ASP-01, o disjuntor 52D2 fechou automaticamente, energizando a barra do QP-01; Emitida a SSA 202401366 (P). | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 1
133877 | OPU | 2024-01-25 05:49:00 | 2024-01-25 05:54:39 | Verificado que o elevador E-13 ficou inoperante após manobras no serviço auxiliar 50Hz. Providências tomadas: Emitida a SSA 202401367; Serão avisados os responsáveis em horário comercial. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 1
133859 | OPU | 2024-01-25 06:05:00 | 2024-01-25 06:27:57 | Solicitado o início das manobras de isolação, conforme OM 2024019, referente ao PD 20240008 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 06:07 - Autorizado o início das manobras de isolação; 06:17 - Colocados os cartões de segurança nas seccionadoras, conforme OM 2024019, dando início ao PD 20240008. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | BAY DA U14 - GIS 60 HZ |  |  | D036 | 1
133880 | OPU | 2024-01-25 06:40:00 | 2024-01-25 06:51:39 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Villalba Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Gabriel (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133882 | OPU | 2024-01-25 06:55:00 | 2024-01-25 06:55:41 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
116997 | OPU | 2023-07-23 19:30:00 | 2023-07-24 19:04:18 | Verificado que o alarme em anexo encontra-se acionado no SCADA. Providências tomadas: Realizada inspeção no painel UAC 18A-2 e encontrado o fusível 001FU aberto, referente a alimentação proveniente da barra I do QDU-18A; Emitida a SSA 202312209 (U); Avisados: SMME.DT - Willian; OPU.DT - Sanguina; Despacho de Carga - Alisson. Posteriormente, entrou em contato com a CCR o sr. Willian - SMME.DT, informando que atenderão a referida anomalia em horário comercial, no período da manhã. Observação: Somente foi possível contatar o encarregado de sobreaviso da SMME.DT via WhatsApp. | Alarmes | PAINEL UAC 18A-2 |  | U18A SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC NC FALHA UAC18A 23/07/2023 13:19:41 | B020 | 0
117012 | OPU | 2023-07-24 06:15:00 | 2023-07-24 07:34:40 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 9731 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba; De Franceschi y Casafú. Jefe de Brigada: Carlos (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117016 | OPU | 2023-07-24 07:34:00 | 2023-07-24 08:32:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:34 - Unidad 09 08:25 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 07:47 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117017 | OPU | 2023-07-24 07:44:00 | 2023-07-24 07:45:43 | Informado o Sr. Alexis Rodolfo - SMMA.DT sobre a inoperância dos seguintes elevadores: E-07; E-08; E-18. | Informações Gerais | Elevadores |  |  | Elevadores | 0
117018 | OPU | 2023-07-24 07:47:00 | 2023-07-24 08:01:01 | Informado a Pre operación - Vázquez sobre la emisión de la SSA 202312209 (U) "Verificar e solucionar o acionamento do alarme "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Verificado no local que o fusível 001FU UAC-18A2 está aberto." | Informações Gerais | PAINEL UAC 18A-2 |  |  | B020 | 0
117030 | OPU | 2023-07-24 07:48:00 | 2023-07-24 08:43:23 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202306377 "Realizar mantenimiento 4A de la compuerta N13 del vertedero." ATE 202306378 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N13/N14 del canal izquierdo del vertedero." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
117022 | OPU | 2023-07-24 07:57:00 | 2023-07-24 11:27:02 | Entrada da ATE 202306268 para "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52A, 52C, 521-01 al 521-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. - Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. - Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128). Necesario barra A aislada para la ejecución del servicio el día 24/07. Cumplir NR-10." Obs.: serão efetuados trabalhos nos disjuntores 521-01 ao 521-04. Unidades 01 e 02 ficam sem fonte de emergência enquanto perdurar a isolação do disjuntor 521-04. Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-01 DO QUADRO CS-01 |  |  | J014 | 0
117031 | OPU | 2023-07-24 08:05:00 | 2023-07-24 08:37:46 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, que foi derivada da SSA 202309465 após a baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
117024 | OPU | 2023-07-24 08:14:00 | 2023-07-24 12:08:44 | Solicitado inicio de las maniobras de aislación, conforme OM 2023191 referente al PD 20230137 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor." 08:17h - Autorizado inicio de las maniobras. 08:19h - Abierto interruptor 06LI3. 08:26h - Abiertas las seccionadoras, bloqueadas y colocadas cartón de seguridad conforme OM 2023191 dando inicio al PD 20230137 Término previsto: 28/07/2023 a las 16:30h. Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 06LI3 - GIS 60 HZ |  |  | D022 | 1
117051 | OPU | 2023-07-24 09:12:00 | 2023-07-24 12:15:50 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117036 | OPU | 2023-07-24 09:56:00 | 2023-07-24 09:59:41 | Entrada de la ATE 202306541 "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Urgentes | PAINEL UAC 18A-2 |  |  | B020 | 1
117050 | OPU | 2023-07-24 11:26:00 | 2023-07-24 12:14:51 | Debido a que el nivel de aceite del referido cojinete se encuentra dentro del límite inferior y caracterizando la emisión de documentación, fue emitido la SSA 202312221 (U). Avisados: SOTER - Iván. Pre Operación - López. | Informações Gerais | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR |  |  | B016 | 0
117048 | OPU | 2023-07-24 11:50:00 | 2023-07-24 11:54:40 | Paralización de la ATE 202306541 "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Urgentes | PAINEL UAC 18A-2 |  |  | B020 | 0
117053 | OPU | 2023-07-24 12:15:00 | 2023-07-24 13:33:03 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Luciano - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Días - 9790 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Carlos (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117054 | OPU | 2023-07-24 13:04:00 | 2023-07-24 14:52:57 | Entrado en contacto con el Despacho de Carga - Vera, solicitando cambiar de unidad previendo la parada de la U18A dentro de la ATE 202306541. El mismo manifestó que no podrá ser atendida la parada de la U18A debido a condiciones sistémicas. 14:05 - Informado a Asesoría 60Hz. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
117055 | OPU | 2023-07-24 13:55:00 | 2023-07-24 15:45:59 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:10 - Unidades 07 y 08; 15:44 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 13:55 - Unidades 16/17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117056 | OPU | 2023-07-24 14:10:00 | 2023-07-24 14:11:59 | Reinicio de la ATE 202306541 para "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | PAINEL UAC 18A-2 |  |  | B020 | 0
117059 | OPU | 2023-07-24 14:11:00 | 2023-07-24 14:51:14 | Dentro de los trabajos de la ATE 202306541, negociado y autorizado parada de la unidad, 14:28 - Unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 14:38 - Accionado comando de parada de la unidad. 14:47 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Vera. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
117058 | OPU | 2023-07-24 14:25:00 | 2023-07-24 14:45:39 | Previendo parada de la U18A, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa. 14:25 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:27 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 14:30 - Unidad en carga. 14:41 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
117060 | OPU | 2023-07-24 14:29:00 | 2023-07-24 14:57:55 | Entrada de la ATO 202306489 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY". sustituir el sensor" | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
117066 | OPU | 2023-07-24 15:00:00 | 2023-07-24 15:55:47 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 37 Km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
117061 | OPU | 2023-07-24 15:06:00 | 2023-07-24 16:08:18 | Informado por RU10 - Mathias que o elevador E-13 encontra-se travado com as portas abertas na cota 92. Providências tomadas: Emitida SSA 202312230; Avisado SMMA.DT - Alexis. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 1
117068 | OPU | 2023-07-24 16:05:00 | 2023-07-24 16:09:18 | Informado por SMMA.DT - Isaias sobre a normalização do funcionamento dos elevadores E-13, E-07 e E-18. | Informações Gerais | Elevadores |  |  | Elevadores | 1
117070 | OPU | 2023-07-24 16:14:00 | 2023-07-24 16:17:54 | Baja de la ATE 202306541 para "Verificar Y solucionar o accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Obs.: Necesario unidad parada con liberación inmediata." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado medición del circuito, no encontrando anormalidades, sustituido el fusible 001FU y el supresor de picos 001FW. Liberado para operación. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | PAINEL UAC 18A-2 |  |  | B020 | 1
117071 | OPU | 2023-07-24 16:19:00 | 2023-07-24 16:21:12 | Baja de la ATE 202306537 para "Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del PIB 18A-1" Modificaciones/informaciones adicionales: Identificado que a falha para terra se encontra no circuito do disjuntor 7, no entanto durante e pesquisa a falha desapareceu sem intervenção, não sendo possível identificar a causa. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 |  |  | B020 | 1
117075 | OPU | 2023-07-24 16:40:00 | 2023-07-24 17:00:52 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa. 16:41 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:44 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 16:46 - Unidad en carga. 16:56 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
117073 | OPU | 2023-07-24 16:50:00 | 2023-07-24 16:58:00 | Baja de la ATO 202306535 para "Verificar disparo do disjuntor 52.29 - Ponte roladnte do AMC, com atuação da proteção de sobrecorrente 50/51N Neutro." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada inspeccion del barramento AMC encontrando cuerpo de Paloma muerta, realizado ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 hasta el barramento de los puentes N02 y N03, no encontrando ninguna anormalidad. Equipamiento liberado para su utilización. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  |  | K012 | 0
117077 | OPU | 2023-07-24 17:11:00 | 2023-07-24 17:22:24 | Baja de la ATO 202306489 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY". sustituir el sensor" Modificaciones/informaciones adicionales: Foi realizado a substituição do detector de fumaça (M6-92), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
117079 | OPU | 2023-07-24 17:21:00 | 2023-07-24 17:31:32 | Informado por SMMA.DT - Isaias sobre a normalização do funcionamento do elevador E-08. | Informações Gerais | ELEVADOR E08 |  |  | N008 | 1
117082 | OPU | 2023-07-24 18:15:00 | 2023-07-24 18:48:59 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Roberson - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos, João y Douglas. Jefe de Brigada: Martins (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117083 | OPU | 2023-07-24 20:39:00 | 2023-07-24 20:40:05 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 87km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117087 | OPU | 2023-07-24 22:22:00 | 2023-07-25 00:08:20 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117089 | OPU | 2023-07-25 00:15:00 | 2023-07-25 01:40:29 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117090 | OPU | 2023-07-25 00:30:00 | 2023-07-25 00:48:57 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.121,52MW para FURNAS y 1.816,14MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 4.371,07MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16. Unidad 10 parada para mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230137(P) [24/07/2023 08:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D022 - INTERRUPTOR 500 KV 06LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Niveles hidrológicos: Montante: 220,16m Jusante: 99,66m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05/U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U14, U15, U11, U17, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117091 | OPU | 2023-07-25 01:09:00 | 2023-07-25 01:14:23 | Conferida as manobras de isolação e normalização das seguintes OM's: OM 2023192 referente ao PD 20230152 para "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor"; Previsão de início: 25/07/2023 às 07:30h; Previsão de término: 27/07/2023 às 16:30h. OM 2023193 referente ao PD 20230153 para "Realizar Inspeção no Cabo de Interligação Entre o TAP de Medição de Potencial da Bucha e o DPB do Transformador R03". Previsão de início: 25/07/2023 às 07:30h; Previsão de término: 25/07/2023 às 12:00h. Despacho de Carga - Torres. | Desligamentos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
117096 | OPU | 2023-07-25 03:04:00 | 2023-07-25 09:14:17 | Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 12 → U12 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 79H em 7d para as seguintes estampas de tempo: 25/07/2023 02:00:00 DIAGNÓSTICO: U12 com corrente de excitação < 2000 por 79 horas em 7 dias consecutivos. REFERÊNCIA: AO 703: É permitido operar as unidades geradoras com corrente de excitação inferior a 2.000A por até 80h em 7 dias consecutivos. Despacho de carga - Alisson | ASGO | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  |  | B012 | 0
117097 | OPU | 2023-07-25 04:10:00 | 2023-07-25 04:11:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 73km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117100 | OPU | 2023-07-25 06:05:00 | 2023-07-25 06:09:39 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
117101 | OPU | 2023-07-25 06:15:00 | 2023-07-25 11:10:20 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 9731 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Alisson Chefe de Brigada: Vitor (MD) e Gardacho (ME) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) e Edilson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117116 | OPU | 2023-07-25 07:40:00 | 2023-07-25 11:38:13 | Solicitado inicio de la maniobras de aislación conforme OM 2023193, referente al PD 20230153 "Realizar Inspeção no Cabo de Interligação Entre o TAP de Medição de Potencial da Bucha e o DPB do Transformador R03." 07:43h - Autorizado inicio de maniobras de la OM 2023193 07:46h - Abierto el interruptor 43TL3, dejando el conjunto T03/R03 energizado en vacio. 07:49h - Abierto el interruptor 44T34, desenergizando el conjunto T03/R03. 08:15h - Cerrada la llave tierra 94T03T, bloqueado y colocado cartón de seguridad, dando inicio al PD 20230153 ; Término previsto: 25/07/2023 a las 11:30h. Despacho de carga - Alisson. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
117111 | OPU | 2023-07-25 07:43:00 | 2023-07-25 07:59:40 | Sistema de CO² das Unidades Geradoras 60 Hz indisponível devido aos trabalhos referentes ao PD 20230115. | Trabalhos Programados | SIST DE CO2 DE BAIXA PRESSAO COMUM AS UNIDADES 10 A 18A |  | SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 25/07/2023 07:43:48 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 VALV BLOQ GERAL-VBM 303 NC FECHAD PCR-34 25/07/2023 07:44:00 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 VALV BLOQ MAN-VBM 300 NC FECHAD PCR-34 25/07/2023 07:44:10 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 VALV BLOQ GERAL-VBM 403 NC FECHAD PCR-34 25/07/2023 07:43:54 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 VALV BLOQ MAN-VBM 400 NC FECHAD PCR-34 25/07/2023 07:43:48 | B035 | 0
117112 | OPU | 2023-07-25 07:49:00 | 2023-07-25 08:50:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:13 - Unidades 07 y 08; 08:14 - Unidade 09. Unidades 60Hz: 07:49 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117120 | OPU | 2023-07-25 07:55:00 | 2023-07-25 09:06:36 | Solicitado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023192, referente al PD 20230152 "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." 07:56h - Autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023192 08:15h - Bloqueadas las seccionadoras y colocados cartones de seguridad conforme OM 2023192, dando inicio al PD 20230152 ; Término previsto: 27/07/2023 a las 16:00h. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 43TL3 DA SEMD |  |  | G057 | 0
117114 | OPU | 2023-07-25 08:00:00 | 2023-07-25 08:10:48 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306268, aberto o disjuntor 52-A do CS-01, impedindo o GD-01. Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 0
117122 | OPU | 2023-07-25 08:19:00 | 2023-07-25 09:05:34 | Entrada de la ATE 202306498 "Tableros de proteccion de aislacion forcada FIP-02P SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
117126 | OPU | 2023-07-25 08:21:00 | 2023-07-25 09:44:56 | Dentro dos trabalhos do PD 20230115, disponibilizado o sistema de CO² das Unidades Geradoras 60 Hz. | Trabalhos Programados | SIST DE CO2 DE BAIXA PRESSAO COMUM AS UNIDADES 10 A 18A |  | SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC REARM PCR-34 RTN 25/07/2023 08:21:10 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 VALV BLOQ GERAL-VBM 303 NC ABERTO PCR-34 RTN 25/07/2023 08:20:59 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 VALV BLOQ MAN-VBM 300 NC ABERTO PCR-34 RTN 25/07/2023 08:21:10 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 VALV BLOQ GERAL-VBM 403 NC ABERTO PCR-34 RTN 25/07/2023 08:20:47 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 VALV BLOQ MAN-VBM 400 NC ABERTO PCR-34 RTN 25/07/2023 08:20:27 | B035 | 0
117118 | OPU | 2023-07-25 08:33:00 | 2023-07-25 08:40:10 | Entrada da ATE 202306433 para "Substituir válvula de entrada de água bruta do GD04." Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA BRUTA PARA RESFRIAMENTO-GD03/GD04 |  |  | K007 | 0
117119 | OPU | 2023-07-25 08:41:00 | 2023-07-25 08:45:00 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306433, impedidos os GD-03 e GD-04. Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA BRUTA PARA RESFRIAMENTO-GD03/GD04 |  |  | K007 | 0
117123 | OPU | 2023-07-25 09:08:00 | 2023-07-25 09:09:00 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 70 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
117124 | OPU | 2023-07-25 09:34:00 | 2023-07-25 09:36:26 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306268, fechado o disjuntor 52-A do CS-01, disponibilizando o GD-01. Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 0
117127 | OPU | 2023-07-25 09:39:00 | 2023-07-25 09:45:26 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
117136 | OPU | 2023-07-25 10:42:00 | 2023-07-25 11:22:58 | Solicitado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023193, referente al PD 20230153 "Realizar Inspeção no Cabo de Interligação Entre o TAP de Medição de Potencial da Bucha e o DPB do Transformador R03." 10:46h - Autorizado inicio de las maniobras conforme OM 2023193. 10:53h - Retirado cartón de seguridad y desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023193, dando baja al PD 20230153 Modificaciones/informaciones adicionales Realizada inspeção e medições no tap de potencial da bucha L3, dados serão encaminhados para engenharia tomar providências. 11:07h - Cerrado interruptor 04T03 energizando en vacío el conjunto T03/R03. 11:08h - Cerrado interruptor 03T03 colocando en carga el conjunto T03/R03. Despacho de carga - Alisson. | Normalização de Equipamentos | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
117141 | OPU | 2023-07-25 11:27:00 | 2023-07-25 11:32:07 | Cierre de la ATE 202306498 "Tableros de proteccion de aislacion forcada FIP-02P SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
117147 | OPU | 2023-07-25 12:06:00 | 2023-07-25 12:14:53 | Fomos informados de que o elevador E-24 encontra-se travado na elev. 145,00 com as portas abertas. Providências tomadas: Emitida SSA 202312279; SMMA.DT será avisada na primeira hora do comercial. | Emergência | ELEVADOR E24 |  |  | N024 | 0
117148 | OPU | 2023-07-25 12:15:00 | 2023-07-25 13:17:09 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Augusto e González Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Gisela (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117150 | OPU | 2023-07-25 12:30:00 | 2023-07-25 14:40:15 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 13:35 - Unidades 07 e 08; 14:32 - Unidades 09. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
117158 | OPU | 2023-07-25 14:04:00 | 2023-07-25 14:31:52 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa. 14:06 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:09 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 14:12 - Unidade em carga. 14:21 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
117157 | OPU | 2023-07-25 14:13:00 | 2023-07-25 17:18:55 | Entrada da ATE 202306272 "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52B, 522-01 al 522-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128). Necesario barra B aislada para la ejecución del servicio el día 26/07. Cumplir NR-10." Término previsto: 26/07/2023, 17:30h. Despacho de carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-02 DO QUADRO CS-01 |  |  | J014 | 0
117161 | OPU | 2023-07-25 14:17:00 | 2023-07-25 14:40:02 | Entrada de la ATE 202306500 para "TABLEROS DE PROTECCION DE AISLACION FORCADA FIP-02A SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Despacho de Carga - González | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
117162 | OPU | 2023-07-25 14:18:00 | 2023-07-25 15:17:37 | Verificado acionamento do alarme "DF CLF-15 PAINEIS U9A/U10 141,65 M10.87", sem rearme. Providências tomadas: Informado Bombeiros - Gardacho; Enviado operador ao local; Confirmado inexistência de fogo ou fumaça. O acionamento do alarme foi provocado por toque acidental de um funcionário da empresa Protek, durante trabalhos da ATO 202306371. Realizado o rearme do alarme. Avisado: ESAI - De Almeida. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
117160 | OPU | 2023-07-25 14:35:00 | 2023-07-25 16:21:40 | Avisado SMMA.DT - Alexis que o elevador E-24 encontra-se travado na elev. 145,00 com as portas abertas. 14:47h - Informado por SMMA.DT - Isaias sobre a normalização do funcionamento do elevador E-24. | Informações Gerais | ELEVADOR E24 |  |  | N024 | 0
117164 | OPU | 2023-07-25 15:54:00 | 2023-07-25 16:01:07 | Encerrada a ATE 202306268 para "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52A, 52C, 521-01 al 521-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. - Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. - Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIB 13,8 KV 50 HZ DOS GERADORES EMERG CS-01 |  |  | J014 | 0
117165 | OPU | 2023-07-25 16:07:00 | 2023-07-25 16:08:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
117166 | OPU | 2023-07-25 16:26:00 | 2023-07-25 16:28:07 | Baja de la ATE 202306500 para "TABLEROS DE PROTECCION DE AISLACION FORCADA FIP-02A SEMD. Efectuar Mantenimiento preventivo bienal aplicando la PIC EE.0228 Rev.: 02 Obs: Ensayo del rele 59" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - González | Trabalhos Programados | QUADROS DE CONTROLE/SINALIZ/MEDICAO 500 KV SEMD |  |  | G073 | 0
117170 | OPU | 2023-07-25 17:06:00 | 2023-07-25 17:26:53 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
117169 | OPU | 2023-07-25 17:14:00 | 2023-07-25 17:23:12 | Informado por AT60 - Sanguina que o GD-03 está disponível, dentro dos trabalhos da ATE 202306433 para "Substituir válvula de entrada de água bruta do GD04". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AOS GRUPOS DIESEL GD03/GD04 |  |  | K007 | 0
119839 | OPU | 2023-08-24 07:00:00 | 2023-08-24 09:07:17 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:35 - Unidad 07. 08:32 - Unidad 09. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119835 | OPU | 2023-08-24 07:43:00 | 2023-08-24 07:43:44 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
119836 | OPU | 2023-08-24 08:20:00 | 2023-08-24 08:20:22 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
119840 | OPU | 2023-08-24 08:23:00 | 2023-08-24 08:59:03 | Informado pelo Despacho de Carga - Douglas, a entrada da ATEIE 20230447 "Inspección de linea, Corte de ramas, limpieza de base" 08:24 - Desconectado o religamento automático da linha. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
119841 | OPU | 2023-08-24 09:00:00 | 2023-08-24 09:08:37 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: UG en PD. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119843 | OPU | 2023-08-24 10:00:00 | 2023-08-24 10:36:59 | Fuimos informados por Denison - OPUO.DT, sobre la presencia de un equipo de trabajo y una grua bajo la linea LI-IPU-60Hz-FI2. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado la presencia equipos de SOCC.DT y RHSS.AE, sin autorizaciones de trabajo para el servicio correspondiente. Solicitado a Oscar Cubilla - SOCC.DT, la paralización de los trabajos y la retirada de las maquinarias del lugar. Avisado: SOTER - Julio. | Informações Gerais | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 |  |  | E010 | 1
119848 | OPU | 2023-08-24 10:11:00 | 2023-08-24 11:27:17 | Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização conforme OM 2023223 referente ao PD 20230170 para "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." 10:16 - Desbloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023223, dando baixa ao PD 20230170. 10:17 - Fechadas as seccionadoras b3T07 e 73T07. 10:19 - Fechado disjuntor 83T07. Despacho de Carga - Alan. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 83T07 DA SEMD |  |  | G061 | 1
119850 | OPU | 2023-08-24 11:44:00 | 2023-08-24 11:50:43 | Informados por AT50 - Fusano, que dentro de los trabajos de la AT 202306670 , fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U03 - 16 litros, 304mm y 52ºC; U06 - 18 litros, 307mm y 44ºC; U08 - 40 litros, 302mm y 54ºC. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
119854 | OPU | 2023-08-24 12:15:00 | 2023-08-24 12:43:20 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Villalba; Augusto y Casafú. Jefe de Brigada: David (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119858 | OPU | 2023-08-24 14:38:00 | 2023-08-24 14:39:49 | Entrada da ATE 202307476 para " Realizar actualización de firmware de los GWs 1 y 2 a la versión R150-V1. Obs.: Prever pérdida momentánea de comunicación". Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | INTERFACE COMUNICAÇÃO/SUPERVISÃO FIP-02 |  |  | G073 | 0
119863 | OPU | 2023-08-24 15:02:00 | 2023-08-24 15:49:00 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:02 - Unidad 09. 15:47 - Unidad 07. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
119862 | OPU | 2023-08-24 15:14:00 | 2023-08-24 15:18:48 | Informados por Isnardi - AT60 que dentro de la AT 202306673, fue recargado aceite en el CGI de la siguiente unidad: U13, recargado 29L quedando el nivel en 311 mm a 54°C. | Trabalhos Programados | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
119872 | OPU | 2023-08-24 16:48:00 | 2023-08-24 16:49:13 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
119873 | OPU | 2023-08-24 16:51:00 | 2023-08-24 16:53:43 | Paralisada a ATE 202307476 para " Realizar actualización de firmware de los GWs 1 y 2 a la versión R150-V1. Obs.: Prever pérdida momentánea de comunicación". Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | INTERFACE COMUNICAÇÃO/SUPERVISÃO FIP-02 |  |  | G073 | 0
119878 | OPU | 2023-08-24 17:32:00 | 2023-08-24 17:48:50 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 17:34 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:37 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 17:39 - Unidad en carga. 17:48 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
119879 | OPU | 2023-08-24 18:15:00 | 2023-08-24 18:35:02 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Whalter - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Katherine - 4785 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Santos - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119882 | OPU | 2023-08-24 18:33:00 | 2023-08-24 18:46:45 | Informado pelo Despacho de Carga - Duré, o encerramento da ATEIE 20230447 "Inspección de linea, Corte de ramas, limpieza de base" Observação: Habilitado o religamento automático da linha. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
119886 | OPU | 2023-08-24 19:27:00 | 2023-08-24 19:58:01 | Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, siendo verificado la alarma; Fue encontrado una paloma proximo del AMC. Emitida SSA 202314268; Interruptor retirado del nicho y colocado carton de advertencia; Avisado: Bombero - Gisela. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | 19:27:27 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ 52-29 QP-03 NC ABERTO QP-03 52M29 RECON 24/08/2023 19:29:31 19:27:27 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-03 NC F QP-03 DIV.36036 RECON - cc 24/08/2023 19:29:31 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ 52-29 QP-03 NC ABERTO QP-03 52M29 24/08/2023 19:27:27 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-03 NC F QP-03 DIV.36036 24/08/2023 19:27:27 | ITAIPU 60HZ | 1
119893 | OPU | 2023-08-24 21:30:00 | 2023-08-24 23:37:24 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
119888 | OPU | 2023-08-24 21:35:00 | 2023-08-24 21:35:40 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
119891 | OPU | 2023-08-24 22:19:00 | 2023-08-24 22:34:53 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:32 - Acionado comando de parada da unidade. 22:41 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.09: Selecionada bomba 02 como principal; KH.17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
119892 | OPU | 2023-08-24 23:03:00 | 2023-08-24 23:36:56 | Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR´s conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Failed"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter"; Emitida SSA 202314270. | Alarmes | Console do NOC |  | 17:12:35 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:12:35 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:12:36 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:12:36 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:19:38 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:19:38 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:19:39 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:19:39 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:30:02 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:30:02 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:30:03 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 17:30:03 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 18:04:02 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 18:04:02 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 18:04:03 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 18:04:03 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 21:53:33 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 21:54:03 21:53:33 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 21:53:33 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RECON - ccrge 24/08/2023 21:54:03 21:53:33 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RET - ccrge 24/08/2023 21:54:26 21:53:34 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 21:54:03 21:53:34 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RECON - ccrge 24/08/2023 21:54:03 21:58:41 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 21:58:50 21:58:41 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RECON - ccrge 24/08/2023 21:58:50 21:58:42 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 21:58:50 21:58:42 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RECON - ccrge 24/08/2023 21:58:50 22:02:02 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 22:02:07 22:02:02 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RECON - ccrge 24/08/2023 22:02:07 22:02:03 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 22:02:07 22:02:03 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN RECON - ccrge 24/08/2023 22:02:07 22:03:48 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado RECON - ccrge 24/08/2023 22:03:52 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 21:58:42 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 21:58:41 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 21:53:34 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 21:53:33 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 22:03:48 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 22:03:47 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 22:02:03 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR641 alterado 24/08/2023 22:02:02 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 24/08/2023 21:53:33 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 24/08/2023 22:03:47 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 24/08/2023 22:02:02 UTR UTR641 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 24/08/2023 21:58:41 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN 24/08/2023 22:02:03 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN 24/08/2023 21:53:34 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN 24/08/2023 22:03:48 UTR UTR641 Retorno Estado Normal RTN 24/08/2023 21:58:42 UTR641 RTU scanning failed 24/08/2023 22:01:30 UTR641 RTU scanning failed RTN 24/08/2023 21:55:24 UTR641 RTU scanning failed RTN 24/08/2023 22:03:32 | Console do NOC | 0
119896 | OPU | 2023-08-25 00:15:00 | 2023-08-25 00:34:52 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Alcaraz (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119904 | OPU | 2023-08-25 00:30:00 | 2023-08-25 01:04:19 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.011,30MW para FURNAS y 1.756,79MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09. Generación del sector 60Hz con 5.741,01MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230129(P) [21/08/2023 06:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] C041 - BAY DE LA U09A - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230128(P) [21/08/2023 05:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] A019 - UNIDAD GENERADORA 9A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,47m Jusante: 102,74m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U14, U16, U15, U17, U11, U10, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
119898 | OPU | 2023-08-25 00:36:00 | 2023-08-25 00:57:18 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:45 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:53 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
119903 | OPU | 2023-08-25 00:37:00 | 2023-08-25 01:02:09 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:50 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:58 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
119910 | OPU | 2023-08-25 02:02:00 | 2023-08-25 06:02:45 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
119911 | OPU | 2023-08-25 06:15:00 | 2023-08-25 06:43:16 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Alan e Álvaro Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
84924 | OPU | 2023-01-25 07:15:00 | 2023-01-25 09:04:14 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:05 - Unidad 06 Unidades 60Hz: 07:49 - Unidades 18/18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
84925 | OPU | 2023-01-25 07:18:00 | 2023-01-25 07:19:44 | Avisado a Siqueira - Pre Operación de la emisión de la SSA 202301298. | Informações Gerais | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  |  | K012 | 0
84937 | OPU | 2023-01-25 07:55:00 | 2023-01-25 10:57:49 | Entrada de la ATE 202300859 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente." Obs.: Verificado FIP-02A en condiciones normales de operación y aisladas las salidas de Trip 1, Trip 2 y ECCA del FIP-02P. Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
84938 | OPU | 2023-01-25 08:00:00 | 2023-01-25 11:39:15 | Ocurrio el disparo del interruptor 52.31 del QP-03, Religador Automatico Alimentador 12. Providencias tomadas: Enviado operador al QP-03 verificado interruptor abierto con actuación del rele 51B/51N; Extraido el interruptor y colocado C.A; Avisador a Alexandre - ODMS.CD, que manisfesto que realizaran inspecciones en el trecho correspondiente; Emitida: SSA 202301314; Avisado a Vazquez - Pre Operación; Avisado a Sanguina - AT60; Avisado a Iván - SOTER; Informados por Sanguina - AT60 que los conductores correspondientes al RA-12 se encontraban dañados; Emitida SSA 202301321. 08:26 Avisado por Alexandre - ODMS.CD que concluyeron las inspecciones por partes de ellos sin encontrar anormalidades, procediendo a aislar el RA-12, dejado la alimentación del Area Prioritaria por el RA-14. | Alarmes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ 52-31 QP-03 NC ABERTO QP-03 52.31 25/01/2023 08:00:57 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-03 NC F QP-03 DIV.36036 25/01/2023 08:00:57 | K012 | 1
84936 | OPU | 2023-01-25 08:02:00 | 2023-01-25 09:51:23 | Entrada da ATE 202300819 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Contacto Jeison 9641." Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | CONTROLE AUTOMATICO |  |  | A004 | 0
84954 | OPU | 2023-01-25 08:05:00 | 2023-01-25 09:33:38 | Entrada de la AT 202301004 "Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "DETETORES INCENDIO LAÇO 2 - EL. 98,50-18A" | Trabalhos Programados | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 |  |  | K068 | 0
84939 | OPU | 2023-01-25 08:10:00 | 2023-01-25 08:38:40 | Entrada de la ATE 202300705 "Realizar ensaio de atuação real no limitador de sobreexitação e oscilografar grandezas elétricas no regulador de tensão". Observaciones: A unidade deve estar sincronizada e com carga acima de 600mw. Será necessário elevar a corrente de excitação acima de 3400a. Caso necessário, efetuar ajuste no módulo limitador de corrente de campo. Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  |  | A004 | 1
84945 | OPU | 2023-01-25 08:13:00 | 2023-01-25 09:07:42 | Entrada da ATO 202300791 para "Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga. Previsto para quarta-feira (25/01/2023) das 7:30 às 11:00h." | Trabalhos Programados | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A004 | 0
84980 | OPU | 2023-01-25 08:21:00 | 2023-01-25 12:08:57 | Entrada de la AT 202300769 "Substituição de aproximadamente 9 metros de tubulação 8" do sistema de rescaldo da U10, na elevação 124,00". | Trabalhos Programados | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-10 |  |  | B010 | 0
84962 | OPU | 2023-01-25 08:49:00 | 2023-01-25 10:11:01 | Entrada de la AT 202300780 "Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-ST, SW-P y SW-A para troubleshooting de falhas." Obs.: Durante la ejecución del servicio podrá accionar alarma "Falla interna" al momento de realizar login a través de la estación de ingeniería. | Trabalhos Programados | SWITCH SWT-ST (2S-TC) |  |  | G076 | 0
84943 | OPU | 2023-01-25 09:00:00 | 2023-01-25 09:02:29 | Dentro de los trabajos de la AT 202300736 fue energizado por primera vez el bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. MDAU - Miguel. | Trabalhos Programados | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) |  |  | G073 | 1
84943 | OPU | 2023-01-25 09:00:00 | 2023-01-25 09:02:29 | Dentro de los trabajos de la AT 202300736 fue energizado por primera vez el bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. MDAU - Miguel. | Trabalhos Programados | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) |  |  | G073 | 1
84944 | OPU | 2023-01-25 09:00:00 | 2023-01-25 09:27:08 | Accionó la alarma "DF BAR.PRINC. F11/F12-EL.214 (N2-M2.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. Providencias tomadas: Avisado Victor - Bombeiro; Enviado operador al local; Confirmada la inexistencia de fuego o humo; Emitida SSA 202301316; Avisado a Jocelito - SMME.DT. | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
84944 | OPU | 2023-01-25 09:00:00 | 2023-01-25 09:27:08 | Accionó la alarma "DF BAR.PRINC. F11/F12-EL.214 (N2-M2.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. Providencias tomadas: Avisado Victor - Bombeiro; Enviado operador al local; Confirmada la inexistencia de fuego o humo; Emitida SSA 202301316; Avisado a Jocelito - SMME.DT. | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
84956 | OPU | 2023-01-25 09:08:00 | 2023-01-25 09:40:07 | Entrada de la AT 202301039 "Verificar el disparo del interruptor 52.31 del QP-03 (Religador Automatico Alimentador 12)". | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 |  |  | K012 | 1
84949 | OPU | 2023-01-25 09:11:00 | 2023-01-25 10:40:30 | Estando la unidade operando dentro de la faja restrictiva, verificado accionamiento de la alarma 17 del GUS "SUPERVISÂO DINÂMICA - DISPOSITIVO ATUADO". Providencias tomadas: Informado a Despacho de carga - Vera; Unidad en control MANUAL en el CAG/CAT, conforme IOPI045-05; Ajustada a potencia activa de la unidad para 566MW. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
84955 | OPU | 2023-01-25 09:14:00 | 2023-01-25 09:36:30 | Entrada de la AT 202301005 "Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F13/F14 -EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | Trabalhos Programados | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
84963 | OPU | 2023-01-25 09:16:00 | 2023-01-25 10:41:35 | Dentro de los trabajos de la ATE 202300705 dejado la unidad en control MANUAL en el CAG/CAT. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
84952 | OPU | 2023-01-25 09:20:00 | 2023-01-25 09:31:41 | En este horario fue normalizado el interruptor 52.10 del referido tablero normalizando Aire acondicionado perteneciente a la caseta 3CRL4. Obs.: La reparación fue realizada por el Sr. Carlos García de la empresa Servicios técnicos JC. | Informações Gerais | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-4 |  |  | G082 | 0
84958 | OPU | 2023-01-25 09:39:00 | 2023-01-25 09:44:46 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
84966 | OPU | 2023-01-25 10:08:00 | 2023-01-25 10:49:12 | Concluido los ensayos con respecto a la ATE 202300705, confirmado la unidad en control AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
84969 | OPU | 2023-01-25 10:10:00 | 2023-01-25 10:46:38 | Confirmado condiciones de sistema favorables, dejado la unidad en control AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Vera. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
84967 | OPU | 2023-01-25 10:14:00 | 2023-01-25 10:20:52 | Baja de la ATE 202300819 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Contacto Jeison 9641". Modificaciones/ Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 0
84975 | OPU | 2023-01-25 10:19:00 | 2023-01-25 10:51:40 | Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas "TEMP. DEVANADO AT" y "TEMP. DEVANADO MT". Providencias tomadas: Enviado operador al campo encontrado ambos grupos de enfriamiento conectados, con todos los ventiladores en funcionamiento; Verificados los siguientes valores del transformador: Temperatura ambiente: 31,72 °C; Corriente AT: 427A; Temperatura de aceite: 58,63 °C; Temperatura AT: 83,11 °C; Temperatura BT: 83,68 °C. | Alarmes | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 1
84990 | OPU | 2023-01-25 10:50:00 | 2023-01-25 11:53:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
84984 | OPU | 2023-01-25 10:57:00 | 2023-01-25 11:16:03 | Paralizada la ATE 202300859 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con el tablero 3C1 referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Instalar bornera XI del numero 37 al 44. Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02P. Desconectar en conjunto con MET2 el cable A71906 correspondiente a CJ-2TCL13L14 y luego conectar el nuevo cable al CJ-2TCL14B realizando ensayos de corriente." Obs.: Normalizadas las salidas de trip 1, trip 2 y ECCANDE del FIP-02P. Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
84986 | OPU | 2023-01-25 10:58:00 | 2023-01-25 11:23:21 | Baja de la AT 202300791 "Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga. Previsto para quarta-feira (25/01/2023) das 7:30 às 11:00h. Emitida SSA202301022 para MEL1 para desconexión de trip en tapa de turbina". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Detectado vazamento em 2 buchas de mancais intermediários, conforme SSA's | Trabalhos Programados | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A004 | 0
84983 | OPU | 2023-01-25 11:09:00 | 2023-01-25 11:13:22 | Baja de la ATE 202300705 "Realizar ensaio de atuação real no limitador de sobreexitação e oscilografar grandezas elétricas no regulador de tensão". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizadas variações de tensão do gerador através do potenciômetro automático para realizar registro de sinais e atuação do limitador de sobreexcitação e verificar ajuste do limitador. Devido a limitação de variação de tensão ser 18,7kv não foi possível atingir o patamar de corrente necessário para atuação do limitador, assim o ensaio será realizado em outra oportunidade com outro documento. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE EXCITACAO DA U04 |  |  | A004 | 1
84985 | OPU | 2023-01-25 11:16:00 | 2023-01-25 11:34:28 | Verificado accionamiento de las alarmas referentes a límite de corriente en los reguladores R03 y R04 superior a 897A. Providencias tomadas: A partir de este horario los los conjuntos T04/R04 y T03/R03 quedan impedidos para maniobra de conmutación de taps; Avisado despacho de carga - Vera. 11:29h, verificado corriente de los reguladores R03 y R04 con corientes menores a 897A, habilitando la maniobra de conmutación de taps. | Alarmes | SEMD |  |  | SEMD | 1
84998 | OPU | 2023-01-25 12:15:00 | 2023-01-25 13:49:43 | 3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Ezequiel - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Matheus - 9728 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
85001 | OPU | 2023-01-25 12:52:00 | 2023-01-25 14:44:54 | Verificado acionamento dos alarmes referentes a límite de corriente nos reguladores R04 superior a 897A. Providências tomadas: A partir deste horário os conjuntos T04/R04 ficam impedidos para manobra de conmutação de taps; Colocado comando de TAP do T04/R04 em individual; Avisado despacho de carga - Jorge. 13:30h verificado o conjunto T04/R04 operando fora da faixa de sobrecarga. Colocado comando de TAP do T04/R04 em conjunto; Avisado despacho de carga - Alan. | Alarmes | SEMD |  |  | SEMD | 1
85007 | OPU | 2023-01-25 13:00:00 | 2023-01-25 13:36:02 | Accionó la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. Providencias tomadas: Avisados: Vaguino - Bombeiro. Jocelito - SMME.DT. Enviado operador al local. Confirmada la inexistencia de fuego o humo. Emitida SSA 202301333 (P). | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
85020 | OPU | 2023-01-25 13:57:00 | 2023-01-25 16:57:14 | Entrada da ATE 202300863 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones entre el FIP-02P y el FIP-02A referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02A". Isolado FIP-02A: Aberto flex-test BT-1, BT-2, BT-3 e colocado CS (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A |  |  | G073 | 0
85071 | OPU | 2023-01-25 13:57:00 | 2023-01-25 17:58:22 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 Km. | Inspeções de Rotina | Localização não disponível |  |  | Localização não disponível | 0
85016 | OPU | 2023-01-25 14:05:00 | 2023-01-25 15:13:59 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 14:05 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
85032 | OPU | 2023-01-25 14:42:00 | 2023-01-25 15:21:53 | Accionó la alarma "AM CIRC. DEP. AMD1/AMD4 EL.115 (M3.36) PULL SATION FIRE ALARM" sin rearme. Providencias tomadas: Avisado bombeiro Vaguino; Enviado operador al local. Confirmada la inexistencia de fuego o humo y encontrado accionador manual roto, sin posibilidad de rearmar la alarma; Emitida SSA 202301354; Avisado Pre-operación - Vázquez. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 1
85030 | OPU | 2023-01-25 14:46:00 | 2023-01-25 15:33:35 | Para atender condiciones de la ATE 202300981 en reemplazo de la U13, accionado comando de partida de la unidad 18A. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 14:47 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:50 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 14:52 - Unidad en carga. 15:01 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
85027 | OPU | 2023-01-25 14:49:00 | 2023-01-25 15:12:30 | Entrada de la ATE 202300981 "Verificar alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TÉRMICO 01". Obs.: 1)Necesario acceso al housing del generador 2)Necesario máquina parada, con liberación inmediata 3)Necesario acceso al QCI-13 4)Cumplir APR/NR-10" Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-13)/CX VALV DIREC (CVD-13) |  |  | B013 | 1
85035 | OPU | 2023-01-25 14:50:00 | 2023-01-25 15:24:35 | Atendiendo la ATE 202300981, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 15:02 - Accionado comando de parada de la unidad. 15:09 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Jorge. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
85053 | OPU | 2023-01-25 15:05:00 | 2023-01-25 16:47:05 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3486 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,02m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,74m ; CV.12: 2,72m ; CV.13: 2,72m ; CV.14: 2,74m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,54m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,58m Vertida: 3.459,79m3/s Diferença de vazão: -340,56m3/s Condiões hidrologicas: Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 105,80m Despacho de carga - Jorge | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
85041 | OPU | 2023-01-25 15:46:00 | 2023-01-25 16:06:49 | Verificado la actuación de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificado nivel de aceite 296mm, con temperatura 45,5°C. Conforme parecer de la SSA 201917146C, será acompañado el nivel. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW 25/01/2023 15:46:08 | B020 | 0
85040 | OPU | 2023-01-25 16:01:00 | 2023-01-25 16:08:13 | Prorrogado o PD 20230015 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Motivo: Tempo insuficiente para realizar os trabalhos; Novo término: 26/01/2023, 16:30h. Despacho de Carga - Alan | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 44L22 DA SEMD |  |  | G011 | 1
85055 | OPU | 2023-01-25 16:04:00 | 2023-01-25 16:55:01 | Informado por despacho de carga - Alan que está sem comunicação via Hot line com a ANDE e solicitou acionar a manutenção. Providências tomadas: Emitida SSA 202301372; Informado SMME.DT - Marin; Posteriormente fomos informados por SMME.DT - Marin que verificou o sistema de comunicação no terminal da Itaipu e não encontrou anormalidades, solicitando verificação por parte da ANDE. Informado despacho de carga - Alan. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
85049 | OPU | 2023-01-25 16:26:00 | 2023-01-25 16:53:00 | Solicitado por el despacho de carga - Alan, la energización de los circuitos Alimentadores 13,8kV 60Hz ECA Itaipu 1 y 2. Providencias tomadas: Cerrado los interruptores 52-A4 y 52-B3 del panel CD-01. 16:30 - Informado por el despacho de carga, que los alimentadores fueron colocados en carga sin presentar anormalidades. Avisado: SOTER - Kriger. | Manobras Operacionais | CENTRAL DE DISTRIBUICAO EM MEDIA TENSAO 13,8 KV - 60 HZ |  |  | K010 | 1
85059 | OPU | 2023-01-25 16:27:00 | 2023-01-25 16:56:57 | Encerrada la ATO 202301004 "Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "DETETORES INCENDIO LAÇO 2 - EL. 98,50-18A" Modificaciones/informaciones adicionales Efetuado as verificações e constatado que um sensor está atuando, para isso devemos aguardar a parada de máquina para efetuarmos a troca. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 |  |  | K068 | 0
85052 | OPU | 2023-01-25 16:28:00 | 2023-01-25 16:44:51 | Encerrada la ATE 202300981 "Verificar alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TÉRMICO 01" Modificaciones/informaciones adicionales Substituído terminais na conexão do detector térmico. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-13)/CX VALV DIREC (CVD-13) |  |  | B013 | 1
85051 | OPU | 2023-01-25 16:40:00 | 2023-01-25 16:54:43 | Paralizada a ATE 202300863 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones entre el FIP-02P y el FIP-02A referente a la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Buscar y preparar las vías 3/4/7/8 del cable C71061. Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L14 por actuación del FIP-02A". Normalizado FIP-02A: Fechado flex-test BT-3, BT-2, BT-1 e retirado CS (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Alan | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A |  |  | G073 | 0
85062 | OPU | 2023-01-25 16:51:00 | 2023-01-25 17:11:12 | Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 0
85069 | OPU | 2023-01-25 17:22:00 | 2023-01-25 17:49:29 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 2800 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,48m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,52m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,02m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Calha Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,02m ; CV.13: 2,04m ; CV.14: 2,06m Vertida: 2.799,28m3/s Diferença de vazão: -660,51m3/s Condiões hidrologicas Nivel Montante: 219,91m Nivel Jusante: 105,82m Despacho de carga - Jorge | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
85068 | OPU | 2023-01-25 17:46:00 | 2023-01-25 17:58:52 | Verificado el rearme de la alarma en anexo. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC REARM LIP18A 39LW RTN 25/01/2023 17:46:08 | B020 | 0
85074 | OPU | 2023-01-25 18:15:00 | 2023-01-25 18:44:48 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Tristão (ME) e Meza (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Mariano (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
85105 | OPU | 2023-01-25 18:30:00 | 2023-01-25 21:33:52 | Efectuado en este horario la recurrente prueba de funcionamiento del sistema de comunicación vía radio entre la SEMD/CCR verificandose la falla del mismo de manera intermitente,posteriormente mediante pruebas consecutivas, verificado el correcto funcionamiento del canal de comunicación. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
85090 | OPU | 2023-01-25 18:57:00 | 2023-01-25 20:09:53 | Entrou em contato com a CCR o Sr. Gilian - NOC SI informando que deu inicio a Manutenção Evolutiva Outsystems conforme programado. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
85089 | OPU | 2023-01-25 19:00:00 | 2023-01-25 20:58:48 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 19:35 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 19:22 - Unidade 13; 19:43 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
85088 | OPU | 2023-01-25 19:52:00 | 2023-01-25 20:08:16 | Verificada corriente en el regulador R04 superior a 897A, restringiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-28. Providencias tomadas: Seleccionado modo de control de TAP para individual, manteniendo en TAP 6; Informado al Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
85091 | OPU | 2023-01-25 19:57:00 | 2023-01-25 20:07:38 | Verificada corriente en el regulador R03 superior a 897A, restringiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-28. Providencias tomadas: Seleccionado modo de control de TAP para individual, manteniendo en TAP 5; Pasado control MASTER de TAP para el R01; Informado al Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
85111 | OPU | 2023-01-25 21:23:00 | 2023-01-25 22:01:45 | Entrou em contato com a CCR o Sr. Gilian - NOC SI informando do término da Manutenção Evolutiva Outsystems. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
85109 | OPU | 2023-01-25 21:45:00 | 2023-01-25 21:46:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
85113 | OPU | 2023-01-25 22:04:00 | 2023-01-25 22:04:42 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
85118 | OPU | 2023-01-25 22:09:00 | 2023-01-25 22:19:25 | Verificado que la corriente en el regulador R03 se encuentra por debajo de 897A, liberadas maniobras en el conmutador de TAP. Selectado R03 como MASTER y dejado R01 como subordinado. Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
85115 | OPU | 2023-01-25 22:10:00 | 2023-01-25 22:19:46 | Verificado que la corriente en el regulador R04 se encuentra por debajo de 897A, liberadas maniobras en el conmutador de TAP. Compatibilizado posición de TAP conforme los demás; Seleccionado R04 como subordinado. Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
85121 | OPU | 2023-01-25 22:19:00 | 2023-01-25 22:32:40 | Verificada corriente en el regulador R04 superior a 897A, restringiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-28. Providencias tomadas: Seleccionado modo de control de TAP para individual, manteniendo en TAP 5; Informado al Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
85133 | OPU | 2023-01-25 23:54:00 | 2023-01-25 23:55:46 | Verificado que la corriente en el regulador R04 se encuentra por debajo de 897A, liberadas maniobras en el conmutador de TAP. Seleccionado R04 como subordinado. Despacho de Carga - Bruno. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
85142 | OPU | 2023-01-26 00:15:00 | 2023-01-26 03:13:40 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y João. Jefe de Brigada: Ayala (MD) y Monteiro (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
85144 | OPU | 2023-01-26 00:16:00 | 2023-01-26 00:43:43 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.417,94MW para FURNAS y 3.348,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06. Generación del sector 60Hz con 4.370,47MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. PD 20230015(P) [23/01/2023 07:30:00 às 26/01/2023 16:30:00] G011 - INTERRUPTOR 500 KV 44L22 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,93m Jusante: 105,60m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U14, U16, U17, U12, U15, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
85184 | OPU | 2023-01-26 01:00:00 | 2023-01-26 04:19:54 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3130 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,02m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,26m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,28m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,26m Vertida: 3.133,82m3/s. Diferencia de caudal: 337,71m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,93m Nivel Jusante: 105,53m Despacho de carga - Arevalos. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
85173 | OPU | 2023-01-26 02:00:00 | 2023-01-26 03:18:58 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:00h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 02:17h - Unidad 13; 02:33h - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
85177 | OPU | 2023-01-26 03:44:00 | 2023-01-26 03:45:07 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 26/01/2023 03:44:34 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 26/01/2023 03:44:11 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 26/01/2023 03:44:26 | A005 | 0
85179 | OPU | 2023-01-26 03:50:00 | 2023-01-26 03:50:31 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
85186 | OPU | 2023-01-26 04:10:00 | 2023-01-26 05:41:11 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3486 m³/s; Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,28m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,26m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,00m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: -0,04m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,00m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,44m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,54m ; CV.13: 2,46m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.460,69m3/s. Diferencia de caudal: 331,50m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,93m Nivel Jusante: 105,37m Despacho de carga - Arevalos. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
85208 | OPU | 2023-01-26 06:15:00 | 2023-01-26 06:37:06 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: González e Lucas Chefe de Brigada: Juan Britez (MD) e Vaguino (ME) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) e Jair (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125893 | OPU | 2023-10-25 07:05:00 | 2023-10-25 07:29:44 | Verificada actuación de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizado procedimientos conforme AO548-00; Avisado despacho de carga, quie informó que coordinará la elevación de tensión en el sector; 07:20 - Verificado rearme de la alarma. Despacho de carga - Casafu. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 25/10/2023 07:05:51 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 25/10/2023 07:20:09 | B017 | 0
125898 | OPU | 2023-10-25 07:17:00 | 2023-10-25 08:47:02 | Entrada de la ATE 202309019 "Desconectar los cables de interconexión con el CCLP conforme las marcaciones en los anexos de la SSA 202316428, debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV". Observaciones: Accionará en el SCADA y Convencional, alarma referente al tablero JTC-01 y pérdida de información de los displays del JCC-01 afectando la disponibilidad del control conjunto convencional 50HZ. Habrá pérdida de alimentación del tablero LIM afectando la adquisición de valores de los linmígrafos HM1 y HM2. 07:56h - Previendo aislaciones de la ATE 202309019 manualizadado valor del linmígrafo HM1 y desactivado el HM2 conforme IOC_05.003-05. 08:30h - Luego de la normalización del tablero QBC-01, activados punto del HM1 y HM2. Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 |  |  | L006 | 1
125899 | OPU | 2023-10-25 08:08:00 | 2023-10-25 09:19:16 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:06 - Unidades 10 y 11; 09:13 - Unidad 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125907 | OPU | 2023-10-25 08:23:00 | 2023-10-25 08:50:25 | Entrada de la AT 202309110 para "Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 |  |  | G081 | 0
125902 | OPU | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 08:47:02 | Entrada de la AT 202309032 para "ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6m), conforme ssp, pic e is correspondientes. Obs: será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo." Observación: Confirmada presencia de camión de bomberos en el local. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADOR T06/TI1 SEMD |  |  | G085 | 1
125906 | OPU | 2023-10-25 08:39:00 | 2023-10-25 08:47:04 | Entrada de la ATE 202309020 "Desconectar los cables de interconexión con el CCLP y PTL conforme las marcaciones en los anexos de la SSA 202316426, debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Cumplir IS/NR-10." Obs.: Cuando sea aislado, accionará en el SCADA y Convencional alarma referente al tablero JTC-02 y, pérdida de información de los displays del JCC-02 afectando la disponibilidad del control conjunto convencional 60HZ. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 |  |  | L006 | 1
125904 | OPU | 2023-10-25 08:40:00 | 2023-10-25 08:45:42 | Entrada de la ATE 202309174 "Verificar motivo por el cual el aplicativo SCO demora para actualizar las reprogramaciones efectuadas". Obs.: "Poderão ser gerados alarmes de falha de transferência de dados do subsistema SDI no SCADA durante a execução da atividade". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES |  |  | T075 | 0
125911 | OPU | 2023-10-25 08:43:00 | 2023-10-25 09:57:09 | Durante la preparación de partida de la unidad, verificado por el operador Cidral que la bomba del regulador de velocidad no entró en carga. Providencias tomadas: Iniciado procedimientos conforme IOC_02.008-11; Selectada bomba 2 en el tablero PA, sin obtener entrada en carga de la bomba; No fue selectado la bomba 3 debido a que existe ARO_01.622-00; 09:20 - Verificado entrada en carga de la bomba luego de maniobras operacionales con apoyo de SMMU.DT; Emitida SSA 202317334(P); 09:35 - Accionado comando de parada en la Unidad. Será mantenido en observación por personal de SMMU.DT para posteriores providencias. Avisados: Mario Gobbo - SMMU.DT; Geson - Pre operación; Ivan - Soter. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 1
125912 | OPU | 2023-10-25 09:37:00 | 2023-10-25 09:48:01 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125917 | OPU | 2023-10-25 10:00:00 | 2023-10-25 11:18:19 | Verificado error durante la carga de las inspecciones conforme imagen anexo. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Susi - Central de atención al usuario (9955); Abierto ocurrencia número SS00656616. | Informações Gerais | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
125914 | OPU | 2023-10-25 10:10:00 | 2023-10-25 10:35:42 | Informado por Ribeiro (PAE - OPUO.DT) sobre el inicio de simulacro de embarcación a la deriva, nivel 3, en dirección a la U9A. Tomadas providencias conforme IOC_01.012-26, anexo D. Avisados: Bomberos - David. ESAI - Daniel. Seg. Trabajo - Julio Mereles. SOTER - Iván. 10:28h - Concluido simulacro con éxito. | Simulado P.A.E. | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
125915 | OPU | 2023-10-25 10:34:00 | 2023-10-25 10:34:41 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 29 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125916 | OPU | 2023-10-25 10:36:00 | 2023-10-25 11:20:05 | Verificado o accionamento de la alarma "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34", Providencias tomadas: Constatado en el tablero 3C1 la alarma de "PANEL3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificad en el tablero 3Q-L34 que el relé K2 (no urgente) está accionado; Ya existe SSA 202309927 (AAT). | Alarmes | SISTEMA COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA SEMD - SEPIH/SEPIRY |  | SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34 25/10/2023 10:36:47 | M074 | 1
125922 | OPU | 2023-10-25 12:15:00 | 2023-10-25 12:48:09 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 4782 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Villalba Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125921 | OPU | 2023-10-25 12:25:00 | 2023-10-25 12:40:10 | Verificado o rearme do alarme "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34". | Alarmes | SISTEMA COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA SEMD - SEPIH/SEPIRY |  |  | M074 | 1
125933 | OPU | 2023-10-25 14:22:00 | 2023-10-25 14:29:25 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 60Hz: 14:22 - Unidades 14 e 15; Obs.: a entrada em carga da bomba do Regulador de Velocidade ocorreu com 58,8 bar. Existe SSA 202317334. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
125947 | OPU | 2023-10-25 14:39:00 | 2023-10-25 15:59:55 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 14:40 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:43 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 14:45 - Unidade em carga. 14:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
125936 | OPU | 2023-10-25 15:00:00 | 2023-10-25 15:21:13 | Fuimos informados por Helena - MEL2, que el referido ascensor no abre las puertas en la elev. 144m. Providencias tomadas: Emitida SSA 202317379. Avisado a Marcos - SMMA.DT. | Emergência | ELEVADOR E16 |  |  | N016 | 1
125943 | OPU | 2023-10-25 15:15:00 | 2023-10-25 15:37:52 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
125949 | OPU | 2023-10-25 15:17:00 | 2023-10-25 16:44:36 | Dentro dos trabalhos da ATO 202309158 para "Substituição do disjuntor 52.N1.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-1 provenientes da casa de bombas CBSH-1. A conexão será realizada pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec.", foi normalizado o quadro CGCA-01. Observação: Durante a normalização foi verificado que no quadro QD-1, o disjuntor 52-1 não apresenta sinalização de fechado na parte frontal do painel. Emitida SSA 202317385. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 |  |  | G081 | 1
125939 | OPU | 2023-10-25 15:21:00 | 2023-10-25 15:23:06 | Prroroga del PD 20230202 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha". Nuevo termino: 26/10/2023 a las 17:00h. Motivo: Tempo insuficiente para término dos trabalhos devido a condições climáticas. Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 1
125940 | OPU | 2023-10-25 15:21:00 | 2023-10-25 15:26:32 | Baja de la ATE 202309174 "Verificar motivo por el cual el aplicativo SCO demora para actualizar las reprogramaciones efectuadas. OBS: poderão ser gerados alarmes de falha de transferência de dados do subsistema SDI no SCADA durante a execução da atividade". Modificaciones/informaciones adicionales: O sistema SCO foi analisado e identificado que o funcionamento estava normal, inclusive no tempo de resposta. Também foi feito uma análise no servidor postgres que o sistema SCO utiliza e identificou-se um problema na conexão do driver ODBC, a qual é que utilizada para enviar as informações para videowall. Esse problema gera muitos logs e pode afetar o funcionamento de outros aplicativos. Na sequencia, será estudadas soluções para o problema. Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES |  |  | T075 | 1
125957 | OPU | 2023-10-25 15:53:00 | 2023-10-25 16:57:03 | Baixa da ATO 202309032 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6m), conforme ssp, pic e is correspondientes. Obs: será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO TRANSFORMADOR T06/TI1 SEMD |  |  | G085 | 0
125958 | OPU | 2023-10-25 15:57:00 | 2023-10-25 16:58:00 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 57 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125954 | OPU | 2023-10-25 15:59:00 | 2023-10-25 16:52:34 | Dentro dos trabalhos da ATO 202309155 para "Substituição do disjuntor 52.N2.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-2 provenientes da casa de bombas CBSH-1. As conexões serão realizadas pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec", foi isolado o quadro CGCA-02. Observação: Durante a isolação foi verificado que o quadro QFN.4A não esta sendo alimentado pelo fonte prioritária do CGCA-01, emitida SSA 202317384. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 |  |  | G081 | 1
125963 | OPU | 2023-10-25 16:00:00 | 2023-10-25 17:53:25 | Prorrogadas as seguintes AT's: ATO 202309110 Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10. ATO 202309158 Substituição do disjuntor 52.N1.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-1 provenientes da casa de bombas CBSH-1. A conexão será realizada pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec. ATO 202309108 Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N2.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10. ATO 202309155 Substituição do disjuntor 52.N2.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-2 provenientes da casa de bombas CBSH-1. As conexões serão realizadas pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS CGCA1/CGCA2, QD-1 E QBIE |  |  | G081 | 0
125952 | OPU | 2023-10-25 16:05:00 | 2023-10-25 16:48:11 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 16:05 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:07 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 16:12 - Unidade em carga. 16:20 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.: Após fechamento do disjuntor 46U01 a seccionadora 36U01 indicou invalida no SCADA. Providencias tomadas: Passado o controle da U11 para convencional; Aberto o disjuntor 46U01; Efetuado um comando de fechamento na seccionadora 36U01 normalizando a indicação; Fechado o disjuntor 46U01; Existe SSA 202313832; Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 1
125953 | OPU | 2023-10-25 16:24:00 | 2023-10-25 16:46:41 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 16:24 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:27 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 16:29 - Unidade em carga. 16:38 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
125955 | OPU | 2023-10-25 16:51:00 | 2023-10-25 16:53:15 | Baixa da ATE 202309020 para "Desconectar los cables de interconexión con el CCLP y PTL conforme las marcaciones en los anexos de la SSA 202316426, debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Cumplir IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme AT. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 |  |  | L006 | 1
125969 | OPU | 2023-10-25 17:04:00 | 2023-10-25 18:13:33 | Dentro dos trabalhos da ATO 202309155 para "Substituição do disjuntor 52.N2.1 e entrada e preparação dos cabos no painel 460V CGCA-2 provenientes da casa de bombas CBSH-1. As conexões serão realizadas pela equipe de manutenção da SMMG.DT (MEG2). O serviço será realizado pela empresa Caldetec.", foi normalizado o quadro CGCA-02. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 |  |  | G081 | 0
125967 | OPU | 2023-10-25 17:32:00 | 2023-10-25 17:59:59 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 17:32 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:36 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 17:38 - Unidade em carga. 17:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
125970 | OPU | 2023-10-25 18:15:00 | 2023-10-25 19:19:14 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Días - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Edilson (MI) Obs.: Despachante Douglas acompañando al turno. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125982 | OPU | 2023-10-25 21:25:00 | 2023-10-25 23:02:47 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
125976 | OPU | 2023-10-25 21:30:00 | 2023-10-25 22:20:11 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
125977 | OPU | 2023-10-25 22:04:00 | 2023-10-25 22:31:12 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:21 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
125980 | OPU | 2023-10-25 22:35:00 | 2023-10-25 23:01:35 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:46 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:54 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
125984 | OPU | 2023-10-25 23:00:00 | 2023-10-25 23:41:31 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:12 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
125989 | OPU | 2023-10-26 00:15:00 | 2023-10-26 01:00:53 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: Astorga - 9788 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: * * Otavio y Fernando con reposo medico. Despacho de Carga: Alisson y Vera. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
125990 | OPU | 2023-10-26 00:16:00 | 2023-10-26 01:05:59 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.356,54MW para FURNAS y 2.045,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 3.172,84MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U18, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230202(P) [23/10/2023 07:30:00 às 26/10/2023 16:30:00] E001 - LINEA DE TRANSMISION 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha. PD 20230198(P) [16/10/2023 06:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] C036 - BAY DE LA U05 - GIS 50 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230197(P) [16/10/2023 05:00:00 às 27/10/2023 16:30:00] A005 - UNIDAD GENERADORA 05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,58m Jusante: 105,96m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U10, U11, U14, U15, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Indisponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
125988 | OPU | 2023-10-26 00:41:00 | 2023-10-26 01:04:29 | Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras previendo el cierre de la interconexión IPU/ANDE/YAC: 00:42 - Abierto los interruptores 03T04 y 83LI4 dejando el conjunto T04/R04 en serie con la LI-MD-PIH. 00:44 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 00:45 - Deshabillitado recierre automático de la linea LI-MD-VHA1. 00:47 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 00:51 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Vera. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
125991 | OPU | 2023-10-26 00:55:00 | 2023-10-26 01:15:58 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:05 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:12 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-12: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-25: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
126010 | OPU | 2023-10-26 06:15:00 | 2023-10-26 06:36:19 | 2° TURNO Supervisor: Cléber - 4801 Sênior 50Hz: Luciano - 4802 Sênior 60Hz: Ernesto - 4803 Assistente 50Hz: Whalter - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Rodrigo - 9305 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Sênior SEMD: Rubens - 4810 Assistente SEMD: Ezequiel - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arévalos. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e J. Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Palácios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137046 | OPU | 2024-02-22 10:08:00 | 2024-02-26 19:16:15 | Paralizada la ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
136857 | OPU | 2024-02-24 15:44:00 | 2024-02-26 19:49:10 | Ocurrió desconexión de las lineas LI MD ACY 1 y ACY 2. Por consecuencia desinterconectado ITAIPU / ANDE / YACYRETA. Motivo: TRIP General en ambas lineas, con actuacion de Relé 21 Z2 PP/PA. Maniobras operacionales Ajustado tensión menor a 242kV. 15:50 - Selectado los paneles 3F3 y 3F2 para local, enviado tensión a la línea LI MD ACY 1. 15:51 - Enviado tensión a la línea LI MD ACY 2. 15:54 - Lineas LI MD ACY 1 y ACY 2 en carga. Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Tensión Itaipu 50Hz: 509,20kV / 527,63kV / 479,28kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 52,32Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 780,49MW / 916,11MW / 654,85MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.339,62MW / 3.799,37MW / 1.351,22MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.096,05MW / 1.107,65MW / 469,03MW LI-MD-YZU1: 439,65MW / 662,46MW / 288,39MW LI-MD-YZU2: 448,53MW / 673,17MW / 306,75MW LI-MD-ACY1: 285,00MW / 287,64MW / -0,32MW LI-MD-ACY2: 289,48MW / 4,16MW / -0,85MW LI-MD-IRY: 305,27MW / 305,07MW / 107,35MW LI-MD-PIH: 459,71MW / 461,56MW / 161,50MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 555,33MW / 747,94MW / 306,99MW Despacho de Carga - Gonzalez. | Perturbações | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | SEMD_220 ACY1 21A (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R9 MD187LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY1 21P (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R10 MD187LP 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY1 PROT ALT TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R9 MD187LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY1 PROT PRIM TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R10 MD187LP 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 21A (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R7 MD287LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 21P (2a ZONA) TRIP NC ACTUAD 3R8 MD287LP 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 PROT ALT TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R7 MD287LA 24/02/2024 15:44:51 SEMD_220 ACY2 PROT PRIM TRIP GENERAL NC ACTUAD 3R8 MD287LP 24/02/2024 15:44:51 | G | 0
136908 | OPU | 2024-02-25 03:21:00 | 2024-02-26 20:47:21 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 03:31 - Acionado comando de parada da unidade. 03:41 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Alison | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
136981 | OPU | 2024-02-26 07:00:00 | 2024-02-26 09:04:39 | Informado a Pre-operación Geson sobre la emisión de la SSA 202403152 (U) "Verificar/solucionar accionamiento de las alarmas 'UTR670-2 Em/en Estado Marginal' y 'UTR570-1 Em/en Estado Marginal', con rearme". | Informações Gerais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
136970 | OPU | 2024-02-26 07:15:00 | 2024-02-26 09:20:46 | Verificado accionamiento de las alarmes listados en anexo, sobre "EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO" de las unidades, U12, U13, U16 y U17. Providencias tomadas: Constatado que todas las unidades conmutaron para control MANUAL en el CAT; Realizado procedimientos conforme IOPI061-31; Verificado rearme de las alarmas; Unidades en AUTO no CAT; Posteriormente verificado nueva actuación de la alarma en la U12, unidad en MANUAL en el CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; La U12 permanecerá en control MANUAL en el CAG/CAT hasta que mejore las condiciones del sistema. Despacho de carga - Villaba. | Alarmes | CH-IPU |  | CAT :60HZ-Limite EXCIT/TENS/ANGULO. Comutado Manual Unidade:U12 26/02/2024 07:00:48 CAT :60HZ-Limite EXCIT/TENS/ANGULO. Comutado Manual Unidade:U13 26/02/2024 07:00:56 CAT :60HZ-Limite EXCIT/TENS/ANGULO. Comutado Manual Unidade:U16 26/02/2024 07:00:22 U12 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-12 K75 26/02/2024 07:00:43 U12 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-12 K75 RTN 26/02/2024 07:02:15 U13 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-13 K75 26/02/2024 07:00:51 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 26/02/2024 07:00:17 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-16 K75 RTN 26/02/2024 07:02:14 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 26/02/2024 07:02:23 | CH-IPU | 1
136976 | OPU | 2024-02-26 07:50:00 | 2024-02-26 08:42:36 | Se encuentra accionando de forma intermitente la alarma en anexo. Verificado que genera varias páginas en la lista de eventos. Providencias tomadas: Verificado en el local alarma accionada en la fase T. Desactivado el punto en el SCADA para evitar llenado de la lista de eventos. Verificada la existencia de la SSA 202402079 que se encuentra ya en situación AMP. Emitida nueva SSA 202403166 (U) Avisado a Pre-Operación - Matheus. | Alarmes | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U03 |  | U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC ACTUAD SMT-03 26/02/2024 07:44:26 | A003 | 1
136986 | OPU | 2024-02-26 08:01:00 | 2024-02-26 12:00:42 | Entrada da ATO 202401657 'Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CGCA-1 e transformadores TINC-1A, realizar simulação dos dispositivos primários e transferência automática conforme PIC 1A. Necessário isolar CGCA-1 quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10.' 08:54 Isolado totalmente o quadro. 11:57 Normalizado o quadro. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1/CGCA2 |  |  | G081 | 0
136978 | OPU | 2024-02-26 08:04:00 | 2024-02-26 08:17:35 | Compatibilizado la tensión de la unidad, conforme a las demás unidades generadoras, y selectado en control Automático en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
136980 | OPU | 2024-02-26 08:15:00 | 2024-02-26 09:44:03 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidades 07 y 08. 09:33 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:11 - Unidad 14. 07:26 - Unidad 18A. 09:14 - Unidades 10 y 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136979 | OPU | 2024-02-26 08:40:00 | 2024-02-26 08:48:49 | Entrada de la ATO 202401799 "Atuação do alarme 'SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma', sem rearme. Alarme está caindo e rearmando constantemente enchendo a lista de alarmes". | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U03 |  |  | A003 | 1
136985 | OPU | 2024-02-26 08:53:00 | 2024-02-26 09:10:57 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 08:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 08:58 - Cerrado el interruptor 07U05, sincronizando la unidad con el sistema. 09:01 - Unidad en carga. 09:10 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
136990 | OPU | 2024-02-26 09:16:00 | 2024-02-26 09:51:32 | Verificado el accionamiento de la alarma de limite de angulo de carga conforme anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme IOPI061-31; Unidad 12 y 16 en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; La unidades permaneceran en control MANUAL en el CAG/CAT hasta que mejore las condiciones del sistema. 09:34 - Ajustado la tensión de la unidad 12 y selectado en control Automático en el CAG/CAT. 09:39 - Ajustado la tensión de la unidad 16 y selectado en control Automático en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | U12 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-12 K75 26/02/2024 09:08:11 U12 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-12 K75 RTN 26/02/2024 09:08:28 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-16 K75 26/02/2024 09:08:09 U16 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-16 K75 RTN 26/02/2024 09:08:41 | ITAIPU 60HZ | 1
137003 | OPU | 2024-02-26 09:41:00 | 2024-02-26 11:22:17 | Baja de la ATO 202401799 "Atuação do alarme 'SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma', sem rearme. Alarme está caindo e rearmando constantemente enchendo a lista de alarmes". Modificaciones/Informaiones adiconales: "Constatada falha do sensor de gases Hydran, foram isolados os pontos 209, 237 e 239 da régua X1 do painel SMT-03. Problema será solucionado com a substituição do Hydran em parada de máquina." Informaciones adicionales - Operación de usina: "El sensor Hydran de la Fase "T" permanecerá inhibido aguardando próximo PD. Se solicita emisión de ARO para el SMT-03." Normalizado el punto en el SCADA. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA U03 |  |  | A003 | 1
137000 | OPU | 2024-02-26 10:35:00 | 2024-02-26 10:40:46 | Fuimos informados por Irrazabal - AT50HZ, que el elevador E01 no responde al comando de descenso a la cota 214. Providencias tomadas: Emitida SSA 202403187 ; Avisado Marcos - SMMA.DT. | Informações Gerais | ELEVADOR E01 |  |  | N001 | 1
137001 | OPU | 2024-02-26 10:37:00 | 2024-02-26 10:47:34 | Verificado accionamento de alarma del ascensor E10 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3310, no obteniendo respuestas; Enviado operador al local para realizar testes del ascensor, confirmando que el mismo esta fucionando de forma intermitente; Emitida SSA 202403189 ; Avisado SMMA.DT - Marcos. | Informações Gerais | ELEVADOR E10 |  |  | N010 | 1
137002 | OPU | 2024-02-26 10:49:00 | 2024-02-26 10:55:38 | Baja de la ATO 202401716 "Verificar variación brusca del flujo de agua de 407 l/min en el intercambiador del regulador de velocidad en comparación a la anterior lectura de 627 l/min, estando el intercambiador 1 en operación." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Solicitado apoio de MEG1, realizado a substituição do instrumento de medição de fluxo e em uma breve inspeção detectado a presença de mexilhão dourado no interior de uma das câmaras de pressão diferencial do instrumento 80QW, realizado a substituição do instrumento e verificado valor coerente de leitura conforme medição do mês anterior, na faixa de 641l/m, liberado equipamento para operação." | Informações Gerais | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U04 |  |  | A004 | 0
137004 | OPU | 2024-02-26 11:03:00 | 2024-02-26 11:26:03 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Procidencias tomadas: Enviado operador al local y verificado actuación de "protección actuada" del interruptor 75QF1 (Alimentación 220 Vac. para resistencia calentamiento de la Exitatriz y del Generador) Emitida SSA 202403207. | Alarmes | QUADRO DE SERVICOS AUXILIARES CA QU-04 - GD04 |  |  | K006 | 0
137007 | OPU | 2024-02-26 11:44:00 | 2024-02-26 11:51:31 | SMMA.DT - Marcos, entro en contacto con la CCR, para dar las siguientes informaciones sobre los ascensores E01 y E10: E01 - Disponible. E10 - Sigue indisponible hasta nuevo aviso. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137010 | OPU | 2024-02-26 12:15:00 | 2024-02-26 13:54:36 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Jorge y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137012 | OPU | 2024-02-26 13:16:00 | 2024-02-26 14:05:35 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:58 - Unidad 8; 13:39 - Unidades 9 y 9A. Unidades 60Hz: 13:16 - Unidades 10 y 11. 13:35 - Unidad 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
137017 | OPU | 2024-02-26 13:33:00 | 2024-02-26 13:56:50 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 13:34 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:40 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 13:43 - Unidad en carga. 13:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
137015 | OPU | 2024-02-26 13:35:00 | 2024-02-26 18:03:14 | Fuimos informados por Gerardo Baez - Bomberos que ocurrió un accidente automovilístico próximo al centro comunitario MD, sin informar mayores detalles. Ambulancia y cuerpo de bomberos se transladar al local para apoyo. Informado posteriormente Gerardo Baez - Bomberos el involucrado en el accidente fue Raimundo Gonzalez - SMMC.DT. Avisado: Julio - SOTER | Emergência | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
137019 | OPU | 2024-02-26 14:19:00 | 2024-02-26 14:24:14 | Entrada dos seguintes documentos: ATE 202401561 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - proteccion alternativa de la LI-MD-FI2 2R5 - SEMD - Según PIC.EE.0039 Rev. 02". ATE 202401563 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Proteccion primaria de la LI-MD-FI2 2R6 - SEMD - Conforme PIC.EE.0039 Rev.:02". Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 |  |  | E010 | 0
137022 | OPU | 2024-02-26 14:29:00 | 2024-02-26 14:33:59 | Entrada da ATE 202401569 para "Verificar y solucionar motivo por el cual lampara de iluminación interna no enciente en la parte trasera del panel. Obs: Necesario la apertura del minidisyuntor DA1 referente a la alimentación interna AC". Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
137024 | OPU | 2024-02-26 15:10:00 | 2024-02-26 15:25:14 | Se puso en contacto con la CCR el Sr. Ribeiro coordinador del GAS (Grupo de Análisis de Simulados) - PAE informando el inicio del simulacro de incendio del transformador TA-02. Providencias tomadas: Iniciado procedimientos conforme IOC_01.012-26 (Anexo G). Verificada presencia de 2 víctimas en las proximidades del TA-02, Fase B; 15:22 - Concluido el simulacro. Avisados: Baez - Bombero. Anderson - ESAI. Renata - Seguridad del Trabajo. Mieres - SOTER. De Franceschi - Despacho de carga.​​​​​​​ | Simulado P.A.E. | TRANSFORMADOR PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-02 |  |  | K001 | 1
137029 | OPU | 2024-02-26 16:11:00 | 2024-02-26 16:14:49 | Encerramento da ATO 202401657 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CGCA-1 e transformadores TINC-1A, realizar simulação dos dispositivos primários e transferência automática conforme PIC 1A. Necessário isolar CGCA-1 quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1/CGCA2 |  |  | G081 | 0
137030 | OPU | 2024-02-26 16:27:00 | 2024-02-26 16:30:07 | Encerrados os seguintes documentos: ATE 202401561 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - proteccion alternativa de la LI-MD-FI2 2R5 - SEMD - Según PIC.EE.0039 Rev. 02". ATE 202401563 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Proteccion primaria de la LI-MD-FI2 2R6 - SEMD - Conforme PIC.EE.0039 Rev.:02". Informações/modificações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 |  |  | E010 | 0
137031 | OPU | 2024-02-26 16:43:00 | 2024-02-26 16:49:21 | Encerramento da ATE 202401569 para "Verificar y solucionar motivo por el cual lampara de iluminación interna no enciente en la parte trasera del panel. Obs: Necesario la apertura del minidisyuntor DA1 referente a la alimentación interna AC". Modificações/Informações adicionais: Foi substituída a chave fim de curso de acionamento da lâmpada traseira do painel. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
137040 | OPU | 2024-02-26 17:35:00 | 2024-02-26 17:55:35 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:36 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:40 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 17:43 - Unidad en carga. 17:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
137042 | OPU | 2024-02-26 18:09:00 | 2024-02-26 19:08:14 | Informado por Kriger - OPUO.DT, que hay un principio de incendio en la rotonda de la entrada de Vila C. Providencias tomadas: Enviado operador al local Verificado que el principio de incendio fue cercano a la torre 1114 (LI-MD-FI3). Verificado que el principio de incendio ya fue controlado por los bomberos de VEPER. Informados: Despacho de carga - Torres. OPUO.DT - Kriger. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
137045 | OPU | 2024-02-26 18:15:00 | 2024-02-26 19:02:16 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Mendoza - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Lopez - 9319 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Laran - 2800 Despacho de Carga: Torres y Vera Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137049 | OPU | 2024-02-26 19:00:00 | 2024-02-26 21:11:05 | Verificado imposibilidad de realizar/recibir llamadas del brasil. Providencias tomadas: Emitida SSA 202403250. Informado a Kriger - OPUO.DT, quien ira a contactar con SMME.DT. Posteriormente recibimos el llamado de Cardenas - SMME.DT, quien realizara las verificaciones correspondientes con la operadora. Posteriormente nos informa Cardenas - SMME.DT que fue realizado reinicio en SI.TT. Realizado test de funcionamiento con resultados satisfactorios. Avisado: OPUO.DT - Kriger. | Falha nos Sistemas Digitais | SISTEMA SOPHO - 60 HZ |  |  | M040 | 1
137052 | OPU | 2024-02-26 23:37:00 | 2024-02-27 00:00:32 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
137057 | OPU | 2024-02-27 00:15:00 | 2024-02-27 00:35:25 | 1° TURNO. Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Dias - 9790 Despacho de Carga: Casafú e Alisson Chefe de Brigada: David (MD) e Vidal (ME) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) e Gil Guilherme (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137058 | OPU | 2024-02-27 00:20:00 | 2024-02-27 00:38:14 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.209,44MW para FURNAS e 3.485,66MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por convêniencia operativa: U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.444,25MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240022(P) [26/02/2024 06:00:00 às 28/02/2024 16:30:00] E010 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 Efetuar Manutenção Preventiva Bienal; Efetuar Substituição de Para-raios de 500KV (Fases R, S e T) da Referida Linha. PD 20240018(P) [19/02/2024 06:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] D040 - BAY DA U18 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trienal do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240017(P) [19/02/2024 05:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] B018 - UNIDADE GERADORA 18 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição do Painel CTM-18 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo. AI 2024011 (FURNAS) [26/02/2024 05:30:00 às 28/02/2024 17:00:00] E010 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI2 - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,63m Jusante: 99,30m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado em vazio. TB-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U13, U12, U15, U17, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137063 | OPU | 2024-02-27 06:15:00 | 2024-02-27 06:52:35 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Rojas - 4802 Senior 60Hz: Vanderlei - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Noelia - 9300 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Douglas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Gil (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107820 | OPU | 2023-04-25 07:21:00 | 2023-04-25 07:40:00 | Foram avisados neste mometo sobre o rearme do alarme de alerta 1 do dia anterior às 23:45, ítem 61 do RELAT. Providências tomadas: Informados sobre a saída da condição de alerta 1: Julio - SOTER; Cleber - AT50; Elias - AT60; Pré-operação: Salinas; Revisão de Unidades - Hermes; Pós-operação:Trigueiros. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107821 | OPU | 2023-04-25 07:37:00 | 2023-04-25 08:13:49 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:01 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:37 - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
107824 | OPU | 2023-04-25 07:59:00 | 2023-04-25 08:40:33 | Verificado en este horario el rearme de la alarma en anexo, durante la transferencia del SSAA para atender la ATO 202303631. | Alarmes | DETECCAO/ALARME DE INCENDIO 2CCB-1 |  | SEMD_AUX 2CCB-1 SALA_BAT HIDROGENO NIVEL NC NORMAL TAA2CC RTN 25/04/2023 07:59:04 | G075 | 0
107825 | OPU | 2023-04-25 07:59:00 | 2023-04-25 08:47:42 | Efectuada maniobras de transferencia del SSAA de la SEMD, para atender la ATO 202303631. | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR SERVICOS AUXILIARES SEMD TSA |  |  | G094 | 0
107822 | OPU | 2023-04-25 08:05:00 | 2023-04-25 08:06:18 | Entrada de la ATE 202303454 para "Sustituir Transductor 508U7 referente a la la corriente/potencia activa/potencia reactiva del T02. Durante los trabajos necesaria la apertura del interruptor 404F5 referente a la alimentación de transductores U7 con lo cual existirá perdida de información referente al T01/T02. Será necesario la apertura de las laminas de la flex-test 508S3 a fin de aislar las corrientes y tensiones que pasan por el transductor." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 2F2 |  |  | G073 | 0
107826 | OPU | 2023-04-25 08:47:00 | 2023-04-25 08:48:17 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
107827 | OPU | 2023-04-25 08:49:00 | 2023-04-25 08:50:02 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107828 | OPU | 2023-04-25 08:59:00 | 2023-04-25 09:39:28 | Entrada da ATE 202303542 para "Efetuar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro de distribuição QB-07 corrigindo defeito encontrados durante a inspeção conforme PIC 2A. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-07 |  |  | L004 | 0
107830 | OPU | 2023-04-25 09:13:00 | 2023-04-25 09:21:25 | Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230051 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre." Recierre excluido en ambos extremos. ATEIE 20230056 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY2 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre." Recierre excluido en ambos extremos. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
107831 | OPU | 2023-04-25 10:10:00 | 2023-04-25 10:13:00 | Entrada da ATO 202303736 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de parada con la bomba del PAP conectada, no indico presión normal en el ULP y SCADA". Obs.: Prever aislación de 125 Vcc en el panel PAP Necesario partir bomba para ensayo Cumplir APR/NR-10 | Trabalhos Programados | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | A008 | 0
107832 | OPU | 2023-04-25 10:28:00 | 2023-04-25 11:12:44 | Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
107835 | OPU | 2023-04-25 11:41:00 | 2023-04-25 11:53:40 | Solicitadas y autorizadas maniobras de normalización, conforme OM 20230085, referente al PD 20230075 " Solucionar pérdida de aire por el mecanismo de accionamiento del referido interruptor." 11:45 - Retirados C.S. y desbloquedas seccionadoras, dando baja al PD 20230075; 11:49 - Cerrado el interruptor 43TL1. Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Fueron sustituidas las juntas de estanqueidad de la cubierta de maniobra en las fases S y T. Dejando en condiciones normales para la operación Despacho de Carga - Duré | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 43TL1 DA SEMD |  |  | G051 | 1
107837 | OPU | 2023-04-25 11:45:00 | 2023-04-25 11:59:16 | Fomo informados por Alexis - SMMA.DT que o elevador E08, que estava inoperante, está liberado para uso. Obs: Conforme IOC_08.002-11 , havia sido criada a SSA 202306926. | Informações Gerais | ELEVADOR E08 |  |  | N008 | 0
107840 | OPU | 2023-04-25 12:15:00 | 2023-04-25 14:13:23 | 3 ° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Dorival - 9719 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9715 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Bruno. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Hering (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Verdum (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107842 | OPU | 2023-04-25 13:34:00 | 2023-04-25 14:09:40 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 5000 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,03m ; CV.10: 3,99m ; CV.11: 3,97m ; CV.12: 4,03m ; CV.13: 4,01m ; CV.14: 4,01m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,62m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,60m ; CV.12: 3,64m ; CV.13: 3,58m ; CV.14: 3,58m Vertida: 4.892,68m3/s. Diferencia de caudal: -686,57m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,33m Nivel Jusante: 107,20m Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
107844 | OPU | 2023-04-25 14:12:00 | 2023-04-25 15:57:32 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:32 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 14:12 - Unidade 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
107851 | OPU | 2023-04-25 14:12:00 | 2023-04-25 18:21:32 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023060 referente al PD 20230051 "Efectuar mantenimiento preventivo bienal". 14:30 - Abiertas, bloqueadas y colocodo C.S. en las seccionadoras conforme OM dando inicio al PD 20230051. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 kV 83T05 DA SEMD |  |  | G069 | 1
107853 | OPU | 2023-04-25 14:32:00 | 2023-04-25 15:24:22 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4176 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,52m ; CV.11: 3,52m ; CV.12: 3,48m ; CV.13: 3,46m ; CV.14: 3,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 3,02m ; CV.11: 3,04m ; CV.12: 3,04m ; CV.13: 3,06m ; CV.14: 3,10m Vertida: 4.188,13m3/s. Diferencia de caudal: -703,85m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,32m Nivel Jusante: 107,11m Despacho de carga - Villalba | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
107852 | OPU | 2023-04-25 14:48:00 | 2023-04-25 15:03:40 | Baja de la ATE 202303454 "Sustituir Transductor 508U7 referente a la la corriente/potencia activa/potencia reactiva del T02. Durante los trabajos necesaria la apertura del interruptor 404F5 referente a la alimentación de transductores U7 con lo cual existirá perdida de información referente al T01/T02. Será necesario la apertura de las laminas de la flex-test 508S3 a fin de aislar las corrientes y tensiones que pasan por el transductor". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 2F2 |  |  | G073 | 0
107856 | OPU | 2023-04-25 15:17:00 | 2023-04-25 18:20:30 | Luego de la conclusión de los trabajos de la ATO 202303631 y la ATO 202303613, realizada transferencia del servicio auxiliar de la SEMD vía CM4. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
107857 | OPU | 2023-04-25 15:26:00 | 2023-04-25 16:01:57 | Informado por el despacho de carga sobre la conlusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230051 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". ATEIE 20230056 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY2 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". Obs.: Colocado en servicio el reconectador automático de ambas líneas. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
107859 | OPU | 2023-04-25 15:48:00 | 2023-04-25 17:27:19 | Baixa da ATO 202303736 para "Verificar motivo por el cual, durante el proceso de parada con la bomba del PAP conectada, no indico presión normal en el ULP y SCADA". Obs.: Prever aislación de 125 Vcc en el panel PAP Necesario partir bomba para ensayo Cumplir APR/NR-10 Modificaçoes/informaçoes adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Verificado toda la linea del circuito electrico para señalizacion de presion normal en ulp y scada y no fue encontrado ninguna anormalidad. Realizado ensayos funcionales con partida de bombas 1 y 2 con correcta señalizacion de presion normal en ULP y SCADA. Dejado en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Programados | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | A008 | 0
107865 | OPU | 2023-04-25 16:00:00 | 2023-04-25 17:48:52 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 52 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107858 | OPU | 2023-04-25 16:26:00 | 2023-04-25 17:28:00 | Baixa da ATE 202303542 para "Efetuar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro de distribuição QB-07 corrigindo defeito encontrados durante a inspeção conforme PIC 2A. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Mantenimiento 1 A realizado conforme a la PIC Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-07 |  |  | L004 | 0
107863 | OPU | 2023-04-25 17:15:00 | 2023-04-25 17:22:12 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3486 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,96m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 2,98m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.505,20m3/s. Diferencia de caudal: -678,99m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,31m Nivel Jusante: 106,98m Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
107866 | OPU | 2023-04-25 17:45:00 | 2023-04-25 18:02:19 | Debido a la inclemencia del tiempo, las inspecciones en la SEMD no pudieron ser ejecutadas en su totalidad. Fueron justificadas las inpecciones no ejecutadas. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
107868 | OPU | 2023-04-25 18:15:00 | 2023-04-25 19:16:27 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e João (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107872 | OPU | 2023-04-25 21:02:00 | 2023-04-25 21:03:11 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107873 | OPU | 2023-04-25 21:20:00 | 2023-04-25 22:23:10 | Durante inspeção do Operador Cleverson identificado que o aparelho de ar condicionado Nº2 (DA-939) da Caseta 3CRL-1 não está refrigerando. Providências tomadas: Desconectado aparelho de ar condicionado Nº2; Conectado em manual aparelho de ar condicionado Nº1; Enviado email para MDAU, para providências junto ao setor responsável. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107876 | OPU | 2023-04-25 22:08:00 | 2023-04-25 22:08:28 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
107877 | OPU | 2023-04-25 22:30:00 | 2023-04-25 22:56:11 | Neste horário o Operador Whalter se ausenta do trabalho por estar com febre e dores no corpo. Felipe assume como Senior 60 Hz; Hacker assume como Assistente 60 Hz. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
107880 | OPU | 2023-04-26 00:15:00 | 2023-04-26 01:00:11 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Torres e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Potillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107881 | OPU | 2023-04-26 00:20:00 | 2023-04-26 03:05:33 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.705,74MW para FURNAS e 1.523,91MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 3.992,97MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U09 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230074(P) [24/04/2023 08:00:00 às 28/04/2023 16:30:00] C007 - DISJUNTOR 500 KV 05L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230051(P) [25/04/2023 08:00:00 às 26/04/2023 16:30:00] G069 - DISJUNTOR 220 kV 83T05 DA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,37m Jusante: 106,31m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,98m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U17, U16, U15, U10, U18A, U18, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
107885 | OPU | 2023-04-26 00:28:00 | 2023-04-26 02:43:38 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:36h - Solicitado por Benegas - Despacho de Carga, parar la maniobra de reducción de carga de la unidad y volver a tomar carga para compatibilizar la potencia y tensión con las demás unidades generadoras del sector; 00:43h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Observación: la potencia de la unidad generadora fue reducida hasta 194MW. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 1
107886 | OPU | 2023-04-26 00:37:00 | 2023-04-26 01:06:20 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:47 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:55 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.21: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
107891 | OPU | 2023-04-26 01:07:00 | 2023-04-26 05:28:11 | Acionaram os referidos alarmes em anexo sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local, constatado válvula dilúvio parcialmente aberta na fase "S"; Inspencionado cela do trafo sem indício de incêndio e sem presença de água; Realizado procedimentos conforme MC 4.13 item 3.4, rearmando a válvula dilúvio; Verificado o rearme dos alarmes; Emitido SSA 202306977 urgente; Será avisado a Pré/operação no horário comercial; Informado Paulo Zanelli - OPUO.DT. | Alarmes | QUADRO PAI-09 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO |  | U09 TU RELE 86AI PAI NC ACTUAD PAI-09 86AI 26/04/2023 01:07:20 U09 TU VALV DE BLOQUEO FASES R/S/T PAI NC CERRAD PAI-09 RL2/9/16 26/04/2023 01:14:32 U09 TU VALV DE PRUEBA FASES R/S/T PAI NC ABIERT PAI-09 RL1/8/15 26/04/2023 01:31:48 U09 TU VALV DILUVIO FASE S NC ACTUAD PAI-09 RM2/RMA 26/04/2023 01:07:20 | A009 | 1
107890 | OPU | 2023-04-26 01:46:00 | 2023-04-26 01:49:37 | Conferida a OM 2023075 referente ao PD 20230024 para "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal". Despacho de Carga - Torres. | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD |  |  | G086 | 0
107894 | OPU | 2023-04-26 04:03:00 | 2023-04-26 04:25:40 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
107897 | OPU | 2023-04-26 06:15:00 | 2023-04-26 06:50:55 | 2°TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Alan y Dure. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142825 | OPU | 2024-04-25 06:15:00 | 2024-04-25 07:22:09 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Larán- 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Samúdio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142832 | OPU | 2024-04-25 07:39:00 | 2024-04-25 07:46:06 | Entrada de la ATE 202403492 referente a " Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente"). Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE OBS: SISTEMA SCC EN CONDICIONES NORMALES DURANTE EL SERVICIO" Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES |  |  | G097 | 1
142835 | OPU | 2024-04-25 07:48:00 | 2024-04-25 08:26:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:59 - Unidades 05 e 06; 08:01 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 07:48 - Unidades 12 e 13; 08:12 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142833 | OPU | 2024-04-25 07:49:00 | 2024-04-25 07:51:21 | Entrada da ATE 202403466 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE |  |  | B016 | 0
142840 | OPU | 2024-04-25 08:09:00 | 2024-04-25 09:14:39 | Entrada de la ATEIE 20240034: "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria.". - 08:09h - Deshabilitado el recierre automático de la LI-MD-VHA1 500kV. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
142847 | OPU | 2024-04-25 08:20:00 | 2024-04-25 08:29:38 | Entrada da ATE 202403349 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario utr en OUT por 4 h". Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 |  |  | C045 | 0
142846 | OPU | 2024-04-25 08:25:00 | 2024-04-25 09:15:24 | Informado por Despacho de Carga - Vera, en inicio de las siguientes ATEIE´s: ATEIE 20240049 LI-220KV-MD-ACY1 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116; ATEIE 20240054 LI-220KV-MD-ACY2 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. - 08:25 hs - Deshabilitado el recierre automático de ambas lineas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142861 | OPU | 2024-04-25 08:29:00 | 2024-04-25 09:51:18 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142849 | OPU | 2024-04-25 08:37:00 | 2024-04-25 09:08:45 | Dentro de los trabajos de la ATE 202403347 fue pasada la UTR-522 para "OUT". Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 |  |  | C045 | 0
142853 | OPU | 2024-04-25 08:54:00 | 2024-04-25 09:16:27 | formado por Despacho de Carga - Vera, en inicio de las siguientes ATEIE´s: ATEIE 20240039 LI-220KV-MD-IRY : Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria. Responsable: Ing. Chavez; ATEIE 20240044 LI-220KV-MD-PIH : Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria. Responsable: Ing. Chavez. - 08:54 hs - Deshabilitado el recierre automático de ambas lineas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142855 | OPU | 2024-04-25 08:55:00 | 2024-04-25 09:06:15 | Enrada de la ATE 202402919 referente a " Realizar modificación de base de datos del GTW RTU conforme SSAs vinculadas. OBS: Necesario reiniciar el GTW." Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 |  |  | G045 | 0
142860 | OPU | 2024-04-25 09:45:00 | 2024-04-25 10:36:06 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. Obs. REX A com SSA 202400931; U18A Unidade em Manutenção. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142863 | OPU | 2024-04-25 10:15:00 | 2024-04-25 10:17:14 | Dentro de los trabajos de la ATE 202403347, pasa la UTR-522 para "IN" Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 |  |  | C045 | 0
142856 | OPU | 2024-04-25 10:26:00 | 2024-04-25 10:30:02 | Baixa da ATE 202403466 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE |  |  | B016 | 0
142867 | OPU | 2024-04-25 10:28:00 | 2024-04-25 10:33:27 | Atendendo trabalhos da ATE 202403345 foram realizadas as seguintes manobras: - 10:28h - Passada UTR622 para OUT; | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 |  |  | D045 | 0
142872 | OPU | 2024-04-25 10:52:00 | 2024-04-25 10:55:58 | Entrada da ATE 202403131 para "Montaje de guardacuerpos hacia área de trampolin del vertedero y alrededor de torres ubicadas sobre el muro lateral izquierdo. Contrato 4500057281 - Miscelâneas Metálicas. Contratista: Servicios Técnicos SRL.Serán tomadas las medidas de seguridad de trabajos en altura según NR-35". Será solicitado el aislamiento de canal izquierdo del vertedero". Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | MISCELANEAS METALICAS |  |  | R006 | 1
142878 | OPU | 2024-04-25 12:15:00 | 2024-04-25 12:57:18 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Alisson (ME) e González (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142879 | OPU | 2024-04-25 13:23:00 | 2024-04-25 13:45:58 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 13:24 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:27 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 13:29 - Unidade em carga. 13:40 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
142882 | OPU | 2024-04-25 13:30:00 | 2024-04-25 14:01:55 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 13:38 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:40 - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 13:43 - Unidade em carga. 13:54 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
142885 | OPU | 2024-04-25 13:30:00 | 2024-04-25 15:14:40 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:24 - Unidades 05 e 06 . Unidades 60Hz: 13:49 - Unidade 12; 14:47 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
142887 | OPU | 2024-04-25 14:17:00 | 2024-04-25 14:47:31 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 14:23 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:26 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 14:28 - Unidade em carga. 14:40 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
142893 | OPU | 2024-04-25 14:39:00 | 2024-04-25 15:12:04 | Entrada da ATO 202403562 para "Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento". Observação: Durante el servicio sera necesario conmutar de canal la RTU CAG-60 y accionaran las alarmas "UTR 670-1 RTU560 condicion anormal" y "painel UTR 670-1 RTU560 falla interna" | Trabalhos Programados | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 |  |  | T075 | 0
142891 | OPU | 2024-04-25 14:44:00 | 2024-04-25 14:52:11 | Dentro dos trabalhos da ATE 202403347 passado a UTR-522 para "OUT". Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 |  |  | C045 | 0
142898 | OPU | 2024-04-25 15:14:00 | 2024-04-25 15:45:56 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:21 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:23 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:26 - Unidade em carga. 15:37 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
142897 | OPU | 2024-04-25 15:34:00 | 2024-04-25 15:41:42 | Dentro dos trabalhos da ATE 202403347 passado a UTR-522 para "IN". Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 |  |  | C045 | 0
142901 | OPU | 2024-04-25 16:01:00 | 2024-04-25 16:22:24 | Porroga del PD 20240021 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor" Motivo: Tiempo insuficiente para ejecución de los trabajos. Nuevo Termino Previsto: 26-04-2024 17:00h. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 kV 44TX5 DA SEMD |  |  | G028 | 1
142907 | OPU | 2024-04-25 16:28:00 | 2024-04-25 17:47:16 | Informado por Despacho de carga - Alisson, las bajas de de las siguientes ATEIE; ATEIE 20240049 LI-220KV-MD-ACY1 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116; ATEIE 20240054 LI-220KV-MD-ACY2 : Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216. - 16:29 hs - Habilitado el recierre automático de ambas lineas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142913 | OPU | 2024-04-25 16:58:00 | 2024-04-25 17:02:28 | Entrada da ATE 202403348 para " Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 |  |  | C045 | 0
142914 | OPU | 2024-04-25 17:00:00 | 2024-04-25 17:13:03 | Prorrogada as seguintes ATE`s: ATE 202403348 : Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. ATE 202403345 : Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. ATE 202403347 : Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | C045 | 0
142915 | OPU | 2024-04-25 17:06:00 | 2024-04-25 17:21:08 | Prorrogada la ATE 202403492 "Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente")". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES |  |  | G097 | 1
142916 | OPU | 2024-04-25 17:12:00 | 2024-04-25 17:16:10 | Baixa da ATE 202403349 para " Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.&nbsp;Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita. Obs: Necesario utr en OUT por 4 h". Modificações/informações adicionais: El srvicio sera atendido con otro documento en otra fecha, pendiente a programacion. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 |  |  | C045 | 0
142881 | OPU | 2024-04-25 17:17:00 | 2024-04-25 17:32:12 | Paralisação da ATE 202403345 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". 17:18h - Passada UTR622 para IN. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 |  |  | D045 | 0
142918 | OPU | 2024-04-25 17:18:00 | 2024-04-25 17:20:36 | Prorrogada la ATE 202403062 "Efectuar mantenimiento preventivo bienal (2A) -Tableros de control/senaliz/medicion 220 kV SEMD- Conforme PIC.: EE.0033 REV.:01". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADROS DE CONTROLE/SINALIZ/MEDICAO 220 KV SEMD |  |  | G074 | 0
142919 | OPU | 2024-04-25 17:35:00 | 2024-04-25 17:36:36 | Paralisação da ATE 202403347 para "Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII.Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 |  |  | C045 | 0
142921 | OPU | 2024-04-25 17:43:00 | 2024-04-25 17:46:15 | Baja de la ATEIE 20240034: "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria.". -17:44h - Habilitado el recierre automático de la LI-MD-VHA1 500kV. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
142925 | OPU | 2024-04-25 18:15:00 | 2024-04-25 18:42:19 | 4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Operador en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Benegas y Alan Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142933 | OPU | 2024-04-25 20:01:00 | 2024-04-25 22:11:34 | Durante a inspeção do operador Sávio constatado filtro hidrociclone 1 sem fluxo de água pelo dreno. Providências tomadas: Realizado a reversão do equipamento, deixado o filtro hidrociclone 2 como principal, conforme a IOC_02.023-04 ; Emitida SSA 202406714 (U); Será avisada Pré-operação em horário comercial. | Inspeções de Rotina | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS |  |  | A004 | 1
142930 | OPU | 2024-04-25 21:48:00 | 2024-04-25 22:23:49 | Término dos trabalhos de "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria": ATEIE 20240039 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-IRY; ATEIE 20240044 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-PIH. Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
142940 | OPU | 2024-04-25 22:33:00 | 2024-04-26 00:01:04 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:44 - Acionado comando de parada da unidade. Observação: Verificado no SCADA e ULP intermitência na indicação de pressão normal do PAP. Existe SSA 202320569 (AMP). 22:52 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 1
142944 | OPU | 2024-04-25 22:59:00 | 2024-04-25 23:27:51 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:13 - Accionado comando de parada de la unidad. Obs: Luego del comando de parada hubo accionamento de falla a tierra en los cargadores conforme anexo, con rearme inmediato. Existe SSA 202403518. 23:21 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-14: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-29: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-07 CONDICAO URG NC ANOR CB-07 DIV.36014 25/04/2024 23:13:49 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-07 CONDICAO URG NC NORMAL CB-07 DIV.36014 RTN 25/04/2024 23:13:50 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-08 CONDICAO URG NC ANOR CB-08 DIV.36014 25/04/2024 23:13:49 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-08 CONDICAO URG NC NORMAL CB-08 DIV.36014 RTN 25/04/2024 23:13:50 | B014 | 1
142946 | OPU | 2024-04-26 00:15:00 | 2024-04-26 00:39:19 | 1° TURNO: Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 2800 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Nike- 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Pittol - 9307 Operador em acompanhamento:Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142948 | OPU | 2024-04-26 00:15:00 | 2024-04-26 00:47:10 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.020,55MW para FURNAS e 2.404,16MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06. Geração do setor 60Hz com 3.508,17MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U14, U18 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. PD 20240021(P) [23/04/2024 07:30:00 às 26/04/2024 16:30:00] G028 - DISJUNTOR 500 kV 44TX5 DA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,93m Jusante: 101,70m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U10, U11, U15, U16, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
142951 | OPU | 2024-04-26 01:15:00 | 2024-04-26 01:22:28 | Realizado conferência a OM 2024079 referente ao PD 20240075 "Desinstalar os equipamentos Hydran e Aquaoil do transformador e instalar o equipamento TRANSFIX para monitoramento contínuo dos gases dissolvidos em óleo." Previsão de inicio : 07:30 hs Previsão de Término : 17:00 hs. Despacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 1
142955 | OPU | 2024-04-26 04:01:00 | 2024-04-26 04:29:06 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 04:14 - Acionado comando de parada da unidade. 04:23 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Arevalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
142957 | OPU | 2024-04-26 06:15:00 | 2024-04-26 06:58:34 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Elías - 9786 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Op. Acompañando el turno: José - 3300 Despacho de Carga: Duré y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Pavón (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110596 | OPU | 2023-05-25 07:30:00 | 2023-05-25 09:12:49 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:52 - Unidade 09; 08:39 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:51h - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110592 | OPU | 2023-05-25 07:37:00 | 2023-05-25 07:46:15 | Informado Roberson - AT60 sobre a falha ocorrida ontem na Escada mecanica (EM2), conforme relatado na ocorrência principal vinculada. | Informações Gerais | ESCADA MECANICA EM2 - 60 HZ |  |  | N058 | 0
110601 | OPU | 2023-05-25 07:48:00 | 2023-05-25 08:11:05 | Reinício das seguintes ATEs: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero"; ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observação: Calha esquerda isolada com permissão para normalização, exceto as comportas CV.09 e CV.10. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
110599 | OPU | 2023-05-25 07:57:00 | 2023-05-25 10:48:43 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110602 | OPU | 2023-05-25 08:04:00 | 2023-05-25 08:26:47 | Reinício da ATE 202304308 para "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/; 6024DCG1012E(1)R1A. Conexion con Doc. especifico." Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 0
110603 | OPU | 2023-05-25 08:23:00 | 2023-05-25 08:38:45 | Reinício da ATE 202303879 para "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Observação: A UTR Deverá ficar em OUT de 3 a 4 Horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 |  |  | C045 | 0
110605 | OPU | 2023-05-25 08:24:00 | 2023-05-26 07:15:31 | Reinício da ATE 202303880 "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Observação: A UTR deverá ficar OUT de 3 a 4 horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. 08:31h * - Comutado a UTR621 para OUT. 11:28h - Comutado a UTR621 para IN. Despacho de Carga - De Franceschi. * Durante período offline da UTR, os vão do TA-02, da LI IPU 60Hz FI2 e o Acoplamento de Barras foram operados em CONVENCIONAL por critério do Turno (OPUO.DT). | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 0
110608 | OPU | 2023-05-25 08:37:00 | 2023-05-25 08:44:45 | Entrada da ATE 202304504 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) protecao prim. barra - IED PP5BA4 - SEL-487B, Conforme PIC.:EE.0106 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D003 | 1
110617 | OPU | 2023-05-25 08:38:00 | 2023-05-25 08:59:15 | Entrada da ATO 202304290 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro KCC-02 e transformadores associados, verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A. Necessário isolar quadro KCC-02 quando solicitado. Efetuar a substituição dos indicadores de temperatura presys(cód.: 711176)Cumprir com IS/NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO KCC-02 |  |  | K041 | 0
110625 | OPU | 2023-05-25 08:38:00 | 2023-05-25 09:58:35 | Entrada de la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516." obs.:-Não implica no rompimento de lacres painel 2ML0910. O trabalho só envolverá o cubículo superior do painel." Depacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
110615 | OPU | 2023-05-25 08:46:00 | 2023-05-25 08:57:40 | Entrada de la ATE 202304446 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16." Obs: Protección en condiciones normales. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | QUADRO 2R5 PROTECAO ALTERNADA |  |  | E010 | 0
110613 | OPU | 2023-05-25 08:47:00 | 2023-05-25 08:54:57 | Entrada de la ATE 202304448 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16." Obs: Protección en condiciones normales. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Programados | QUADRO 2R7 PROTECAO ALTERNADA SEMD |  |  | E002 | 0
110620 | OPU | 2023-05-25 09:00:00 | 2023-05-25 09:21:48 | Inicio de los siguientes documentos: ATEIE 20230088: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230097: LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Observaciones:- Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
110618 | OPU | 2023-05-25 09:03:00 | 2023-05-25 09:04:52 | Entrada de la ATE 202304708 para "Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO" Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | VAO DA LI-MD-FI1 - SEMD |  |  | E009 | 1
110622 | OPU | 2023-05-25 09:15:00 | 2023-05-25 09:35:20 | Reinicio de la ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
110630 | OPU | 2023-05-25 09:15:00 | 2023-05-25 10:20:32 | Reinicio de las Siguientes At´s: ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." ATE 202304246 para " Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. Contratista: RIEDER-SIEMENS-ANDE." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
110621 | OPU | 2023-05-25 09:20:00 | 2023-05-25 11:18:43 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.62%) O motivo principal da transição de faixa foi o reinício das ATE's: ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110629 | OPU | 2023-05-25 10:00:00 | 2023-05-25 11:17:58 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.66%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação das ATE's: ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110633 | OPU | 2023-05-25 10:10:00 | 2023-05-25 11:28:17 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.76%) O motivo principal da transição de faixa foi ao reinício das ATE's: ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.". ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110635 | OPU | 2023-05-25 10:14:00 | 2023-05-25 10:57:45 | Dentro de la ATE 202304708 informado por el coordinador MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL, que se debe desenergizar la linea de forma urgente por sobrecalentamiento en los bornes de la caja del DCP de la fase T. Providencias tomadas: Coordinado con Despacho de Carga De Franceschi la desenergizacion de la linea en urgencia. 10:25 Linea en vacio; 10:27 Linea desenergizada. Avisados SOTER - JULIO HENRIQUE DREHER; Pre Operacion - VANDERLEI BOCH ​​​​​. | Trabalhos Urgentes | VAO DA LI-MD-FI1 - SEMD |  |  | E009 | 1
110634 | OPU | 2023-05-25 10:20:00 | 2023-05-25 11:29:03 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (91.08%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação das ATE's: ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV.". ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD LPN N°1542/2019 - Proyecto de Construcción e interconexcion de a SE Yguazu 500 kV. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110643 | OPU | 2023-05-25 10:32:00 | 2023-05-25 11:20:53 | Encerrada la ATE 202304708 para "Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO" Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado caja individual correspondiente a la Fase T. Encontrado bornera del neutro totalmente calcinada. Necesario sacar fuera de servicio el equipo con urgencia. Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | VAO DA LI-MD-FI1 - SEMD |  |  | E009 | 1
110641 | OPU | 2023-05-25 10:54:00 | 2023-05-25 11:15:21 | Dentro de la ATE 202304170, Abierto los flex-test BT-1, BT-2 e BT-3 y colocado CS. (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
110652 | OPU | 2023-05-25 10:59:00 | 2023-05-25 11:51:13 | Encerramento da ATE 202304504 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) protecao prim. barra - IED PP5BA4 - SEL-487B, Conforme PIC.:EE.0106 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D003 | 1
110654 | OPU | 2023-05-25 11:00:00 | 2023-05-25 11:55:20 | Entrada da ATE 202304505 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) prot. alt. barra - IED PA5BA4 - SEL-487B, conforme PIC.:EE.0106 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D003 | 1
110644 | OPU | 2023-05-25 11:10:00 | 2023-05-25 12:07:25 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.82%) O motivo principal da transição de faixa foi a desenergização da linha de interligação LI-MD-FI1 em urgência dentro das atividades da ATE 202304708 para "Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas: "PP TPC SEÑAL DISTORSIONADO", "60P DCP FALTA TENSIÓN" y "DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110647 | OPU | 2023-05-25 11:14:00 | 2023-05-25 12:00:08 | Verificado na console NOC o acionamento do seguinte alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA; Emitida SSA 202308716 (U); Avisado: Pré Operação - Edevaldo; Despacho de carga - De Franceschi. As informações do HJ1 serão manualizadas no SCADA até o retorno da UTR. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 |  | UTR UTR534 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 25/05/2023 11:14:05 | J061 | 1
110645 | OPU | 2023-05-25 11:29:00 | 2023-05-25 11:58:21 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislacion conforme OM20230109 referente al PD 20230099 para "Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado." 11:08h b4LI1 Abierto la seccionadora; 11:10h 74LI1 Abierto la seccionadora; 11:12h 54L11 Abierto la seccionadora; 11:13h 34L11 Abierto la seccionadora; 11:18h 94LI1 Abierto la seccionadora; 11:28h Bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras b4LI1 e 34L11 , dando inicio al PD 20230099. Observaciones: conforme ARO_01.508-01 no fue posible el cierre de la seccionadora a tierra; Si es necesario colocar aterramiento temporario sera realizado confome descripto dentro de la AT 202304728 Despacho de Carga - Vera | Desligamentos de Urgência | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 |  |  | E009 | 1
110650 | OPU | 2023-05-25 11:40:00 | 2023-05-25 13:09:16 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.72%) O motivo principal da transição de faixa foi a baixa das ATE's: ATE 202304446 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16". ATE 202304448 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110656 | OPU | 2023-05-25 11:46:00 | 2023-05-25 12:09:18 | Encerrada la ATE 202304446 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16. Obs: Protección en condiciones normales." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI2 2R5 - SEMD |  |  | E010 | 0
110657 | OPU | 2023-05-25 11:46:00 | 2023-05-25 12:12:35 | Encerrada la ATE 202304448 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R5 con el 2R7 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RAL16.Obs: Protección en condiciones normales." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50HZ-MD2 - SEMD |  |  | E002 | 0
110658 | OPU | 2023-05-25 11:46:00 | 2023-05-25 12:17:16 | Paralizada la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
110660 | OPU | 2023-05-25 12:15:00 | 2023-05-25 12:45:16 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Francisco - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110673 | OPU | 2023-05-25 13:30:00 | 2023-05-25 15:07:13 | Referente ao trabalho do PD 20230099 "LI-MD-FI1: Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase (T) Totalmente Queimado", entrou em contato Vicente Daniel - SMMT.DT, informando que para realizar o referido trabalho será necessário romper lacre da caixa individual da Fase 'T'. Providências tomadas: Informado Despacho de Carga - Arévalos; Entrado em contato com Luis Marcelo Gasparetto - SMIL.DT e consensado e emissão dos documentos; Emitido SSA 202308722 urgente. Confeccionado ATE 202304732 urgente. | Trabalhos Urgentes | CAIXA COMUM DOS DCPS |  |  | E009 | 1
110666 | OPU | 2023-05-25 13:42:00 | 2023-05-25 15:30:06 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:03h - Unidad 09; 14:32h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:42h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110667 | OPU | 2023-05-25 14:11:00 | 2023-05-25 14:29:11 | Entrada de la ATO 202304731 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR 534 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", sem rearme. Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA". Obs.: La UTR 534 ya se encuentra desligada (OUT). | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 |  |  | J061 | 1
110688 | OPU | 2023-05-25 14:18:00 | 2023-05-25 16:24:30 | Entrada da ATE 202304628 "Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCS de faturamento da LI 500KV MD VHA1. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE." Despacho de Carga - Torres | Trabalhos Programados | TC 500 kV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE R |  |  | E016 | 0
110691 | OPU | 2023-05-25 14:19:00 | 2023-05-25 16:27:32 | Entrada da ATE 202304450 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Despacho de Carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO 2R8 PROTECAO PRIMARIA SEMD |  |  | E002 | 0
110686 | OPU | 2023-05-25 14:20:00 | 2023-05-25 16:21:49 | Entrada da ATE 202304449 "Actividad:Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Despacho de Carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA |  |  | E010 | 0
110678 | OPU | 2023-05-25 14:22:00 | 2023-05-25 15:12:14 | Entrada da ATE 202304732 "Solicitamos romper lacre en la caja individual de la Fase T, para atender la SSA 202308721" Despacho de Carga - Torres | Trabalhos Urgentes | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 |  |  | E009 | 0
110672 | OPU | 2023-05-25 14:30:00 | 2023-05-25 14:56:49 | El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Óptimo (91.00%) para la condición Bueno (89.70%) El motivo principal de la transición de la faja fue la entrada de las siguientes ATE's: ATE 202304449 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16". ATE 202304450 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110702 | OPU | 2023-05-25 14:50:00 | 2023-05-25 16:53:08 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 46 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
110677 | OPU | 2023-05-25 15:00:00 | 2023-05-25 15:26:13 | El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Óptimo (90.16%) El motivo principal de la transición de la faja fue la colocación en servicio de la UTR 534. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110675 | OPU | 2023-05-25 15:05:00 | 2023-05-25 15:32:20 | Dentro de la AT 202303879 "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I" 14:59 - Colocado la UTR-521 en "Out" 15:28 - Colocado la UTR-521 en "In" Despacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 |  |  | C045 | 0
110679 | OPU | 2023-05-25 15:13:00 | 2023-05-25 17:53:07 | Dentro da AT 202304728 "Durante atendimiento de la AT 202304708 encontrado bornera del neutro del DCP fase "T" totalmente calcinada, necesario desligamiento para intervención" foi realizado o aterramento temporário e colocados cartões de segurança. Despacho de Carga - Torres Obs.: Realizado aterramento temporário conforme restrição do ARO_01.508-01 | Trabalhos Urgentes | CAIXA COMUM DOS DCPS |  |  | E009 | 1
110682 | OPU | 2023-05-25 15:27:00 | 2023-05-25 15:48:05 | Paralisada ATE 202304170 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P". Obs.: Retirado cartões de segurança, normalizado flex-test BT-1, BT-2 e BT-3 (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA). Despacho de Carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
110681 | OPU | 2023-05-25 15:30:00 | 2023-05-25 16:03:44 | El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Óptimo (91.00%) para la condición Bueno (89.96%) El motivo principal de la transición de la faja fue la colocación en "OUT" de la UTR 521. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110685 | OPU | 2023-05-25 15:32:00 | 2023-05-25 16:35:42 | Baja de la ATE 202304505 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual(1A) Prot. alt. barra - IED PA5BA4 - SEL-487B, conforme PIC.:EE.0106 REV.:01". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A4 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D003 | 1
110683 | OPU | 2023-05-25 15:40:00 | 2023-05-25 16:05:04 | El indicador de nivel 1 del SOP pasó de la condición Bueno (90.00%) para la condición Óptimo (90.12%) El motivo principal de la transición de la faja fue la colocación en servicio de la UTR 521 | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
110690 | OPU | 2023-05-25 16:08:00 | 2023-05-25 16:29:07 | Dentro de la ATO 202304731 realizadas las siguientes manobras operacionales: 16:07h - colocado en servicio la UTR 534; 16:08h - activado el punto referente al HJ1. Despacho de CArga - Arévalos | Manobras Operacionais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 |  |  | J061 | 1
110693 | OPU | 2023-05-25 16:27:00 | 2023-05-25 18:07:09 | Paralizada la ATE 202303879 "Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX OBS.: A UTR deverá ficar em OUT de 3 a 4 horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 |  |  | C045 | 0
110694 | OPU | 2023-05-25 16:27:00 | 2023-05-25 16:34:05 | Paralizada la ATE 202303880 para "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 0
110703 | OPU | 2023-05-25 16:37:00 | 2023-05-25 18:05:56 | Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023107 referente al PD 20230093 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal Da Linha e do Transformador TB-02". 16:41h - Autorizado el inicio de maniobras de normalización; 16:48h - Retirado cartón de seguridad y desbloqueada la seccionadora 32TB2 conforme OM 2023107 dando baja al PD 20230093; 16:57h - Verificada línea energizada; 17:00h - Cerrado interruptor 52.B2 energizando el transformador TB-02. Despacho de Carga - Torres. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
110714 | OPU | 2023-05-25 17:06:00 | 2023-05-25 17:57:47 | Encerrada ATE 202304450 "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO 2R8 PROTECAO PRIMARIA SEMD |  |  | E002 | 0
110717 | OPU | 2023-05-25 17:08:00 | 2023-05-25 17:46:55 | Encerrada ATE 202304449 "Actividad:Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar la interconexión entre el tablero 2R6 con el 2R8 referente a la función 59. Realizar simulación desde bornera hacia la protección 2RPL16. Obs: Protección en condiciones normales." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA |  |  | E010 | 0
110710 | OPU | 2023-05-25 17:21:00 | 2023-05-25 17:23:37 | Baja de la ATO 202304731 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR 534 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", sem rearme. Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA". Modificaciones/Informaciones adicionales: Substituído modem FO/RS232 da UTR534. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 |  |  | J061 | 1
110709 | OPU | 2023-05-25 17:23:00 | 2023-05-25 17:38:31 | Prorrogado PD 20230099 "Verificar e solucionar borne neutro do DCP da fase 'T' totalmente queimado." Motivo: Tempo insuficiente para realizar o trabalho. Novo término: 26/05/2023, 17:00h. Despacho de Carga - Torres | Desligamentos de Urgência | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 |  |  | E009 | 1
110707 | OPU | 2023-05-25 17:24:00 | 2023-05-25 17:25:56 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero"; ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observación: Canaleta izquierda aislada con permiso de normalización excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
110713 | OPU | 2023-05-25 17:26:00 | 2023-05-25 18:04:46 | Paralizada la ATE 202304308 para "4500064363-Sistema ESAI. Servicios en el muro central izquierdo del vertedero,lanzamiento de Fibra optica e instalacion de camara segun diseños: 6024DCJ5794E/6024DCG1014E/; 6024DCG1012E(1)R1A. Conexion con Doc. especifico". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 0
110721 | OPU | 2023-05-25 18:15:00 | 2023-05-25 19:04:00 | 4° TURNO: Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: - Lovera 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Marcos - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Davi - 9778 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Alan , Benegas. Chefe da Brigada: Cesar (ME) e Jose (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110728 | OPU | 2023-05-25 18:31:00 | 2023-05-25 19:17:32 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Alan. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110740 | OPU | 2023-05-25 18:36:00 | 2023-05-26 00:25:41 | Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230088: LINEA 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". ATEIE 20230097: LINEA 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". Obs.: Habilitada reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110722 | OPU | 2023-05-25 18:40:00 | 2023-05-26 00:15:56 | Fomos informados por Gillyan - Operador NOC, sobre a necessidade de atualização no sistema SES. Previsto 30 minutos de indisponibilidade. 18:45 Informados pelo Sr. Gillyan que o processo de atualização havia terminado. 18:47 Fomos informados pelo despacho de carga - Alan que alguns documentos como ATEIE´s apresentaram comportamento anormal. 18:50 Entrado em contato com o Sr. Gillyan informado sobre o problema e o mesmo informou que iram atender amanha pela manhã. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 1
110729 | OPU | 2023-05-25 19:14:00 | 2023-05-25 19:17:07 | Verificado neste horário, corrente inferior a 897A no regulador R03, permitindo manobra de TAP conforme IOPI020-29. Informado al despacho de carga - Alan. | Alarmes | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110736 | OPU | 2023-05-25 20:17:00 | 2023-05-25 20:18:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110743 | OPU | 2023-05-26 00:15:00 | 2023-05-26 02:12:34 | 1° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Villalba y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110744 | OPU | 2023-05-26 00:30:00 | 2023-05-26 00:55:39 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.347,68MW para FURNAS y 1.454,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 3.871,45MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. Unidad U12 parada para mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230099(U) [25/05/2023 10:45:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado. PD 20230096(P) [19/05/2023 08:00:00 às 29/05/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023027 (FURNAS) [25/05/2023 10:40:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 - LEX AI 2023026 (ANDE) [19/05/2023 07:30:00 às 29/05/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,75m Jusante: 99,08m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: IHM 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110745 | OPU | 2023-05-26 00:32:00 | 2023-05-26 03:50:49 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:44 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:52 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Sistema 01 selectado como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
110749 | OPU | 2023-05-26 00:42:00 | 2023-05-26 01:06:17 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:52 - Acionado comando de parada da unidade. 01:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafú. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
110755 | OPU | 2023-05-26 02:05:00 | 2023-05-26 02:39:40 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110765 | OPU | 2023-05-26 06:15:00 | 2023-05-26 06:45:48 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Escobar - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Duré. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126068 | OPU | 2023-10-26 15:54:00 | 2023-10-27 16:49:12 | Encerramento da ATO 202309108 para "Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N2.1 y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Cumplir IS/NR-10." Modificações/Informações adicionais: Realizado acompanhamento das atividades da contratada e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) nos cabos: R/⏚ = 2,45GΩ; S/⏚ = 2,52GΩ; T/⏚ = 2,51GΩ; R/S = 5,3GΩ; R/T = 5,9GΩ; S/T = 4,7GΩ Temp: 22,6ºC; %RH: 58,8. Equipamento deixado em condições normais de operação. Informações adicionais: Interruptor 52.N2.1, dejado abierto y bloqueado. Aguardando comisionamiento. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 |  |  | G081 | 0
126144 | OPU | 2023-10-27 06:15:00 | 2023-10-27 10:09:04 | 2° TURNO Supervisor: Fracisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres. Jefe de Brigada: José (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126147 | OPU | 2023-10-27 07:27:00 | 2023-10-27 10:09:31 | Dentro del PD 20230197, efectuado ensayo de giro mecánico de la unidad generadora. 08:00 - Unidad parada. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
126146 | OPU | 2023-10-27 07:38:00 | 2023-10-27 07:57:37 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. 07:38 - Unidades 10 y 11. 07:48 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
126152 | OPU | 2023-10-27 07:44:00 | 2023-10-27 11:22:45 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023278 referente ao PD 20230212 para "Implementar OA.277 nos IEDs do Sistema de Proteção do Conjunto TX/RX e Posteriormente Realizar Ensaios Funcionais". Aberto disjuntores 03T0X e 43TX5; Fechado disjuntores 03T04 e 83LI4, colocando T04 em paralelo com os demais transformadores; Aberto disjuntores 04T0X e 44TX5; Obs.: Ao efetuar comando de abertura na seccionadora 53TX5 ocorreu o disparo do Disjuntor CM (460V), permanecendo a mesma fechada. Providencias tomadas: Solicitado apoio da SMMT - Maske. Com a presença da manutenção, rearmado o disjuntor e efetuado novo comando de abertura na seccionadora 53TX5 ocorrendo novamanente o disparo do disjuntor CM. A fase "S" movimentou parcialmente nesta nova tentativa, sendo necessário completar abertura com manivela. Ao efetuar a manobra com manivela a fases "S" abriu parcialmente, ficando fora de zona de arco, e as fases "R" e "T" permaneceram fechadas, devido ao desacoplamento do mecanismo de abertura; Emitida SSA 202317497; Avisados: Pre-operação - Vazquez; Avisado Soter - Ivan; Despacho de Carga - Torres. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF 525/241,5KV TX-RVA/TRANSF REGUL 375MVA RX-RVA |  |  | G045 | 1
126150 | OPU | 2023-10-27 08:00:00 | 2023-10-27 09:40:16 | Entrada de la AT 202309350 "Verificar e solucoinar motivo pelo qual estando a unidade excitada não há indicação de tensão na fonte do gerador UMCC13 na tela do Scada. Verificado no local a indicação de tensão normal". 08:27 - Seleccionada UTR613-1 para out. 09:13 - Seleccionada UTR613-1 para in. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 |  |  | B013 | 0
126165 | OPU | 2023-10-27 08:55:00 | 2023-10-27 12:12:04 | Dentro del PD 20230197, efectuado ensayo de giro eléctrico en la unidad generadora. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
126154 | OPU | 2023-10-27 09:00:00 | 2023-10-27 09:27:11 | Verificado inoperancia del elevador E-12 que se encuentra trabado en la cota 92, sin responder al comando. Providencias tomadas: Avisado a SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202317502 (P). | Inspeções de Rotina | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
126151 | OPU | 2023-10-27 09:05:00 | 2023-10-27 09:08:31 | Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para realización de inspección, limpieza y abastecimiento de rutina. Recibido el vehículo Logan BBY-8690 en sustitución. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
126153 | OPU | 2023-10-27 09:22:00 | 2023-10-27 09:37:41 | Informado por Roberson - AT60 Hz, que fueron repuestos 10 litros de aceite en el cojinete guía de la turbina dentro de la ATO 202308493, quedando con los siguientes valores: Nivel: 300 mm. Temperatura: 53.7 ° C. | Informações Gerais | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | B012 | 0
126155 | OPU | 2023-10-27 09:27:00 | 2023-10-27 10:12:21 | Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023261 y OM 2023262 para conclusión de trabajos: • PD 20230197 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral; Sustitución de la Vedación del Servomotor del Regulador de Velocidad". • PD 20230198 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Trisemestral del Vano y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora.". 09:29 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023261, OM 2023262, dando por concluido los PD 20230197 y PD 20230198. Obs.: Informe de actividades en anexo. 09:37 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 09:43 - Unidad en carga. 09:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 1
126164 | OPU | 2023-10-27 10:13:00 | 2023-10-27 10:16:40 | Informado por Baez - AT50 Hz, que fue repuesto aceite en el cojinete guía de la turbina de las siguientes unidades: U07: 19 litros, quedando con 300 mm de nivel a una temperatura de 57 °C. U09: 19 litros, quedando con 303 mm de nivel a una temperatura de 55 °C. | Informações Gerais | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
126176 | OPU | 2023-10-27 10:30:00 | 2023-10-27 11:29:19 | Recibido del sector de transporte el vehículo del turno luego de verificación, limpieza y abastecimiento. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
126166 | OPU | 2023-10-27 10:35:00 | 2023-10-27 10:37:08 | Conferida a OM 2023281 referente ao PD 20230216 para "Verificar/solucionar motivo por el cual las fases "R" y "T" de la seccionadora 53TX5 permanecieron cerrados luego del comando de abertura". Inicio previsto: 27/10/23 as 10:20hrs; Termino previsto: 27/10/23 as 16:00hrs; Despacho de Carga - Torres | Desligamentos de Urgência | AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 |  |  | G044 | 1
126167 | OPU | 2023-10-27 10:51:00 | 2023-10-27 10:54:41 | Fue devuelto por el operador Jorge Luis, despues de ensayo, los siguientes equipos de maniobra: Varas de maniobra (SSA 202315928): VM15 01-02-03. Detector de tensión (SSA 202315926): Ritz DMU-15/N° 1892153. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
126168 | OPU | 2023-10-27 10:58:00 | 2023-10-27 11:30:07 | Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023274 para conclusión del PD 20230202 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha." No será posible maniobrar las seccionadoras en la SE-MD debido a condiciones de lluvia intensa, se aguardará codiciones favorables para comenzar de nuevo con las maniobras. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Avisados: Despacho de carga - Torres. SOTER - Ivan. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 1
126175 | OPU | 2023-10-27 11:00:00 | 2023-10-27 11:24:13 | Informado por Camacho - AT60 Hz, que el generador diesel GD-04 se encuentra disponible. Despacho de carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD04 |  |  | K006 | 1
126172 | OPU | 2023-10-27 11:01:00 | 2023-10-27 11:16:32 | Baja de la AT 202309350 "Verificar e solucoinar motivo pelo qual estando a unidade excitada não há indicação de tensão na fonte do gerador UMCC13 na tela do Scada. Verificado no local a indicação de tensão normal". Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado que la señal de campo no esta llegando a la UTR613-1, emitido SSA 202317464 derivada. Sera realizado en conjunto con MEG1 verificación del dispositivo primario con otro documento. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 |  |  | B013 | 0
126173 | OPU | 2023-10-27 11:15:00 | 2023-10-27 11:21:46 | Prevendo entrada do PD 20230216 para "Verificar/solucionar motivo por el cual las fases "R" y "T" de la seccionadora 53TX5 permanecieron cerrados luego del comando de abertura" foi realizado a seguinte manobra: Abertura da seccionadora 33TX5, porém ocorreu o disparo do disjuntor CM; Providencias tomadas: Completado a abertura com manivela; Emitida SSA 202317522; Avisados: Pre-operação - Vazquez; Soter - Ivan Despacho de Carga - Torres. | Manobras Operacionais | SECCIONADORA 220 kV 33TX5 |  |  | G045 | 1
126178 | OPU | 2023-10-27 11:44:00 | 2023-10-27 11:53:14 | Entregado por Soter los siguientes equipos de maniobra luego de calibración y ensayos: Vara de maniobra: VM21 01-02-03-04-05. M25 01-02-03. Detectores de tensión: ELK ZS 3 - HA 2072430. Ritz H-1990/ST-138 N° 020526. Obs.: El detector de tensión 110V - 15kV, Ritz DMU-15/N° 020262, fue retenido en SOTER debido a que no aprobó el ensayo al que fue sometido, conforme baja de la SSA 202315926. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
126184 | OPU | 2023-10-27 12:15:00 | 2023-10-27 12:52:06 | 3° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126190 | OPU | 2023-10-27 13:24:00 | 2023-10-27 14:08:14 | A pedido do Despacho de Carga - Villalba foram realizadas as seguintes manobras para interligar os sistemas IPU/ANDE/YAC: 13:24 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3 ficando o conjunto T03/R03 en serie com a LI-MD-IRY. 13:25 - Comutada a chave CS-ERIPU50 para a posição "Automático"; 13:25 - Desabilitado religamento automático da linha LI-MD-VHA1. 13:28 - Conectado o PSS das unidades geradoras 50Hz; 13:33 - Sistemas Itaipu/ANDE/Yacyreta interligados. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
126205 | OPU | 2023-10-27 13:46:00 | 2023-10-27 15:54:43 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: Unidad 16 y 17; 15:45 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
126201 | OPU | 2023-10-27 14:12:00 | 2023-10-27 14:42:01 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 14:15 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:20 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 14:23 - Unidad en carga. 14:31 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
126207 | OPU | 2023-10-27 14:53:00 | 2023-10-27 16:52:48 | Dando continuidade nas manobras de normalização, conforme OM2023274, do PD 20230202 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha." 15:12 - Retirado os cartões de segurança, desbloqueadas e fechadas as seccionadoras, dando baixa no PD 20230202; 15:23 - Fechado os disjuntores 05L01 e 85L01 energizando a linha; 15:26 - Verificado linha em carga. Avisados: SOTER - Julio. Despacho de Carga - Villalba | Normalização de Equipamentos | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 1
114055 | OPU | 2023-06-26 04:53:00 | 2023-06-27 00:48:52 | Término del proceso de enfriamiento por 4hs de la unidad conforme IOC_02.027-16. 04:53h - accionado comando de parada; 05:01h - unidad parada; 05:11h - accionado comando de cierre de la compuerta. 05:15h - bloqueada seccionadora 95U08, dando inicio al PD 20230091; Tiempo de cierre de la compuerta: 03:23 min, conforme IOC_02.003-07. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
114083 | OPU | 2023-06-26 08:28:00 | 2023-06-26 09:03:55 | Inicio de las siguientes ATEIE`s: ATEIE 20230179 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230172 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230161 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230152 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Observaciones: Deshabilitado recierre de todas las lineas con ATEIE. Al momento de deshabilitar el recierre de la linea LI-MD-VHA1, no ocurrio el accionamiento de la alarma recierre deshabiltado, siendo la unica señalización en el SCC en la pantalla PROTVH1. Emitida SSA 202310425. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
114086 | OPU | 2023-06-26 08:34:00 | 2023-06-26 10:10:37 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:51 - Unidade 05; 08:34 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 08:40 - Unidade 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114088 | OPU | 2023-06-26 08:45:00 | 2023-06-26 09:52:30 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 67km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114096 | OPU | 2023-06-26 09:28:00 | 2023-06-26 11:58:56 | Entrada de la ATE 202305328 referente a "Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal. Verificar configuración de UTR612. Puede ser necesaria pasar UTR a OUT." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 1
114089 | OPU | 2023-06-26 10:03:00 | 2023-06-26 11:47:46 | Verificado acionamento do alarme referente ao elevador E-06 no painel QAE. Providencias tomadas: Realizado tentativa de contato através do ramal 3306 sem sucesso; Enviado operador ao local e verificado que o elevador está travado na Elev.144 com as portas abertas; Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT. Emitida SSA 202310428. | Emergência | ELEVADOR E06 |  |  | N006 | 1
114092 | OPU | 2023-06-26 11:03:00 | 2023-06-26 11:05:48 | Recibimos de Soter el vehiculo eléctrico Renault Fluence VEL01 retornando de mantenimiento (cambio de neumaticos). Devuelto el Renault 3774 placa VEL 003. Autonomía: 40km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114094 | OPU | 2023-06-26 11:38:00 | 2023-06-26 11:46:56 | Baja de la AT 202305537 referente a "Verificado accionamiento del alarme "DF B.P. CJ-01/CK-01 F5/6 EL.144-N2-M4.21 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". Sustituir el sensor". Modificaciones, informaciones adicionales: "Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M4.21) da elevação 144, por acionamento indevido por sujeira excessiva." | Trabalhos Programados | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
114098 | OPU | 2023-06-26 12:15:00 | 2023-06-26 16:49:32 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Arevalos y Bruno. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114103 | OPU | 2023-06-26 12:39:00 | 2023-06-26 12:59:30 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 12:41 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:43 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 12:46 - Unidade em carga. 12:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafú. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
114106 | OPU | 2023-06-26 13:32:00 | 2023-06-26 14:27:09 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:46 - Unidad 13. Unidades 60Hz: 13:32 - Unidad 07. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114111 | OPU | 2023-06-26 16:25:00 | 2023-06-26 17:27:33 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 29 km. Conectado al cargador. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
114109 | OPU | 2023-06-26 17:06:00 | 2023-06-26 17:26:22 | Baja de la ATO 202305394 "Desconectar e passar para reserva os cabos C41036, C41037, C41038, e C41039 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os anunciadores de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16. Realizar testes em conjunto com o pessoal de eléctrica". Modificaciones/informaciones adicionales Desconectado cabos y reconfigurado ANN Antron. Alarmas 5, 6, 7, 8; 13, 14, 15 y 16 desactivados. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD |  |  | G076 | 0
114112 | OPU | 2023-06-26 18:15:00 | 2023-06-26 18:37:38 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Lucas (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114114 | OPU | 2023-06-26 20:06:00 | 2023-06-26 20:06:27 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 79km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114115 | OPU | 2023-06-26 21:02:00 | 2023-06-26 21:03:12 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114117 | OPU | 2023-06-26 21:05:00 | 2023-06-26 21:34:09 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe SSA 202309465 e a ATE 202305328 em andamento. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 1
114116 | OPU | 2023-06-26 21:24:00 | 2023-06-26 21:26:50 | Término dos seguintes documentos: ATEIE 20230161 LI MD-PIH: Cableado de lineas cercanas futura YZU-2; ATEIE 20230152 LI MD-IRY: Cableado de lineas cercanas futura YZU-2; ATEIE 20230172 LI MD-VHA1: Cableado de lineas cercanas futura YZU-2; ATEIE 20230179 LI MD-ACY/HER: Cableado de líneas cercanas futura. LI YZU2. 21:23h - Conectado religamento automático das linhas LI-500KV-MD-VHA1, LI-220KV-MD-IRY, LI-220KV-MD-PIH e LI-66KV-MD-ACY/HER. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
114120 | OPU | 2023-06-26 22:01:00 | 2023-06-26 23:14:51 | Entrou em contato via ramal de emergência o Sr. Alejandro Villagra - Operador da ETA informando que se encontrava trancado dentro da sala de controle da ETA 1. Providências tomadas: Solicitado ao Bombeiro - Sr. Matos apoio para realizar abertura da porta; Enviado operador ao local para acompanhamento. 22:17h - Informado por Kriese - Bombeiros que foi realizado abertura da porta, liberando o Sr. Alejandro Villagra. | Emergência | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
114122 | OPU | 2023-06-27 00:15:00 | 2023-06-27 00:46:49 | 1° TURNO Supervisor: Barudi- 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114125 | OPU | 2023-06-27 00:16:00 | 2023-06-27 00:52:48 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.495,73MW para FURNAS y 1.767,23MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07. Generación del sector 60Hz con 5.081,08MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DE LA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDAD GENERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,30m Jusante: 102,01m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18A, U16, U17, U18, U14, U15, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114127 | OPU | 2023-06-27 00:38:00 | 2023-06-27 01:06:27 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:50 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:58 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-06: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
114128 | OPU | 2023-06-27 01:26:00 | 2023-06-27 01:34:36 | Conferida a OM 2023161 para "Desconectar y aislar interruptor 83LI2", referente ao PD 20230135, "Concluir Manutenção Preventiva Quadrienal do Disjuntor". Início Isolação: 27/06/2023 - 07:30h; Término isolação: 27/06/2023 - 16:30h. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 220 KV 83LI2 DA SEMD |  |  | G055 | 0
114129 | OPU | 2023-06-27 01:27:00 | 2023-06-27 04:22:56 | En este horario conferida OM 2023162 referente al PD 20230138 para "Instalar Equipamento TRANSFIX no Transformador Para Acompanhamento e Diagnóstico Online de Gases Dissolvido em Óleo." Despacho de Carga - Gonzalez. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
114131 | OPU | 2023-06-27 02:38:00 | 2023-06-27 06:12:51 | Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 04L01 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 26/06/2023 13:00:00 26/06/2023 14:00:00 26/06/2023 15:00:00 Providencias tomadas: Realizada verificação no SCC do número de partidas do compressor do disjuntor 04L01 e constatado que o mesmo ocorreu 1 vez em 24 horas, não cumprindo assim o limite configurado para a regra do ASGO; Considerada operação normal do compressor. | ASGO | DISJUNTOR 500 KV 04L01 DA SEMD |  |  | G007 | 0
114132 | OPU | 2023-06-27 02:58:00 | 2023-06-27 02:59:22 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 77 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114142 | OPU | 2023-06-27 06:15:00 | 2023-06-27 06:53:14 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Laran - 9783 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Rodriguez - 2800 Despacho de Carga: Torres e Villalba Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117198 | OPU | 2023-07-26 06:15:00 | 2023-07-26 09:52:44 | 2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Senior 50Hz: Isnardi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Alejandro - 4812 Operador SEMD: Elias - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Alvaro. Jefe de Brigada: David (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117202 | OPU | 2023-07-26 07:54:00 | 2023-07-26 09:54:53 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:54 - Unidade 09 08:40 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 08:13 - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117201 | OPU | 2023-07-26 07:56:00 | 2023-07-26 08:21:52 | Entrada de la ATE 202306458 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Despacho de carga - Alisson | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1A |  |  | C043 | 1
117200 | OPU | 2023-07-26 07:57:00 | 2023-07-26 09:54:31 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306272, abertos os disjuntores 522-05 ao 522-10. Obs.: as Unidades 07 a 9A ficam sem fonte de emergência enquanto perdurarem as isolações dos disjuntores 522-05 e 522-06, respectivamente. | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-02 DO QUADRO CS-01 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.05 CS-01 NC ABIERT CS-01 522M05 26/07/2023 07:57:03 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.06 CS-01 NC ABIERT CS-01 522M06 26/07/2023 07:57:05 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.07 CS-01 NC ABIERT CS-01 522M07 26/07/2023 07:57:07 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.08 CS-01 NC ABIERT CS-01 522M08 26/07/2023 07:57:09 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.10 CS-01 NC ABIERT CS-01 522M10 26/07/2023 07:57:13 | J014 | 0
117205 | OPU | 2023-07-26 09:24:00 | 2023-07-26 09:27:00 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117206 | OPU | 2023-07-26 09:38:00 | 2023-07-26 09:45:54 | Informado por AT60Hz - Lovera, que el Generador Diesel 04 en este horario, se encuentra disponible. | Informações Gerais | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD04 |  |  | K006 | 1
117207 | OPU | 2023-07-26 09:44:00 | 2023-07-26 09:44:22 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
117209 | OPU | 2023-07-26 09:44:00 | 2023-07-26 09:51:16 | Entrada de la ATE 202306459 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1P |  |  | C043 | 1
117208 | OPU | 2023-07-26 09:46:00 | 2023-07-26 09:52:08 | Baja de la ATE 202306458 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1A |  |  | C043 | 1
117213 | OPU | 2023-07-26 10:54:00 | 2023-07-26 11:01:03 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306272, fechados os disjuntores 522-05 ao 522-10. Obs.: ficam disponíveis as fontes de emergência das Unidades 07 a 9A. | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-02 DO QUADRO CS-01 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.05 CS-01 NC CERRAD CS-01 522M05 RTN 26/07/2023 10:54:28 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.06 CS-01 NC CERRAD CS-01 522M06 RTN 26/07/2023 10:54:09 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.07 CS-01 NC CERRAD CS-01 522M07 RTN 26/07/2023 10:53:58 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.08 CS-01 NC CERRAD CS-01 522M08 RTN 26/07/2023 10:53:44 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 522.10 CS-01 NC CERRAD CS-01 522M10 RTN 26/07/2023 10:53:31 | J014 | 0
117216 | OPU | 2023-07-26 11:08:00 | 2023-07-26 11:17:16 | Baja de la ATE 202306459 para "Alterar lógico del IED en la pagina "SCADA CM" referente al "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD" conforme solicitud de la SMIN.DT." Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | IED REC670 FIP-PCG 1P |  |  | C043 | 1
117225 | OPU | 2023-07-26 12:15:00 | 2023-07-26 12:39:18 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Roberson - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9788 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González, Lucas y Douglas Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117226 | OPU | 2023-07-26 13:49:00 | 2023-07-26 14:36:17 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:49 - Unidad 07 13:50 - Unidad 08 14:35 - Unidad 09 Unidades 60Hz: 14:14 - Unidad 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117227 | OPU | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 18:21:41 | Fueron detectadas anormalidades en el caso SECTOR 60Hz → UNIDAD 12 → U12 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 80H en 7d para las siguientes etapas de tiempo: 26/07/2023 13:00:00 DIAGNÓSTICO: U12 con corriente de excitación < 2000 por 80 horas en 7 días consecutivos. REFERENCIA: AO 703: Es permitido operar las unidades generadoras con corriente de excitación inferior a 2.000A por hasta 80h en 7 dias consecutivos. Avisado: Despacho de carga - González Obs.: la U12 se encuentra con corriente excitación mayor a 2.000A en el SCADA y Convencional. | ASGO | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  |  | B012 | 0
117228 | OPU | 2023-07-26 14:34:00 | 2023-07-26 17:08:07 | Fomos informados por Rojas - AT50 que, dentro dos trabalhos da ATE 202306272, o GD-02 encontra-se indisponível. | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-02 DO QUADRO CS-01 |  |  | J014 | 1
117229 | OPU | 2023-07-26 14:43:00 | 2023-07-26 14:44:02 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117232 | OPU | 2023-07-26 15:13:00 | 2023-07-26 18:14:14 | Verificado la desconexión automática de la línea, con actuación de bloqueo 86TTP / 86TTA. Línea indisponible. Providencias Tomadas: Verificado las alarmas y las protecciones actuadas. Entrado en contacto con Despacho de Carga - Douglas, informando de la desconexíon, sin actuación de protección en la terminal de la SEMD. 15:25 - Rearmado los bloqueos. 15:27 - Cerrado el interruptor 84LI8. 15:34 - Línea en carga. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 500,70kV / 502,11kV / 496,36kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 50,51Hz / 49,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.274,61MW / 2.284,13MW / 2.264,38MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.979,54MW / 1.979,49MW / 1.732,94MW Intercambio LI-MD-VHA1/ANDE : 647,36MW / 0,00MW / 0,00MW Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 60Hz: 511,68kV / 513,07kV / 511,48kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,97Hz / 60,01Hz / 59,96Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.908,32MW / 4.933,62MW / 4.917,05MW Observaciónes: El Despacho de Carga informó que aún no disponen de información sobre el motivo específico de la desconexión de la línea. No hubo registro automático de los codigos de la línea, en el aplicativo SCE, ni fue posible cargalos de forma manual. Enviado correo a Soter. Avisado: Soter - Ivan. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  | SEMD_220 ACY1 ECCA-A ENVIO SENAL DE RECHAZO DE CARGA NC ACTUAD 3R9 MD187LA 26/07/2023 15:13:03 SEMD_220 ACY1 ECCA-A ENVIO SENAL DE RECHAZO DE CARGA NC REARM 3R9 MD187LA RTN 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 86TT-A TDD RECIBIDO NC ACTUAD 2RAL16 RED670 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 86TT-A TDD RECIBIDO NC REARM 2RAL16 RED670 RTN 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 86TT-P TDD RECIBIDO NC ACTUAD 2RPL16 RED670 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 86TT-P TDD RECIBIDO NC REARM 2RPL16 RED670 RTN 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 ECCA-P ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA NC ACTUAD 2RPL16 RED670 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 ECCA-P ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA NC REARM 2RPL16 RED670 RTN 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 PA TRIP GENERAL NC ACTUAD 2RAL16 RED670 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 PA TRIP GENERAL NC REARM 2RAL16 RED670 RTN 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 PP TRIP GENERAL NC ACTUAD 2RPL16 RED670 26/07/2023 15:13:03 SEMD_500 VHA1 PP TRIP GENERAL NC REARM 2RPL16 RED670 RTN 26/07/2023 15:13:03 | E016 | 1
117237 | OPU | 2023-07-26 15:54:00 | 2023-07-26 16:31:16 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Obs.: Ignorada regla N-1, posibilitando partida de la Unidad con seccionadoras del vano abiertas (PD Unidad 10). Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 15:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:58 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 16:00 - Unidad en carga. 16:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
117242 | OPU | 2023-07-26 17:04:00 | 2023-07-26 17:08:21 | Fomos informados por Fusano - AT50 que, dentro dos trabalhos da ATE 202306272, o GD-02 encontra-se disponível. | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-02 DO QUADRO CS-01 |  |  | J014 | 1
117243 | OPU | 2023-07-26 17:16:00 | 2023-07-26 17:19:24 | Baja de la ATE 202306272 "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52B, 522-01 al 522-10, en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Efectuar ensayos en los relés de protección conforme PIC 4A. Instalar manijas en la parte posterior del cubículo (SSA 202217128). Necesario barra B aislada para la ejecución del servicio el día 26/07. Cumplir NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - González | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TS-02 DO QUADRO CS-01 |  |  | J014 | 0
117244 | OPU | 2023-07-26 17:19:00 | 2023-07-26 17:21:28 | Baja de la ATE 202306433 para "Substituir válvula de entrada de água bruta do GD04." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Foi realizado a substituição da válvula e realizado ajustes no limitorque do motoredutor. Equipamento em condições normais de operação. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA BRUTA PARA RESFRIAMENTO-GD03/GD04 |  |  | K007 | 1
117245 | OPU | 2023-07-26 17:45:00 | 2023-07-26 18:22:35 | Verificado perdida de carga de en el sistema Ande. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 493,01kV / 494,99kV / 493,53kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,43Hz / 49,96Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.567,76MW / 2.580,98MW / 2.573,80MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.079,89MW / 2.131,29MW / 1.958,60MW Informado al Despacho de Carga - Gonzalez, sobre la perdida de carga, el cual menciono que aún no tiene información, sobre la causa de la perdida. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
117252 | OPU | 2023-07-26 18:15:00 | 2023-07-26 18:53:15 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Iandro- 4803 Assistente 50Hz: Erich- 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Quiñonez- 4810 Assistente SEMD: Whalter - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: João e Arévalos Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117257 | OPU | 2023-07-26 21:00:00 | 2023-07-26 23:32:33 | Fomos informados por Gardacho – Bombeiros, que após uma descarga atmosférica no almoxarifado ME, foi verificado a atuação de alarme no painel anti-incêndio por um vigilante terceirizado. Os bombeiros se deslocaram até o local, sendo realizada inspeção sem encontrar indicios de sinistro, no painel anti-incendio esta acionado falha de vários setores sendo efetuado tentativa de reset sem sucesso. Providências tomadas: Realizada tentativa de contato com a Sra Candida Strey – SGII.AD sem sucesso; Avisado: Paulo Zanelli – OPUO.DT, que após contato com o Sr Alexandre - SGI.AD informou que a manutenção do referido painel é realizada por empresa terceirizada e será acionada pela manhã, sendo solicitado ao vigilante que faça uma inspeção horária na dependencias do almoxarifado. Retornado informação a Gardacho - Bombeiros. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117258 | OPU | 2023-07-26 21:10:00 | 2023-07-26 23:05:25 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117256 | OPU | 2023-07-26 22:41:00 | 2023-07-26 22:41:54 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117266 | OPU | 2023-07-27 00:15:00 | 2023-07-27 01:39:57 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Villalba y De Franceschi. Jefe de Brigada: Victor (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117267 | OPU | 2023-07-27 00:30:00 | 2023-07-27 00:50:52 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.566,60MW para FURNAS y 1.599,51MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 4.463,20MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230152(P) [25/07/2023 08:00:00 às 27/07/2023 16:00:00] G057 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL3 DE LA SEMD Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor. PD 20230137(P) [24/07/2023 08:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D022 - INTERRUPTOR 500 KV 06LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230116(P) [17/07/2023 06:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] D032 - BAY DE LA U10 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230115(P) [17/07/2023 05:00:00 às 28/07/2023 16:30:00] B010 - UNIDAD GENERADORA 10 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Niveles hidrológicos: Montante: 219,99m Jusante: 101,31m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U14, U15, U17, U18A, U16, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117270 | OPU | 2023-07-27 02:31:00 | 2023-07-27 02:32:25 | Verificado que la lectura de MWH no fue cargada automáticamente en el SCADA y, consecuentemente, en el SPI. Providencias tomadas: Efectuada lectura de forma manual através del valor disponible en el ION. Verificado que la UTR 612 se encuentra disponible con sus canales de comunicación en la pantalla RTU Management. Existe SSA 202311163 que fue derivada a la SSA 202309465 posterior a la baja de la ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
117271 | OPU | 2023-07-27 03:57:00 | 2023-07-27 03:57:37 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 45 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117277 | OPU | 2023-07-27 06:15:00 | 2023-07-27 06:55:37 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: ** - ** Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Lucas y Vera Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) *Obs.: El operador Mendez ausente por motivos de salud, asumiendo Nike como senior (SEMD) y David como asistente (60Hz), faltando un operador para las Unidades 09 al 11. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
117278 | OPU | 2023-07-27 07:03:00 | 2023-07-27 07:03:57 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
131617 | OPU | 2023-12-27 07:22:00 | 2023-12-27 07:34:07 | Solicitado por el Despacho de carga - Casafu, previendo la entrada de la ATEIE 20230502 "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base.", la ejecucion de la siguiente maniobra: 07:22hs - Deshabilitada la reconexion automatica de la linea LI-66kV-MD-ACY-HER y colocado C.S. en el tablero 4R1. 07:23hs - Inicio de la ATEIE 20230502. Termino Previsto: 27/12/2023 - 16:30hs. | Trabalhos Programados | RELE DE RELIGAMENTO AUTOMATICO 79 |  |  | E032 | 1
131623 | OPU | 2023-12-27 07:46:00 | 2023-12-27 08:48:58 | Accionó la alarma "TOMADA_DAGUA PES3 RACK CE 2000 FALLA" Sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Verificado en el local la fuente del lado izquierdo con led "USR" encendido y carton AH115 apagado; Emitida SSA U SSA 202320685; Avisado Pre operación - López. | Alarmes | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 |  | U18A TOMADA_DAGUA PES3 RACK CE2000 NC FALHA 27/12/2023 07:46:23 | B020 | 1
131647 | OPU | 2023-12-27 08:28:00 | 2023-12-27 15:07:20 | Entrada da AT 202310652 para "Verificar IHM que apresentou indicação de error fatal." | Trabalhos Programados | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO |  |  | G075 | 1
131621 | OPU | 2023-12-27 08:33:00 | 2023-12-27 08:34:00 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
131624 | OPU | 2023-12-27 08:57:00 | 2023-12-27 09:11:39 | Baja de la ATE 202310161 para "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR". Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
131631 | OPU | 2023-12-27 08:57:00 | 2023-12-27 10:57:41 | Baja de la ATE 202310163 para "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR". Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
131626 | OPU | 2023-12-27 09:39:00 | 2023-12-27 09:51:11 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
131627 | OPU | 2023-12-27 10:03:00 | 2023-12-27 10:21:15 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:00 h - Unidad 9A; Unidades 60Hz: 10:20 h - Unidades 14/15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
131639 | OPU | 2023-12-27 13:24:00 | 2023-12-27 14:00:48 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 13:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:27 - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 13:35 - Unidade em carga. 13:45 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs: O disjuntor 45U99 não aceitou comando de fechamento via Scada, com conexão da coluna de sincronismo. Providências tomadas: Solicitado ao Despacho de Carga a Unidade 09 em manual CAG/CAT e seletada para controle convencional; Efetuado comando de fechamento na seccionadora 35U99 ; Realizado comando de fechamento do disjuntor 45U99, via convecional com sucesso; Seletada Unidade 09 para auto no CAG/CAT; Emitida SSA 202320703 Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 1
131641 | OPU | 2023-12-27 13:56:00 | 2023-12-27 14:09:15 | Entrada de la AT 202310693 para "VERIFICAR SEÑAL ANALÓGICO DE "NIVEL AGUA MONTANTE F20/F30" QUE ESTÁ INVALIDO EN EL SISTEMA SDSC SEGÚN SSA MATRIZ' | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 |  |  | K061 | 1
131644 | OPU | 2023-12-27 14:15:00 | 2023-12-27 14:45:01 | TURNO TARDE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Vázquez - 4802 Senior 60Hz: Hérico - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Elias - 9789 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Silvio- 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres Jefe de Brigada: José (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131642 | OPU | 2023-12-27 14:16:00 | 2023-12-27 14:23:37 | Entrada de la AT 202310691 para "Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionaram os alarmes referentes às sirenes QA1, QA2, U9A/U10, U10/U11". | Trabalhos Urgentes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
131658 | OPU | 2023-12-27 14:40:00 | 2023-12-27 17:38:37 | Informado por AT60 Isnardi, que fueron realizadas maniobras en las compuertas de canal de Piracema quedando en la siguiente condición: Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Manobras Operacionais | Canal da Piracema |  |  | Canal da Piracema | 0
131645 | OPU | 2023-12-27 14:43:00 | 2023-12-27 15:17:23 | Dentro de la ATO 202310693 realizadas las siguientes maniobras: 14:43h - UTR 640 para out. 15:13h - UTR 640 para in. Obs.: Previa a la deconexión de la UTR desactivado el punto referente a HM-02. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 |  |  | K061 | 1
131648 | OPU | 2023-12-27 15:02:00 | 2023-12-27 15:09:48 | Baixa da AT 202310652 para "Verificar IHM que apresentou indicação de error fatal." Modificações/informações Adicionais: "Realizada a substituição da IHM, ficando o sistema em condições normais de operação." | Trabalhos Programados | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO |  |  | G075 | 1
131650 | OPU | 2023-12-27 15:55:00 | 2023-12-27 21:36:16 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local y constatado nivel bajo de aceite en la motobomba 2; Completado el nivel con 2,0 litros de aceite, rearmando la alarma; Emitida SSA 202320732 (P) debido a evento reincidente; Seleccionado bomba 03 como principal, ocasionando el disparo del interruptor 52.06 del QQ-02; Emitida SSA 202320733 (U); Avisado a SMMG.DT - Gabriel González, el cual manifestó que dicha anomalía sera atendida en horario comercial; Seleccionado bomba 01 como principal, con éxito. | Alarmes | CCM CQ-05 |  | BP_50 DRENAJE CQ-05 CONDICION URG NC ANOR CQ-05 QQ01P.11 27/12/2023 15:55:22 | J086 | 1
131651 | OPU | 2023-12-27 16:36:00 | 2023-12-27 16:44:04 | Baja de la ATO 202310693 para "VERIFICAR SEÑAL ANALÓGICO DE "NIVEL AGUA MONTANTE F20/F30" QUE ESTÁ INVALIDO EN EL SISTEMA SDSC SEGÚN SSA MATRIZ. OBS.: Necessário UTR em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT" Modificaciones/informaciones adicionales: Sustituido modulo D20C dañado, equipo en condiciones normales de funcionamiento liberado para operacion. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 |  |  | K061 | 1
131654 | OPU | 2023-12-27 16:53:00 | 2023-12-27 17:11:04 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 16:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:57 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 17:00 - Unidad en carga. 17:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
131653 | OPU | 2023-12-27 16:55:00 | 2023-12-27 17:06:33 | Informado pelo Despacho de Carga - Torres, a baixa da ATEIE 20230502 para "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base." e solicitado a normalização do religamento automático da linha. 16:58hs - Habilitado o religamento automático da LI 66kV MD-ACY-HER e retirado C.S do painel 4R1. | Trabalhos Programados | RELE DE RELIGAMENTO AUTOMATICO 79 |  |  | E032 | 1
131661 | OPU | 2023-12-27 22:15:00 | 2023-12-27 22:33:03 | TURNO NOCHE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Sosa (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131666 | OPU | 2023-12-27 23:00:00 | 2023-12-27 23:31:55 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:14 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Obs: Verificado no SCADA e ULP, que a indicação de pressão normal do PAP estava indicando de forma intermitente. Existe SSA 202320569 . Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
131679 | OPU | 2023-12-28 00:30:00 | 2023-12-28 01:47:58 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.701,64MW para FURNAS y 2.629,01MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05. Generación del sector 60Hz con 5.244,35MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,56m Jusante: 103,55m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U13, U10, U11, U15, U14, U17, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131675 | OPU | 2023-12-28 01:00:00 | 2023-12-28 01:27:11 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-15: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-31: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
131676 | OPU | 2023-12-28 01:03:00 | 2023-12-28 03:12:14 | Verificado perda de todas as informações da UTR CD01, com atuação dos alarmes em anexo, com posterior rearme, permanecendo os pontos sem informação. Providencias: Verificado que existe a SSA 202205935 no estado AAT, e a SSA 202304493 no estado SEE. Seletado a UTR para Out e posteriormente para In, sem sucesso. Enviado operador ao local não sendo verificadas anormalidades. Emitida SSA 202320736 (U). Pré operação será informada em horário oportuno. | Alarmes | SIST. SUPERV. E CONTROLE CENTRAL DISTRIB. 13,8 kV CD-01 |  | 01:00:56 BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01)EQUIPO/ALIMENTAC NC NORMAL CD-01 72.1/27/U RTN R 28/12/2023 01:03:13 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 28/12/2023 01:03:02 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 28/12/2023 01:03:02 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 28/12/2023 01:03:04 | K010 | 1
131687 | OPU | 2023-12-28 05:46:00 | 2023-12-28 06:09:02 | Verificado atuação intermitente do alarme em anexo, posteriormente sem rearme. Providências tomadas: Realizada inspeção no painel PWB-02, verificados os reles 27AX, 88PW1XA, 88PW2XA, 88PW3X1 e 88PWX2 com funcionamento anormal; Emitida SSA 202320737 (U); Obs: Será avisado manutenção em horàrio comercial. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 02 |  | U02 AGUA_PURA PWB TENSION 125VCC NC FALLA PWB-02 30XC15K2 28/12/2023 05:47:29 | A002 | 1
131690 | OPU | 2023-12-28 06:15:00 | 2023-12-28 06:34:17 | TURNO MAÑANA - ESCALA ESPECIAL: Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Pedro- 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Alejandro -2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Lucas - 9318 Senior SEMD: Geson- 4810 Asistente SEMD: Galeano - 4812 Operador SEMD: Britos - 4815 Despacho de Carga: Alisson y Arevalos. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Pereira (MD) y Edilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
131692 | OPU | 2023-12-28 06:38:00 | 2023-12-28 06:40:34 | Realizada reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
107999 | OPU | 2023-04-27 06:15:00 | 2023-04-27 08:00:26 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9715 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9706 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Duré Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108002 | OPU | 2023-04-27 08:00:00 | 2023-04-27 10:28:35 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:58 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 10:27 - Unidades 10 e 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108003 | OPU | 2023-04-27 08:22:00 | 2023-04-27 08:24:00 | Baja de la ATO 202303168 para "Inspeção termográfica dentro da cela do Transformador TB-2 com carga por ao menos uma hora, podendo ser no início do dia ou à noite, conforme orientação e disponibilidade da operação". Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme AT. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 |  |  | K002 | 1
108006 | OPU | 2023-04-27 08:55:00 | 2023-04-27 09:45:48 | Inicio de las siguiente ATEIE: ATEIE 20230052 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY1 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". ATEIE 20230057 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-ACY2 para "Realizar limpieza de franja de servidumbre". Observación: Deshabilitado recierre en ambas lineas. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
108009 | OPU | 2023-04-27 09:25:00 | 2023-04-27 10:22:34 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
108007 | OPU | 2023-04-27 09:49:00 | 2023-04-27 09:49:55 | Conforme email recibido referente a falla de comunicación en los DFR´s, efectuado reset de los siguientes DFR´s, conforme IOC_12.001-00. DFR05/06; DFR07/08. | Informações Gerais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
108008 | OPU | 2023-04-27 09:49:00 | 2023-04-27 09:50:32 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108010 | OPU | 2023-04-27 10:52:00 | 2023-04-27 11:19:22 | Fomos informados pelo operador Roberson que o elevador E-03 encontra-se parado, com as portas fechadas sem aceitar comando. Providências tomadas: Emitida SSA 202307071; Avisado SMMA - Alexis. Às 11:17 fomos informados que o elevador já se encontra normalizado. | Informações Gerais | CASA DE MAQUINAS |  |  | N003 | 1
108011 | OPU | 2023-04-27 11:00:00 | 2023-04-27 11:55:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
108014 | OPU | 2023-04-27 12:15:00 | 2023-04-27 14:14:49 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Edigar - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Alan. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108016 | OPU | 2023-04-27 13:43:00 | 2023-04-27 14:40:47 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:38 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 13:41 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108019 | OPU | 2023-04-27 13:57:00 | 2023-04-27 14:18:57 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 13:58 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:01 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 14:03 - Unidad en carga. 14:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
108034 | OPU | 2023-04-27 16:00:00 | 2023-04-27 17:39:09 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108021 | OPU | 2023-04-27 16:11:00 | 2023-04-27 16:18:38 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 3138 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,72m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,76m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,26m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,24m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Vertida: 3.146,73m3/s Diferença de vazão: -712,69m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,32m Nível Jusante: 106,18m Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
108023 | OPU | 2023-04-27 16:19:00 | 2023-04-27 16:28:53 | Prorrogado PD 20230024 "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal". Motivo: "Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos". Nuevo término previsto: 28/04/2023 - 17:00h. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD |  |  | G086 | 1
108026 | OPU | 2023-04-27 16:21:00 | 2023-04-27 17:16:34 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023060 referentes al PD 20230051 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal". 16:30 - Retirado C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20230051. Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto. Despacho de carga - Alan. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 kV 83T05 DA SEMD |  |  | G069 | 1
108028 | OPU | 2023-04-27 17:21:00 | 2023-04-27 17:28:13 | Informado por el despacho de carga sobre la culminación de los siguientes trabajos: ATEIE 20230053 - LI-220KV-MD-ACY1: "Realizar limpieza de franja de servidumbre". ATEIE 20230058 - LI-220KV-MD-ACY2: "Realizar limpieza de franja de servidumbre". Obs.: Habilitado recierre en ambas lineas. Despacho de carga - Alan. | Normalização de Equipamentos | SEMD |  |  | SEMD | 0
108037 | OPU | 2023-04-27 18:15:00 | 2023-04-27 18:41:10 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Fabricio - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas e Arevalos. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108041 | OPU | 2023-04-27 18:50:00 | 2023-04-27 19:08:20 | Verificado acionamento do alarme em anexo com rearme imediato. Existe SSA 202224306. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U09 |  | U09 EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL -4.33V < LimInf6 RTN 27/04/2023 18:50:46 U09 EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL -5.01V < LimInf6 27/04/2023 18:50:45 | A009 | 0
108050 | OPU | 2023-04-27 22:05:00 | 2023-04-27 22:06:06 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108052 | OPU | 2023-04-27 22:07:00 | 2023-04-27 22:21:12 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3850 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,26m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,24m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,76m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,78m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,78m Vertida: 3.873,93m3/s Diferença de vazão: 725,38m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,27m Nível Jusante: 107,04m Despacho de carga - Arévalos | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108053 | OPU | 2023-04-27 22:20:00 | 2023-04-27 22:21:39 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 93km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108059 | OPU | 2023-04-27 23:24:00 | 2023-04-27 23:54:12 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:37h - Acionado comando de parada da unidade. 23:44h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Arevalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
108062 | OPU | 2023-04-28 00:15:00 | 2023-04-28 00:31:15 | 1° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 3890 Asistente 60Hz: Cidral - 2890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Fernando - 4785 Despacho de Carga: Benegas y Torres. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108064 | OPU | 2023-04-28 00:16:00 | 2023-04-28 00:39:58 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.924,15MW para FURNAS e 1.510,95MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.965,94MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230074(P) [24/04/2023 08:00:00 às 28/04/2023 16:30:00] C007 - DISJUNTOR 500 KV 05L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230024(P) [26/04/2023 08:00:00 às 28/04/2023 17:00:00] G086 - TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,27m Jusante: 106,64m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,76m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado em vazio. TB-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U17, U16, U15, U18A, U18, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108069 | OPU | 2023-04-28 02:30:00 | 2023-04-28 02:30:28 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 84km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
108074 | OPU | 2023-04-28 05:01:00 | 2023-04-28 06:11:48 | Luego de los servicios de la ATO 202303168, realizada transferencia del servicio auxiliar, quedando alimentado via TA-02. - TA-02 en carga; - TB-02 en vacío. Despacho de Carga - Torres. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 1
108075 | OPU | 2023-04-28 05:05:00 | 2023-04-28 05:26:11 | Verificado acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE", sem rearme. Existe SSA 202305881. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 0
108076 | OPU | 2023-04-28 06:15:00 | 2023-04-28 06:44:34 | 2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Noelia - 9779 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Gonzales e Alissson. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117277 | OPU | 2023-07-27 06:15:00 | 2023-07-28 08:40:56 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: ** - ** Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Lucas y Vera Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) *Obs.: El operador Mendez ausente por motivos de salud, asumiendo Nike como senior (SEMD) y David como asistente (60Hz), faltando un operador para las Unidades 09 al 11. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117379 | OPU | 2023-07-28 07:43:00 | 2023-07-28 07:46:34 | Entrada de la ATE 202306653 para "Realizar alinhamento do conjunto motobomba." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B012 | 1
117388 | OPU | 2023-07-28 08:00:00 | 2023-07-28 10:32:18 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 09:16 - Unidades 07 e 08; 09:31 - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 09:46 - Unidade 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117408 | OPU | 2023-07-28 08:01:00 | 2023-07-28 11:02:07 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 75 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
117387 | OPU | 2023-07-28 08:03:00 | 2023-07-28 08:49:26 | Dentro de los trabajos del PD 20230115, realizado giro mecánico de la unidad. 08:28h - unidad parada. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
117382 | OPU | 2023-07-28 08:06:00 | 2023-07-28 08:07:43 | Entrada de la ATE 202306477 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A002 | 0
117384 | OPU | 2023-07-28 08:07:00 | 2023-07-28 08:08:33 | Entrada de la ATE 202306478 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A005 | 0
117411 | OPU | 2023-07-28 08:21:00 | 2023-07-28 11:24:43 | Entrada da ATO 202306652 "Verificar condutores do manometro F1 ressecados e com fissuras no isolamento." | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 |  |  | G009 | 0
117403 | OPU | 2023-07-28 09:28:00 | 2023-07-28 10:39:10 | Dentro de los trabajos del PD 20230115, realizado partida eléctrica de la unidad. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
117400 | OPU | 2023-07-28 09:33:00 | 2023-07-28 10:38:40 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
117389 | OPU | 2023-07-28 09:59:00 | 2023-07-28 10:06:49 | Entrada da ATE 202303317 "Conectar el cable de corriente A30099 correspondiente al TC 2TCL1516 del interruptor 44L78". 10:02 realizado a seguinte isolação: FIP-02P aberto flex-test BT-1, BT-2, BT-3 e colocar CS. (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA) Despacho de carga - Vera | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
117401 | OPU | 2023-07-28 10:08:00 | 2023-07-28 10:34:07 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023182 referente al PD 20230116 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 10:08h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023182 dando baja al PD 20230116. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | BAY DA U10 - GIS 60 HZ |  |  | D032 | 1
117402 | OPU | 2023-07-28 10:14:00 | 2023-07-28 11:12:45 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023181 referente al PD 20230115 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Executar Pintura do By-Pass na Tomada D'Água e do Coletor Principal da Unidade e; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV" 10:14h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023181 dando baja al PD 20230115. Modificaciones/Informaciones adicionales: RRU-2023.024-00 Por solicitud del sistema, después del ensayo eléctrico, la unidad permaneció girando, para posteriormente ser sincronizada. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; 10:16 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 10:23 - Unidad en carga. 10:29 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
117404 | OPU | 2023-07-28 10:22:00 | 2023-07-28 10:41:27 | Baja de la ATE 202306653 para "Realizar alinhamento do conjunto motobomba." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B012 | 1
117407 | OPU | 2023-07-28 10:39:00 | 2023-07-28 11:00:49 | Baixa da ATE 202306617 "Conectar el cable de corriente A30099 correspondiente al TC 2TCL1516 del interruptor 44L78." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 10:36 realizado a seguinte normalização: FIP-02P fechado flex-test BT-1, BT-2, BT-3 (saídas de TRIP 1, TRIP 2 e ECCA) Despacho de carga - Vera | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
117412 | OPU | 2023-07-28 11:00:00 | 2023-07-28 11:32:39 | Não foram realizadas as inspeções no pátio dos setores 66KV e 220KV devido a umidade. Justificado as mesmas no sistema GIO. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
117409 | OPU | 2023-07-28 11:02:00 | 2023-07-28 11:05:20 | Prorrogado ATE 202306303 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o medidor M33A da LI 500kV MD-YZU 2 não apresenta leitura no servidores de faturamento do SMF. Será necessário rompimento de lacres do SMF no painel 2ML1314. Será necessário realizar inspeção nas fibras ópticas do painel, com apoio da MEL-3 e SSA 2023-11651. Necessário acompanhamento ou liberação da interligada ANDE." Motivo: A pedido do responsável. Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) |  |  | G073 | 0
117410 | OPU | 2023-07-28 11:17:00 | 2023-07-28 11:21:25 | Baixa da ATO 202306652 "Verificar condutores do manometro F1 ressecados e com fissuras no isolamento." Modificações/informações adicionais: recuperado isolação elétrica do condutor com aplicação de fita isolante antichama. | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 |  |  | G009 | 0
117413 | OPU | 2023-07-28 11:31:00 | 2023-07-28 16:51:22 | Entregue ao setor de transporte o veiculo do turno para revisão e abastecimento, recebido em substituição temporária o veiculo Logan BBZ- 5274. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
117417 | OPU | 2023-07-28 11:37:00 | 2023-07-28 12:11:08 | Posterior a la entrada en operación de la Unidad 10, fue verificado por el personal de Revisión & Ensayos, que el instrumento 96MF1 (ION 7700) se encontraba con medición discrepante de Potencia Activa con el Sistema SCADA. Providencias tomadas: Emitida SSA 202312526 (U); Avisados: Douglas - Despacho de Carga; Salinas - Pre Operación. 12:08h - Luego fue verificado que la medición referente al medidor ION-CCR y el Sistema SPI también se encuentra discrepante en la lectura horaria. | Falha nos Sistemas Digitais | CONTROLE LOCAL DA U10 |  |  | B010 | 1
117415 | OPU | 2023-07-28 11:40:00 | 2023-07-28 11:51:10 | Baja de la ATE 202306478 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Indicador digital de la posicion 38T3 sustituido por otro de misma funcionalidad. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A005 | 0
117418 | OPU | 2023-07-28 12:15:00 | 2023-07-28 12:41:53 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Eltón - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117426 | OPU | 2023-07-28 13:28:00 | 2023-07-28 15:31:28 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:51 - Unidad 07 13:52 - Unidad 08 14:18 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 13:28 - Unidad 12 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117425 | OPU | 2023-07-28 14:42:00 | 2023-07-28 16:59:01 | Solicitada a OM 2023192 para "Liberar y normalizar Interruptor 43TL3", referente ao PD 20230152 "Realizar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor". 14:44h - Autorizado Início das manobras; 14:46h - Dado Baixa do PD 20230152. Disjuntor 43TL3 permaneceu aberto devido problemas na Secc. 33TL3. Modificações/informações adicionais: Realizada a substituição dos TC's das três fases, ensaios juntamente com a SMME.DT. Obs.: Durante manobras de normalização a Seccionadora 33TL3 não fechou totalmente a fase "S". Providências tomadas: Solicitado apoio da manutenção; Efetuado abertura e novo fechamento da Secc. 33TL3 sem sucesso; Efetuada tentativa de fechamento local com acompanhamento da manutenção através de manivela sem sucesso; Emitida SSA 202312541 (U); Emitido PD 20230157; Avisados: Pré Operação - Lopez; SOTER - Ivan. Despacho de carga - Alisson | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 43TL3 DA SEMD |  |  | G057 | 1
117424 | OPU | 2023-07-28 15:16:00 | 2023-07-28 16:43:56 | Entrada de la ATE 202306757 "Verificar falha de medição de potência ativa total, potência ativa na fase A e corrente da fase A no instrumento 96MF1. Observación: Necesario reiniciar ION 7700 para verificación, desde disyuntor." Maniobras realizadas: 15:37 - Unidad en Manual en el CAG/CAT. 15:38 - Unidad selectado en convencional. 15:52 - Unidad selectado en SCADA. 15:54 - Unidad en Auto en el CAG/CAT. 16:42 : Paralizada la ATE 202306757 - Realizado reinicio del instrumento 96MF1 (ION 7700), sin suceso. Será realizado sustitución del medidor el dia 01/08/2023. Observación: Será necesario realizar carga manual de la energia generada por la unidad, en el sistema SPI, tomando lectura la medición de Energia Activa vía UNPI de la lista Tabular Analógico del SCADA. Despacho de Carga - Gonzalez. Avisado: SOTER - Ivan. | Trabalhos Urgentes | CONTROLE LOCAL DA U10 |  |  | B010 | 1
117434 | OPU | 2023-07-28 16:12:00 | 2023-07-28 16:16:22 | Baja de la ATE 202306477 para "Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1." Modificaciones/informaciones adicionales: Sustituido indicador digital que se encontraba con defecto. Dejado en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A002 | 0
117435 | OPU | 2023-07-28 16:12:00 | 2023-07-28 17:26:12 | Conferida a OM 2023196 para "Desconectar y Aislar T03/R03 y Vano 500kV", referente ao PD 20230157 "Solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre, la Seccionadora 33TL3 no cerró totalmente en la fase S". Início Isol.: 28/07/23 15:42h Térm. Norm.: 28/07/23 21:00h Despacho de carga - Alisson. | Desligamentos de Urgência | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 0
117436 | OPU | 2023-07-28 16:15:00 | 2023-07-28 16:52:39 | Solicitada a OM 2023196 para "Desconectar y Aislar T03/R03 y Vano 500kV", referente ao PD 20230157 "Solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre, la Seccionadora 33TL3 no cerró totalmente en la fase S". 16:19h - Autorizado início das manobras; 16:47h - Executadas manobras conforme OM 2023196, colocado C.S. e fechada Secc 94T03T, dando início ao PD 20230157. Despacho de carga - Alisson. | Desligamentos de Urgência | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 1
117439 | OPU | 2023-07-28 16:23:00 | 2023-07-28 16:57:49 | Para atender trabalhos do PD 20230157 "Solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre, la Seccionadora 33TL3 no cerró totalmente en la fase S, efetuadas as seguintes manobras: 16:23h - Aberto disjuntor 03T03, colocando transformador T03 em vazio; 16:23h - Fechados disjuntores 03T04 e 83LI4, colocando T04 em paralelo; 16:24h - Habilitado religamento automático para disjuntor 83LI4; 16:28h - Aberto disjuntor 44T34, desenergizando transformador T03. Despcho de carga - Alisson. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
117437 | OPU | 2023-07-28 16:34:00 | 2023-07-28 16:35:27 | Informado por Lovera - AT60Hz sobre la recarga de aceite de mancal guia inferior de las siguientes unidades: U16: 12 litros quedando con 301mm con 54°C; U17: 12 litros quedando con 301mm con 51°C. | Trabalhos Programados | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
117438 | OPU | 2023-07-28 16:49:00 | 2023-07-28 16:51:54 | Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno y devolvido el vehiculo Logan 4521 placa BBZ- 5274. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117441 | OPU | 2023-07-28 17:16:00 | 2023-07-28 17:21:54 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023191 referente al PD 20230137 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor." 17:00 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023191, dando baja al PD 20230137. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. 17:10 - Cerrado interruptor 06LI3. Despacho de Carga - Alisson. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 KV 06LI3 - GIS 60 HZ |  |  | D022 | 1
117442 | OPU | 2023-07-28 17:16:00 | 2023-07-28 17:18:13 | As inspeções da SEMD foram realizadas parcialmente devido a execução trabalhos de urgência. Obs.: Inspeções justificadas no GIO. | Informações Gerais | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
102624 | OPU | 2023-03-28 00:34:00 | 2023-03-28 08:09:47 | Fueron informadas las siguientes personas sobre la salida de la condición de alerta 1: Despacho de Carga - João; Bomberos - Dos Santos; Los demás responsables serán avisados en horario comercial. 08:00h - En este horario fueron informadas las siguientes personas: Kriger - SOTER; Geson - Pré-Operacion; Denison - Pós-Operacion; Galeano - Revision y Ensayos; Britos - Asesoria 50Hz; Roberson - Asesoria 60Hz; | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
102729 | OPU | 2023-03-28 07:47:00 | 2023-03-28 09:53:16 | Informado a Vazquez - Pré-Operacion acerca de las siguientes SSA's: ​​​​​​​SSA 202305139: "EM2: Desligada - Presenta el error K66.(Avisar)"; SSA 202305140: "UNITOP 0901: Pr. Evap. Muito Baixa y Posicao IGV Aberto 2" | Informações Gerais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
102699 | OPU | 2023-03-28 07:56:00 | 2023-03-28 08:04:49 | Entrada de la ATE 202302063 para "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1)." Obs.: necessário acompanhamento da ANDE Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 13 e 14 |  |  | G073 | 0
102704 | OPU | 2023-03-28 08:20:00 | 2023-03-28 08:24:33 | Reinicio de la ATE 202302059 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: - Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Será realizada colecta en la Unidad 11. Despacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
102705 | OPU | 2023-03-28 08:29:00 | 2023-03-28 08:30:42 | Reinicio de la ATE 202302061 "Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU)." Obs.: necessário acompanhamento da ANDE para calibração dos medidores M23A e M23B." Despacho de carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
102712 | OPU | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 08:45:30 | Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
102712 | OPU | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 08:45:30 | Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
102714 | OPU | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 09:20:30 | Reinicio de las ATE's: ATE 202302098: para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato.Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100: para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102714 | OPU | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 09:20:30 | Reinicio de las ATE's: ATE 202302098: para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato.Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100: para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102717 | OPU | 2023-03-28 08:57:00 | 2023-03-28 09:04:19 | Reinicio de la ATE 202302577 para "Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 |  |  | E013 | 0
102732 | OPU | 2023-03-28 09:00:00 | 2023-03-28 10:02:35 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
102734 | OPU | 2023-03-28 09:00:00 | 2023-03-28 10:11:06 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
102726 | OPU | 2023-03-28 09:28:00 | 2023-03-28 09:35:42 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3828 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,98m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,98m ; CV.13: 2,98m ; CV.14: 3,02m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,74m Vertida: 3.850,12m3/s Diferença de vazão: -341,47m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,31m Nível Jusante: 106,45m Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
102798 | OPU | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 14:01:18 | Conforme email recibido referente a falla de comunicación en los DFR, efectuado reset de los siguientes DFR, conforme IOC_12.001-00. 2S1; 2S1.1; 3S1.1; 3S2. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
102736 | OPU | 2023-03-28 10:09:00 | 2023-03-28 10:17:25 | Dentro de los trabajos de la ATE 202302098 fue realizado RESTART manual del SCADA. Despacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102741 | OPU | 2023-03-28 10:25:00 | 2023-03-28 10:29:11 | Paralizada la ATE 202302059 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: - Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Depsacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
102743 | OPU | 2023-03-28 10:29:00 | 2023-03-28 10:30:44 | Informados por Monteiro - Bomberos sobre ingreso de embarcacion en el reservatorio fuera del area de restriccion para apoyo a monitoreamiento de sedimentacion. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
102749 | OPU | 2023-03-28 10:33:00 | 2023-03-28 10:41:29 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302557, normalizada as informações das comportas 05 e 06 no SCADA, liberando a Calha Central para Operação. Despacho de carga - Torres | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
102753 | OPU | 2023-03-28 10:54:00 | 2023-03-28 10:56:59 | Reinicio de la ATE 202302576 para "Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built." Obs.: Prever indisponibilidades momentáneas en la comunicación. Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | INTERFACES DE COMUNICACAO E SUPERVISAO TX-RX/T5-R5 |  |  | G045 | 0
102773 | OPU | 2023-03-28 11:03:00 | 2023-03-28 17:29:01 | Informado por Isnardi/AT60Hz, que el elevador E-18 se encuentra parado en la elevación 115m. Providencias tomadas: Avisado: Evandro Barth - SMMA.DT, quien comunicó que verificarán el referido elevador. Emitida SSA 202305222; Posteriormente fuimos informados que el referido elevador ya se encuentra en condiciones normales. | Emergência | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 1
102761 | OPU | 2023-03-28 11:10:00 | 2023-03-28 14:25:56 | Solicitada OM para normalizacion del PD 20230049 para "Ejecutar reparo en las paredes de la canaleta que contiene la referida linea." 11:15h - Autorizada OM 2023055; 11:20h - Desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD 20230049; Observación: Informado por Despacho de Carga que Copel enviará un equipo para continuar con las demás maniobras. Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
102767 | OPU | 2023-03-28 11:13:00 | 2023-03-28 11:40:49 | Verificado que la Unidad 04 conmuto para MANUAL en CAG/CAT sin intervencion. Providencias tomadas: Avisado Despacho de Carga - Torres quien informó que no era posible pasar para AUTO; Emitida: SSA 202305172 Avisados: Vazquez - Pré-Operacion. Gustavo - SMME.DT responsable de ATE 202302098. | Falha nos Sistemas Digitais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102775 | OPU | 2023-03-28 11:37:00 | 2023-03-28 11:46:05 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3100 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,74m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,02m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,02m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.824,08m3/s Diferença de vazão: -1.026,04m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,31m Nível Jusante: 106,39m Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
102781 | OPU | 2023-03-28 11:46:00 | 2023-03-28 12:10:42 | Baixa da ATE 202302557 para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N05 e N06, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N05 e N06 conforme PIC 1A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arevalos | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N05/N06 CALHA CENTRAL VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
102785 | OPU | 2023-03-28 12:15:00 | 2023-03-28 12:43:39 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Jeferson - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Douglas e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
102802 | OPU | 2023-03-28 13:44:00 | 2023-03-28 17:57:29 | Solicitado pelo Despacho de Carga retomar as manobras de normalização, conforme OM 2023055, referente ao PD 20230049 para "Ejecutar reparo en las paredes de la canaleta que contiene la referida linea". 13:59h - Fechada a seccionadora 32TB2; 14:07h - Verifcado linha LI-69KV-FI-IPU energizada; 14:13h - Fechado disjuntor 52B2 no QA.02 energizando o TB-02 em vazio. Despacho de Carga - Douglas. | Manobras Operacionais | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
102807 | OPU | 2023-03-28 14:23:00 | 2023-03-28 18:05:22 | Por solicitud de Paulo Neis - GSS, conmutado la unidad para modo de control BASE en el CAG/CAT, sin aceptar comandos de variacion de potencia. Con este nuevo panorama de la unidad y por solicitud de SMME.DT. Alterada la SSA 202305172 para la UTR-504. Expedida SSA 202305196 para el TGC-04. Avisado: Pre-operación - Vazquez. Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
102859 | OPU | 2023-03-28 14:30:00 | 2023-03-28 17:56:42 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 36km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
102817 | OPU | 2023-03-28 15:09:00 | 2023-03-28 15:15:18 | Entrada de la ATE 202303002 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO. OBS.: Necessário remota em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT" Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 |  |  | A004 | 1
102826 | OPU | 2023-03-28 15:11:00 | 2023-03-28 18:00:56 | Dentro de la ATE 202303002 realizada las siguientes acciones: 15:10 - Seleccionado el modo de control del FIP-PCG-01 para IHM. 15:22 - Conmutada la unidad para AUTO en el CAG/CAT. 15:33 - Conmutada la unidad para MANUAL en el CAG/CAT. 15:33 - Seleccionado el modo de control de la unidad para CONVENCIONAL. 15:34 - Conmutada la UTR-504 para OUT. 15:41 - Conmutada la UTR-504 para IN. 15:43 - Seleccionado el modo de control de la unidad para SCADA. 15:44 - Conmutada la unidad para AUTO en el CAG/CAT. 15:44 - Seleccionado el modo de control del FIP-PCG-01 para SCADA. Observaciones: se mantendra acompañamiento del comportamiento de la unidad en el control AUTO del CAG/CAT. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
102834 | OPU | 2023-03-28 16:05:00 | 2023-03-28 16:25:37 | Verificado que la unidad conmuto automaticamente para MANUAL en el CAG/CAT. Informado al responsable de la ATE 202303002. Despacho de carga - Douglas. | Inspeções de Rotina | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
102830 | OPU | 2023-03-28 16:24:00 | 2023-03-28 18:10:01 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023063 referente al PD 20230052 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal de la Barra A1 de 66KV.". 16:28h - Confirmado retirado aterramiento local. 16:45h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230052. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Dejado en condiciones normales para la operación. Observación: ​​​​​​Durante maniobra de cierre de la seccionadora a2A02, verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias Tomadas: Entrado en contacto con el operador de campo, el cual nos aviso que salia humo de la bobina de bloqueo de la seccionadora, no siendo posible proseguir con las maniobras. Verificado en el tablero 4F1 disparo del interruptor 402F4(alimentación 125Vcc del grupo de seccionadoras) Entrado en contacto con SMMT.DT - Sergio, manifestándole la situación. Emitida SSA 202305221(U); En retorno con la sala de control de la SEMD, SMMT.DT - Sergio, informando que la bobina se encuentra quemada, siendo necesaria la sustitución de la misma; En consenso con SMMT.DT - Sergio, retirada la bobina de bloqueo dentro de la SSA 202305221, para posibilitar las maniobras de las demás seccionadoras; Cerrado el interruptor 402F4, prosiguiendo con las maniobras; 17:22h - Cierre del interruptor 02T06 energizando la barra A1 66KV. 17:22h - Cierre del interruptor 02L01 energizando la LT MD-IPU. 17:40h - Cierre del interruptor 42TB1 energizando TB-01. Avisados: Despacho de Carga - Douglas SOTER - Julio Pré-Operación - Geson. | Normalização de Equipamentos | BARRA A1 66 KV SEMD |  | SEMD_66 CUADRO 4F1 DISPARO INTERRUPTOR AUXILIAR NC ACTUAD S-4F1 RR21 28/03/2023 16:56:25 | G087 | 1
102844 | OPU | 2023-03-28 16:40:00 | 2023-03-28 18:07:19 | Verificado oscilações de grandezas elétricas no sistema Furnas, com posterior normalização. Informado pelo Despacho de Carga que houve desconexão de uma linha de 345KV em Itapeti, Nordeste de São Paulo. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 509,92kV / 526,58kV / 492,97kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,07Hz / 49,96Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.059,00MW / 3.052,81MW / 1.451,80MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.958,39MW / 3.008,61MW / 2.906,90MW Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 60Hz: 518,52kV / 520,89kV / 515,15kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,02Hz / 59,94Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.363,66MW / 6.355,06MW / 6.344,12MW Despacho de Carga - Benegas. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
102841 | OPU | 2023-03-28 16:58:00 | 2023-03-28 17:01:09 | Encerramento da ATE 202302553 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-6 e no indicador de posição da comporta N06, conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | COMPORTA N06 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
102843 | OPU | 2023-03-28 16:58:00 | 2023-03-28 17:03:22 | Encerramento da ATE 202302555 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-05, no indicador de posição da comporta N05. Conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: "Se realizó el mantenimiento preventivo anual conforme a la PIC. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | COMPORTA N05 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
102849 | OPU | 2023-03-28 17:00:00 | 2023-03-28 17:43:05 | Ocurrio el accionamiento de las siguientes alarmas con perdida de informacion de los puntos referentes a la UTR509-1, normalizando parcialmente unos minutos despues. Providencias tomadas: Existe SSA 202301448. Informado al responsable de la ATO 202302395, realizara unas verificaciones en el local. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 |  | 17:00:28 U09 EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO 3207.79A < LimInf6 RTN RET - 28/03/2023 17:00:42 17:00:28 U09 EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL -0.05V < LimInf6 RTN RET - 28/03/2023 17:00:42 17:00:28 U09 EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO -0.08V < LimInf6 RTN RET - 28/03/2023 17:00:42 17:00:28 U09 EXCITACION TENSION DE CAMPO 310.03V < LimInf5 RTN RET - 28/03/2023 17:00:42 17:00:28 U09 EXCITACION TENSION DE CAMPO 310.03V < LimInf6 RTN RET - 28/03/2023 17:00:42 17:00:29 U09 AUX_UNIDAD UMCC TENSION BARRA 461.56V < LimInf6 RTN RET - 28/03/2023 17:00:42 17:04:21 U09 EXCITACION CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AIRE 35.32C < LimInf6 RTN RET - 28/03/2023 17:04:31 U09 AUX_UNIDAD UMCC TENSION BARRA 461.56V < LimInf6 RTN 28/03/2023 17:00:29 U09 EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO 3207.79A < LimInf6 RTN 28/03/2023 17:00:28 U09 EXCITACION CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AIRE 35.32C < LimInf6 RTN 28/03/2023 17:04:21 U09 EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL -0.05V < LimInf6 RTN 28/03/2023 17:00:28 U09 EXCITACION POTENCIOMETRO MANUAL POSICION Primary source is not the active source R 28/03/2023 17:00:53 U09 EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO -0.08V < LimInf6 RTN 28/03/2023 17:00:28 U09 EXCITACION TENSION DE CAMPO 310.03V < LimInf5 RTN 28/03/2023 17:00:28 U09 EXCITACION TENSION DE CAMPO 310.03V < LimInf6 RTN 28/03/2023 17:00:28 | A009 | 1
102847 | OPU | 2023-03-28 17:15:00 | 2023-03-28 18:03:26 | Fuimos informados por el responsable de la ATE 202303002 (MEL4) que los pulsos referente a la UTR de la unidad estan funcionando correctamente. y que sera necesario el apoyo de MEL2 para mediciones en el TGC-04. Las documentaciones para los demas ensayos seran gestionadas mañana en el horario comercial. En consenso con el despacho de carga, conmutada la unidad para convencional, a fin de realizar pruebas de comandos en el carga/frecuencia, con suceso. Despacho de carga - Benegas. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
102865 | OPU | 2023-03-28 17:35:00 | 2023-03-28 18:05:15 | Paralisação da ATE 202303002 para "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO. OBS.: Necessário remota em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 |  |  | A004 | 1
102869 | OPU | 2023-03-28 17:35:00 | 2023-03-28 18:20:29 | Paralizada la AT 202302063 "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1)." Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINHAS 13 e 14 |  |  | G073 | 1
102860 | OPU | 2023-03-28 17:39:00 | 2023-03-28 17:59:01 | Paralisação da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
102860 | OPU | 2023-03-28 17:39:00 | 2023-03-28 17:59:01 | Paralisação da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
102864 | OPU | 2023-03-28 17:39:00 | 2023-03-28 18:02:13 | Paralisação da ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102864 | OPU | 2023-03-28 17:39:00 | 2023-03-28 18:02:13 | Paralisação da ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102862 | OPU | 2023-03-28 17:40:00 | 2023-03-28 18:00:46 | Paralisação da ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
102871 | OPU | 2023-03-28 17:53:00 | 2023-03-28 18:26:47 | Passada UTR 509-1 para OUT, atendendo os trabalhos da ATO 202302395 "Verificar e solucionar motivo pelo o qual os trandutores MCR-PT100/I/DC encontram-se com o LEDs "sensor line" acesos. Ver anexos SSA." | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 |  |  | A009 | 1
102861 | OPU | 2023-03-28 17:56:00 | 2023-03-28 18:06:16 | Dentro de la AT 202302584, el Sr Otavio - SMME.DT, libero la consola de IHM para Operación. El mismo informa esta en funcionamiento los dos monitores. Observación: La notebook propia del proyecto "Sust. de GTW" sigue funcionando como IHM retarguardia. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
102867 | OPU | 2023-03-28 18:00:00 | 2023-03-28 18:20:12 | Baja de la AT 202302061 "Calibração periódica dos medidores de energia M23A e M23B (LI 66KV MD ACY); Calibração periódica dos medidores de energia M22A e M22B (LI 66KV MD IPU)." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 66 kV |  |  | G076 | 0
102878 | OPU | 2023-03-28 18:15:00 | 2023-03-28 18:53:55 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico- 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Alan, Gonzalez e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Noguera (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
102876 | OPU | 2023-03-28 18:39:00 | 2023-03-28 19:20:21 | Solicitado por el responsable de la ATO 202302395, pasar UTR 509-1 para IN. Observación: verificado normalización de los puntos analógicos referente a la U09. | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 |  |  | A009 | 1
102880 | OPU | 2023-03-28 18:50:00 | 2023-03-28 18:56:32 | Informado por Gilson Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
102918 | OPU | 2023-03-28 21:22:00 | 2023-03-28 22:41:44 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
102911 | OPU | 2023-03-28 22:03:00 | 2023-03-28 22:03:41 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 33km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
102917 | OPU | 2023-03-28 22:40:00 | 2023-03-28 22:41:14 | Informado por Gilson/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
102927 | OPU | 2023-03-28 23:17:00 | 2023-03-28 23:32:29 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:27 - Acionado comando de parada da unidade. 23:35 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
102937 | OPU | 2023-03-29 00:06:00 | 2023-03-29 00:45:47 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3138 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,02m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,02m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,24m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,22m ; CV.14: 2,26m Vertida: 3158 m³/s Diferencia de caudal: 337 m³/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 106,37m Despacho de carga - Casafú | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
102945 | OPU | 2023-03-29 00:15:00 | 2023-03-29 00:56:42 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI). Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
102951 | OPU | 2023-03-29 00:20:00 | 2023-03-29 01:26:46 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:31h - Accionado comando de parada de la unidad. 00:37h - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.17: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafú. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
102948 | OPU | 2023-03-29 00:40:00 | 2023-03-29 01:12:22 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.561,71MW para FURNAS y 2.707,31MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.038,08MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U04 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DE LA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDAD GENERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 29/03/2023 12:00:00] E032 - LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,28m Jusante: 106,19m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 2,24m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U10, U11, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
102954 | OPU | 2023-03-29 01:09:00 | 2023-03-29 01:31:13 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3800 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,24m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,26m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,26m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,72m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,78m Vertida: 3.874,44m3/s. Diferencia de caudal: 716,96m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 106,09m Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
102988 | OPU | 2023-03-29 05:10:00 | 2023-03-29 05:12:12 | A pedido de AT-50 y AT-60 interconectados los cuadros, QF-01 vía fuente QP-01 "ATO 202302562" y QF-02 vía fuente del QP-03 "ATO 202302568". | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
102993 | OPU | 2023-03-29 05:36:00 | 2023-03-29 05:36:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
103000 | OPU | 2023-03-29 06:15:00 | 2023-03-29 06:49:35 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luiz Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arevalos e Douglas Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110605 | OPU | 2023-05-25 08:24:00 | 2023-05-26 07:15:31 | Reinício da ATE 202303880 "Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/05/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX". Observação: A UTR deverá ficar OUT de 3 a 4 horas uma vez iniciado o trabalho, a coordenar com a OP.DT. 08:31h * - Comutado a UTR621 para OUT. 11:28h - Comutado a UTR621 para IN. Despacho de Carga - De Franceschi. * Durante período offline da UTR, os vão do TA-02, da LI IPU 60Hz FI2 e o Acoplamento de Barras foram operados em CONVENCIONAL por critério do Turno (OPUO.DT). | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 |  |  | D045 | 0
110740 | OPU | 2023-05-25 18:36:00 | 2023-05-26 00:25:41 | Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230088: LINEA 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". ATEIE 20230097: LINEA 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". Obs.: Habilitada reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110722 | OPU | 2023-05-25 18:40:00 | 2023-05-26 00:15:56 | Fomos informados por Gillyan - Operador NOC, sobre a necessidade de atualização no sistema SES. Previsto 30 minutos de indisponibilidade. 18:45 Informados pelo Sr. Gillyan que o processo de atualização havia terminado. 18:47 Fomos informados pelo despacho de carga - Alan que alguns documentos como ATEIE´s apresentaram comportamento anormal. 18:50 Entrado em contato com o Sr. Gillyan informado sobre o problema e o mesmo informou que iram atender amanha pela manhã. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
110743 | OPU | 2023-05-26 00:15:00 | 2023-05-26 02:12:34 | 1° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Villalba y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110744 | OPU | 2023-05-26 00:30:00 | 2023-05-26 00:55:39 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.347,68MW para FURNAS y 1.454,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09. Generación del sector 60Hz con 3.871,45MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. Unidad U12 parada para mantenimiento preventivo. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230099(U) [25/05/2023 10:45:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado. PD 20230096(P) [19/05/2023 08:00:00 às 29/05/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023027 (FURNAS) [25/05/2023 10:40:00 às 26/05/2023 17:00:00] E009 - LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-MD-FI1 - LEX AI 2023026 (ANDE) [19/05/2023 07:30:00 às 29/05/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,75m Jusante: 99,08m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: IHM 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U10, U15, U14, U13, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110745 | OPU | 2023-05-26 00:32:00 | 2023-05-26 03:50:49 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:44 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:52 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Sistema 01 selectado como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
110749 | OPU | 2023-05-26 00:42:00 | 2023-05-26 01:06:17 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:52 - Acionado comando de parada da unidade. 01:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafú. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
110755 | OPU | 2023-05-26 02:05:00 | 2023-05-26 02:39:40 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110765 | OPU | 2023-05-26 06:15:00 | 2023-05-26 06:45:48 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Escobar - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Duré. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110768 | OPU | 2023-05-26 07:38:00 | 2023-05-26 08:31:57 | Fue informado a Pré-Operación - Edevaldo acerca de la condición operativa de la unidad 18 para la programacion de los trabajos de la ATO 202304159. | Informações Gerais | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18)/CX VALV DIREC (CVD-18) |  |  | B018 | 0
110770 | OPU | 2023-05-26 07:43:00 | 2023-05-26 09:23:00 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:30 - Unidades 07 y 08; 08:35 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:43 - Unidades 16 y 17; 07:57 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110774 | OPU | 2023-05-26 07:49:00 | 2023-05-26 08:10:09 | Entrada de la ATE 202304560 para "Verificar e corrigir o motivo pelo qual ocorre discrepância entre valores de corrente elétrica indicados nos amperímetros e relés de proteção, referentes aos disjuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 e 52-D4. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 1
110775 | OPU | 2023-05-26 07:52:00 | 2023-05-26 08:14:33 | Entrada de la ATO 202304159 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 06 U18 RESINV" Obs.: 1)Necesario acceso al housing del generador 2)Necesario máquina parada, con liberación inmediata 3)Necesario acceso al QCI-18 4)Cumplir APR/NR-10" | Trabalhos Programados | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18)/CX VALV DIREC (CVD-18) |  |  | B018 | 0
110773 | OPU | 2023-05-26 07:59:00 | 2023-05-26 08:02:45 | Entrada de la ATE 202303469 para "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro." Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
110787 | OPU | 2023-05-26 08:23:00 | 2023-05-26 09:20:39 | Reinício da ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P". Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
110778 | OPU | 2023-05-26 08:24:00 | 2023-05-26 08:34:16 | Início dos seguintes documentos: ATEIE 20230100: Linha interligação 220kV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230105: Linha interligação 220kV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." 08:26h - Desconectado religamento automático das linhas LI-220KV-MD-IRY e LI-220KV-MD-PIH. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
110782 | OPU | 2023-05-26 08:45:00 | 2023-05-26 08:49:06 | Prorrogada la ATE 202303469 para "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro." Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
110783 | OPU | 2023-05-26 09:00:00 | 2023-05-26 09:12:19 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD. Está acionado alarme de pressão baixa nos pneus, informado Luciano - MDAU. Autonomia: 40 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
110785 | OPU | 2023-05-26 09:07:00 | 2023-05-26 09:12:09 | Paralizada la ATE 202303469 para "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro." Despacho de Carga - Duré. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
110788 | OPU | 2023-05-26 09:35:00 | 2023-05-26 09:38:14 | Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en el oscilógrafo DFR 0506 y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
110792 | OPU | 2023-05-26 11:25:00 | 2023-05-26 11:26:38 | Fue informado por Flavio - Transporte MI que el vehiculo del turno será retirado en el periodo de la tarde para su control semanal. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
110794 | OPU | 2023-05-26 11:31:00 | 2023-05-26 11:41:33 | Reinicio de las siguientes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"." ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
110797 | OPU | 2023-05-26 12:15:00 | 2023-05-26 12:57:57 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Felipe - 9735 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Douglas e González Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110798 | OPU | 2023-05-26 12:45:00 | 2023-05-26 13:55:28 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 13:21 - Unidades 07 e 08; 13:53 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 13:45 - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
110802 | OPU | 2023-05-26 12:50:00 | 2023-05-26 13:03:17 | Enviado o veículo do turno da CCR ao setor de transporte para inspeção e abastecimento. Recibido em substituição o Logan de placa BBY-8691. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
110803 | OPU | 2023-05-26 13:07:00 | 2023-05-26 14:17:08 | Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023109 referente al PD 20230099 para "Verificar e Solucionar Borne Neutro do DCP da Fase T Totalmente Queimado". 13:09h - Autorizado el inicio de maniobras de normalización; 13:29h - Retirados cartones de seguridad y desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023109 dando baja al PD 20230099; 13:35h - Cerrado interruptor 84LI1 energizando la línea; 13:39h - Verificada línea en carga. Avisado Julio - SOTER. Despacho de Carga - González. | Desligamentos de Urgência | LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 |  |  | E009 | 1
110810 | OPU | 2023-05-26 14:11:00 | 2023-05-26 14:32:13 | Entrada da ATE 202304754 para "Substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LT-IPU-50Hz-MD3-LLP-03 - GIS |  |  | E005 | 1
110820 | OPU | 2023-05-26 14:17:00 | 2023-05-26 15:35:00 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 14:18 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:21 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 14:24 - Unidade em carga. 14:34 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
110815 | OPU | 2023-05-26 14:19:00 | 2023-05-26 14:35:51 | Recebido do setor de transporte o veículo do turno após abastecimento e inspeção. Devolvido o veiculo Logan de placa BBY-8691. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
110818 | OPU | 2023-05-26 14:20:00 | 2023-05-26 15:09:35 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 14:22 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:30 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. Observação: O disjuntor 06U18 não aceitou comando de fechamento via SCADA. Providências tomadas: Realizado um comando de fechamento na seccionadora a6U18 em convencional, no painel GUS 18; Realizada uma nova tentativa de fechamento do disjuntor 06U18 via SCADA, com sucesso; Emitida SSA 202308774. 14:33 - Unidade em carga. Observação: Durante tomada de carga acionou de forma intermitente o alarme em anexo. 14:42 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  | U18 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-18 SX1 26/05/2023 14:35:18 U18 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-18 SX1 RTN 26/05/2023 14:35:18 | B018 | 0
110817 | OPU | 2023-05-26 14:30:00 | 2023-05-26 14:38:31 | Reinicio de la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
110833 | OPU | 2023-05-26 15:17:00 | 2023-05-26 16:18:03 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
110821 | OPU | 2023-05-26 15:26:00 | 2023-05-26 15:43:53 | Verificado en el SCC el accionamiento de la larma en anexo con posterior rearme. Realizada inspección en el panel sin encontrar anormalidades; Existe SSA 202304510. | Alarmes | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS |  | SEMD_500 BARRAS PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO NC ACTUAD 2R11 Central 26/05/2023 15:26:50 SEMD_500 BARRAS PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO NC REARM 2R11 Central RTN 26/05/2023 15:27:44 | M066 | 0
110825 | OPU | 2023-05-26 15:47:00 | 2023-05-26 15:51:59 | Encerrada a ATE 202304560 para "Verificar e corrigir o motivo pelo qual ocorre discrepância entre valores de corrente elétrica indicados nos amperímetros e relés de proteção, referentes aos disjuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 e 52-D4". Modificações/informações adicionais: Modificados parámetros del TC primario y secundario, cuadro dejado en condiciones normales de operacion. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO 13,8 KV QP-04 |  |  | K013 | 1
110828 | OPU | 2023-05-26 15:56:00 | 2023-05-26 16:04:58 | Encerrada a ATO 202304290 para " Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro KCC-02 e transformadores associados, verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 1A". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE ILUMINACAO EL. 133 - 60 HZ - EIXO CD |  |  | K041 | 0
110827 | OPU | 2023-05-26 15:57:00 | 2023-05-26 16:01:12 | Encerrada a ATO 202304159 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 06 U18 RESINV"". Modificações/informações adicionais: Substituída módulo endereçador do detector térmico do campo 6. | Trabalhos Programados | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18)/CX VALV DIREC (CVD-18) |  |  | B018 | 0
110829 | OPU | 2023-05-26 16:08:00 | 2023-05-26 17:40:23 | Encerrada a ATE 202304754 para "Substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação". Modificações/informações adicionais: Substituído o transdutor Y2-L3 por outro de mesmas características. Despacho de Carga - Douglas. Obs.: Depois de encerrada a ATE 202304754 voltou a acionar o alarme de forma intermitente. Providências tomadas: Informado responsável da AT SMME.DT - Tartas, do acionamento do alarme. Conforme o mesmo, será verificada possível falha no SCADA, em conjunto com a MEL4 na segunda-feira 29/05/2023. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LT-IPU-50Hz-MD3-LLP-03 - GIS |  | UTR UTR 521 COMM M2 UPD600 L3 NC ANOR 26/05/2023 16:38:19 UTR UTR 521 COMM M2 UPD600 L3 NC ANOR 26/05/2023 16:26:38 UTR UTR 521 COMM M2 UPD600 L3 NC NORMAL RTN 26/05/2023 16:38:20 UTR UTR 521 COMM M2 UPD600 L3 NC NORMAL RTN 26/05/2023 16:26:38 | E005 | 1
110846 | OPU | 2023-05-26 16:32:00 | 2023-05-26 16:59:50 | Paralizada la ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
110844 | OPU | 2023-05-26 16:52:00 | 2023-05-26 16:56:39 | Encerrada a ATO 202304416 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD01". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 1
110844 | OPU | 2023-05-26 16:52:00 | 2023-05-26 16:56:39 | Encerrada a ATO 202304416 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD01". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 1
110845 | OPU | 2023-05-26 16:52:00 | 2023-05-26 16:59:28 | Encerrada a ATO 202304423 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 1
110845 | OPU | 2023-05-26 16:52:00 | 2023-05-26 16:59:28 | Encerrada a ATO 202304423 para "Realizar manutenção preventiva 3M no gerador do grupo gerador diesel de emergência GD02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 1
110850 | OPU | 2023-05-26 17:18:00 | 2023-05-26 17:22:37 | Paralizada la ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
110852 | OPU | 2023-05-26 17:19:00 | 2023-05-26 17:27:34 | Paralisação das seguintes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Canaleta Esquerda disponível, comportas CV.09 e CV.10 isoladas. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
110856 | OPU | 2023-05-26 18:15:00 | 2023-05-26 19:21:05 | 4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9309 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Werdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110857 | OPU | 2023-05-26 18:24:00 | 2023-05-26 18:52:14 | Verificado en este horario, corriente superior a 897A en los reguladores R03, R05 y R0X impidiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110858 | OPU | 2023-05-26 18:44:00 | 2023-05-26 18:54:03 | Informado por el despacho de carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230100: LINEA 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". ATEIE 20230105: LINEA 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI". Obs.: Habilitada reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
110873 | OPU | 2023-05-26 19:00:00 | 2023-05-26 22:05:33 | Informado por Paula/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 20:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110859 | OPU | 2023-05-26 19:01:00 | 2023-05-26 19:01:54 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
110865 | OPU | 2023-05-26 19:42:00 | 2023-05-26 19:45:52 | Verificado en este horario, corriente inferior a 897A en los reguladores R03, R05 y R0X permitiendo maniobra de TAP conforme IOPI020-29. Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
110867 | OPU | 2023-05-26 20:31:00 | 2023-05-26 20:49:24 | Dentro de los trabajos de la ATO 202300239, fue energizado por primera vez el cuadro QDS-5 a través del interruptor 721.A40 del QDCC-1. | Manobras Operacionais | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 |  |  | L021 | 0
110870 | OPU | 2023-05-26 21:11:00 | 2023-05-26 21:14:25 | Dentro de los trabajos de la ATO 202300239, fue energizado por primera vez el cuadro QDS-6 a través del interruptor 722.B40 del QDCC-2. | Manobras Operacionais | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-6 |  |  | L021 | 0
110874 | OPU | 2023-05-26 22:05:00 | 2023-05-26 22:06:02 | Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
110882 | OPU | 2023-05-26 22:47:00 | 2023-05-26 23:10:41 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:58 - Acionado comando de parada da unidade. 23:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.13: Selecionada bomba 2 como principal; KH.27: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
110883 | OPU | 2023-05-26 23:07:00 | 2023-05-26 23:42:43 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:17 - Acionado comando de parada da unidade. 23:26 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
114248 | OPU | 2023-06-28 07:00:00 | 2023-06-28 09:20:59 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:04 - Unidad 07; 09:00 - Unidad 09; Unidades 60Hz: 07:38 - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114272 | OPU | 2023-06-28 08:08:00 | 2023-06-28 10:18:55 | Entrada de la ATE 202305205 "Verificar problema de comunicación del medidor de energía M75A en conjunto con equipo de trabajo de la SMME. obs.: Este servicio implica en la ruptura de lacres, realizar convocación de la interconectada Furnas para acompañar o liberar el servicio". Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU |  |  | K010 | 0
114243 | OPU | 2023-06-28 08:13:00 | 2023-06-28 10:41:53 | Realizado ensayo de carga de los Generadores Diesel GD-01 y GD-02, conforme AT 202305676 y AT 202305677 08:13h, partida del generador diésel GD-02; 08:18h, energizada la barra del panel CS-01 vía interruptor 52.B; 08:25h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentada vía generador diésel GD-02; 09:26h, partida del generador diésel GD-01; 09:26h, sincronizado los generadores diésel a través del interruptor 52.A del cuadro CS-01; 09:29h, abierto interruptor 52.B del panel CS-01 colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 09:37h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-02; 10:26h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentado vía transformador TD-01 y colocando el generador diésel GD-01 en vacío; 10:39h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-01. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
114249 | OPU | 2023-06-28 08:13:00 | 2023-06-28 09:27:43 | Entrada de la ATO 202305780 "Verificar motivo por el cual el motor del resorte no carga el mismo despues del comando de cierre del interruptor. El indicador de resorte cargado queda en posicion intermediaria". | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-03 |  |  | K012 | 1
114256 | OPU | 2023-06-28 08:40:00 | 2023-06-28 08:49:39 | Inicio das seguintes ATEIE`s: 08:44hs - ATEIE 20230174 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". 08:44hs - ATEIE 20230163 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". 08:44hs - ATEIE 20230154 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". 08:44hs - ATEIE 20230181 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Obs: Desabilitado religamento automático de todas as linhas com ATEIE. No momento de desabilitar o religamento automático da linha LI-MD-VHA1, não ocorreu o acionamento do alarme de religamento desabilitado, sendo a unica sinalização no SCC na tela PROTVH1. Existe SSA 202310425. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
114259 | OPU | 2023-06-28 09:10:00 | 2023-06-28 09:24:07 | Entrada da ATE 202304934 para "Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Verificar y solucionar puntos inválidos en la pantalla del SCC para lo cual será necesario descargar una configuración al IED, durante el proceso pueden ocurrir reinicios del equipo. Además Sustituir marquillas y plaquetas de identificación. Obs: Necesario aislar las protecciones de respaldo en ambos extremos de línea." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADRO 2RAL16 PROTECAO ALTERNADA |  |  | E116 | 1
114264 | OPU | 2023-06-28 09:25:00 | 2023-06-28 09:54:17 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114260 | OPU | 2023-06-28 09:27:00 | 2023-06-28 09:28:02 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
114262 | OPU | 2023-06-28 09:27:00 | 2023-06-28 09:32:37 | Entrada da ATE 202305662 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 500kV SEMD-SEVH VHA1] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de verificación de puntos con error de telemetría. Ref.: AT(MEL1): 202304934. Obs.: Prever posible pérdida de comunicación con la RTU11 (VHA1). Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 |  |  | E016 | 1
114273 | OPU | 2023-06-28 09:43:00 | 2023-06-28 10:42:30 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 09:45 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:47 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 09:50 - Unidad en carga. 09:59 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
114270 | OPU | 2023-06-28 09:50:00 | 2023-06-28 10:16:54 | Dentro de la ATE 202305328, realizada las siguientes acciones: 09:50 - Conmutado el control de la unidad para MANUAL en el CAG/CAT y Convencional. 10:15 - Conmutado el control de la unidad para SCADA y AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
114269 | OPU | 2023-06-28 10:03:00 | 2023-06-28 11:13:26 | Fuimos informados por Asesoria 50 Hz que dentro de los ensayos en carga, el generador diesel queda indisponible; Emitida SSA 202310593 y AT 202305799. | Manobras Operacionais | MOTOR DIESEL-GD02 |  |  | J006 | 1
114275 | OPU | 2023-06-28 10:30:00 | 2023-06-28 10:46:48 | Fuimos informados por Berg - AT60Hz, que fue realizada inspección en el referido UNITOP sin encontrar anormalidades, quedando el mismo disponible. | Informações Gerais | CENTRAL FRIGORIGENA ZCH-1101 60 HZ - CASA DE MAQUINAS |  |  | P042 | 0
114278 | OPU | 2023-06-28 10:40:00 | 2023-06-28 11:16:30 | Entrada de la AT 202305799 para "Verificar /solucionar motivo por el cual interruptor 252A(Entrada fuente GD-02), no acepta comando de apertura, indisponibilizando el GD-02. Cumprir com NR-10/IS." Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Urgentes | QUADRO QU-02 |  |  | J006 | 1
114280 | OPU | 2023-06-28 11:20:00 | 2023-06-28 11:45:02 | Fuimos informados por Asesoria 50 Hz que en este horario, el Generador diesel de emergencia queda disponible. | Normalização de Equipamentos | MOTOR DIESEL-GD02 |  |  | J006 | 1
114282 | OPU | 2023-06-28 11:59:00 | 2023-06-28 12:04:45 | Informado por el operador la no realización de la inspección en el área de sistema de resfriamiento de la unidad 18A, en la elevación 92,40m, debido a aislamiento para pintura del piso. Debido al historico de gases en el TU-18A y la falta de supervision de alarmas de detección de gases en el trafo, por consenso en el turno no fue realizada inspección en el SMT-18A. Obs.: Inspección justificada en el GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
114285 | OPU | 2023-06-28 12:15:00 | 2023-06-28 12:46:35 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114286 | OPU | 2023-06-28 13:02:00 | 2023-06-28 13:15:29 | Luego de la conclusión de los ensayos en carga de los generadores diésel GD.01 y GD.02, dentro las ATO 202305376 y ATO 202305677, realizada transferencia del servicio auxiliar de la SEMD, normalizando vía fuente del QP-01. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
114287 | OPU | 2023-06-28 13:37:00 | 2023-06-28 14:14:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:47 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 13:37 - Unidade 14 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114290 | OPU | 2023-06-28 14:18:00 | 2023-06-28 15:09:38 | Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en lo oscilógrafo listado y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR 09/9A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
114289 | OPU | 2023-06-28 14:23:00 | 2023-06-28 15:08:53 | Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 44L22 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 28/06/2023 12:00:00 28/06/2023 13:00:00 Providencias tomadas: Verificado que existe pérdida de aire comprimido en la conexión de la válvula de entrada del manómetro de baja presión; Existe SSA 202308802. | ASGO | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 |  |  | G011 | 0
114292 | OPU | 2023-06-28 15:20:00 | 2023-06-28 15:30:46 | Baja de la ATO 202305645 para "Verificar motivo por el cual ocurrio el accionamiento de las alarmas "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" y "T0X/R0X F06 CONEXION FALLA" con posterior rearme despues de 2min". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada inspeção e não foram encontradas anormalidades. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Trabalhos Programados | CONTROLE AUTOTRANSF TX / TRANSF REGULADOR RX |  |  | G045 | 0
114293 | OPU | 2023-06-28 15:31:00 | 2023-06-28 15:31:29 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114294 | OPU | 2023-06-28 15:48:00 | 2023-06-28 16:01:53 | Verificado acionamento do seguinte alarme, sem rearme: "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" Providências tomadas: Efetuada inspeção no TAC correspondente, não encontrando nenhuma anormalidade aparente; Emitida SSA 202310625 (U); Avisado: Salinas - Pré Operação. | Alarmes | PAINEL DOS SERVICOS AUXILIARES 60 HZ - ASP - CCR |  |  | T022 | 1
114296 | OPU | 2023-06-28 16:09:00 | 2023-06-28 16:19:25 | Paralisada a ATE 202305205 para "Verificar problema de comunicación del medidor de energía M75A en conjunto con equipo de trabajo de la SMME. Obs.: Este servicio implica en la ruptura de lacres, realizar convocación de la interconectada Furnas para acompañar o liberar el servicio." Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU |  |  | K010 | 0
114297 | OPU | 2023-06-28 16:32:00 | 2023-06-28 16:37:08 | Entrada da ATO 202305831 para "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" no ASP-02 (band. 01). Efetuada inspeção no TAC correspondente, não verificando nenhuma anormalidade aparente." | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TERMINAIS E DISPOS AUX 60 HZ - TAC - CCR |  |  | T023 | 1
114298 | OPU | 2023-06-28 16:43:00 | 2023-06-28 16:45:54 | Baja de la ATE 202304934 para "Verificar y solucionar puntos inválidos en la pantalla del SCC para lo cual será necesario descargar una configuración al IED, durante el proceso pueden ocurrir reinicios del equipo. Además Sustituir marquillas y plaquetas de identificación". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-VHA1 2RAL16 - SEMD |  |  | E116 | 1
114310 | OPU | 2023-06-28 16:49:00 | 2023-06-28 18:07:27 | Baixa da ATO 202305676 para "Efectuar actividades de complemento a la SSP 20233432/20232146. Obs.: Necesario colocación en carga de los GD-01/GD-02 en conjunto con OPUO.DT" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | MOTOR DIESEL-GD02 |  |  | J006 | 0
114311 | OPU | 2023-06-28 16:49:00 | 2023-06-28 18:08:34 | Baixa da ATO 202305677 para "Efectuar actividades de complemento a la SSP 20233428/20232142. Obs.: Necesario colocación en carga de los GD-01/GD-02 en conjunto con OPUO.DT". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | MOTOR DIESEL-GD01 |  |  | J005 | 0
114304 | OPU | 2023-06-28 16:53:00 | 2023-06-28 17:13:58 | Entrada de la ATE 202305646 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de sustitución de marquillas y plaquetas de identificación. Necesario aislar los disparos de las protecciones primarias en ambos extremos de la línea". Obs.: 17:09h - Paralizada dicha autorización de tabajo. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-VHA1 2RPL16 - SEMD |  |  | E116 | 0
114313 | OPU | 2023-06-28 17:09:00 | 2023-06-28 18:17:57 | Paralizada la ATE 202305662 para "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de verificación de puntos con error de telemetría. Ref.: AT(MEL1): 202304934. Obs.: Prever posible pérdida de comunicación con la RTU11 (VHA1)". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 |  |  | E016 | 1
114308 | OPU | 2023-06-28 17:16:00 | 2023-06-28 17:37:55 | Baixa da ATO 202305780 para "Verificar motivo por el cual el motor del resorte no carga el mismo despues del comando de cierre del interruptor. El indicador de resorte cargado queda en posicion intermediaria." Modificações/informações adicionais: Realizada limpeza e lubrificação do disjuntor normalizando o sistema de carregamento de mola. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-07/QP-03 |  |  | K012 | 0
114307 | OPU | 2023-06-28 17:28:00 | 2023-06-28 17:32:49 | Encerrada la ATO 202305338 para "Verificar e solucionar transdutor "MCR-PT100/I/DC" com led "SENSOR LINE" aceso." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Verficado transductor con falla, realizado el cambio de transductor. Verificada correcto funcionamiento del transductor (concordancia de valores de lectura de valores de temperatura en el SCADA y en el panel KT). | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 |  |  | A005 | 0
114315 | OPU | 2023-06-28 18:15:00 | 2023-06-28 18:48:50 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Victor (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114316 | OPU | 2023-06-28 19:14:00 | 2023-06-28 19:43:16 | Acionaram os alarmes em anexo, com rearme. Providências tomadas: Existe SSA 202310270. | Alarmes | CONTROLE LOCAL DA U18A |  | U18A SUPERV/CONTR NOVA FALHA NIVEL 1 SDSC NC ATUADO UAC18A 28/06/2023 19:14:00 U18A SUPERV/CONTR NOVA FALHA NIVEL 1 SDSC NC REARM UAC18A RTN 28/06/2023 19:19:00 U18A SUPERV/CONTR NOVA FALHA UAC2 RACK CE2000 NC ATUADO 28/06/2023 19:14:00 U18A SUPERV/CONTR NOVA FALHA UAC2 RACK CE2000 NC REARM RTN 28/06/2023 19:14:15 U18A SUPERV/CONTR UAC2 RACK CE2000 NC FALHA 28/06/2023 19:14:00 U18A SUPERV/CONTR UAC2 RACK CE2000 NC REARM RTN 28/06/2023 19:14:15 U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC NAO UPS18A RTN 28/06/2023 19:14:13 U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC SIM UPS18A 28/06/2023 19:14:09 | B020 | 0
114319 | OPU | 2023-06-28 19:41:00 | 2023-06-28 22:26:00 | Término das seguintes ATEIE`s: ATEIE 20230174 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230163 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230154 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230181 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Verificado que após realizar comando de habilitar religamento automático da VHA1 apareceu a mensagem "Command not activat, on remote side" não concluindo o comando. Providências tomadas: Comutado seleção de controle de SCC para IMH e de IHM para SCC e posteriormente repetido o comando para habilitar o religamento, com sucesso; Emitida a SSA 202310653; Observação: Habilitado religamento automático das linhas. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
114320 | OPU | 2023-06-28 21:20:00 | 2023-06-28 21:21:23 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114321 | OPU | 2023-06-28 22:24:00 | 2023-06-28 22:24:39 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 56 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114330 | OPU | 2023-06-29 00:15:00 | 2023-06-29 00:44:52 | 1° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Noélia - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas e Alan Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114327 | OPU | 2023-06-29 00:36:00 | 2023-06-29 00:38:18 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.798,03MW para FURNAS e 1.588,89MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07. Geração do setor 60Hz com 4.498,54MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U14 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDADE GERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,09m Jusante: 102,15m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U16, U17, U18, U15, U12, U18A, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114333 | OPU | 2023-06-29 01:14:00 | 2023-06-29 01:39:06 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:25 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:33 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.9A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
114338 | OPU | 2023-06-29 03:00:00 | 2023-06-29 03:31:33 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114334 | OPU | 2023-06-29 05:15:00 | 2023-06-29 06:16:14 | A pedido de AT-50Hz, después del término de los trabajos de las ATO 202305676 y ATO 202305677, desinterconectados los tableros QF-01, QI-01, QI-02, QI-03, QG-05, QM-02, quedando alimentados por sus respectivas fuentes principales, conforme IOC_06.013-07. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
114336 | OPU | 2023-06-29 05:20:00 | 2023-06-29 06:15:27 | A pedido de AT-50Hz para atender los trabajos de la AT 202304630 interconectados los tableros QP-01 y QP-02, vía transformador TD-02 , conforme IOC_06.013-07. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
114341 | OPU | 2023-06-29 05:36:00 | 2023-06-29 06:08:24 | Após manobras de interligação dos quadros QP.01 e QP.02, verificou que o elevador E13 ficou travado, sem pessoas em seu interior, na elevação 135m. Providências tomadas: Já existe SSA 202310219; Será avisado SMMA.DT no horário comercial. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 1
114344 | OPU | 2023-06-29 06:15:00 | 2023-06-29 06:53:18 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Audení - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Arévalos, Bruno y Casafú. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Dos Santos (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114345 | OPU | 2023-06-29 06:58:00 | 2023-06-29 07:06:31 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
120130 | OPU | 2023-08-28 06:15:00 | 2023-08-28 08:20:12 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Rodriguez - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120134 | OPU | 2023-08-28 07:46:00 | 2023-08-28 09:30:03 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:52 - Unidad 09. 07:54 - Unidad 07 y 08. Unidades 60Hz: 09:18 - Unidad 10. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120136 | OPU | 2023-08-28 08:00:00 | 2023-08-28 08:35:32 | Se presenta en la CCR el Sr. Pedro Sacomori para sustitución temporal de la computadora del asistente 50Hz. PC retirada: Activo 139591. PC instalada: Activo 117449. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
120139 | OPU | 2023-08-28 08:08:00 | 2023-08-28 09:24:20 | Entrada de la ATE 202307399 "Realizar mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N02 del canal derecho del vertedero." Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | COMPORTA N02 - CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 0
120141 | OPU | 2023-08-28 09:25:00 | 2023-08-28 09:26:24 | Entrada de la ATO 202307402 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del generador del GD-01. Previsión de ensayo de giro en vacio y carga para el 31/08/23." | Trabalhos Programados | GERADOR-GD01 |  |  | J005 | 0
120140 | OPU | 2023-08-28 09:26:00 | 2023-08-28 09:27:39 | Reinicio de la ATE 202307475 "Realizar actualización de firmware a la versión R150-V1." Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | INTERFACES COMUNICACAO/SUPERVISAO BARRAS 500 KV GIS 60HZ |  |  | D043 | 0
120146 | OPU | 2023-08-28 10:34:00 | 2023-08-28 12:08:15 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
120148 | OPU | 2023-08-28 12:15:00 | 2023-08-28 13:39:01 | 3° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Bruno. Jefe de Brigada: Carlos (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120160 | OPU | 2023-08-28 13:20:00 | 2023-08-28 16:00:40 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:37 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 14:56 - Unidad 10. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120153 | OPU | 2023-08-28 14:17:00 | 2023-08-28 14:35:07 | Entrada de la ATE 202307479 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50Hz-MD4 - GIS |  |  | E006 | 0
120151 | OPU | 2023-08-28 14:18:00 | 2023-08-28 14:33:58 | Entrada de la ATE 202307478 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50Hz-MD4 - GIS |  |  | E006 | 0
120152 | OPU | 2023-08-28 14:35:00 | 2023-08-28 14:37:58 | Encerrada la ATE 202307475 para "Realizar actualización de firmware a la versión R150-V1.Obs.: Prever pérdida de comunicación. " Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada actualización del firmware del GTW conforme solicitado. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | GATEWAY - GW60 |  |  | D043 | 0
120158 | OPU | 2023-08-28 15:20:00 | 2023-08-28 15:47:39 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa. 15:21 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:24 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 15:26 - Unidad en carga. 15:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
120163 | OPU | 2023-08-28 15:53:00 | 2023-08-28 16:10:59 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:00 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 16:02 - Unidad en carga. 16:09 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
120169 | OPU | 2023-08-28 16:10:00 | 2023-08-28 16:42:25 | Baja de la ATE 202307479 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LT-IPU-50Hz-MD4 - GIS |  |  | E006 | 0
120168 | OPU | 2023-08-28 16:11:00 | 2023-08-28 16:41:38 | Baja de la ATE 202307478 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0023 rev. 1". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LT-IPU-50Hz-MD4 - GIS |  |  | E006 | 0
120172 | OPU | 2023-08-28 16:47:00 | 2023-08-28 17:34:09 | Encerrada: ATO 202307585 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796." ATO 202307522 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796." ATO 202307523 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796." ATO 202307524 para "Realizar a substituição das chapas de acrílico do forro do teto do elevador, por novos, código de estoque 718796" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E TRANSPORTE |  |  | N | 0
120171 | OPU | 2023-08-28 16:56:00 | 2023-08-28 17:35:56 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa. 16:57 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Verificado el accionamiento de las alarmas en anexo un intante después de la excitación de la unidad. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones. Realizado rearme de la alarma con éxito. Existe SSA 202313835. 17:06 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 17:08 - Unidad en carga. 17:17 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 28/08/2023 16:59:50 U08 EXCITACION CONDICION NC NORMAL EC-08 K100 RTN 28/08/2023 17:03:42 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 28/08/2023 16:59:50 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC REARM EC-08 A4/U13/K1 RTN 28/08/2023 17:03:42 | A008 | 1
120178 | OPU | 2023-08-28 18:15:00 | 2023-08-28 18:37:28 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Lucas (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120180 | OPU | 2023-08-28 21:22:00 | 2023-08-28 21:23:18 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120183 | OPU | 2023-08-28 22:29:00 | 2023-08-28 22:29:51 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120185 | OPU | 2023-08-28 23:23:00 | 2023-08-28 23:51:12 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:34 - Acionado comando de parada da unidade. 23:42 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
120191 | OPU | 2023-08-28 23:25:00 | 2023-08-28 23:53:09 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:35 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:43 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
120192 | OPU | 2023-08-28 23:37:00 | 2023-08-29 00:02:22 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:49 - Acionado comando de parada da unidade. 23:57 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Lucas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
120194 | OPU | 2023-08-29 00:15:00 | 2023-08-29 00:36:45 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Quiñonez - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Rodrigo - 9305 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Siqueira- 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Mayer (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120195 | OPU | 2023-08-29 00:30:00 | 2023-08-29 00:47:04 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.313,14MW para FURNAS y 1.700,93MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U03, U04, U05, U06, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.286,72MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230129(P) [21/08/2023 06:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] C041 - BAY DE LA U09A - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230128(P) [21/08/2023 05:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] A019 - UNIDAD GENERADORA 9A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,56m Jusante: 100,87m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U14, U16, U17, U13, U15, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120201 | OPU | 2023-08-29 01:20:00 | 2023-08-29 02:46:46 | Conferida OM 2023124 referente ao PD 20230106 para "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal; Verificar/Solucionar verniz e porcelana avariada do TC (fase S) adjacente ao referido disjuntor." Despacho de Carga - Benegas. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 44T12 DA SEMD |  |  | G022 | 1
120202 | OPU | 2023-08-29 03:34:00 | 2023-08-29 04:34:30 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120206 | OPU | 2023-08-29 06:15:00 | 2023-08-29 06:43:06 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Torres y Duré. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126675 | OPU | 2023-11-01 16:33:00 | 2023-11-02 16:34:56 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023280 referente al PD 20230174 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal". 16:39 - Luego de desbloqueada y retirado CS de la seccionadora de tierra 94T05T, verificado inicio de lluvia, por lo que se abortó proceso de normalización. Despacho de carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 |  |  | G044 | 0
126691 | OPU | 2023-11-01 17:15:00 | 2023-11-02 19:39:49 | Verificado condiciones climaticas favorables para maniobras en el patio, consensuado con el despacho continuar con las maniobras de normalización, conforme OM 2023280 del PD 20230174. 17:28 Desbloqueadas las seccionadoras y retirados CS dando fin al PD 20230174. Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. 17:29 - Luego del cierre de la seccionadora 33TX5 verificado que la fase R no cerró por completo, permaneciendo conforme anexo. 17:35 - Consensuado con el despacho de carga un intento de abertura y cierre en la seccionadora 33TX5. 17:36 - Realizado comando de abertura vía SCC en la seccionadora 33TX5, sin suceso. 17:38 - Conmutado el control para la Consola Centralizada, realizado comando de abertura en la seccionadora 33TX5 la misma quedó en posición intermediaria con formación de arco eléctrico, accionando las alarmas conforme anexo. 17:39 - Abiertos los interruptores 03T0X y 04T0X desenergizando el conjunto T0X/R0X en emergencia, completada la abertura de la seccionadora 33TX5 con manivela. Considerando que el vano ya se encontraba desenergizado, en acuerdo con el despacho de carga efectuado dos intentos de cierre con manivela en la seccionadora 33TX5 sin conseguir el cierre completo en la fase R, dejando la misma abierta en las 3 fases. 18:00 - Coordinado con despacho de carga la normalización del conjunto T0X/R0X, ajustado TAP para posición 6, cerrado el interruptor 04T0X, energizando el transformador. 18:02 - Cerrado el interruptor 03T0X colocando el conjunto T0X/R0X en paralelo. 18:04 - Efectuado comando de cierre en el interruptor 44TX5 vía SCC señalizando "Tiempo excedido de comando". Efectuado nuevo comando de cierre en el interruptor, energizando el conjunto T05/R05. 18:06 - Abiertos los interruptores 03T04 y 83LI4 colocando la línea LI MD-PIH en serie con el conjunto T04/R04, transferido el recierre para el interruptor 43TL4. 18:06 - Cerrado el interruptor 83T05 colocando el conjunto T05/R05 en paralelo. Providencias tomadas: Emitida SSA 202317942 (U), para la seccionadora 33TX5. Avisados: Carlos Cardozo - SMMT.DT, informándonos que no habia condiciones de realizar servicios en este momento en la seccionadora y será evaluado el día de mañana en horario comercial. Claudio Costa - OPUO.DT. Observación: Durante las maniobras verificado inestabilidad en la comunicación vía radio con el operador de campo, dificultando la comunicación fluida y el avance de las maniobras. Despacho de carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 |  | SEMD_220 SEC. 33TX5 FALTA TENSION 460V NC ACTUAD 01/11/2023 17:38:36 SEMD_220 SEC. 33TX5 RELE TERMICO - FASES RST NC ACTUAD 01/11/2023 17:38:36 | G044 | 0
126695 | OPU | 2023-11-01 18:15:00 | 2023-11-02 16:32:25 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: ****** Op. UN. 12/18A: Galeano Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Luccas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edilson (MI) Observación: El operador Handa no pudo asistir al trabajo, por reposo médico. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126745 | OPU | 2023-11-02 04:47:00 | 2023-11-02 19:19:15 | Dando continuidad a la normalización de equipos después de los trabajos realizados en el PD 20230174 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal" del T05/R05, realizada la siguiente maniobra, programada en este horario por conveniencia operativa y con presencia de mantenimiento para apoyo: 05:02h cerrada seccionadora b4T05. Observaciones La seccionadora 74T05 no aceptó comando de cierre remoto, tanto vía SCC como IHM; ni comando local/eléctrico. Debido a la necesidad de realizar maniobras de aislación del PD 20230176 de la LI-MD-FI1, y debido a que se trata a un posible problema de intertravamiento en el comando de cierre de la seccionadora, optado por no realizar maniobra de cierre vía manivela. Emitida SSA 202317946 (Ur). Pre-Operación será avisado a primera hora del horario comercial. Despacho de carga - Torres. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 kV 84T05 DA SEMD |  |  | G029 | 0
126758 | OPU | 2023-11-02 06:49:00 | 2023-11-02 10:51:18 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6438 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,49m ; CV.11: 4,51m ; CV.12: 4,49m ; CV.13: 4,51m ; CV.14: 4,53m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,77m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,79m Vertida: 6.393,99m3/s. Diferencia de caudal: 304,61m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,69m Nivel Jusante: 117,18m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
126761 | OPU | 2023-11-02 07:03:00 | 2023-11-02 07:08:15 | Informado Vazquez - Pré-operação sobre a emissão da SSA 202317946 (U) para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico". | Informações Gerais | DISJUNTOR 500 kV 84T05 DA SEMD |  |  | G029 | 0
126763 | OPU | 2023-11-02 07:08:00 | 2023-11-02 07:10:42 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
126765 | OPU | 2023-11-02 07:12:00 | 2023-11-02 07:28:34 | Avisado Pré operação - Geson, sobre a emissão da SSA 202317943 para "Verificar motivo por el cual la compuerta CV-09 no acepta comando de apertura via SCADA y convencional (Local). Obs: Constatado en el local la bomba del sistema hidraulico rodando". | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
126768 | OPU | 2023-11-02 07:22:00 | 2023-11-02 07:45:39 | Entrada da ATE 202309348 para "Sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U12 |  |  | B012 | 0
126775 | OPU | 2023-11-02 07:48:00 | 2023-11-02 08:11:44 | Entrada da ATO 202309061 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção alternada da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". | Trabalhos Programados | PROTECAO DA LI 66 KV - 50 Hz - MD-FI-SEMD |  |  | E033 | 0
126772 | OPU | 2023-11-02 07:53:00 | 2023-11-02 08:07:12 | Entrada da ATE 202308907 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Tablero PPM protección primaria y alternativa LI 66kV-50Hz-MD-FI, conforme PIC.EE.0184 Rev.02. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI |  |  | E033 | 0
126773 | OPU | 2023-11-02 07:53:00 | 2023-11-02 08:09:27 | Entrada da ATE 202309060 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção primária da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA LI 66 KV - 50 Hz - MD-FI-SEMD |  |  | E033 | 0
126781 | OPU | 2023-11-02 07:59:00 | 2023-11-02 08:53:05 | Entrada de la ATE 202309545 para "Verificar motivo por el cual la compuerta CV-09 no acepta comando de apertura via SCADA y convencional (Local). Obs: Constatado en el local la bomba del sistema hidraulico rodando. Cumplir IS/NR-10." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
126776 | OPU | 2023-11-02 08:06:00 | 2023-11-02 08:14:04 | Entrada da ATE 202309273 para "Retirar los registros de la protección primaria de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-VHA1 2RPL16 - SEMD |  |  | E116 | 0
126777 | OPU | 2023-11-02 08:06:00 | 2023-11-02 08:15:48 | Entrada da ATE 202309274 para "Retirar los registros de la protección alternada de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-VHA1 2RAL16 - SEMD |  |  | E116 | 0
126780 | OPU | 2023-11-02 08:30:00 | 2023-11-02 09:50:48 | Conforme IOPI048-02 realizado FailOver. SCADA operando por el RAS2. Despacho de Carga - Casafu. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
126796 | OPU | 2023-11-02 09:05:00 | 2023-11-02 11:25:27 | Entrada da ATE 202309547 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 74T05 |  |  | G044 | 1
126792 | OPU | 2023-11-02 09:11:00 | 2023-11-02 12:10:54 | Em contato com a CCR, o Sr. Gabriel - Esai, nos informou da presença de um corpo a deriva (bóia de sinalização) nas proximidades da guarita da segurança empresarial, no inicio da barragem de enrrocamento. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Avisados: Bombeiro - Marcelo; Segurança do trabalho - Julio; Soter - Ivan. OBS: Posteriormente informados por Bombeiro - Marcelo, que a bóia de sinalização encontra-se fora da área de segurança, a mesma será monitorada, aguardando condições climáticas favoraveis para ser retirada. | Informações Gerais | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 1
126788 | OPU | 2023-11-02 09:37:00 | 2023-11-02 09:37:55 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
126790 | OPU | 2023-11-02 10:11:00 | 2023-11-02 10:12:25 | Encerramento da ATE 202309273 para "Retirar los registros de la protección primaria de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-VHA1 2RPL16 - SEMD |  |  | E116 | 0
126793 | OPU | 2023-11-02 10:11:00 | 2023-11-02 10:12:28 | Encerramento da ATE 202309274 para "Retirar los registros de la protección alternada de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-VHA1 2RAL16 - SEMD |  |  | E116 | 0
126799 | OPU | 2023-11-02 10:27:00 | 2023-11-02 11:10:56 | Verificado durante inspeção do operador Hacker que está acionado no quadro SDI na caseta 2CCB-1 o alarme "AVERIA EN SISTEMA LAZO 1 FALLA TIERRA". Verificado no registro que o alarme acionou às 19:46h do dia 01/11/23. Providências tomadas: Realizado tentativa de rearme, sem sucesso; Verificado que não houve acionamento de alarme no SCC; Emitidas as SSA's: SSA 202317981 (U); SSA 202317982 (P). Avisado Salinas - Pré-operação. | Inspeções de Rotina | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V |  |  | G075 | 1
126809 | OPU | 2023-11-02 11:00:00 | 2023-11-02 11:30:06 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,26m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 220,0 l/min / 3,6 bar Unidade 02 = 229,0 l/min / 3,0 bar Unidade 03 = 216,0 l/min / 4,7 bar Unidade 04 = 228,4 l/min / 2,5 bar Unidade 05 = 223,1 l/min / 4,2 bar Unidade 06 = 212,0 l/min / 3,6 bar Unidade 07 = 215,4 l/min / 4,0 bar Unidade 08 = 235,8 l/min / 4,0 bar Unidade 09 = 220,8 l/min / 4,0 bar Unidade 9A = 212,5 l/min / 4,0 bar Unidade 10 = 226,3 l/min / 3,7 bar Unidade 11 = 226,3 l/min / 2,0 bar Unidade 12 = 210,1 l/min / 3,5 bar Unidade 13 = 235,8 l/min / 3,8 bar Unidade 14 = 209,8 l/min / 3,7 bar Unidade 15 = 224,5 l/min / 4,4 bar Unidade 16 = 219,6 l/min / 3,6 bar Unidade 17 = 223,4 l/min / 3,9 bar Unidade 18 = 226,7 l/min / 4,0 bar Unidade 18A = 215,6 l/min / 4,5 bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
126800 | OPU | 2023-11-02 11:02:00 | 2023-11-02 11:04:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 27km. Conectado ao carregador. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126803 | OPU | 2023-11-02 11:14:00 | 2023-11-02 12:22:06 | Solicitado por el Despacho de carga el vertimiento de 6000 m³/s. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,75m ; CV.10: 4,75m ; CV.11: 4,77m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,79m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,49m ; CV.11: 4,49m ; CV.12: 4,49m ; CV.13: 4,51m ; CV.14: 4,49m Vertida: 6.078,99m3/s. Diferencia de caudal: -316,86m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,69m Nivel Jusante: 117,29m Despacho de carga - Casafu | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
126804 | OPU | 2023-11-02 11:18:00 | 2023-11-02 11:19:54 | Encerramento da ATO 202309061 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção alternada da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA LI 66 KV - 50 Hz - MD-FI-SEMD |  |  | E033 | 0
126808 | OPU | 2023-11-02 11:20:00 | 2023-11-02 11:24:43 | Encerramento da ATE 202309060 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção primária da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA LI 66 KV - 50 Hz - MD-FI-SEMD |  |  | E033 | 0
126806 | OPU | 2023-11-02 11:21:00 | 2023-11-02 11:21:57 | Encerramento da ATE 202308907 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - Tablero PPM protección primaria y alternativa LI 66kV-50Hz-MD-FI, conforme PIC.EE.0184 Rev.02. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI |  |  | E033 | 0
126811 | OPU | 2023-11-02 12:15:00 | 2023-11-02 12:53:01 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: López - 9319 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Sênior SEMD: Luis Fernando- 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Palacios (MD) Obs.: Despachante Douglas acompanhando o turno de operação. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126813 | OPU | 2023-11-02 13:44:00 | 2023-11-02 13:46:34 | Entrada de la ATO 202309558 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado alarme identificado no painel SDI: "Lazo 1 falla a tierra", conforme foto anexa. Obs.: Não aceitou rearme." | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V |  |  | G075 | 1
126826 | OPU | 2023-11-02 13:56:00 | 2023-11-02 16:49:18 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
126817 | OPU | 2023-11-02 14:47:00 | 2023-11-02 14:49:17 | Reinício da ATE 202309345 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U13 |  |  | B013 | 0
126819 | OPU | 2023-11-02 16:30:00 | 2023-11-02 16:32:09 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,22m Obs.: Realizadas as leituras de fluxo e pressão nas caixas de vedação, conforme GIO. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126823 | OPU | 2023-11-02 16:33:00 | 2023-11-02 16:46:29 | Dentro de los trabajos de la ATE 202309547 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico." 16:33 cerrada seccionadora 74T05 vía SCC Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 74T05 |  |  | G044 | 1
126825 | OPU | 2023-11-02 16:41:00 | 2023-11-02 16:49:29 | Encerrada a ATE 202309345 para "SUSTITUIR RESINAS SM600 Y CNP80". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U13 |  |  | B013 | 0
126827 | OPU | 2023-11-02 16:42:00 | 2023-11-02 16:51:47 | Paralisada a ATE 202309348 para "Sustituir resinaS SM600 y CNP80". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U12 |  |  | B012 | 0
126824 | OPU | 2023-11-02 16:44:00 | 2023-11-02 16:48:24 | Baja de la ATE 202309547 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál la seccionadora no acepta comando de cierre remoto, tanto desde el SCC como desde la IHM, ni local/eléctrico." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado verificação do painel da chave seccionadora, constatado defeito no relé K1 e substituído, correspondente a liberação do comando de fechamento. 16:44 - cerrado interruptor 84T05 Despacho de Carga - Vera | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 500 kV 74T05 |  |  | G044 | 1
126836 | OPU | 2023-11-02 18:15:00 | 2023-11-02 18:40:38 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Nike - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Lucas Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126840 | OPU | 2023-11-02 20:00:00 | 2023-11-02 21:14:24 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
126839 | OPU | 2023-11-02 20:47:00 | 2023-11-02 20:48:00 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126841 | OPU | 2023-11-02 21:15:00 | 2023-11-02 21:23:14 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,34m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
126842 | OPU | 2023-11-02 22:02:00 | 2023-11-03 00:06:15 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 6200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,49m ; CV.11: 4,49m ; CV.12: 4,49m ; CV.13: 4,51m ; CV.14: 4,49m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,77m ; CV.11: 4,69m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,77m ; CV.14: 4,77m Vertida: 6.341,85m3/s. Diferencia de caudal: 256,58m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,73m Nivel Jusante: 117,29m Observación: Durante la maniobra la compuerta Nro 9 no aceptó comando de abertura, accionando la alarma en anexo de forma intermitente; Enviado operador al local, e intentado comandos de abertura desde el panel SWLP y CV sin éxito, y constatado accionamiento de alarma de Presión Baja; Realizado intento de maniobra de abertura a través de la motobomba de la compuerta adyacente, sin éxito; Avisado despacho de carga sobre la operación no uniforme de la canaleta izquierda; Será avisado al responsable de la AT 202309545 en horario comercial. Despacho de carga - Lucas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  | VERT CANALETA_IZQ COMPUERTA 09 SIST HIDRAULICO NC FALLA SWLP CA1 02/11/2023 22:00:27 VERT CANALETA_IZQ COMPUERTA 09 SIST HIDRAULICO NC REARM SWLP CA1 RTN 02/11/2023 22:00:27 | H003 | 1
126850 | OPU | 2023-11-03 00:15:00 | 2023-11-03 00:41:50 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arevalos Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Werdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126851 | OPU | 2023-11-03 00:30:00 | 2023-11-03 00:54:13 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.599,54MW para FURNAS e 2.090,03MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.029,78MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230214(P) [30/10/2023 07:30:00 às 03/11/2023 16:30:00] C006 - DISJUNTOR 500 KV 85TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230176(P) [02/11/2023 06:00:00 às 03/11/2023 16:30:00] E009 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. AI 2023052 (FURNAS) [02/11/2023 05:30:00 às 03/11/2023 17:00:00] E009 - LINHA DE INTERLIGACAO 500KV LI-MD-FI1 - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,74m Jusante: 117,24m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 4,51m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
126855 | OPU | 2023-11-03 01:25:00 | 2023-11-03 03:02:20 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8000 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 4,91m ; CV.11: 4,77m ; CV.12: 4,87m ; CV.13: 4,89m ; CV.14: 4,93m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,29m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,21m Vertida: 7.991,92m3/s. Diferencia de caudal: 1.647,31m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,74m Nivel Jusante: 117,18m Observaciones Durante la maniobra, la compuerta 9 no aceptó comando de abertura, accionando la alarma en anexo de forma intermitente. Enviado operador al local, e intentado comandos de abertura desde el panel SWLP y CV sin éxito. Intentado, además, maniobra a través de la motobomba de la compuerta adyacente, también sin éxito. La canaleta ya se encontraba operando en configuración no uniforme debido a la ocurrencia de la misma situación en la maniobra anterior. Informado al despacho de carga sobre la situación y que con esta maniobra nos encontramos próximo al máximo permitido para operación con configuración no uniforme conforme IOPI044-07, a lo que nos comunicó que se tiene previsión de abrir aún más el vertedero. Debido a esta limitación y la necesidad de más vertida, intentado contacto con Cristiano Brezolin - SMMG.DT, sin éxito. En andamiento la ATE 202309545. Despacho de carga - Torres | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  | VERT CANALETA_IZQ COMPUERTA 09 SIST HIDRAULICO NC FALLA SWLP CA1 03/11/2023 01:04:05 VERT CANALETA_IZQ COMPUERTA 09 SIST HIDRAULICO NC REARM SWLP CA1 RTN 03/11/2023 01:04:05 | H | 1
126863 | OPU | 2023-11-03 02:00:00 | 2023-11-03 05:59:26 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 60 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
126858 | OPU | 2023-11-03 02:37:00 | 2023-11-03 04:03:52 | Mediante procedimientos operacionales conseguido realizar 3 comandos de abertura en la compuerta 9 de la canaleta izquierda, posterior a los cuales volvió a rechazar comandos. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 4,51m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,29m ; CV.13: 6,25m ; CV.14: 6,21m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,21m ; CV.10: 6,27m ; CV.11: 6,23m ; CV.12: 6,29m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,21m Vertida: 8138,76m3/s. Diferencia de caudal: 146,84m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,74m Nivel Jusante: 117,26m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
126856 | OPU | 2023-11-03 02:48:00 | 2023-11-03 02:49:33 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,17m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
126861 | OPU | 2023-11-03 05:00:00 | 2023-11-03 05:13:05 | A pedido da AT60Hz foram interligados os quadros QF-02, QI-04/05/06, CD-01 e QG-06 via fonte do QP-04. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
85877 | OPU | 2023-01-28 10:02:00 | 2023-02-03 06:01:12 | Ocorreu desligamento da linha LI 500kV MD-VHA1, somente com sinalização de trip geral. Ocorreu atuação do ECCANDE, abrindo a interligação Itaipu/ANDE/Yacyreta. Às 10:04h ocorreu o desligamento da linha LI 220kV MD-IRY, com sinalização de TDD recebido. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 50Hz: 507,60kV / 520,32kV / 494,32kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,94Hz / 53,21Hz / 49,92Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.907,50MW / 1.961,51MW / 1.931,71MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.091,24MW / 3.225,52MW / 952,47MW Potência da linha MD-VHA1: de 1.242,59MW para 0MW. Potência da linha MD-IRY: de 318,81MW para 0MW. Providências tomadas: Verificada linha VHA1 sem tensão de retorno e que não houve atuação de proteção da linha VHA1 no terminal da SE-MD, somente a sinalização de trip geral; Verificada linha IRY sem tensão de retorno e com sinalização de TDD RECEBIDO, sem atuação do 86TT. Verificada sinalização de IPU/ANDE/YAC desconectado; Verificada sinalização de lógicas 1, 2 e 3 atuadas nos painéis B00+Y02 e B00+Y03 (painéis ECCANDE). Informado ao despacho de carga sobre o desligamento e as sinalizações e que aguardamos coordenação para restabalecimento das linhas. Às 10:15h energizada linha MD-IRY; Às 10:23h energizada linha MD-VHA1; Realizado contato com Alejandro Giménez - SOCM.DT, responsável pelos trabalhos na caseta 2CRL-2, sendo solicitada paralisação dos trabalhos nos painéis de proteção da LI MD-VHA1. O Sr. Alejandro manifestou que não estavam sendo realizados trabalhos no interior dos painéis de proteção da LI MD-VHA1 e que a perturbação ocorrida não teria relação com as atividades que estavam sendo executadas no momento. Emitidas as SSA 202301548 e SSA 202301549 para retirada de dados da proteção da linha VHA1; Expedidas as ATO 202301145 e ATO 202301146. Emitidas as SSA 202301551 e SSA 202301552 para retirada de dados da proteção da linha IRY; Avisados: Despacho de Carga - Alan Plantão OPU.DT - Salinas | Perturbações | SEMD |  | ECCANDE LOGICA INTERNA 1 (PERDIDA MD-VHA1) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 28/01/2023 10:02:37 ECCANDE LOGICA INTERNA 2 (PERDIDA MD-VHA1 Y AYO-VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 28/01/2023 10:02:38 ECCANDE LOGICA INTERNA 3 (PERDIDA YAC-AYO1/2 O AYO-VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 28/01/2023 10:02:38 ECCANDE TRIP GENERAL NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 28/01/2023 10:02:37 ECCANDE TRIP GENERAL (PDC VHA) NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 28/01/2023 10:02:37 SEMD_220 IRY PA TDD RECIBIDO NC ACTUAD 3RAL03 PAL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PA TDD RECIBIDO NC REARM 3RAL03 PAL3 RTN 28/01/2023 10:04:27 SEMD_220 IRY PP TDD RECIBIDO NC ACTUAD 3RPL03 PPL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PP TDD RECIBIDO NC REARM 3RPL03 PPL3 RTN 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PP TRIP FASE R NC ACTUAD 3RPL03 PPL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PP TRIP FASE S NC ACTUAD 3RPL03 PPL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PP TRIP FASE T NC ACTUAD 3RPL03 PPL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PROT-A TRIP FASE R NC ACTUAD 3RAL03 PAL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PROT-A TRIP FASE S NC ACTUAD 3RAL03 PAL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_220 IRY PROT-A TRIP FASE T NC ACTUAD 3RAL03 PAL3 28/01/2023 10:04:26 SEMD_500 VHA1 PROT ALT ENVIO TDD (86TT) NC ACTUAD 28/01/2023 10:02:37 SEMD_500 VHA1 PROT ALT TRIP GENERAL NC ACTUAD 28/01/2023 10:02:39 SEMD_500 VHA1 PROT PRIM ENVIO TDD (86TT) NC ACTUAD 28/01/2023 10:02:38 SEMD_500 VHA1 PROT PRIM TRIP GENERAL NC ACTUAD 28/01/2023 10:02:38 | SEMD | 0
87127 | OPU | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-02-02 08:48:34 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:22h - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 07:32h - Unidade 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
87122 | OPU | 2023-02-02 07:12:00 | 2023-02-02 07:14:31 | Entrada de la ATE 202300945 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QB-01. Realizar testes de função e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 4A. Necessários QB-01 isolado quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-01 |  |  | L001 | 1
87124 | OPU | 2023-02-02 07:18:00 | 2023-02-02 07:18:40 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-16, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
87138 | OPU | 2023-02-02 07:30:00 | 2023-02-02 08:13:32 | Entrada da ATE 202301255 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U11 |  |  | B011 | 0
87129 | OPU | 2023-02-02 07:35:00 | 2023-02-02 09:59:28 | Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202300892 e ATO 202300904. 07:35h, partida do gerador Diesel GD-03; 07:53h, energizado a barra do painel CS-02 via disjuntor 52A; 07:53h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador Diesel GD-03. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
87147 | OPU | 2023-02-02 07:36:00 | 2023-02-02 08:28:52 | Entrada de la ATO 202301208 para "Prestar apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Trabalho em apoio a MEL1 (AT 202301203)". | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 |  |  | J061 | 1
87153 | OPU | 2023-02-02 07:37:00 | 2023-02-02 12:07:17 | Entrada de la ATO 202300964 para "Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "GEN. DIESEL TQ ALMACEN COMBUSTIB NIVEL BAJO ACTUADO", estando ambos tanques con niveles normales." Observación: El generador diésel se encuentra en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
87133 | OPU | 2023-02-02 07:46:00 | 2023-02-02 08:47:40 | Verificado accionamento de alarma del Elevador 17 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3317 y verificado que el operador Roberson se encuentra atrapado dentro del elevador, que está parado y con las puertas cerradas, en la elevación 122m; Accionado Bomberos - Brandao, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible. Avisado SMMA.DT - Alexis. Emitida SSA 202301922 (U). Obs.: Posteriormente fuimos avisados por Roberson que fue liberado, e informado por SMMA.DT - Alexis que el referido elevador se encuentra impedido. Avisado SOTER - Iván. | Emergência | ELEVADOR E17 |  |  | N017 | 1
87140 | OPU | 2023-02-02 08:07:00 | 2023-02-02 08:19:46 | Entrada de la ATE 202301045 para "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1". Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | QUADRO LAP-02 PROTECAO ALTERNADA GIS |  |  | E002 | 0
87143 | OPU | 2023-02-02 08:15:00 | 2023-02-02 08:23:31 | Entrada de la ATE 202301223 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU ¿ YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS." Observación: Será necesario reinicio de ambos servidores IFS, uno a la vez. Pérdida momentánea de información en la conmutación previa a cada reinicio para el SCADA. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDORES SCC |  |  | G097 | 1
87146 | OPU | 2023-02-02 08:16:00 | 2023-02-02 08:27:03 | Entrada de la ATO 202301203 para "Implementar y ensayar la actuación del punto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" en el SCADA por PB-01, referente al contacto auxiliar del relé K5, conductores 15 e 16 del cable E5X-0428. Servicio a ser realizado en conjunto con MEL4. Obs: Necesario cambiar de posicion la llave 43 de automatico a manual en el ASLP". | Trabalhos Programados | QUADRO PB-01 |  |  | J003 | 1
87141 | OPU | 2023-02-02 08:18:00 | 2023-02-02 08:21:29 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202301040 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." ATE 202301043 para " Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Observación: Necesario aislar los disparos de la protección en ambos extremos de las líneas. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
87165 | OPU | 2023-02-02 08:44:00 | 2023-02-03 06:52:31 | Dentro dos ensaios de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202300892 e ATO 202300904. 08:44h, partida do gerador Diesel GD-04; 08:45h, verificado desarme do bloqueio 86GD03 devido a atuação do relé 81MAX, desenergizando a barra do CS-02 e do QP-03; 08:45h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado vía transformador TD-03; 08:47h, dentro dos ensaios, rearmado o bloqueio 86GD03; 09:04h, realizado comando de parada do gerador Diesel GD-04. Providências tomadas: Emitida a SSA 202301953 para verificações. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  | SSAA_60 GER_DIESEL_3 RELE 81 MAXIMA NC F KB-03 37K1 02/02/2023 08:45:30 SSAA_60 GER_DIESEL_3 RELE 86GD-03 NC ATUADO KB-03 16K2 02/02/2023 08:45:30 | SSAA 60Hz | 1
87136 | OPU | 2023-02-02 08:50:00 | 2023-02-02 08:53:12 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-16. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
87167 | OPU | 2023-02-02 09:23:00 | 2023-02-02 11:23:18 | Dentro dos ensaios de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202300892 e ATO 202300904. 09:23h, partida do gerador Diesel GD-04; 09:26h, energizado a barra do painel CS-02 via disjuntor 52B; 09:27h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador Diesel GD-04; 09:40h, Informado pelo Operador Elias - AT60 que será necessário paralisar o ensaio no GD-04; 09:41h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado vía transformador TD-03; 09:46h, realizado comando de parada do gerador Diesel GD-04; Informado por Isnardi - AT60 que o motivo do bloqueio do GD-03 foi a alta temperatura no turbo compressor. Foi constatado que no KH-62 o sistema M de ventilação encontra-se com dois motoventiladores fora de operação (GMV 4114 e 4115) e que apenas o GMV 4113 não é suficiente para conter a alta temperatura do recinto. Desta forma o GD-03 encontra-se impedido. Foi emitida a SSA 202301953 (U) para verificações. Informado Despacho de Carga - Torres do impedimento do GD-03. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
87209 | OPU | 2023-02-02 09:25:00 | 2023-02-02 12:25:26 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 26km y cargando. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
87173 | OPU | 2023-02-02 10:10:00 | 2023-02-02 10:43:13 | Dentro de los trabajos referentes a la ATO 202301203 verificada la inoperancia de la llave 43RL del Panel ASP-01. Providencias tomadas: Emitida SSA 202301945 (U); Informado Pre operación - Luis Fernando. Obs.: el modo de control permanece en Local vía panel ASLP-01. Avisado SOTER - Iván. | Manobras Operacionais | PAINEL ASP |  |  | T002 | 1
87170 | OPU | 2023-02-02 10:16:00 | 2023-02-02 10:18:09 | Encerramento da ATE 202301255 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U11 |  |  | B011 | 0
87187 | OPU | 2023-02-02 10:42:00 | 2023-02-02 11:02:10 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202301040 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." ATE 202301043 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicios ejecutados conforme previstos en las autorizaciones de trabajo. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
87178 | OPU | 2023-02-02 10:43:00 | 2023-02-02 10:46:54 | Baja de la ATE 202301045 para "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | QUADRO LAP-02 PROTECAO ALTERNADA GIS |  |  | E002 | 0
87184 | OPU | 2023-02-02 10:47:00 | 2023-02-02 11:18:03 | Informado pelo Barth - SMMA.DT que o elevador E17 encontra-se disponivel. | Emergência | ELEVADOR E17 |  |  | N017 | 1
87189 | OPU | 2023-02-02 11:02:00 | 2023-02-02 11:05:01 | Entrada de la ATO 202301431 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la llave 43RL está inoperante". | Trabalhos Urgentes | PAINEL ASP |  |  | T002 | 1
87194 | OPU | 2023-02-02 11:13:00 | 2023-02-03 06:38:25 | Verificado accionamento de alarma del Elevador 17 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 3317 y verificado que el Sr. Angelo se encuentra atrapado junto con otras 3 personas dentro del elevador, que está parado entre las cotas 133m y 144mm; Accionado Bomberos - Gardacho, quien informó que realizarán el rescate en la mayor brevedad posible; Avisado SMMA.DT - Barth. Existe SSA 202301922 para el elevador. | Emergência | ELEVADOR E17 |  |  | N017 | 1
87197 | OPU | 2023-02-02 11:25:00 | 2023-02-02 11:32:41 | Informado pelo Operador Roberson - AT60 que o GD-03 encontra-se disponivel e que o GD-04 está impedido devido a "Falha na Partida". Avisado o Despacho de Carga - Torres. | Informações Gerais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
87212 | OPU | 2023-02-02 12:15:00 | 2023-02-02 12:41:14 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Hérico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Villalba. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
87229 | OPU | 2023-02-02 12:48:00 | 2023-02-02 14:07:05 | Verificada corrente no Regulador R04 superior a 897A. Providências tomadas: Conforme IOPI020-28 as manobras de TAP's ficam impedidas neste Regulador; Selecionado modo de controle de TAP para Individual. Despacho de carga - Bruno. | Informações Gerais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
87221 | OPU | 2023-02-02 13:28:00 | 2023-02-02 15:11:26 | Solicitada e autorizada a OM 2023004 para "Liberar e normalizar Máquina 16", referente ao PD 20230014 "Solucionar pérdida de aceite en el intercambiador de calor N°2 del Cojinete Guía Turbina y Verificar circuitos 1 y 2 de freno". 13:26h Dentro do PD realizado teste de preparação de partida na unidade com resultados satisfatórios; 13:38h Retirado C.S. e desbloqueada seccionadora 96U16, dando baixa ao PD 20230014 . Modificações/informações adicionais: - AT 202301217 " Serviço executado conforme previsto na AT"; - AT 202301132 " Serviço executado conforme previsto na AT"; - AT 202301210 "Serviço executado conforme previsto na AT. Encontrado y sustituido fin de curso tipo 2 perteneciente al cilindro 24". - RRU-2023.004-00 Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
87230 | OPU | 2023-02-02 14:07:00 | 2023-02-02 14:11:57 | Verificada la corriente en el regulador R04 inferior a 897A. Habilitada las maniobras de TAP en el regulador. Selecionado modo de controle de TAP para subordinado. Despacho de carga - Bruno. | Informações Gerais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
87228 | OPU | 2023-02-02 14:22:00 | 2023-02-02 14:28:14 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:26h - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 14:22h - Unidade 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
87246 | OPU | 2023-02-02 15:35:00 | 2023-02-02 17:58:32 | Em continuidade ao ensaio em carga dos Geradores Diesel GD-03 , efetuadas as seguintes manobras: - 15:35h, partida do gerador Diesel GD-03; - 15:36h, energizado a barra do painel CS-02 via disjuntor 52A; - 15:38h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador Diesel GD-03; - 16:36h, realizada transferência de alimentação do painel GD-03 ficando alimentada via fonte QP-03. Obs.: Após ensaio em carga, as 16:37h houve nova atuação do Rele 81MAX, ocasionando bloqueio do GD-03. Gerador Diesel impedido. Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  | SSAA_60 GER_DIESEL_3 RELE 81 MAXIMA NC F KB-03 37K1 02/02/2023 16:37:40 SSAA_60 GER_DIESEL_3 RELE 86GD-03 NC ATUADO KB-03 16K2 02/02/2023 16:37:40 | SSAA 60Hz | 1
87265 | OPU | 2023-02-02 15:52:00 | 2023-02-02 16:56:45 | Baja de la ATO 202300964 "Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "GEN. DIESEL TQ ALMACEN COMBUSTIB NIVEL BAJO ACTUADO", estando ambos tanques con niveles normales." Modificaciones/informaciones adicionales Encontrada tapa del sensor de nivel con abertura en la parte inferior. Realizada vedación para proteger el sensor de posible entrada de flujos de aire. Efectuados ensayos con operación obsevando actuación y rearme normales. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
87263 | OPU | 2023-02-02 16:16:00 | 2023-02-02 16:52:30 | Baja de la ATE 202301223 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU ¿ YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a configuração da nova remota RTU10 no Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SERVIDORES SCC |  |  | G097 | 1
87249 | OPU | 2023-02-02 16:28:00 | 2023-02-02 16:34:54 | Baixa da ATO 202301203 para "Implementar y ensayar la actuación del punto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" en el SCADA por PB-01, referente al contacto auxiliar del relé K5, conductores 15 e 16 del cable E5X-0428. Servicio a ser realizado en conjunto con MEL4. Obs: Necesario cambiar de posicion la llave 43 de automatico a manual en el ASLP". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO PB-01 |  |  | J003 | 1
87259 | OPU | 2023-02-02 16:40:00 | 2023-02-02 16:45:29 | Entrada da ATE 202301440 (U) para "Verificar atuação indevida do relé 81MAX após 50min em carga durante ensaio em carga (rotina trimestral)". Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Urgentes | RELE DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX |  |  | K005 | 1
87266 | OPU | 2023-02-02 16:54:00 | 2023-02-02 16:59:34 | Prorroga del PD 20230017 "Efetuar manutenção preventiva quadrienal no disjuntor". Motivo: Tiempo insuficiente para término de los trabajos. Nuevo termino: 03/02/2023 a las 17:00h. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 44L11 DA SEMD |  |  | G008 | 1
87271 | OPU | 2023-02-02 17:00:00 | 2023-02-02 17:21:36 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 62km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
87261 | OPU | 2023-02-02 17:38:00 | 2023-02-02 17:41:58 | Baixa da ATE 202300945 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QB-01. Realizar testes de função e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 4A. Necessários QB-01 isolado quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 |  |  | L001 | 1
87276 | OPU | 2023-02-02 17:39:00 | 2023-02-02 17:41:03 | Baixa da ATO 202301208 para "Prestar apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Trabalho em apoio a MEL1 (AT 202301203)". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 |  |  | J061 | 1
87277 | OPU | 2023-02-02 17:44:00 | 2023-02-02 17:46:22 | Baixa da ATO 202300892 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del generador del GD03. Previsión de giro en carga: 02/02/2023". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | GERADOR-GD03 |  |  | K005 | 1
87287 | OPU | 2023-02-02 18:15:00 | 2023-02-02 18:46:59 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Casafu, De Franchesci y Gonzalez. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
87336 | OPU | 2023-02-02 19:49:00 | 2023-02-02 23:43:08 | Accionamiento de diversas alarmas referentes a límites de excitación, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado canales de comunicación de la UTR509-1, las mismas se encontraban en condiciones normales. Inspeccionado UTR509-1, no se detectaron anormalidades aparentes. Existe SSA 202301448 | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 |  | U09 EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO -1874.89A < LimInf6 02/02/2023 19:49:21 U09 EXCITACION CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AIRE -15.00C < LimInf6 02/02/2023 19:49:21 U09 EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL -7.50V < LimInf6 02/02/2023 19:49:21 U09 EXCITACION POTENCIOMETRO MANUAL POSICION Primary source is not the active source 02/02/2023 19:49:34 U09 EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO -15.00V < LimInf6 02/02/2023 19:49:21 U09 EXCITACION TENSION DE CAMPO -2249.94V < LimInf5 02/02/2023 19:49:21 U09 EXCITACION TENSION DE CAMPO -2249.94V < LimInf6 02/02/2023 19:49:21 | A009 | 0
87289 | OPU | 2023-02-02 19:55:00 | 2023-02-02 21:29:03 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 21:10h - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 19:55h - Unidad 13; 21:05h - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
87335 | OPU | 2023-02-02 20:55:00 | 2023-02-02 23:29:31 | Accionamiento de la alarma conforme descripción en anexo, con posterior rearme sin intervención. Providencias tomadas: Verificado en el tablero sin detectar anormalidades aparentes. Emitida SSA 202302017 | Alarmes | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 |  | U01 TU KT-01 TENSION CC CONT/SUPERV COMUN NC FALLA KT-01 F66/F67 02/02/2023 20:55:20 U01 TU KT-01 TENSION CC CONT/SUPERV COMUN NC REARM KT-01 F66/F67 RTN 02/02/2023 20:55:41 | A001 | 1
87316 | OPU | 2023-02-02 21:00:00 | 2023-02-02 21:30:11 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
87320 | OPU | 2023-02-02 21:00:00 | 2023-02-02 21:51:16 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
87349 | OPU | 2023-02-03 00:15:00 | 2023-02-03 02:46:33 | 1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Ezequiel - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 9784 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Magno (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
87353 | OPU | 2023-02-03 00:30:00 | 2023-02-03 00:48:59 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.543,66MW para FURNAS y 3.086,87MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09A. Generación del sector 60Hz con 5.176,99MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. PD 20230017(P) [31/01/2023 07:30:00 às 03/02/2023 16:30:00] G008 - INTERRUPTOR 500 KV 44L11 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 104,45m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U15, U14, U18, U18A, U17, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Indisponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
87405 | OPU | 2023-02-03 01:22:00 | 2023-02-03 05:55:13 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44 km. | Inspeções de Rotina | Localização não disponível |  |  | Localização não disponível | 0
87362 | OPU | 2023-02-03 01:40:00 | 2023-02-03 01:42:18 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA POSICAO NC ABERTO RTN 03/02/2023 01:40:58 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA POSICAO NC NIVEL1 03/02/2023 01:40:46 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 03/02/2023 01:41:05 U10 TOMADA_DAGUA MOTOR 1/2 LIGADO NC NAO CTM-10 KM1/KM2 RTN 03/02/2023 01:41:05 U10 TOMADA_DAGUA MOTOR 1/2 LIGADO NC SIM CTM-10 KM1/KM2 03/02/2023 01:40:45 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 03/02/2023 01:40:45 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC REARM CTM-10 KR RTN 03/02/2023 01:40:57 | B010 | 0
87366 | OPU | 2023-02-03 02:00:00 | 2023-02-03 03:57:56 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:15 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 02:00 - Unidad 13. 02:42 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
87393 | OPU | 2023-02-03 05:23:00 | 2023-02-03 05:26:59 | Por solicitud de AT60 desinterconectados los paneles QF-02, QI-04, QI-05, QI-06, QG.09 y CD-01. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 1
87411 | OPU | 2023-02-03 05:45:00 | 2023-02-03 05:53:44 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 03/02/2023 05:45:54 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-05 KM1/KM2 RTN 03/02/2023 05:45:54 U05 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-05 KM1/KM2 03/02/2023 05:45:30 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 03/02/2023 05:45:30 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-05 KR RTN 03/02/2023 05:45:45 | A005 | 0
87419 | OPU | 2023-02-03 06:15:00 | 2023-02-03 06:45:08 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Geson - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Duré y Alisson Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
95010 | OPU | 2023-03-01 15:51:00 | 2023-03-02 13:03:18 | Entrada de la AT 202302064 "Medição de vibração no conjunto motobomba. Nota: Bomba com possível desgaste dos rolamentos." | Trabalhos Urgentes | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | A006 | 0
94894 | OPU | 2023-03-02 04:37:00 | 2023-03-03 01:19:02 | Prevendo o fechamento do paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta, solicitado por Despacho de Carga - Casafu as seguintes manobras: 04:37 - Habilitado PSS das unidades 50Hz. 04:39 - Desabilitado religamento automático da linha LI-MD-VHA1. 04:40 - Comutada a chave CS-ERIPU para a posição "AUTOMATICO". 04:51 - Fomos informados que nâo foi possivel o fechamento do paralelo Itaipu/Ande/Yacyreta, a pedido do Despacho de Carga - Casafu executadas as seguintes manobras: 04:51 - Deshabilitado PSS das unidades 50Hz. 04:52 - Habilitado religamento automático da linha LI-MD-VHA1. 04:53 - Comutada a chave CS-ERIPU para a posição "DESABILITADA". | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
94930 | OPU | 2023-03-02 07:24:00 | 2023-03-02 08:35:17 | Solicitado pelo despachante desconectar o religamento automático da linha para atender os trabalhos da ATEIE 20230036 "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de franja." 07h26 - Desconectado o religamento automático da linha. Observação: ao desconectar o religamento, verificado acionamento dos alarmes, conforme anexo. Providências tomadas: Verificado no quadro 3RAL03 que o IED PAL3 da proteção alternada reiníciou; Após reinício do IED, verificado rearme dos alarmes; Emitida SSA 202303507 . Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  | SEMD_220 IRY 79A RECIERRE DESCONECTADO NC SI 3RAL03 PAL3 02/03/2023 07:26:14 SEMD_220 IRY 79P RECIERRE DESCONECTADO NC SI 3RPL03 PPL3 02/03/2023 07:26:14 SEMD_220 IRY 87LA COMUNIC NC FALLA 3RAL03 PAL3 02/03/2023 07:28:11 SEMD_220 IRY 87LA COMUNIC NC NORMAL 3RAL03 PAL3 RTN 02/03/2023 07:28:21 SEMD_220 IRY PA IED COMUNICACION NC FALLA 3RAL03 PAL3 02/03/2023 07:26:45 SEMD_220 IRY PA IED COMUNICACION NC NORMAL 3RAL03 PAL3 RTN 02/03/2023 07:28:26 SEMD_220 IRY PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD 3RAL03 PAL3/DC1- 02/03/2023 07:26:19 SEMD_220 IRY PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC REARM 3RAL03 PAL3/DC1- RTN 02/03/2023 07:28:17 SEMD_220 IRY PP IED GOOSE NC FALLA 3RPL03 PPL3 02/03/2023 07:26:38 SEMD_220 IRY PP IED GOOSE NC NORMAL 3RPL03 PPL3 RTN 02/03/2023 07:28:20 SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION URGENTE NC ANOR 3Q-L34 02/03/2023 07:26:26 SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION URGENTE NC NORMAL 3Q-L34 RTN 02/03/2023 07:28:14 | E019 | 1
94941 | OPU | 2023-03-02 07:29:00 | 2023-03-02 08:14:27 | Solicitado pelo despachante as seguintes manobras para interligação dos sistemas Itaipu/ANDE/Yacyretá. 07h31 - Desconectado religamento automático da linha LI-MD-VHA1; 07h31 - Comutada a chave CS-ERIPU para a posição "AUTOMATICO". Despacho de carga - Gonzalez. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
94931 | OPU | 2023-03-02 07:32:00 | 2023-03-02 07:46:32 | Solicitado por el despacho de carga la conexión de los PSS de las unidades de 50Hz. Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | IHM ECE 50 Hz - FIP-PCG-01 |  |  | T015 | 0
94944 | OPU | 2023-03-02 08:10:00 | 2023-03-02 08:52:32 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (93.00%) para a condição Bom (88.79%) Ejecución de los siguientes trabajos: AT 202301688 ; AT 202301959 ; PD 20230005 ; ATO 202302064 | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
94949 | OPU | 2023-03-02 08:34:00 | 2023-03-02 08:35:18 | Reinicio de la ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SCADA - EMS RACK NETWORK PRIMARIO - NETCAB1 |  |  | T075 | 0
94952 | OPU | 2023-03-02 08:36:00 | 2023-03-02 08:37:13 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R03 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
94965 | OPU | 2023-03-02 09:28:00 | 2023-03-02 09:48:21 | Solicitado início de manobras de normalização do PD 20230045 "Concluir comissionamento do disjuntor 84LI6 que iniciou com PD 20230018." 09h46 - Retirado os cartões das seccionadoras dando baixa ao PD 20230045 . Modificações/informações adicionais: "Ejecución del servicio continuara con AT 202302077." Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 kV 84LI6 DA SEMD |  |  | G032 | 1
94968 | OPU | 2023-03-02 09:57:00 | 2023-03-02 10:17:26 | Solicitado al despacho de carga - De Franceschi, realizar Fail Over del sistema SCADA. Posteriormente nos retornó informando que será aguardado presencia del fabricante para su realización. Avisado SOTER - Mieres. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
94972 | OPU | 2023-03-02 10:00:00 | 2023-03-02 11:17:20 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,13m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 233 l/min / 3,4 bar Unidad 02 = 208 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = 223 l/min / 3,9 bar Unidad 05 = 230 l/min / 3,9 bar Unidad 06 = 223 l/min / 3,5 bar Unidad 07 = 217 l/min / 3,3 bar Unidad 08 = 222 l/min / 3,0 bar Unidad 09 = 213 l/min / 2,9 bar Unidad 9A = 218 l/min / 3,9 bar Unidad 10 = 227 l/min / 3,5 bar Unidad 11 = 236 l/min / 2,0 bar Unidad 12 = 214 l/min / 2,7 bar Unidad 13 = 221 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 223 l/min / 3,3 bar Unidad 15 = 228 l/min / 3,9 bar Unidad 16 = 226 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 217 l/min / 3,2 bar Unidad 18 = 222 l/min / 3,4 bar Unidad 18A = 209 l/min / 3,7 bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94976 | OPU | 2023-03-02 10:20:00 | 2023-03-02 11:18:48 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (93.71%) O motivo principal da transição de faixa foi baixa dos trabalhos mencionados no item principal. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
94983 | OPU | 2023-03-02 10:56:00 | 2023-03-02 10:57:08 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
94987 | OPU | 2023-03-02 11:00:00 | 2023-03-02 11:29:46 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
94993 | OPU | 2023-03-02 12:03:00 | 2023-03-02 12:11:35 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8700 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,01m ; CV.10: 7,01m ; CV.11: 7,01m ; CV.12: 7,01m ; CV.13: 7,03m ; CV.14: 6,99m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,51m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,51m Vertida: 8.726,42m3/s. Diferencia de caudal: -606,57m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,96m Nivel Jusante: 111,16m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
95004 | OPU | 2023-03-02 12:15:00 | 2023-03-02 12:41:38 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Ruíz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Lucas. Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
95012 | OPU | 2023-03-02 13:08:00 | 2023-03-02 13:25:43 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 8130 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,51m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 5,99m Vertida: 8.125,09m3/s Diferença de vazão: -596,18m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 111,37m Despacho de carga - Jorge | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
95016 | OPU | 2023-03-02 13:27:00 | 2023-03-02 13:27:44 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 46km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
95027 | OPU | 2023-03-02 13:32:00 | 2023-03-02 14:24:46 | Entrada da ATO 202301960 para "Entrada y preparación del cable H5X0434A para el interruptor 522-13. La conexión será realizada con un documento específico. Trabajo a ser realizado por la contratista Kraf bajo fiscalización de SOCM.DT". Obs.: manualizada a informação do HJ.01 no SCADA, conforme precaução operacional prevista na AT. Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | QUADRO QG-04 |  |  | J025 | 0
95023 | OPU | 2023-03-02 13:50:00 | 2023-03-02 17:18:46 | El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Optimo (94.00%) para la condición Bueno (89.76%) El motivo principal de la transición de la faja fueron las aislaciones realizadas por los trabajos de la AT 202301686. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
95025 | OPU | 2023-03-02 14:06:00 | 2023-03-02 15:17:01 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 7464 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 6,03m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 5,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,55m ; CV.12: 5,49m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Vertida: 7449 m³/s Diferença de vazão: - 676 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 111,50m Despacho de carga - Jorge | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
95051 | OPU | 2023-03-02 16:10:00 | 2023-03-02 17:20:04 | El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Bueno (89.86%) para la condición Bueno (93.8%) El motivo principal de la transición de la faja fue la normalización de las aislaciones realizadas por los trabajos de la AT 202301686 referentes al QG-04. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
95052 | OPU | 2023-03-02 16:20:00 | 2023-03-02 16:21:43 | Baixa da ATO 202301960 para "Entrada y preparación del cable H5X0434A para el interruptor 522-13. La conexión será realizada con un documento específico. Trabajo a ser realizado por la contratista Kraf bajo fiscalización de SOCM.DT.". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: normalizada a informação do HJ.01 no SCADA. Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | QUADRO QG-04 |  |  | J025 | 0
95054 | OPU | 2023-03-02 16:27:00 | 2023-03-02 16:28:55 | Paralizada la ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITCOFW1 |  |  | T075 | 0
95067 | OPU | 2023-03-02 17:00:00 | 2023-03-02 17:44:58 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,64m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
95069 | OPU | 2023-03-02 17:51:00 | 2023-03-02 17:53:19 | Término da ATEIE 20230036 para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de franja". 17h50 - Habilitado Religamento Automático da Linha. Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
95077 | OPU | 2023-03-02 18:04:00 | 2023-03-02 18:18:11 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
95078 | OPU | 2023-03-02 18:04:00 | 2023-03-02 18:27:22 | A pedido de SOTER fue selectado la bomba 2 de agua pura como principal y colocado C.A. en la bomba 1, de manera preventiva, debido a la constatación de vibración elevada conforme SSA 202303301 y AT 202302064. La referida bomba será intervenida durante PD a mediados de año. Obs.: Bomba 1 permanece como reserva y puede ser utilizado en caso de indisponibilidad de la bomba 2. SOTER - Julio Dreher. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U06 |  |  | A006 | 1
95082 | OPU | 2023-03-02 18:15:00 | 2023-03-02 19:47:01 | 4° TURNO Supervisor: Márquez - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: López - 9783 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Bruno y Douglas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
95095 | OPU | 2023-03-02 19:46:00 | 2023-03-02 19:51:30 | Conferida a OM 2023049 de isolação e normalização referente ao PD 20230047 "Efectuar comando de cierre/abertura e intertrabamiento de la seccionadora b4LI6". Período previsto: 03/03/2023, das 05:00h às 08:00h. Despacho de Carga - Douglas | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 0
95103 | OPU | 2023-03-02 20:10:00 | 2023-03-02 20:44:31 | Informados por Gustavo - ESAI, sobre inconvenientes en el sistema MAXPRO y aplicativos, solicitado por el mismo la intervención para solucionar el inconveniente. Providencias tomadas: Emitida SSA 202303565; Entrado en contacto con Poletto - SMME.DT, el cual manifestó que entrará en contacto con el responsable del equipo; Posteriormente entró en contacto el Sr Isaac - SMME.DT, el cual manifestó que el referido inconveniente será atendido en horario comercial. | Falha nos Sistemas Digitais | MONITORES E ACESSORIOS - CCP |  |  | M060 | 1
95105 | OPU | 2023-03-02 20:20:00 | 2023-03-02 22:12:48 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 8100 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,47m ; CV.13: 5,49m ; CV.14: 5,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,97m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,91m ; CV.12: 5,95m ; CV.13: 6,01m ; CV.14: 6,01m Vertida: 8.118,14m3/s Diferença de vazão: 670,88m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 219,94m Nível Jusante: 111,55m Despacho de Carga - Benegas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
95133 | OPU | 2023-03-02 20:39:00 | 2023-03-02 22:40:30 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
95141 | OPU | 2023-03-02 21:14:00 | 2023-03-02 23:15:26 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
95125 | OPU | 2023-03-02 22:06:00 | 2023-03-02 22:15:23 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 8700 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 5,97m ; CV.13: 6,01m ; CV.14: 6,01m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,51m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,53m Vertida: 8.721,28m3/s Diferença de vazão: 600,78m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 219,95m Nível Jusante: 111,31m Despacho de Carga - Benegas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
95130 | OPU | 2023-03-02 22:31:00 | 2023-03-02 22:32:14 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U10 |  | U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 02/03/2023 22:30:02 U10 TOMADA_DAGUA MOTOR 1/2 LIGADO NC SIM CTM-10 KM1/KM2 02/03/2023 22:29:41 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 02/03/2023 22:29:41 | B010 | 0
95132 | OPU | 2023-03-02 22:38:00 | 2023-03-02 22:50:40 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado alarma de "PROBL SUPERV ACOMP BX PRES RED COMANDO TANQUE 04"; Constatado presión normal del sistema y de la red de comando; Emitida SSA 202303566 (U); Pre Operación sera informado en horario comercial. | Alarmes | SIST DE CO2 DE BAIXA PRESSAO COMUM AS UNIDADES 10 A 18A |  | 22:31:19 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RECON 02/03/2023 22:31:31 22:33:40 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RECON 02/03/2023 22:33:46 22:34:41 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RET - 02/03/2023 22:34:59 22:36:10 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RECON 02/03/2023 22:36:35 22:38:45 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RECON 02/03/2023 22:38:51 22:42:13 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RECON 02/03/2023 22:42:19 22:42:43 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 RET - 02/03/2023 22:43:00 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:42:44 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:42:13 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:38:45 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:34:41 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:33:41 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:31:19 SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GERAL NC ATUADO PCR-34 02/03/2023 22:36:10 | B035 | 1
95135 | OPU | 2023-03-02 22:50:00 | 2023-03-02 22:51:11 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,33m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
95155 | OPU | 2023-03-03 00:15:00 | 2023-03-03 00:47:01 | 1 ° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Hérico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Torres, Villalba e Casafú Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
95157 | OPU | 2023-03-03 00:30:00 | 2023-03-03 00:52:36 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.015,00MW para FURNAS e 1.974,81MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.287,50MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230046(U) [28/02/2023 09:30:00 às 03/03/2023 16:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Concluir atividades de comissionamento da linha LI-MD-YZU1. PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDADE GERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. AI 20230005 (ANDE) [26/02/2023 17:00:00 às 03/03/2023 17:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023012 (ANDE) [28/02/2023 09:15:00 às 03/03/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,96m Jusante: 111,20m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 6,51m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U11, U12, U13, U10, U17, U18, U14, U15, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
95165 | OPU | 2023-03-03 01:39:00 | 2023-03-03 01:39:48 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,09m | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
95193 | OPU | 2023-03-03 03:38:00 | 2023-03-03 04:17:00 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 9336 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,51m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,49m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,99m ; CV.10: 6,99m ; CV.11: 6,93m ; CV.12: 6,97m ; CV.13: 7,01m ; CV.14: 6,99m Vertida: 9.316,56m3/s Diferença de vazão: 591,56m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,97m Nível Jusante: 110,98m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
95185 | OPU | 2023-03-03 03:40:00 | 2023-03-03 03:40:51 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
95200 | OPU | 2023-03-03 04:58:00 | 2023-03-03 05:01:38 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U05 |  | U05 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-05 KFCA RTN 03/03/2023 04:59:14 U05 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-05 KR 03/03/2023 04:58:51 | A005 | 0
95209 | OPU | 2023-03-03 05:00:00 | 2023-03-03 05:53:12 | Referente al PD 20230047 "Efectura comando de cierre/abertura e intertrabamiento de la seccionadora b4LI6", realizada las siguientes acciones. 05:00 - Solicitado OM 2023049 para aislación. 05:12 - Desenergizado la barra B2 de 500kV. 05:42 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023049 dando inicio al PD 20230047 Observaciones: Durante la abertura del interruptor 84T04 ocurrio al accionamiento del mensaje "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente", siendo verificado su correcta abertura. Existe SSA 202303287. Despacho de carga - Torres. | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
95214 | OPU | 2023-03-03 05:45:00 | 2023-03-03 05:57:57 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 9030 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,99m ; CV.10: 6,99m ; CV.11: 7,03m ; CV.12: 6,97m ; CV.13: 7,03m ; CV.14: 6,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,73m ; CV.10: 6,73m ; CV.11: 6,77m ; CV.12: 6,73m ; CV.13: 6,75m ; CV.14: 6,77m Vertida: 9.011,90m3/s Diferença de vazão: -308,78m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,97m Nível Jusante: 111,10m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
95221 | OPU | 2023-03-03 06:15:00 | 2023-03-03 06:55:42 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabrício - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Jorge y João. Jefe de Brigada: Huber (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108133 | OPU | 2023-04-28 16:27:00 | 2023-05-02 11:41:23 | Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023075 para conclusión de trabajos del PD 20230024 "Ejecutar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal" 16:50 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023075, dando por concluido el PD 20230024. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. 16:47 - Cerrado el interruptor 83T07 energizando el T07. 16:49 - Cerrado el interruptor 02T07. 16:51 - Durante la maniobra de normalización de la seccionadora 33T67, no acepto comando vía SCC, ni convencional. Providencias tomadas: Solicitado acompañamiendo del personal de SMMT.DT y efectuado nuevo intento donde la seccionadora quedó en posición intermediaria fuera de la zona de arco. Emitida SSA 202307204 (U). Avisado: Pre Operación - Edevaldo. SOTER - Julio Dreher. OPUO.DT - Salinas. SMMT.DT - Carlos Eduardo. Solicitado al despacho de carga la abertura de la secc 53T67, informado que será autorizado posterior al horario punta de carga. Despacho de Carga - Vera. | Normalização de Equipamentos | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD |  |  | G086 | 0
108350 | OPU | 2023-05-02 06:15:00 | 2023-05-02 07:46:17 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Noélia - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Fábio - 9731 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Benegas Chefe da Brigada: Leal Mangrish (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108353 | OPU | 2023-05-02 07:44:00 | 2023-05-02 08:23:34 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023088 referente al PD 20230078 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03." 07:48 - Colocado el conjunto T03/R03 en vacío, colocado el conjunto T04/R04 en paralelo con los demas conjuntos, seleccionado el 83LI3 para recierre de la LI MD-PIH 220kV. 07:50 - Desenergizado el conjunto T03/R03. 08:08 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023088, dando inicio al PD 20230078. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 1
108358 | OPU | 2023-05-02 07:45:00 | 2023-05-02 08:20:16 | Entrada da ATO 202303866 "Verificar ruido anormal detectado en la cota 92 con máquina parada. Realizar inspección de los bujes intermediarios de la paleta del distribuidor, luegor realizar aplicación de sello de emergencia para impedir posteriormente el flujo de agua por la caja de vedación y verificar ruidos. Posterior a esta maniobra una vez normalizada la caja de vedación, interrumpir el flujo de agua de los intercambiadores de calor para detectar ruido anormal. Fue emitida una SSA para MEL1 para inhibir TRIP". Obs.: Unidade parada com liberação imediata. | Trabalhos Programados | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A008 | 1
108360 | OPU | 2023-05-02 07:45:00 | 2023-05-02 08:36:45 | Entrada de las siguientes ATs: ATE 202303551"Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- Tablero 2R11, conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." ATE 202303552 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero 2PBTXT5 de proteccion de barras A2/B2 de 500 kV conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV DA SEMD |  |  | G001 | 1
108354 | OPU | 2023-05-02 07:47:00 | 2023-05-02 08:02:03 | Entrada de la ATE 202303875 "Para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor: desconectar/conectar Trip De nivel alto de agua en la tapa de la turbina, Trip por flujo de agua bajo en la caja aislante 80PWx, trip por flujo bajo de agua de refrigeracion CGI 80LWX. Obs: prevision 27/04/2023 14:00 hs a 17:00 hs. AT emitida para dar apoyo a MMU2 (ver AT 202303866)." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | CONTROLE AUTOMATICO |  |  | A008 | 1
108356 | OPU | 2023-05-02 08:07:00 | 2023-05-02 08:11:58 | Entrada da ATE 202303706 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-03,CP-03,CX03/HG03 Verif. parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motobombas/motocompressores, verif.correto funcionam. dispositivos primários conF.PIC.1A.(+ SSP's: 2023/2980; 0760; 3471; 3496; 3500; 3487; 3492.OBS.:ISOLAR PAINÉIS QU-03/CP03/CX03/HG03 Qdo solicitado. Cumprir com NR-10/IS. Obs.: Gerador Diesel 03 Impedido. Despacho de carga - Alisson | Trabalhos Programados | QUADRO DE SERVICOS AUXILIARES CA QU-03 - GD03 |  |  | K005 | 0
108355 | OPU | 2023-05-02 08:10:00 | 2023-05-02 11:58:09 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:11 - Unidade 07; 09:44 - Unidade 08. Unidades 60Hz: 08:10 - Unidades 10 e 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108357 | OPU | 2023-05-02 08:15:00 | 2023-05-02 08:16:33 | Conforme email recibido referente a falha de comunicação nos DFR´s, efetuado reset dos seguintes DFR´s, conforme IOC_12.001-00. DFR 10/11; DFR 12/13; DFR 16/16.. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
108365 | OPU | 2023-05-02 09:08:00 | 2023-05-02 09:08:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
108371 | OPU | 2023-05-02 09:48:00 | 2023-05-02 09:50:44 | Entrada da ATE 202303752 "Realizar mantenimiento preventivo 1A del motor del grupo diesel GD03". Obs..: Ensayo de giro en vacio y carga previsto para el 11/05/2023. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | MOTOR DIESEL-GD03 |  |  | K005 | 0
108362 | OPU | 2023-05-02 10:03:00 | 2023-05-02 10:16:09 | Baixa da ATE 202302923 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
108373 | OPU | 2023-05-02 10:19:00 | 2023-05-02 10:37:19 | Em contato com Despacho de carga - Alisson, não foi autorizado o FailOver conforme IOPI048-02 . Motivo: Andamento da ATE 202302098, ATE 202302100 e ATE 202302138 , para acompanhamento do fabricante nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Previsão de término 12/05/23. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
108361 | OPU | 2023-05-02 11:02:00 | 2023-05-02 11:08:22 | Baixa da ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
108377 | OPU | 2023-05-02 11:20:00 | 2023-05-02 11:23:15 | Baja de las siguientes ATs: ATE 202303551"Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)- Tablero 2R11, conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." ATE 202303552 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero 2PBTXT5 de proteccion de barras A2/B2 de 500 kV conforme PIC.: EE.0030 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A2 500 KV DA SEMD |  |  | G001 | 0
108378 | OPU | 2023-05-02 11:40:00 | 2023-05-02 11:43:22 | Baixa da ATO 202303866 "Verificar ruido anormal detectado en la cota 92 con máquina parada. Realizar inspección de los bujes intermediarios de la paleta del distribuidor, luegor realizar aplicación de sello de emergencia para impedir posteriormente el flujo de agua por la caja de vedación y verificar ruidos. Posterior a esta maniobra una vez normalizada la caja de vedación, interrumpir el flujo de agua de los intercambiadores de calor para detectar ruido anormal. Fue emitida una SSA para MEL1 para inhibir TRIP". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | A008 | 1
108380 | OPU | 2023-05-02 11:51:00 | 2023-05-02 11:53:12 | Baixa da ATE 202303875 "Para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor: desconectar/conectar Trip De nivel alto de agua en la tapa de la turbina, Trip por flujo de agua bajo en la caja aislante 80PWx, trip por flujo bajo de agua de refrigeracion CGI 80LWX. Obs: prevision 27/04/2023 14:00 hs a 17:00 hs. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | CONTROLE AUTOMATICO |  |  | A008 | 1
108382 | OPU | 2023-05-02 12:15:00 | 2023-05-02 12:33:21 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4812 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108387 | OPU | 2023-05-02 13:51:00 | 2023-05-02 14:47:31 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:52 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 13:51 - Unidades 10 e 11 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108385 | OPU | 2023-05-02 14:20:00 | 2023-05-02 14:35:07 | Entrada de la ATO 202303724 para "Voos de drone no trecho do Vertedouro, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas.Os voos serão realizados pelas empresa BimstaLArt." La actividad sera acompañada por los Sr Trigueiros-OPU.DT. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
108390 | OPU | 2023-05-02 14:38:00 | 2023-05-02 15:10:34 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 14:39 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:42 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 14:45 - Unidade em carga. 14:59 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
108388 | OPU | 2023-05-02 14:49:00 | 2023-05-02 14:49:56 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108394 | OPU | 2023-05-02 15:31:00 | 2023-05-02 16:39:07 | Entrada da ATO 202303947 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu interligação automática entre os quadros CM.01 e CM.02 durante desenegização do Transformado T06. Cumprir com IS e NR-10". Observação: Prorrogada até o dia 03/05/2023 às 17:30h. | Trabalhos Programados | QUADRO CM-01 |  |  | G077 | 0
108395 | OPU | 2023-05-02 15:57:00 | 2023-05-02 15:59:36 | Baixa das seguintes ATEs: ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT." ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
108400 | OPU | 2023-05-02 18:15:00 | 2023-05-02 18:37:27 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Rubens - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Douglas , Lucas , Duré Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108401 | OPU | 2023-05-02 19:09:00 | 2023-05-02 19:15:11 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo con posterior rearme. Existe SSA 202305297. | Alarmes | AUTOTRANSFORMADOR T5 SEMD |  | SEMD_500 T05 MONITOR TEMPERATURA FALLA INTERNA NC ACTUAD 02/05/2023 19:09:15 SEMD_500 T05 MONITOR TEMPERATURA FALLA INTERNA NC REARM RTN 02/05/2023 19:09:27 | G044 | 0
108404 | OPU | 2023-05-02 20:09:00 | 2023-05-02 21:31:22 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,22m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,24m ; CV.14: 3,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,50m Vertida: 3.493,91m3/s. Diferencia de caudal: -1.003,98m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,02m Nivel Jusante: 106,90m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108407 | OPU | 2023-05-02 20:30:00 | 2023-05-02 22:48:50 | En relación a la ATO 202303724 en ejecución para "Voos de drone no trecho do Vertedouro, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas", intentado contacto con el responsable Sr. Anderson/SOCC.DT sin suceso. Así también realizada tentativa de contacto con el Sr. Trigueiros/OPU.DT, quien acompañaba el trabajo, sin éxito. El término de los trabajos estaba previsto para las 20:00h. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
108405 | OPU | 2023-05-02 22:06:00 | 2023-05-02 22:07:15 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108411 | OPU | 2023-05-03 00:15:00 | 2023-05-03 00:54:09 | 1° TURNO Supervisor: Marques- 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 9714 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Alan e Jorge. Chefe da Brigada: Criese (ME) e Martins (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108413 | OPU | 2023-05-03 00:20:00 | 2023-05-03 00:43:52 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.015,44MW para FURNAS e 1.536,48MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.736,26MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230078(P) [02/05/2023 08:00:00 às 03/05/2023 16:30:00] G040 - AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,04m Jusante: 106,11m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 2,50m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U17, U16, U15, U18A, U18, U12, U13, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Indisponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108416 | OPU | 2023-05-03 01:35:00 | 2023-05-03 01:53:53 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4175 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,52m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,54m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,52m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,02m ; CV.10: 2,52m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 3,00m Vertida: 4175 m³/s. Diferencia de caudal: 682m³/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,05m Nivel Jusante: 105,87m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108420 | OPU | 2023-05-03 02:38:00 | 2023-05-03 03:41:21 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 4500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,02m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 3,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,26m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,24m ; CV.13: 3,28m ; CV.14: 3,24m Vertida: 4514 m³/s. Diferencia de caudal: 339m³/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,05m Nivel Jusante: 105,80m Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108425 | OPU | 2023-05-03 06:15:00 | 2023-05-03 06:38:11 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Rojas - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Galeano - 9296 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Vera Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún(MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108430 | OPU | 2023-05-03 06:57:00 | 2023-05-03 07:12:24 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202303707 "Voos de drone no trecho D, barragem lateral direita, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." ATO 202303710 "Voos de drone no trecho D, barragem lateral direita, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." Acompañado por OPU.DT - MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS. | Trabalhos Programados | BARRAGEM LATERAL DIREITA TRECHO D |  |  | R007 | 0
108429 | OPU | 2023-05-03 07:00:00 | 2023-05-03 07:02:21 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 09:12 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:00 - Unidad 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114710 | OPU | 2023-07-03 00:15:00 | 2023-08-02 12:46:10 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Quiñonez - 4803 Asistente 50Hz: Whalter - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Rodriguez - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115027 | OPU | 2023-07-05 18:15:00 | 2023-08-02 12:46:39 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez - 4802 Senior 60Hz: Vazquez - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Whalter - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas. Jefe de Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor de ESAI: Grabriel (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117778 | OPU | 2023-08-02 07:20:00 | 2023-08-02 08:05:03 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:52 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 07:23 - Unidades 16 y 17 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117779 | OPU | 2023-08-02 07:56:00 | 2023-08-02 08:01:08 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
117780 | OPU | 2023-08-02 08:01:00 | 2023-08-02 08:06:13 | Foi avisado SMMA.DT - Sr. Alexis, sobre o defeito apresentado pelo elevador E-01 após manobras operacionais, conforme relatado no ítem 07 deste relat. | Informações Gerais | ELEVADOR E01 |  |  | N001 | 0
117785 | OPU | 2023-08-02 08:09:00 | 2023-08-02 08:33:39 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi aberto o disjuntor 52.04 desenergizando o transformador TD-02. | Manobras Operacionais | QUADRO QA-01 |  |  | J011 | 1
117783 | OPU | 2023-08-02 08:22:00 | 2023-08-02 11:40:58 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023199 referente al PD 20230162 "Acompañar a la empresa contratista para verificar alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR". 08:20 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023199, dando inicio al PD 20230162. Observación: El interruptor 44L78 ya se encontraba aislado conforme AO713-00. Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 44L78 DA SEMD |  |  | G101 | 1
117786 | OPU | 2023-08-02 08:36:00 | 2023-08-02 08:38:32 | Informado por RU- Galeano que el ascensor E-12 se encuentra trabado en la cota 108, sin responder al comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202312763; Avisado SMMA.DT - Alexis. | Informações Gerais | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
117787 | OPU | 2023-08-02 09:01:00 | 2023-08-02 09:28:20 | Solicitado por el Despacho de carga - Bruno el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023190 referente a la AI 20230117 para "Manutenção Preventiva Parcial no DJ 52-89.". 09:19h - Verificado LI-69kV Foz de Iguazu-Itaipu desenergizada; 09:25h - Abierta y bloqueada seccionadora 32TB2, conforme OM 2023190, dando inicio a la AI 20230117. Obs.: Término previsto 02/08/23 a las 16:45h. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
117791 | OPU | 2023-08-02 09:30:00 | 2023-08-02 10:07:13 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117795 | OPU | 2023-08-02 09:41:00 | 2023-08-02 11:41:28 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 70 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117792 | OPU | 2023-08-02 10:15:00 | 2023-08-02 10:23:50 | Recibido e-mail, informando sobre falla de comunicación con el DFR y tomadas providencias conforme IOC_12.001-00. Observaciones Problema reincidente conforme ítem 14 del 01/08/2023. Emitida SSA 202312574 (U). Avisado: Pre operación - López. | Alarmes | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 1
117794 | OPU | 2023-08-02 11:14:00 | 2023-08-02 11:36:50 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi fechado o disjuntor 52.04 energizando o transformador TD-02. | Manobras Operacionais | QUADRO QA-01 |  |  | J011 | 1
117796 | OPU | 2023-08-02 12:15:00 | 2023-08-02 12:39:03 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Rodrigo - 9305 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Anibal - 4812 Operador SEMD: Riquelme - 2800 Despacho de Carga: Torres, Douglas e Dure. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Florencio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117798 | OPU | 2023-08-02 14:15:00 | 2023-08-02 14:47:32 | Entrada da ATO 202306515 para "Verificar motivo de falla a tierra proveniente del tablero QCC-CD constatada durante la pesquisa en los cuadros QNB-05 y QNB-06. Cumplir con IS/NR-10". | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD |  |  | L054 | 0
117802 | OPU | 2023-08-02 14:24:00 | 2023-08-02 15:20:58 | Solicitado pelo Despacho de carga - Dure o início das manobras de normalização conforme OM 2023190 referente a la AI 20230117 para "Manutenção Preventiva Parcial no DJ 52-89.". 14:26 - Desbloqueada e fechada seccionadora 32TB2, conforme OM 2023190, dando baixa na AI 20230117. 14:40 - Verificado LI-69kV Foz de Iguazu-Itaipu energizada. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
117799 | OPU | 2023-08-02 14:50:00 | 2023-08-02 14:55:32 | Entrada de la ATE 202306742 para "Acompañar a la ANDE para la Verificación y limpieza de las conexiones de FO referente a IEC C37.118 correspondiente a PMU principal de LT MD-VHA". Despacho de Carga - Duré | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 |  |  | G076 | 0
117800 | OPU | 2023-08-02 15:05:00 | 2023-08-02 15:07:13 | Fuimos informados por Isaias - SMMA.DT que el referido ascensor ya se encuentra disponible | Normalização de Equipamentos | ELEVADOR E01 |  |  | N001 | 1
117801 | OPU | 2023-08-02 15:07:00 | 2023-08-02 15:07:34 | Fuimos informados por Isaias - SMMA.DT que el referido ascensor ya se encuentra disponible | Normalização de Equipamentos | ELEVADOR E12 |  |  | N012 | 1
117803 | OPU | 2023-08-02 15:13:00 | 2023-08-02 15:13:26 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 72km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
117808 | OPU | 2023-08-02 15:48:00 | 2023-08-02 15:53:55 | Baja de las siguientes autorizaciones de trabajos: ATE 202306398 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete de los disyuntores de 13,8 KV posición 52A, 52C, 52-4 y 52-5 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local y remota conforme PIC 1A. Retirar disyuntor del nicho cuando solicitado. Cumplir con IS/NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. ATE 202306399 "Efectuar inspección, limpieza y reapriete de los disyuntores de 13,8 KV posición 52-B, 52-1, 52-2 y 52-3 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local y remota conforme PIC 1A. Retirar disyuntor del nicho cuando solicitado. Cumplir con IS/NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Se realizó el MP1A conforme a la PIC, se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | BAY DO TRANSFORMADOR TA-01 DO QUADRO QA-01 |  |  | J011 | 0
117811 | OPU | 2023-08-02 15:55:00 | 2023-08-02 16:15:58 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:59 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 16:01 - Unidade em carga. 16:11 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
117820 | OPU | 2023-08-02 16:04:00 | 2023-08-02 17:19:46 | Baixa da ATO 202306508 para "Verificar y solucionar motivo por el cual existe intermitencia del alarma "AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG". Obs: Verificado en el local alarma de temperatura alta en el cargador. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizada inspección del cargador no encontrando desperfecto alguno en cuanto a su operación y temperatura, verficado en el SIRI los ultimos 15 dias sin anormalidad alguna, cuadro dejado en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 |  |  | L003 | 0
117817 | OPU | 2023-08-02 16:20:00 | 2023-08-02 16:40:25 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 16:22 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:24 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 16:26 - Unidad en carga. 16:36 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
117823 | OPU | 2023-08-02 16:44:00 | 2023-08-02 17:27:13 | Solcitado y retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras 54L78 y 34L78 concluyendo el PD 20230162 para "Acompañar a la empresa contratista para verificar alarma "SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR"'. Modificaciones/Informaciones adicionales: Se verifico baja presión en la fase Sa del interruptor. También se constató pérdida de gas en la cañería correspondiente a la fase Sa. El equipo debe estar aislado hasta subsanar el problema de pérdida de gas que sería realizado por la empresa contratista. Despacho de Carga - Duré | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 44L78 DA SEMD |  |  | G101 | 0
117824 | OPU | 2023-08-02 17:13:00 | 2023-08-02 17:24:07 | Paralisada a ATE 202306292 "Calibração periódica dos medidores M71A e M71B." Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR APOIO SERVICOS AUXILIARES TB-02 |  |  | K002 | 0
117825 | OPU | 2023-08-02 17:17:00 | 2023-08-02 17:28:22 | Baixa da ATO 202306515 para "Verificar motivo de falla a tierra proveniente del tablero QCC-CD constatada durante la pesquisa en los cuadros QNB-05 y QNB-06. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais Realizado inspeção no quadro e no circuito de alimentação do mesmo, constatando baixa isolação nos cabos de alimentação provenientes do QNB-06 devido a sujeira nas caixas de passagem do circuito. O serviço de limpeza será realizado com outro documento. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD |  |  | L054 | 0
117829 | OPU | 2023-08-02 18:15:00 | 2023-08-02 18:39:57 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117830 | OPU | 2023-08-02 19:01:00 | 2023-08-02 19:42:24 | Fomos informados por Alexandre - ODMS.CD que o religador automático RA.12 está em vazio, visando atender ensaio em carga do GD-03 e GD-04. | Informações Gerais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 0
117831 | OPU | 2023-08-02 19:18:00 | 2023-08-02 20:19:40 | Verificado no SCADA e ASP-02 o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Verificado no quadro KVB-02 os alarmes "Alta Pressao do Óleo" e "Sistema Bloqueado"; Efetuado rearme com sucesso; Emitida a SSA 202312829. | Alarmes | PAINEL KVB-02 |  | BP_60 AUXILIAR_CA KVB-02 CENTRAL HIDRAUL BY PASS NC ANOR KVB-02 DIV.56019 02/08/2023 19:18:50 | B032 | 0
117833 | OPU | 2023-08-02 22:00:00 | 2023-08-02 22:34:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 68km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117839 | OPU | 2023-08-02 22:05:00 | 2023-08-02 22:56:58 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
117841 | OPU | 2023-08-02 22:21:00 | 2023-08-02 23:02:07 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117840 | OPU | 2023-08-02 22:46:00 | 2023-08-02 23:12:11 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:58h - Acionado comando de parada da unidade. 23:06h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa; EC.18A: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
117844 | OPU | 2023-08-02 23:03:00 | 2023-08-02 23:34:25 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:13 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; EC-08: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
117847 | OPU | 2023-08-03 00:15:00 | 2023-08-03 00:42:26 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Mendez - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117848 | OPU | 2023-08-03 00:30:00 | 2023-08-03 00:55:10 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.101,47MW para FURNAS e 2.000,12MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.785,61MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U17, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N.H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230124(P) [01/08/2023 08:00:00 às 03/08/2023 16:30:00] G059 - DISJUNTOR 220 KV 03T06 DA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Efetuar a Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor. PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDADE GERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Níveis hidrológicos: Montante: 219,75m Jusante: 101,03m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentado el QP-01 que se encuentra interconectado con el QP-02 y el TD-02 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U14, U15, U11, U10, U12, U13, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117849 | OPU | 2023-08-03 01:21:00 | 2023-08-03 01:35:08 | Conferidas as manobras de isolação e normalização, conforme OM 2023198 referente ao PD 20230156 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra". Inicio previsto: 03/08/2023 às 07:00h; Término previsto: 03/08/2023 às 17:30h. Despacho de Carga: Lucas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
117854 | OPU | 2023-08-03 02:15:00 | 2023-08-03 04:07:28 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando accionamiento de la alarma "FALLA CANAL 87L" en la Protección Alternada; Protección Primaria en condiciones normales de operación; Informado al Despacho de Carga - Vera; Emitida SSA 202312831 (U); Pre - Operación será informado en horario comercial. Posteriormente fuimos informado por Vera - Despacho de Carga, que la referida alarma también se encuentra accionada en el terminal Yguazú. | Alarmes | PROTECAO ALTERNADA LI-MD-YZU1 2RAL14 - SEMD |  | SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO NC SI 2RAL14 PA5L14 03/08/2023 02:15:06 | E114 | 1
117855 | OPU | 2023-08-03 02:54:00 | 2023-08-03 02:55:29 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
117860 | OPU | 2023-08-03 04:53:00 | 2023-08-03 06:03:12 | Alimentado o serviço auxiliar 50Hz via transformador TA-01, ficando o transformadodr TB-01 energizado em vazio pelo lado de alta. 04:54 desinterligado os painéis QP-01 e QP-02 ficando os mesmos alimentados pelos seus respectivos transformadores reguladores TD-01 e TD-02. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 1
117850 | OPU | 2023-08-03 05:15:00 | 2023-08-03 05:55:30 | Interligados via fonte QP.04, os quadros: QF.02, QI.04/05/06, QG.10 e CD.01, atendendo solicitação da AT60, prevendo giro em carga dos geradores diesel GD-03 e GD-04. Obs.: Não ocorreu a interligação do quadro CD-01, via fonte QP-04 de maneira automática. Providências tomadas: Fechado o disjuntor 52-C do quadro CD-01 com comando manual; Emitida SSA 202312836. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 1
117866 | OPU | 2023-08-03 06:39:00 | 2023-08-03 06:48:56 | 2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez- 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Noélia - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 9719 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Ernesto - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Douglas, João e Jorge Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117867 | OPU | 2023-08-03 06:44:00 | 2023-08-03 06:56:03 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
117871 | OPU | 2023-08-03 07:06:00 | 2023-08-03 07:11:32 | Solicitado e autorizado o início das manobras de isolação referentes ao PD 20230156 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
78773 | OPU | 2022-12-30 06:15:00 | 2022-12-30 07:30:07 | TURNO MAÑANA ESCALA ESPECIAL Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Matheus - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
78774 | OPU | 2022-12-30 07:16:00 | 2022-12-30 07:23:08 | Entrada da AT 202211092 para "Efectuar mantenimiento preventivo cuadrienal (4A) - Tableros Controle 500kV linhas LI-MD-VHA1 e LI-MD-VHA2- conforme PIC.EE.0100 Rev.: 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Obs.: Coordinar con los trabajos del PD 20220230. | Trabalhos Programados | QUADROS CONTROLE 500 KV - LINHAS LI-MD-YZU1 E LI-MD-YZU2 |  |  | G073 | 0
78775 | OPU | 2022-12-30 07:30:00 | 2022-12-30 08:52:44 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 09 |  | U09 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-09 KFCA RTN 30/12/2022 07:30:56 U09 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-09 KR 30/12/2022 07:30:32 | A009 | 0
78778 | OPU | 2022-12-30 07:46:00 | 2022-12-30 08:28:40 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:46h - Unidades 07 y 08; 07:59h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 07:47h - Unidades 12 y 13; 08:07h - Unidades 14 y 15; 08:24h - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
78776 | OPU | 2022-12-30 07:47:00 | 2022-12-30 07:53:13 | Baixa da AT 202211099 para "Verificar motivo por el cual en el panel PSA esta accionada sin rearme la alarma "VL DLUVIO ABR RX". Obs.: Encontrado presostato PS9713 desajustado. Modificações/ Informações Adicionais: Realizado ajuste do presostato PS9713. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA |  |  | G045 | 1
78785 | OPU | 2022-12-30 08:15:00 | 2022-12-30 10:01:29 | Conforme email recebido realizado o reinicio do seguinte DFR: DFR2S1.1 | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 |  |  | G073 | 0
78779 | OPU | 2022-12-30 08:25:00 | 2022-12-30 08:50:07 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 08:26h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 08:29h, Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 08:32h, Unidad en carga. USCS 08:43h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
78784 | OPU | 2022-12-30 09:48:00 | 2022-12-30 09:50:59 | Baja de la ATO 202211091 "Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma sonora en el tablero PDI-01. Verificado LED AVARIA y LED naranja referente a los TACs 641-667 encienden y apagan intermitentemente. Realizada inspección en los referidos TACs y no encontrados detectores actuados." Modificações/informações adicionais Fue realizado inspección de los sensores ópticos y termovelocimetricos correspondiente a los TACs 641-667. limpieza, reaprieto y verificacion de funcionalidad de los mismos. No encontrandose nada anormal. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DO CCR E DESPACHO CARGA |  |  | T070 | 1
78789 | OPU | 2022-12-30 11:14:00 | 2022-12-30 11:18:36 | Baixa da AT 202211082 para "Adicionar descritivo das seccionadoras de alimentação do TFN-08 e TFN-09 conforme o projeto. Seccionadora 89-1 e 89-2. corrigir descritivo da proteção "51OL - Partida" para "50OL - Partida", nas telas PROTT06 e PROTT07. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT e corrigido configuração do elemento dinâmico da tela RMSE Station SEMDVTR0X, conforme informado na SSA 202210270. | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 03 |  |  | G097 | 0
102431 | OPU | 2023-03-27 08:44:00 | 2023-03-29 09:33:49 | Entrada del PD 20230052 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal de la Barra A1 de 66KV.". Obs: Durante la maniobra de cierre de la seccionadora tierra 12L01T1, la fase T no hubo contacto hasta el final. Providencias tomadas: Avisado MET2 - Vicente; Colocado aterramiento local; Emitida SSA 202305094 (U); Avisado Preoperación - Edevaldo; Avisado Despacho de carga - Lucas. | Desligamentos Programados | BARRA A1 66 KV SEMD |  |  | G087 | 0
103004 | OPU | 2023-03-29 06:48:00 | 2023-03-29 07:10:39 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 3500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,74m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,78m ; CV.14: 2,78m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,50m Vertida: 3.498,26m3/s. Diferencia de caudal: -376,18m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,87m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
103012 | OPU | 2023-03-29 07:26:00 | 2023-03-29 07:52:12 | Reinicio da ATE 202302063 para "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1)". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | QUADROS DE CONTROLE/SINALIZ/MEDICAO 500 KV SEMD |  |  | G073 | 0
103008 | OPU | 2023-03-29 07:30:00 | 2023-03-29 07:43:58 | Avisado Pré - Operação - Edevaldo, sobre a SSA 202305223 "El joystick, los monitores, el monitor de la Cerca perimetral, estan offline, luego del pique de tension que fue realizado en servicio auxiliar 60HZ" do sistema ESAI. | Informações Gerais | MONITORES E ACESSORIOS - CCP |  |  | M060 | 0
103014 | OPU | 2023-03-29 07:34:00 | 2023-03-29 07:58:40 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 3100 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,28m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,26m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,24m Vertida: 3.162,56m3/s. Diferencia de caudal: -335,71m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,71m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
103011 | OPU | 2023-03-29 07:39:00 | 2023-03-29 07:47:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:39 - Unidade 16; 07:40 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
103015 | OPU | 2023-03-29 07:40:00 | 2023-03-29 08:01:07 | Entrada da ATE 202302777 "Efectuar mantenimiento preventivo 3S -cubiculo de sincronizacion de las unidades U01 y U02-tablero SYC 1/2 - conforme PIC.EE.0047 REV.:01". Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | CUBICULO SYC 1/2 |  |  | A021 | 0
103016 | OPU | 2023-03-29 07:44:00 | 2023-03-29 09:59:25 | Entrada da ATE 202302566 "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N07 e N08, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N07 e N08 conforme PIC 1A". Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10. Despacho de Carga - Arevalos 07:48 manualizado os pontos no SCADA das comportas 07 e 08. 08:47 calha central impedida. | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N07/N08 CALHA CENTRAL VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
103017 | OPU | 2023-03-29 07:44:00 | 2023-03-29 08:10:18 | Entrada da ATE 202302565 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-07 e no indicador de posição da comporta N07, conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | COMPORTA N07 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
103018 | OPU | 2023-03-29 07:44:00 | 2023-03-29 08:12:22 | Entrada da ATE 202302563 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro CV-08, no indicador de posição da comporta N08. Conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10". Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | COMPORTA N08 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
103020 | OPU | 2023-03-29 07:46:00 | 2023-03-29 08:14:25 | Entrada da AT 202302744 "Realizar mantenimiento preventivo 3M de las centrales oleodinámicas N13/N14". | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N13/N14 CALHA ESQUERDA VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
103021 | OPU | 2023-03-29 08:05:00 | 2023-03-29 08:18:04 | Entrada da ATE 202302775 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BBP-A3/B3 proteccion primaria aplicando la PIC EE.0087 R01". Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 0
103026 | OPU | 2023-03-29 08:22:00 | 2023-03-29 08:33:58 | Reinício da ATE 202302819 "Realizar procedimento previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80". Notas: 1- necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2- durante todo el procedimiento, la conductividaade del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3- después de los trabajos, podrá haber variación de nivel del tanque de expansion debido al asentamiento de las resinas; 4- necesario la UG en carga en todo el trabajo. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B011 | 0
103030 | OPU | 2023-03-29 08:38:00 | 2023-03-29 08:45:45 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 2800 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,28m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,26m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,26m ; CV.14: 2,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.821,55m3/s. Diferencia de caudal: -341,01m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,71m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
103032 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 08:56:32 | Reinício da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referência AT 202302098". Será necessária usina operando em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT . Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103032 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 08:56:32 | Reinício da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referência AT 202302098". Será necessária usina operando em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT . Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103032 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 08:56:32 | Reinício da ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referência AT 202302098". Será necessária usina operando em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT . Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103034 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 09:00:53 | Reínicio da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos eventos 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
103034 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 09:00:53 | Reínicio da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos eventos 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
103034 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 09:00:53 | Reínicio da ATE 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos eventos 151, 200 e etc". Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
103038 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 09:05:39 | Reínicio da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato". Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103038 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 09:05:39 | Reínicio da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato". Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103038 | OPU | 2023-03-29 08:51:00 | 2023-03-29 09:05:39 | Reínicio da ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato". Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103043 | OPU | 2023-03-29 08:56:00 | 2023-03-29 09:13:06 | Reinício da ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03". Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITCOFW1 |  |  | T075 | 0
103040 | OPU | 2023-03-29 09:00:00 | 2023-03-29 09:09:07 | Entrada da ATE 202303020 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO". Obs.: 1) Unidade em condições normais de operação. 2) Será necessário enviar comandos para aumentar e diminuir o carga frequência da unidade a partir do CAG, SCADA manual e convencional. 3) Durante a execução dos ensaios serão realizadas medições no TGC. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Urgentes | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-04 E ACESSORIOS |  |  | A004 | 1
103045 | OPU | 2023-03-29 09:10:00 | 2023-03-29 10:00:48 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (91.00%) para a condição Bom (89.20%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada da ATE 202303020 | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
103053 | OPU | 2023-03-29 09:39:00 | 2023-03-29 09:42:49 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
103051 | OPU | 2023-03-29 09:40:00 | 2023-03-29 09:42:03 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 36 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
103060 | OPU | 2023-03-29 10:23:00 | 2023-03-29 18:10:39 | Verificado accionamiento de la alarma referente al elevador E22 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a través del ramal 2322 y verificada una persona atrapada en el elevador en el tercer piso; Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202305237 Posteriormente informado por Isaias - SMMA.DT que el elevador fue normalizado. | Alarmes | ELEVADOR E22 |  |  | N022 | 1
103062 | OPU | 2023-03-29 10:40:00 | 2023-03-29 11:46:46 | Reinício da ATE 202303002 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO". OBS.: Necessário remota em OUT durante execução do serviço a coordenar com a OP.DT. Despacho de Carga - Douglas 11:03 - passado UTR504 para OUT e unidade operando no modo convencional. 11:42 - passado UTR504 para IN e unidade operando no modo SCADA. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 |  |  | A004 | 1
103066 | OPU | 2023-03-29 11:00:00 | 2023-03-29 11:13:24 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (88.00%) para a condição Ótimo (91.14%) O motivo principal da transição de faixa foi a baixa da ATE 202303020 | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
103068 | OPU | 2023-03-29 11:17:00 | 2023-03-29 11:24:33 | Baixa da ATE 202303020 "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO". Modificações/informações adicionais: Realizado comando via comando manual e automático e verificado que em manual o comando chega no TGC e em automático o comando é enviado pelo CAG/CAT porém não chega ao TGC. TGC em condições normais de operação. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Urgentes | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-04 E ACESSORIOS |  |  | A004 | 1
103071 | OPU | 2023-03-29 11:25:00 | 2023-03-29 11:29:12 | Entrada da ATE 202302065 para "Calibração periódica dos medidores de energia M18A e M18B (LI 220KV MD IRY, medição respaldo)". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE RETAGUARDA DA LI-220KV-MD-IRY - SEMD |  |  | E019 | 0
103074 | OPU | 2023-03-29 11:25:00 | 2023-03-29 11:31:00 | Entrada da ATE 202302066 para "Calibração periódica dos medidores de energia M20A e M20B (LI 220KV MD PIH, respaldo)". Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | MEDICAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-PIH-SEMD |  |  | E020 | 0
103073 | OPU | 2023-03-29 11:27:00 | 2023-03-29 11:34:53 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 2500m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,02m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,72m ; CV.12: 1,74m ; CV.13: 1,76m ; CV.14: 1,76m Vertida: 2.455,96m3/s. Diferencia de caudal: -365,59m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,28m Nivel Jusante: 105,34m Despacho de carga - Arévalos. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
103075 | OPU | 2023-03-29 11:28:00 | 2023-03-29 11:37:13 | Baixa da ATE 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03". Modificações/informações adicionais: Realizada configurações no BITCOFW para implementação do novo enlace de comunicação com o ICCP-ANDE, conforme solicitado. Realizado ensaios de comutação de servidores com resultados satisfatórios. Sistema em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | FIREWALL BITCOFW1 |  |  | T075 | 0
103084 | OPU | 2023-03-29 12:15:00 | 2023-03-29 14:30:25 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
103095 | OPU | 2023-03-29 14:11:00 | 2023-03-29 14:11:46 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
103097 | OPU | 2023-03-29 14:16:00 | 2023-03-29 14:33:17 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 14:13 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:16 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 14:19 - Unidad en carga. 14:26 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
103098 | OPU | 2023-03-29 14:23:00 | 2023-03-29 14:34:19 | Entrada de la ATO 202303034 "Substituir bobina de bloqueio da seccionadora de 66kV A2A02. Obs: Alimentação de 220Vca e 125Vcc da seccionadora isolada". | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 66 KV a2A02 |  |  | G088 | 0
103099 | OPU | 2023-03-29 14:35:00 | 2023-03-29 14:37:39 | Baja de la ATE 202302777 para "Efectuar mantenimiento preventivo 3S -cubiculo de sincronizacion de las unidades U01 y U02-Tablero SYC 1/2 -conforme PIC.EE.0047 rev.:01." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | CUBICULO SYC 1/2 |  |  | A021 | 0
103100 | OPU | 2023-03-29 14:38:00 | 2023-03-29 14:40:33 | Baja de la ATE 202302775 para "efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BBP-A3/B3 proteccion primaria aplicando la PIC EE.0087 r01." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Benegas | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 0
103102 | OPU | 2023-03-29 14:41:00 | 2023-03-29 14:43:57 | Entrada de la ATE 202302776 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BAP-A3/B3 aplicando la PIC EE.0087 R02." Despacho de Carga - Benegas | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 0
103103 | OPU | 2023-03-29 14:54:00 | 2023-03-29 14:55:04 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 14:54 - Unidad 16 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
103110 | OPU | 2023-03-29 15:11:00 | 2023-03-29 15:33:52 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Aislada; 15:11 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:14 - Cerrado el interruptor 86U16, sincronizando la unidad con el sistema. 15:18 - Unidad en carga. 15:27 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
103112 | OPU | 2023-03-29 15:44:00 | 2023-03-29 18:23:18 | Dentro de la ATE 202302098 fue realizado restart manual del Sistema SCADA, con éxito. 15:49h - seleccionada unidad 04 para AUTO no CAG/CAT; 15:56h - verificada conmutación automatica de la unidad 04 para Manual en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103114 | OPU | 2023-03-29 15:56:00 | 2023-03-29 15:59:39 | Baja de la ATE 202302776 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) en el tablero BAP-A3/B3 aplicando la PIC EE.0087 R02." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 0
103117 | OPU | 2023-03-29 16:04:00 | 2023-03-29 18:32:19 | Dentro de la ATE 202303002, conmutado canal de la UTR 504 para ALTERNADO con éxito, y verificado la normalización del control de la unidad vía CAG/CAT. Observaciones: La UTR 504 permanece operando via canal alternativo y el canal primário se encuentra disponible; Debido a necesidad de reinício del BITPCU1, fué expedida la AT 202303067. Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 04 |  |  | A004 | 1
103129 | OPU | 2023-03-29 16:40:00 | 2023-03-29 17:46:26 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, el cual verificó caída de agua sobre el tablero KA-02 proveniente de la elevación 98,00; Constatado pérdida de agua en una tubería de agua de servicio frente al tablero PAP-03; Aislado trecho de la tubería, cesando la pérdida; Aislado tablero KA-02 y emitida SSA 202305284; Avisado SOTER - Iván. | Alarmes | CCM KA-02 |  | SSAA_50 DRENAJE KA-02 CONDICION NC ANOR KA-02 DIV.25144 29/03/2023 16:38:35 SSAA_50 DRENAJE KA-02 CONDICION NC NORMAL KA-02 DIV.25144 RTN 29/03/2023 16:38:35 | J076 | 1
103128 | OPU | 2023-03-29 17:06:00 | 2023-03-30 06:49:14 | Baja de las siguientes AT`s: ATE 202302760 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Solicitamos maniobra de los siguientes equipos, interruptores 44L33, 44L44 y seccionadoras 34L33 y 54L44. En vista a investigar junto al fabricante Hitachi los problemas relatados en las SSAs 202222989 y 202222328". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado as manobras conforme foram necessárias, durante o trabalho. Equipamento normalizado e liberado para a operação. ATE 202302576 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada actividad conforme previsto en la AT. ATE 202302577 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada actividad conforme previsto en la AT. ATE 202302579 "[Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o acompanhamento das atividades do fornecedor Hitachi conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
103134 | OPU | 2023-03-29 17:06:00 | 2023-03-29 17:42:09 | Baja ATO 202302581 "Realizar, em conjunto com fornecedor, substituição de Switch provisório por definitivo. Acompanhar fornecedor nas configurações de Layer 3 conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P, indicando eventuais alterações como As-built. Realizar ensaios de comissionamento pertinentes ao novo Switch conforme planilha 64578319311P. Verificar também a configuração de usuário de acesso específico ao switch e demais configurações de segurança". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a substituição do switch conforme programado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Trabalhos Programados | INTERF. COM. P/ IHM TXT5/L13/SECC./LINHAS 500KV |  |  | G076 | 0
103123 | OPU | 2023-03-29 17:08:00 | 2023-03-29 17:42:52 | Paralizacion de las siguientes AT`s: ATE 202302065 "Calibração periódica dos medidores de energia M18A e M18B (LI 220KV MD IRY, medição respaldo). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE". ATE 202302066 "Calibração periódica dos medidores de energia M20A e M20B (LI 220KV MD PIH, respaldo). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE". ATE 202302063 "Calibração periódica dos medidores de energia M25A e M25B (LI 500KV MD VHA1). Obs.: necessário acompanhamento da ANDE". Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
103127 | OPU | 2023-03-29 17:10:00 | 2023-03-29 17:36:16 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098." ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato." Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
103126 | OPU | 2023-03-29 17:18:00 | 2023-03-29 17:34:21 | Paralizada la ATE 202302819 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 Y CNP80." Despacho de Carga - Benegas | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B011 | 0
103125 | OPU | 2023-03-29 17:24:00 | 2023-03-29 17:29:20 | Prórroga de la ATE 202302732 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY. " Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
103138 | OPU | 2023-03-29 17:37:00 | 2023-03-29 17:52:16 | Paralizada la ATE 202303002 para "Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO." Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 |  |  | A004 | 1
103147 | OPU | 2023-03-29 18:15:00 | 2023-03-29 18:50:44 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alan, Villalba y Casafu. Jefe de Brigada: Britoz (MD) y Leál (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Jerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
103157 | OPU | 2023-03-29 19:15:00 | 2023-03-29 19:35:23 | Informado por el despacho de carga - Alan, que fue liberada la faja de operación de las unidades en el CAG 60HZ, conforme AO.530-00. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
103163 | OPU | 2023-03-29 20:03:00 | 2023-03-29 20:14:37 | Informado por el despacho de carga - Alan, que las unidades del sector ya no se encuentran operando con regulación liberada en el CAG 60HZ, conforme AO530-00. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
103168 | OPU | 2023-03-29 20:52:00 | 2023-03-29 21:17:00 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 21:02 - Accionado comando de parada de la unidad. 21:10 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.15: Mantenida bomba 2 como principal; KH.31: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
103178 | OPU | 2023-03-29 22:25:00 | 2023-03-29 22:26:10 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Bateria em carga. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
103187 | OPU | 2023-03-29 23:55:00 | 2023-03-30 00:10:55 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 2770 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,72m ; CV.12: 1,72m ; CV.13: 1,76m ; CV.14: 1,76m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,96m ; CV.10: 1,98m ; CV.11: 1,98m ; CV.12: 1,96m ; CV.13: 2,02m ; CV.14: 2,00m Vertida: 2.795,66m3/s Diferença de vazão: 346,62m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,25m Nível Jusante: 105,76m Despacho de carga - Alan | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
103192 | OPU | 2023-03-30 00:15:00 | 2023-03-30 00:53:41 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Katherine - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Felipe - 9735 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Dure y Torres. Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
103189 | OPU | 2023-03-30 00:19:00 | 2023-03-30 00:32:27 | Verificada la pérdida de la conexión de las consolas de operación con el SCADA de forma escalonada, asistente de 60Hz (BITCON4), VideoWall (BITCON31) y NOC/SOC (asistente de 50Hz). Providencias tomadas: Verificado accionamiento de las alarmas de Limite de falla y Estado marginal en las UTRs ECCANDE, 765kV-P/A e CD01, com posterior rearme; Existe SSA 202304503, SSA 202304503 y SSA 202304849. Despacho de Carga - Alan | Alarmes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  | UTR 765kV-A - Em/en Estado Marginal 30/03/2023 00:20:17 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/03/2023 00:19:34 UTR 765kV-P - Em/en Estado Marginal 30/03/2023 00:20:39 UTR 765kV-P Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/03/2023 00:19:58 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 30/03/2023 00:19:54 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/03/2023 00:19:53 UTR ECCANDE - Em/en Estado Marginal 30/03/2023 00:20:19 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/03/2023 00:19:32 | T075 | 1
103193 | OPU | 2023-03-30 00:30:00 | 2023-03-30 00:56:37 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.696,51MW para FURNAS y 2.523,01MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.359,13MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230032(P) [20/03/2023 06:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] C034 - BAY DE LA U03 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230031(P) [20/03/2023 05:00:00 às 31/03/2023 16:30:00] A003 - UNIDAD GENERADORA 03 Efetuar MP3S, Substituição do Oleo do MGI, Substituição da Vedação do Servo Motor do RV. AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 30/03/2023 17:00:00] E032 - LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,25m Jusante: 105,70m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,96m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U12, U13, U18A, U10, U11, U14, U17, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
103205 | OPU | 2023-03-30 03:08:00 | 2023-03-30 03:08:45 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 71km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
103221 | OPU | 2023-03-30 05:04:00 | 2023-03-30 06:10:33 | Verificado accinamiento de alarma falla a tierra, en el QB-02 sin rearme. Providensias tomadas: Efectuada la pesquisa conforme a los items 3.1.1 y 3.1.3 de la IOC_06.014-07 ; Las demás pesquisas serán realizadas en horario comercial; La emisión de la SSA será realizada luego de realizar las demás pesquisas. Despacho de carga - Torres | Alarmes | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02 DIV.25028 30/03/2023 05:04:16 | L001 | 1
103217 | OPU | 2023-03-30 05:10:00 | 2023-03-30 05:25:36 | A pedido de AT-50 y AT-60, QF-01 fue normalizado y QF-02 fue Interligado vía fuente del QP-04 "ATO 202302568. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
103226 | OPU | 2023-03-30 06:15:00 | 2023-03-30 06:45:25 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y De Franceschi Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143234 | OPU | 2024-04-28 12:36:00 | 2024-04-29 12:28:47 | Verificado acionamento do alarme em anexo, comutando a unidade para MANUAL no CAT. Providencias tomadas: Realizado procedimento conforme IOPI061-31, e verificado rearme do alarme; Unidade em AUTO no CAT. Despacho de carga - Alisson. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 12 |  | CAT :60HZ-Limite EXCIT/TENS/ANGULO. Comutado Manual Unidade:U12 28/04/2024 12:36:48 U12 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-12 K75 28/04/2024 12:36:42 | B012 | 0
143307 | OPU | 2024-04-29 07:27:00 | 2024-04-29 07:28:54 | Avisado Pré-Operação - Geson sobre a emissão da SSA 202406816 "Verificar/Solucionar alarma "Detector L4-AS-05 ASPIRACION" sin rearme". | Informações Gerais | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS |  |  | J070 | 0
143310 | OPU | 2024-04-29 07:30:00 | 2024-04-29 10:02:58 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:46 - Unidades 5 e 6; 09:27 - Unidades 9 e 9A. Unidades 60Hz: 07:45 - Unidade 14 e 15; 09:47 - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
143314 | OPU | 2024-04-29 07:40:00 | 2024-04-29 07:49:03 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
143317 | OPU | 2024-04-29 07:47:00 | 2024-04-29 08:04:31 | Entrada da ATE 202403391 para "Realizar mantenimiento preventiva bienal (2A) -tablero de control y proteccion KB-03 - GD03- conforme la PIC.EE.0074 Rev.:02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE E PROTECAO KB-03 - GD03 |  |  | K005 | 0
143316 | OPU | 2024-04-29 07:51:00 | 2024-04-29 08:04:58 | Entrada da ATE 202403572 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A del motor del grupo diesel de emergencia GD03. Obs.: previsión del ensayo de giro en carga 09/05/24". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | MOTOR DIESEL-GD03 |  |  | K005 | 1
143319 | OPU | 2024-04-29 08:04:00 | 2024-04-29 08:08:00 | Informado por despacho de carga sobre el inicio de la ATEIE 20240058 "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." 08:04 - Deshabilitado recierre automático de la LI-MD-VHA1. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
143323 | OPU | 2024-04-29 08:09:00 | 2024-04-29 08:13:25 | Entrada da ATE 202403517 para "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-03,CP-03,CX03/HG03, verificando parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motocompressores associados. Verif.correto funcionam. dispositivos primários conf. PIC.4A. cumprir IS/NR-10. (+ SSP's: 2024/0803; 4007; 0414; 0823; 0817; 0807; 0812.) Obs.: Isolar painéis QU-03/CP03/CX03/HG03 qdo solicitado". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO DE SERVICOS AUXILIARES CA QU-03 - GD03 |  |  | K005 | 0
143327 | OPU | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-29 08:51:32 | Entrada de la AT 202403471 "Efetuar limpeza, inspeção, reaperto e ensaios no quadro CM-01 (parte frontal) e disjuntores de 13.8 KV, conforme PIC 1A. Cumprir com IS/NR-10. Obs: Haverá presença de tensão na barra, TP'S e parte traseira dos cubículos." | Trabalhos Programados | QUADRO DE MANOBRAS 13,8 KV CM-01 |  |  | G077 | 0
143332 | OPU | 2024-04-29 09:01:00 | 2024-04-29 09:22:14 | Reinício da ATE 202402676 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG's 10 a 18A". Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
143331 | OPU | 2024-04-29 09:05:00 | 2024-04-29 09:19:56 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
143329 | OPU | 2024-04-29 09:08:00 | 2024-04-29 10:30:43 | Entrada de la ATE 202403627 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. Obs: necesario sustitucion de SWITCH-ST" Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 |  |  | G073 | 0
143333 | OPU | 2024-04-29 09:23:00 | 2024-04-29 09:26:03 | Informado por Diego - AT60Hz que dentro da ATE 202403572 o GD.03 encotra-se impedido. Avisado: Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD03 |  |  | K005 | 1
143345 | OPU | 2024-04-29 12:15:00 | 2024-04-29 14:28:41 | 3° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Alisson y Jorge. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Gomez (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143347 | OPU | 2024-04-29 13:22:00 | 2024-04-29 14:16:58 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:22 - Unidades 09 y 9A; 13:35 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 13:38 - Unidad 11; 14:06 - Unidades 14 y 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
143346 | OPU | 2024-04-29 13:33:00 | 2024-04-29 14:31:40 | Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local e constatado o disparo do disjuntor Q3, referente ao Motoventilador V5; Informado despacho de carga - Alisson sobre nova limitação, conforme anexo C da IOPI020-30; Emitido a SSA 202406881 (U). Avisados: Pré-operação - Laran. | Alarmes | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 |  | SEMD_500 T03 PROTECCION MOTOR GRUPO 1/3 NC ACTUAD S-2F1 RR60 29/04/2024 13:33:55 | G040 | 1
143348 | OPU | 2024-04-29 14:29:00 | 2024-04-29 14:53:29 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 14:31 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:36 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 14:38 - Unidade em carga. 14:48 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
143354 | OPU | 2024-04-29 14:36:00 | 2024-04-29 15:10:21 | Solicitada autorizacion para inicios de maniobras de normalizacion conforme OM 2024052 referente al PD 20240050 para "Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases." 14:41 - Autorizadas las maniobras; 14:44 - Desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD; 14:48 - Cerrado el interruptor 05TA1 energizando el transformador TA-01; 14:49 - Cerrado el interruptor 85TA1. Despacho de Carga - Alisson. | Normalização de Equipamentos | BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 |  |  | J001 | 1
143355 | OPU | 2024-04-29 14:52:00 | 2024-04-29 18:12:41 | Informado por el Sr. Carlos - Bomberos Itaipu que a partir de este momento quedaran sin alimentacion de la consola ControlOne debido a trabajos en el CD-01. El contacto quedara vía contacto HL BOMBEIROS 2 de la consola ControlOne. 18:00 - Normalizada la alimentacion del ControlOne y linea HL BOMBEIROS normal. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
143358 | OPU | 2024-04-29 14:59:00 | 2024-04-29 15:10:17 | Entrada da ATO 202403747 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor Q3, referente ao motoventilador V5". | Trabalhos Programados | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 |  |  | G040 | 1
143360 | OPU | 2024-04-29 15:22:00 | 2024-04-29 15:46:41 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:24 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:28 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:31 - Unidade em carga. 15:41 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
143365 | OPU | 2024-04-29 16:03:00 | 2024-04-29 16:09:25 | Baixa da ATO 202403747 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor Q3, referente ao motoventilador V5". Modificações/informações adicionais Após inspeção e medições foi rearmado disjuntor Q3 e liberado equipamento para operação. OBs.: Informado ao despacho de carga - Alisson sobre a normalizaçao do Motoventilador V5, ficando apenas o motoventilador V11 isolado por outro documento. | Trabalhos Programados | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 |  |  | G040 | 1
143367 | OPU | 2024-04-29 16:17:00 | 2024-04-29 16:36:51 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 16:18 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:22 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 16:25 - Unidade em carga. 16:36 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
143371 | OPU | 2024-04-29 16:32:00 | 2024-04-29 18:03:23 | Verificado o acionamento dos alarmes em anexo sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Realizada inspeção sem encontrar anormalidades, verificado sistema anti-incêndio em condições normais; Emitida SSA 202406911 (U); Avisado Pré-operação - Matheus. Posteriormente fomos avisados pelo setor de Pré-operação que não foi possivel contato com a SMMT.DT; Entrado em contato com o gerente da SMMT.DT - Carlos Cardozo, e informado do ocorrido; Entrou em contato com a CCR o Sr. Pablo Riveros e solicitou a expedição de uma AT para verificações; Expedida ATO 202403775. | Alarmes | QUADRO PAI-07 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO |  | U07 TU RELE 86AI PAI NC ACTUAD PAI-07 86AI 29/04/2024 16:32:38 U07 TU VALV DILUVIO FASE S NC ACTUAD PAI-07 RM2/RMA 29/04/2024 16:32:38 | A007 | 1
143370 | OPU | 2024-04-29 16:35:00 | 2024-04-29 16:39:57 | Verificado o acionamento do alarme em anexo, com posterior rearme. Obs.: Já existe a SSA 202404630 (APL). | Alarmes | PROTECAO PRIMARIA DA LI-220kV-MD-IRY SEMD |  | SEMD_220 IRY 87LP COMUNICACION NC FALLA 3RPL03 PPL3 29/04/2024 16:35:20 | E019 | 0
143376 | OPU | 2024-04-29 17:03:00 | 2024-04-29 17:12:30 | Baixa da ATE 202402498 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M20A y M20B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme lo previsto en la AT, medidores de energía de facturación (M20A y M20B) de respaldo correspondientes a la línea LI 220kV MD PIH de Itaipu. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | MEDICAO PRINCIPAL DA LI-220KV-MD-PIH-SEMD |  |  | E020 | 0
143372 | OPU | 2024-04-29 17:12:00 | 2024-04-29 17:13:23 | Baixa da ATE 202402920 para "Realizar modificación de base de datos del GTW conforme SSAs vinculadas. OBS: Durante el servicio es necesario reiniciar el GTW". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 |  |  | G073 | 0
143378 | OPU | 2024-04-29 17:13:00 | 2024-04-29 17:15:44 | Paralizada a ATE 202403627 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. OBS: Necesario sustitucion de switch-st". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 |  |  | G073 | 0
143379 | OPU | 2024-04-29 17:13:00 | 2024-04-29 17:18:05 | Paralizada a ATE 202403492 para "Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente") Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE". Obs.: Sistema SCC en condiciones normales durante el servicio. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES |  |  | G097 | 0
143380 | OPU | 2024-04-29 17:13:00 | 2024-04-29 17:23:24 | Paralizada la ATE 202402676 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 a 18A. Observacion: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h." Fue realizada la unidad 18A. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
143381 | OPU | 2024-04-29 17:34:00 | 2024-04-29 17:38:40 | Encerrado a ATEIE 20240058 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria". Obs.: Reconectado o religamento da linha de 500 kV LI-MD-VHA1. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
143386 | OPU | 2024-04-29 18:15:00 | 2024-04-29 18:39:41 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Segóvia - 4846 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Arévalos Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143389 | OPU | 2024-04-29 18:33:00 | 2024-04-29 23:34:16 | Entrada de la AT 202403775 referente a "Verificar e solucionar alarme "TU VALV DILUVIO FASE S ATUADA" e "TU RELE 86AI PAI". Verificado no local que a válvula diluvio não está atuada." Observación: 20:16hs - El responsable del trabajo informó de la no posibilidad de rearme de la anomalia a cusa de falta de materiales de reposición, el trabajo será concluído en horario comercial. Avisado Claudio - OPUO.DT. | Alarmes | QUADRO PAI-07 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO |  |  | A007 | 1
143392 | OPU | 2024-04-29 22:36:00 | 2024-04-29 23:29:51 | Verificado acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado Operador ao local, não encontrando anormalidades; Emitida SSA 202406921 (U); Avisado Cristiano - SMMG.DT, nos informando que irá verificar em horário comercial; Manter Unidade no sistema; caso contrário, a Unidade ficará sem pré condição de partida; Pré Operação será avisada na primeira hora do comercial; Avisado Claudio - OPUO.DT. | Alarmes | TURBINA DA U11 |  | U11 GERADOR MOV INDEVIDO UN APLICACAO PERM FREIOS NC ATUADO ULP-11 39CX 29/04/2024 22:36:11 | B011 | 1
143394 | OPU | 2024-04-29 23:01:00 | 2024-04-29 23:26:54 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:13 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18A: Selecionada bomba 02 como principal; KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
143400 | OPU | 2024-04-30 00:15:00 | 2024-04-30 00:46:14 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Operador Trein.: José - 9327 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Gimenez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143402 | OPU | 2024-04-30 00:30:00 | 2024-04-30 00:49:22 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.522,38MW para FURNAS e 2.963,09MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.208,51MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U15, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240054(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] D038 - BAY DA U16 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240053(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] B016 - UNIDADE GERADORA 16 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-16 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,86m Jusante: 99,82m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Taxa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U13, U12, U10, U18, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143407 | OPU | 2024-04-30 01:22:00 | 2024-04-30 01:46:33 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:36 - Acionado comando de parada da unidade. 01:44 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
143413 | OPU | 2024-04-30 05:28:00 | 2024-04-30 05:32:37 | Atendendo pedido da Assessoria 50Hz, alimentado SSAA 50Hz via fonte principal TA-01. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
143417 | OPU | 2024-04-30 06:15:00 | 2024-04-30 06:42:53 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Gonzalez e Augusto Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Palácio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111062 | OPU | 2023-05-29 04:06:00 | 2023-05-30 01:43:13 | Verificado a presença das equipes do Suporte Técnico da SEMD e Manutenção, solicitadas manobras de isolação conforme OM 2023111 do PD 20230090 para "Executar solda no barramento rígido de 500kV (três fases) para unir o trecho ampliado da SEMD ao barramento existente. Realizar a conexão entre o barramento e a seccionadora b4LI8 (novo vão de VHA1). Realizar ensaios específicos do sistema de proteção." 04:11 - Autorizadas manobras de isolação; 04:18 - Aberto disjuntor 84B12, desenergizando a barra. Observação: Ao abrir o disjuntor 84T04, verificado demora na resposta do comando no SCC. Confirmado disjuntor aberto no campo. Existe SSA 202303287 (SEE). Avisado: Carlos Centurión - OPU.DT Despacho de carga - Vera | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 0
111098 | OPU | 2023-05-29 07:23:00 | 2023-05-29 08:37:24 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:23 - Unidades 07 y 08; 08:35 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:34 - Unidad 13; 08:32 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111081 | OPU | 2023-05-29 07:35:00 | 2023-05-29 09:08:10 | Informado al Sr. Alexis - SMMU.DT sobre el elevador E-13 que se encuentra parado desde el dia 27/05/23 y tambien mencionada la SSA 202308795. 08:58 - Informado por el Sr. Isaias - SMMU.DT que el elevador se encuentra operativo. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 0
111082 | OPU | 2023-05-29 07:44:00 | 2023-05-29 08:31:10 | Verificado o travamento da janela Spectrum Power 4 e reínicio da estação de trabalho UI.02 do sistema SCC. Providências tomadas: Realizado procedimento INITSOS e login do sistema operacinal; Verificado normalização da estação UI.02; Emitida SSA 202308808 programada. | Falha nos Sistemas Digitais | INTERFACE DE USUARIO UI 02 |  |  | G097 | 0
111084 | OPU | 2023-05-29 08:00:00 | 2023-05-29 08:18:51 | Solicitado por Arevalos - Despacho de carga, desconectar o religamento das linhas, para início dos trabalhos: ATEIE 20230103 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." ATEIE 20230108 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." Ás 08h02 desconectado religamento das referidas linhas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
111094 | OPU | 2023-05-29 08:04:00 | 2023-05-29 08:39:54 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga, prevendo operar em vazio, a fim de possibilitar manobras operacionais na interligada Furnas. 08:16 - Unidade em vazio. Despacho de Carga - Torres. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
111083 | OPU | 2023-05-29 08:06:00 | 2023-05-29 08:26:42 | Reinicio de las siguientes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"." ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observacion: Canaleta izquierda impedida. Despacho de Carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
111124 | OPU | 2023-05-29 08:11:00 | 2023-05-29 12:11:52 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 54 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
111103 | OPU | 2023-05-29 08:16:00 | 2023-05-29 13:43:01 | Verificado os referidos alarmes de falha para terra sem rearme. Providências tomadas: Verificado tensão no QACC-1: 129VCC +/-, 30VCC 0/- e 97VCC +/0; Verificado tensão no QACC-2: 129VCC +/-, 31VCC 0/- e 97VCC +/0; Informado os responsáveis dos trabalhos em andamento da MDAU e SEMD (realizado inspeção inicial com MDAU nos painéis QDS.03, QDS.04, QDS.05, QDS06, desenergizado os mesmos e não encontrado a falha); Emitido SSA 202308812 Urgente; Avisado Pré/operação - Geson; Emitido ATE 202304769 Urgente. Obs: No se pudieron seguir con los pasos para la pesquisa conforme IOC_04.017-04, por encontrarse con los procedimientos errados. Despacho de Carga - Arévalos | Alarmes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  | SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 29/05/2023 08:16:06 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 29/05/2023 08:17:02 | L021 | 1
111104 | OPU | 2023-05-29 08:48:00 | 2023-05-29 08:50:51 | Entrada de la ATE 202304325 para "Configurar e incluir os medidores de energia de faturamento da LI MD VHA1 (L16) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 0
111117 | OPU | 2023-05-29 09:08:00 | 2023-05-29 23:57:24 | Entrada da ATO 202304537 "Realizar manutenção preventiva no grupo gerador diesel de emergência, conforme PIC.EQ.0072. Cumprir com NR-10/IS." 09:33 Diesel indisponible. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
111110 | OPU | 2023-05-29 09:09:00 | 2023-05-29 09:31:10 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
111113 | OPU | 2023-05-29 09:09:00 | 2023-05-29 09:32:44 | Atendendo solicitação do sistema, iniciado a tomada de carga na UG, acompanhando a rampa de Furnas. 09:11 - Unidade em carga. 09:19 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
111108 | OPU | 2023-05-29 09:12:00 | 2023-05-29 09:16:37 | Entrada de la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111108 | OPU | 2023-05-29 09:12:00 | 2023-05-29 09:16:37 | Entrada de la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111109 | OPU | 2023-05-29 09:12:00 | 2023-05-29 09:17:43 | Reinicio de la ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111109 | OPU | 2023-05-29 09:12:00 | 2023-05-29 09:17:43 | Reinicio de la ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111122 | OPU | 2023-05-29 09:55:00 | 2023-05-29 11:21:46 | Entrada da ATE 202304769 'Verificar e solucionar alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2 sem rearme. VALORES +/0 97V, 0/- 30V (<< 0/-).' Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
111119 | OPU | 2023-05-29 10:20:00 | 2023-05-29 10:34:53 | Informado por AT60 - Berg que o elevador E-14 não aceita comando. Providências tomadas: Avisado SMMA.DT - Alexis; Emitida SSA 202308820. | Informações Gerais | ELEVADOR E14 |  |  | N014 | 1
111126 | OPU | 2023-05-29 11:50:00 | 2023-05-29 12:17:32 | Referente a ATE 202304769 não foi possível concluir a pesquisa de falha à terra devido ao cumprimento da manutenção do horário de intervalo. A pesquisa será retomada na primeira hora da tarde. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
111127 | OPU | 2023-05-29 12:15:00 | 2023-05-29 12:55:47 | 3° TURNO: Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: González , Augusto , Douglas. Jefe de Brigada: Hering (MD) y Dos Santos (ME) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Jair (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111130 | OPU | 2023-05-29 13:15:00 | 2023-05-29 13:22:42 | Conferida la OM 2023114 referente al PD 20230100 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD.". - Início Aisl.: 28/05/23 as 13:30h - Térm. Norm.: 30/05/23 as 17:00h Despacho de carga - González. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
111131 | OPU | 2023-05-29 13:27:00 | 2023-05-29 15:06:54 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:04 - Unidade 05. 14:51 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:27 - Unidade 13; 13:27 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111132 | OPU | 2023-05-29 14:20:00 | 2023-05-29 18:21:48 | Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023112, referentes al PD 20230098 para "Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção." 14h31 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 14h55 - Colocados cartones de seguridad en las seccionadoras conforme OM, dando inicio al PD 20230098. Obs.: La barra ya se encontraba aislada por estar en andamiento el PD 20230090. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111134 | OPU | 2023-05-29 14:30:00 | 2023-05-29 15:24:05 | Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-14 en el panel QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a tráves del ramal 3314, siendo informados por el Alberto Alvarez, que el mismo se encuentra dentro del ascensor atrapado en la 98m. Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT. Dos Santos - Bomberos. Emitida SSA 202308830 (U). Posteriormente fuimos informados por Isaias - SMMA.DT que el E-14 se encuentra en condiciones normales de operación. | Emergência | ELEVADOR E14 |  |  | N014 | 1
111137 | OPU | 2023-05-29 15:03:00 | 2023-05-29 15:32:19 | Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023114, referentes al PD 20230100 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." 15h10 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 15h15 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM, dando inicio al PD 20230100. Obs.: Fue concensuado con el despacho de carga, la Seccionadora b4LI8 de la OM fue considerada desnecesario, para permitir los ensayos del PD 20230098. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 1
111141 | OPU | 2023-05-29 15:30:00 | 2023-05-29 18:04:12 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (92.00%) para a condição Bom (88.67%) O motivo principal da transição de faixa foi alarmes referentes a pesquisa de falha a terra dentro da AT 202304769 | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
111140 | OPU | 2023-05-29 15:34:00 | 2023-05-29 18:33:23 | Solicitadas maniobras de normalización conforme OM 2023111 del PD 20230090 para "Executar solda no barramento rígido de 500kV (três fases) para unir o trecho ampliado da SEMD ao barramento existente. Realizar a conexão entre o barramento e a seccionadora b4LI8 (novo vão de VHA1). Realizar ensaios específicos do sistema de proteção." 15h28 - Autorizadas maniobras de normalización; 15h30 - Retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras, conforme OM, dando baja al PD 20230090. Obs.: La barra permanece aislada por encontrarse en andamiento el PD 20230098. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111142 | OPU | 2023-05-29 15:50:00 | 2023-05-29 18:07:56 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (91.76%) O motivo principal da transição de faixa foi a finalização das manobras de pesquisa de falha a terra dentro da AT 202304708 . | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
111144 | OPU | 2023-05-29 15:59:00 | 2023-05-29 16:00:58 | Dentro de los trabajos de la ATO 202304537, normalizado el Generador Diesel de Emergencia, quedando disponible. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
111145 | OPU | 2023-05-29 16:06:00 | 2023-05-29 18:23:27 | Dentro de los trabajos de la ATE 202304769 de la pesquisa de falla a tierra, encontrado que proviene de cuadro 2F2. Providencias tomadas: Emitida SSA 202308851 (U); Avisado Pre-operación - Geson. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
111148 | OPU | 2023-05-29 16:44:00 | 2023-05-29 16:45:26 | Entrada de la ATE 202304796 "Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del panel 2F2, encontrada por pesquisa de falla a tierra dentro de la ATE 202304769 ". Despacho de carga - Augusto. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE CONTROLE 2F2 |  |  | G073 | 1
111151 | OPU | 2023-05-29 16:45:00 | 2023-05-29 18:16:01 | Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00; Informado Despacho de Carga - Gonzalez quien informo que sera realizadas maniobras en el sistema. 16:50h - Verificado rearme de la alarma; | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 29/05/2023 16:45:58 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 29/05/2023 16:50:15 | B017 | 0
111149 | OPU | 2023-05-29 16:54:00 | 2023-05-29 16:55:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111156 | OPU | 2023-05-29 17:19:00 | 2023-05-29 17:33:14 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla"; ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero"; ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observación: Canaleta izquierda aislada con permiso de normalización excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
111154 | OPU | 2023-05-29 17:20:00 | 2023-05-29 17:40:27 | Solicitado maniobras de normalización conforme OM 2023104, referente al PD 20230096 "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1". | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 0
111172 | OPU | 2023-05-29 17:28:00 | 2023-05-30 07:01:55 | Baja de la ATE 202304645 para "Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en el servicio de catastro de puntos en la RTU02, correspondiente a señales de protección de la barra A2 y B2 asociado a la LT16 LI-MD-VHA1-SEMD, dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Obs.: - Prever intermitencias en la comunicación. - Prever accionamiento de alarmas" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o cadastro do ponto de supervisão em conjunto com a AT 202304644. Ensaio de ponto a ser realizado com AT de MEL1 202304623. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA |  |  | G074 | 0
111155 | OPU | 2023-05-29 17:29:00 | 2023-05-30 07:01:11 | Baja de la ATE 202304769 para "Verificar e solucionar alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2 sem rearme. VALORES +/0 97V, 0/- 30V (<< 0/-)." Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado falha a terra intermitente nos seguintes DJ's: 722.A6 (2F2), 722.A33 (DAUC-F1), 722.A34 (DAUC-C1), 722.A46 (Disy. 84T05), 722.B7 (2F2), 722.B34 (DAUC-F2) e 722.35 (DAUC-C2). Os DJ's que alimentam o painel 2F2 foram os que mantiveram a falha por mais tempo. Ao final do serviço as falhas tinham sido normalizadas, sem que houvesse intervenção em algum equipamento. Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
111157 | OPU | 2023-05-29 17:31:00 | 2023-05-29 18:27:51 | Paralisada ATE 202304500 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023". Despacho de Carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111157 | OPU | 2023-05-29 17:31:00 | 2023-05-29 18:27:51 | Paralisada ATE 202304500 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023". Despacho de Carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
111159 | OPU | 2023-05-29 17:31:00 | 2023-05-29 17:35:13 | Paralizada la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111159 | OPU | 2023-05-29 17:31:00 | 2023-05-29 17:35:13 | Paralizada la ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 2. Restart Manual 3. Failover Manual 4. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
111173 | OPU | 2023-05-29 17:40:00 | 2023-05-29 18:26:23 | Dentro de los trabajos de la ATE 202304796 durante la pesquisa a falla a tierra, encontrada la falla proveniente del interruptor 44T12, disparo 2 y emitida SSA 202308872 (U). | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE CONTROLE 2F2 |  |  | G073 | 1
111163 | OPU | 2023-05-29 17:49:00 | 2023-05-29 18:35:18 | Autorizada maniobras de normalización conforme OM 2023104, referente al PD 20230096 "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento/lanzamiento de cables/ensayos de los tableros 2RPL16/2RAL16 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1". 18h03 - Retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras, conforme OM, dando baja al PD 20230096. Obs.: La línea permanece desenergizada por lo trabajos de la AI 20230006. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o apoio e acompanhamento da empresa Rieder na substituição do disjuntor. Equipamento liberado para uso. Despacho de carga - Douglas | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
111168 | OPU | 2023-05-29 17:56:00 | 2023-05-29 18:14:16 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 17:57 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:00 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 18:02 - Unidad en carga. 18:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
111177 | OPU | 2023-05-29 18:15:00 | 2023-05-29 19:04:08 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9309 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: João e Villalba Chefe da Brigada: Leal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111180 | OPU | 2023-05-29 18:40:00 | 2023-05-30 00:13:48 | Solicitado por Villalba - Despacho de carga, conectar o religamento das linhas, fin dos trabalhos: ATEIE 20230103 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." ATEIE 20230108 LI-220KV-MD-PIH: "Trabajos sobre lineas de 500 kV próximo a la LI." Ás 18h43 conectado religamento das referidas linhas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
111184 | OPU | 2023-05-29 19:18:00 | 2023-05-29 21:02:36 | Prolongado el PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Motivo: Tiempo insuficiente para concluir los trabajos. Nuevo término previsto: 29/05/2023 hasta 20:00hs. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111182 | OPU | 2023-05-29 19:40:00 | 2023-05-29 20:57:26 | En consenso con el despacho de carga - João, dentro de la AI 20230006, permitida el cierre de la seccionadora b4LI6 y el interruptor 84LI6, para afectuar el ensayo previsto dentro PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Observación 1: Para la realización de este ensayo las condiciones preliminares a ser cumplidas son: Seccionadoras b4LI8 y b4LI6 cerrados. Interruptores 84LI8 y 84LI6 cerrados. Observación 2: Dentro del PD 20230100, consensuado previamente con el Despacho de carga - Douglas, el cierre de la seccionadora b4LI8 y el interruptor 84LI8 para permitir el ensayo en la barra B2. Maniobras realizadas: 19:52h - Cerrado Secc. b4LI8. 19:54h - Cerrado Secc. b4LI6. 20:11h - Cerrado Int. 84LI6. 20:22h - Cerrado Int. 84LI8. | Trabalhos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111185 | OPU | 2023-05-29 21:04:00 | 2023-05-29 21:04:31 | Prolongado el PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Motivo: Tiempo insuficiente para concluir los trabajos. Nuevo término previsto: 29/05/2023 hasta 22:00hs. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111207 | OPU | 2023-05-29 21:20:00 | 2023-05-29 22:09:25 | En este horario término del ensayo previsto en el PD 20230098 " Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção" Maniobras realizadas: 21:31h - Abierto Int. 84LI8. 21:34h - Abierto Int. 84LI6. 21:40h - Abierto y bloqueado Secc. b4LI8. 21:47h - Abierto y bloqueado Secc. b4LI6. Observación: Posterior al termino del ensayo verificado en el tablero 2R12 y en el SCC el accionamiento de la alarma "Protección con error y no bloqueda" Informado a Fabricio - SMME.DT, el cual menciono que esa alarma no afecta a la protección de la barra y que verificaran el problema el dia de mañana. Emitida SSA 202308876. Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111208 | OPU | 2023-05-29 21:27:00 | 2023-05-30 00:17:18 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202304238 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R3, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD" ATE 202304239 para "Tendido y preparación de cables dentro de panel FIP-02P, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304243 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R4, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304245 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R5, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304246 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R6, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304247 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R7, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD"; ATE 202304248 para "Preparación de puntas de cables dentro de panel 2R8, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD". ATE 202304527 para "Realizar apoio e acompanhar a contratada RIEDER na conexão do DIO aos switchs no cubículo superior do painel 2ML0910 para prover conexão da comunicação ao novo painel de medição de faturamento 2ML1516". ATE 202304249 para "Tendido y preparación de cables en panel 2R-BA2B2, parte de los trabajos de ampliación del patio de 500 kV de la SEMD" Modificaciones/informaciones Adicionales: Servicio ejecutado. Desapacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 0
111209 | OPU | 2023-05-29 22:48:00 | 2023-05-30 00:14:22 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023112, referente al PD 20230098 "Realizar Ensaios de Estabilidade da Barra B2 Verificando as Correntes da Referida Barra na Unidade Central de Proteção.". 23:10h - Retirados los cartones de seguridad de las seccionadoras, conforme OM, dando baja al PD 20230098. 23:34h - Cerrado interruptor 84B12, energizando la Barra B2. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado acompañamiento al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL16B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | BARRA B2 500 KV DA SEMD |  |  | G002 | 1
111214 | OPU | 2023-05-29 22:51:00 | 2023-05-29 23:14:09 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:01 - Acionado comando de parada da unidade. 23:11 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.09: Selecionada bomba 2 como principal; KH.17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Villalba. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
111221 | OPU | 2023-05-29 23:30:00 | 2023-05-30 00:10:34 | Debido a los trabajos en andamiento, no fueron realizadas las inspecciones de la SEMD. Las inspecciones fueron justificadas en el sistema GIO. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
111219 | OPU | 2023-05-29 23:54:00 | 2023-05-29 23:55:07 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111225 | OPU | 2023-05-30 00:15:00 | 2023-05-30 01:19:50 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111226 | OPU | 2023-05-30 00:30:00 | 2023-05-30 00:54:51 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.919,15MW para FURNAS e 1.236,57MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08, U09. Geração do setor 60Hz com 4.073,85MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U13, U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20230100(P) [28/05/2023 14:00:00 às 30/05/2023 16:30:00] E116 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDADE GERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023028 (ANDE) [28/05/2023 13:30:00 às 30/05/2023 17:00:00] E116 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,81m Jusante: 99,32m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U10, U15, U14, U11, U18, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111227 | OPU | 2023-05-30 00:49:00 | 2023-05-30 01:16:26 | Verificado acionamento do seguinte alarme em anexo com rearme imediato. Existe SSA 202308746. | Alarmes | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LT-IPU-50Hz-MD3-LLP-03 - GIS |  | UTR UTR 521 COMM M2 UPD600 L3 NC ANOR 30/05/2023 00:49:15 UTR UTR 521 COMM M2 UPD600 L3 NC NORMAL RTN 30/05/2023 00:49:16 | E005 | 0
111229 | OPU | 2023-05-30 01:33:00 | 2023-05-30 01:59:31 | Acionamento de forma intermitente do alarme em anexo. Providências tomadas: Existe SSA 202308559 (SPG). | Alarmes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 |  | UTR UTR 641 COMM D20S 3 NC ANOR 30/05/2023 01:33:29 UTR UTR 641 COMM D20S 3 NC ANOR 30/05/2023 01:12:37 UTR UTR 641 COMM D20S 3 NC NORMAL RTN 30/05/2023 01:33:33 UTR UTR 641 COMM D20S 3 NC NORMAL RTN 30/05/2023 01:12:41 | K061 | 0
111230 | OPU | 2023-05-30 03:55:00 | 2023-05-30 03:55:29 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
111235 | OPU | 2023-05-30 06:15:00 | 2023-05-30 07:16:58 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
111238 | OPU | 2023-05-30 06:45:00 | 2023-05-30 07:13:38 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:17 - Unidades 07 e 08; 09:56 - Unidade 09. Unidades 60Hz: 06:45 - Unidad 13; 07:04 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
111240 | OPU | 2023-05-30 07:22:00 | 2023-05-30 07:26:53 | Verificado accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. Providencias tomadas: Emitida SSA 202308878. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
114369 | OPU | 2023-06-29 10:52:00 | 2023-06-30 09:26:57 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
113301 | OPU | 2023-06-29 14:28:00 | 2023-06-30 17:22:56 | Durante inspeção do Operador Cleverson verificado falta de fluxo pelo dreno do filtro hidrociclone 01. Providencias tomadas: Efetuada reversão para o filtro hidrociclone 02 80PW: 223,4 l/mm; PI24: 2,8mm; Emitida SSA 202310691 ; Avisado Roberson AT-60Hz . | Inspeções de Rotina | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS |  |  | B011 | 0
114456 | OPU | 2023-06-30 07:31:00 | 2023-06-30 08:15:15 | Avisado a Pre Operación - Geson, sobre la emision de la SSA 202310710 "Verificar motivo por el cual durante la parada de la unidad el disjuntor 52-2 del UMCC-15 quedo abriendo y cerrando de forma intermitente. Con presencia de humo y causando el bloqueo de la unidad." | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
114457 | OPU | 2023-06-30 07:49:00 | 2023-06-30 08:41:52 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidad 07; 08:40 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:47 - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114460 | OPU | 2023-06-30 08:10:00 | 2023-06-30 08:12:22 | Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023164 referente al PD 20230140 "Verificar e Solucionar Falha no Disjuntor 52.2 do UMCC-15 Durante o Processo de Parada da Unidade. Verificado Presença de Fumaça no Equipamento". Inicio previsto: 30/06/2023 a las 07:50 Término previsto: 30/06/2023 a las 12:30. Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
114464 | OPU | 2023-06-30 08:25:00 | 2023-06-30 12:22:50 | Solicitado y autorizado las maniobras de aislación conforme OM 2023164 para el inicio de trabajos del PD 20230140 "Verificar e Solucionar Falha no Disjuntor 52.2 do UMCC-15 Durante o Processo de Parada da Unidade. Verificado Presença de Fumaça no Equipamento." 08:22 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en la seccionadora 96U15 conforme OM 2023164, dando inicio al PD 20230140. Término previsto: 30/06/2023 a las 12:30. Despacho de Carga - De Franceschi. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 1
114465 | OPU | 2023-06-30 08:28:00 | 2023-06-30 08:31:55 | Entrada da ATE 202305651 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1P,IED REC670 FIP-PCG 1P - Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO PRINC. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 1
114466 | OPU | 2023-06-30 08:29:00 | 2023-06-30 08:31:16 | Entrada da ATE 202305654 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1A, IED REC670 FIP-PCG 1A- Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO ALTERN. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 1
114490 | OPU | 2023-06-30 08:36:00 | 2023-06-30 11:45:56 | Informado por el despacho de carga sobre el inicio de la siguientes ATEIE`s: ATEIE 20230176 LI-MD-VHA1 "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230185 LI-220KV-MD-PIH "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230187 LI-220KV-MD-IRY "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". ATEIE 20230183 LI-66KV-MD-ACY-HER "Cableado de lineas cercanas futura LI MD-YZU-2 500 KV". Observaciones: Deshabilitada reconexión automática de las líneas mecionadas. Al momento de deshabilitar la reconexión automática de la LI-MD-VHA1, no ocurrió alarma acusando reconexión deshabilitada. Verificada reconexión automática deshabilitada en el tablero de protección de la línea. Exciste SSA 202310425. Despacho de Carga - Casafú. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
114472 | OPU | 2023-06-30 09:30:00 | 2023-06-30 09:49:56 | Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para revisión y abastecimiento, recibido en sustitución temporaria el vehículo Logan con numero de chapa BBY- 8693. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
114470 | OPU | 2023-06-30 09:35:00 | 2023-06-30 09:40:53 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-099A. Obs.: Devido ao problema ser reincidente, entrado em contato com Sr. Blas Ortiz/SMME.DT, o qual informou que havia trabalhos em andamento e que a situação deve ser restabelecida até a data de amanhã, caso contrário emitir SSA conforme IOC_12.001-00 . | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A |  |  | A025 | 0
114473 | OPU | 2023-06-30 09:47:00 | 2023-06-30 10:47:54 | Verificado o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificado os seguintes valores: Nível de óleo: 298mm. Temperatura do óleo: 50°C. Sensor 39LW: 0.910aw; Realizado acompanhamento do nível, verificando tendência de aumento; Enviado Operador ao local, verificado no momento trabalhos da ATO 202304612 (Reposição de óleo); Emitida SSA 202310725; Expedidos os seguintes documentos: para ATO 202305866 MMU2; para ATE 202305868 MEL1. Avisados: Pre-operación - Geson. SOTER - Júlio Dreher. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U9A TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE NC ACTUAD LIP-9A 39LW 30/06/2023 09:47:59 | A019 | 1
114476 | OPU | 2023-06-30 10:30:00 | 2023-06-30 10:40:16 | Solicitado y autorizado las maniobras de normalización conforme OM 2023164 para conclusión de trabajos del PD 20230140 "Verificar e Solucionar Falha no Disjuntor 52.2 do UMCC-15 Durante o Processo de Parada da Unidade. Verificado Presença de Fumaça no Equipamento." 10:33 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueada la seccionadora conforme OM 2023164, dando por concluido el PD 20230140. Modificaciones/informaciones adicionales Substituído disjuntor 52.2. Inspecionados contatos dos contatores de força e rearmado térmicos das gavetas 1.3 e 3.4. Avisados: Despacho de carga - De Franceschi. SOTER - Julio Dreher, Ivan. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 1
114477 | OPU | 2023-06-30 10:36:00 | 2023-06-30 10:45:04 | Baja de la ATO 202305447 "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 |  |  | G074 | 0
114478 | OPU | 2023-06-30 10:45:00 | 2023-06-30 10:45:35 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114486 | OPU | 2023-06-30 10:50:00 | 2023-06-30 11:27:01 | Baixa da ATE 202305654 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1A, IED REC670 FIP-PCG 1A- Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO ALTERN. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 1
114486 | OPU | 2023-06-30 10:50:00 | 2023-06-30 11:27:01 | Baixa da ATE 202305654 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1A, IED REC670 FIP-PCG 1A- Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO ALTERN. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 1
114488 | OPU | 2023-06-30 10:50:00 | 2023-06-30 11:29:13 | Baixa da ATE 202305651 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1P,IED REC670 FIP-PCG 1P - Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO PRINC. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 1
114488 | OPU | 2023-06-30 10:50:00 | 2023-06-30 11:29:13 | Baixa da ATE 202305651 para "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) - FIP-PCG 1P,IED REC670 FIP-PCG 1P - Conforme PIC.EE.0273 Rev.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO PRINC. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 1
114482 | OPU | 2023-06-30 11:06:00 | 2023-06-30 11:17:21 | Entrada das seguintes AT's: - ATO 202305866 "Verificar accionamiento de la alarma, "TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE" sin rearme. Se verificarán intercambiadores de calor"; - ATE 202305868 "Desconectar Trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar operacion de valvulas de agua de intercambiadores que se encuentran en el interior de la tapa". Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Urgentes | TURBINA DA U09A |  |  | A019 | 1
114483 | OPU | 2023-06-30 11:11:00 | 2023-06-30 11:23:59 | Baja de la ATO 202305831 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" no ASP-02 (band. 01). Efetuada inspeção no TAC correspondente, não verificando nenhuma anormalidade aparente." Modificaciones/informaciones adicionales Realizada inspeção e medições. Substituído módulo (Marca: Siemens; Modelo: 6EV 5101-OAC; Posição: 30SUB2.51) que estava com micro disjuntor danificado e operando indevidamente. Equipamento em condições normais de operação, liberado para a operação. | Trabalhos Urgentes | PAINEL TAC 613/614/615/616 |  |  | T023 | 1
114487 | OPU | 2023-06-30 11:17:00 | 2023-06-30 11:54:51 | Atendiendo solicitud de la entrada del PD 20230141, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 11:38 - Accionado comando de parada de la unidad. 11:46 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
114489 | OPU | 2023-06-30 11:20:00 | 2023-06-30 11:37:08 | Atendiendo solicitud del sistema y en reemplazo de la U18A, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 11:21 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:25 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 11:28 - Unidad en carga. 11:36 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
114494 | OPU | 2023-06-30 11:44:00 | 2023-06-30 11:51:46 | Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2023166 referente al PD 20230141 "Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo.". Inicio previsto: 30/06/2023 a las 11:30 Término previsto: 10/07/2023 a las 16:30. Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
114498 | OPU | 2023-06-30 11:52:00 | 2023-06-30 12:01:12 | Solicitado y autorizado las maniobras de aislación conforme OM 2023166 para el inicio de trabajos del PD 20230141 "Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo." 11:57 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en la seccionadora 96U18A conforme OM 2023166, dando inicio al PD 20230141. Término previsto: 10/07/2023 a las 16:30. Despacho de Carga - De Franceschi. | Desligamentos de Urgência | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
114503 | OPU | 2023-06-30 12:05:00 | 2023-06-30 12:22:17 | Solicitado y autorizado las maniobras de aislación conforme OM 2023169 para el inicio de trabajos del PD 20230142 "Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora." 12:16 - Confirmado el bloqueo y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023169, dando inicio al PD 20230142. Término previsto: 10/07/2023 a las 16:30. Despacho de Carga - De Franceschi. | Desligamentos de Urgência | BAY DA U18A - GIS 60 HZ |  |  | D041 | 0
114504 | OPU | 2023-06-30 12:15:00 | 2023-06-30 12:40:48 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114505 | OPU | 2023-06-30 12:30:00 | 2023-06-30 14:03:59 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.59%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada do PD 20230142 para "Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
114509 | OPU | 2023-06-30 13:23:00 | 2023-06-30 14:11:03 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:23h - Unidade 07; 13:36h - Unidade 05. Unidades 60Hz: 14:08h - Unidade 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114511 | OPU | 2023-06-30 14:05:00 | 2023-06-30 14:08:02 | Encerramento da ATE 202304750 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
114516 | OPU | 2023-06-30 14:21:00 | 2023-06-30 15:09:49 | Verificar acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado que o alarme é decorrente das isolações para atender os trabalhos do PD 20230141; Emitida a SSA 202310744 para "Solicitamos desconectar provisoriamente o ponto de alarme referente ao disjuntor 52.02 do QR.10 que está aberto atendendo os trabalhos do PD 20230141 e consequentemente mascarando ponto de supervisão dos demais disjuntores em operação". Avisado: Pré-operação - Vanderlei. | Alarmes | QUADRO QR-10 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA QR-10 DISJUNTORES SAIDA TERMICO NC ATUADO QR-10 52X 30/06/2023 14:21:16 | K032 | 0
114520 | OPU | 2023-06-30 14:46:00 | 2023-06-30 15:36:22 | Encerramento da ATE 202304748 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
114517 | OPU | 2023-06-30 15:05:00 | 2023-06-30 15:13:58 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Informado responsável da ATE 202305328 que encontra-se em andamento. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
114537 | OPU | 2023-06-30 15:21:00 | 2023-06-30 16:49:52 | Encerrado la ATE 202304170 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para preparar/conectar los cables A30099 y A30084 referente a las corrientes de las cajas comunes CJ-2TCL1516 y CJ-2TCL16B de la LI 500KV MD-VHA1 (L16). Ejecutar ensayo funcional de envió de trip a la L16 por actuación del FIP-02P." Modificaciones/Informaciones adicionales: Cable referente a la corriente de la L16 lado barra A será conectado con otro documento. Sistema en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 0
114519 | OPU | 2023-06-30 15:27:00 | 2023-06-30 15:29:36 | Recebido do setor de transporte o veículo do turno limpo e abastecido, devolvido o veículo Logan placa BBY- 8693. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
114526 | OPU | 2023-06-30 15:34:00 | 2023-06-30 16:05:54 | Prorrogado los siguientes documentos: PD 20230101​​​​ para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nueva Prev. Término:04/07/2023 16:30h PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Nueva Prev. Término:04/07/2023 16:00hh PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2." Nueva Prev. Término: 04/07/2023 16:30h | Desligamentos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
114522 | OPU | 2023-06-30 15:39:00 | 2023-06-30 15:57:49 | Recebemos a informação do Sr. Paulo de que a MEG2 não atenderá a solicitação descrita na SSA 202310744 por considerar que Operação de Usina não pode solicitar a desconexão de pontos de alarme e que a atividade no QR.10 deve ser tramitada como programada, conforme orientação de sua gerência imediata. Por não concordarmos com essa posição, solicitamos a intermediação do SOTER junto a SMMG.DT para solução do impasse. | Informações Gerais | QUADRO QR-10 |  |  | K032 | 0
114531 | OPU | 2023-06-30 16:00:00 | 2023-06-30 16:01:16 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114550 | OPU | 2023-06-30 16:20:00 | 2023-06-30 17:21:42 | Prorrogada a ATE 202305328 "Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal. Verificar configuración de UTR612. Puede ser necesaria pasar UTR a OUT." Motivo: será necessário apoio do fabricante. Novo término previsto: 07/07/23 às 17h Despacho de carga - Jorge | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
114540 | OPU | 2023-06-30 16:24:00 | 2023-06-30 17:17:34 | Informado por Rafael - MMU2 e Cleber - AT50 que o aumento de nível do MGI cessou sem intervenção, não sendo possível encontrar o trocador que está com perda interna de água para o óleo. Caso haja alguma intercorrência nesse final de semana, a mesma será tratada pelo plantão. Prorrogado a ATO 202305866 para "Verificar accionamiento de la alarma, "TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE" sin rearme.". Novo término: 03/07/2023 às 17:00h. - Avisdo SOTER: Julio Dreher. | Trabalhos Urgentes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | A019 | 1
114534 | OPU | 2023-06-30 16:30:00 | 2023-06-30 17:18:00 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.13%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação da ATE 202305328 para "Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal". | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
114512 | OPU | 2023-06-30 16:31:00 | 2023-06-30 16:50:06 | Encerramento das seguintes AT's: ATO 202305440 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". ATO 202305442 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para el acceso al servidor CRF, a fin instalar la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto)". ATO 202305443 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". ATO 202305451 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto)". ATO 202305453 para "Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB". Modificações/Informações adicionais: "Fue realizado acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual y para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación". | Trabalhos Programados | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
114543 | OPU | 2023-06-30 16:31:00 | 2023-06-30 17:29:21 | Verificado no SCADA e ASP-02 o acionamento do alarme anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Verificado no quadro KVB-02 os alarmes "Alta Pressao do Óleo" e "Sistema Bloqueado"; Efetuado rearme com sucesso. | Alarmes | PAINEL KVB-02 |  | BP_60 AUXILIAR_CA KVB-02 CENTRAL HIDRAUL BY PASS NC ANOR KVB-02 DIV.56019 30/06/2023 16:31:03 | B032 | 0
114536 | OPU | 2023-06-30 16:32:00 | 2023-06-30 16:51:43 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 16:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:37 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 16:39 - Unidade em carga. 16:46 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
114535 | OPU | 2023-06-30 16:42:00 | 2023-06-30 16:47:32 | Encerramento da ATE 202305868 para "Desconectar Trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar operacion de valvulas de agua de intercambiadores que se encuentran en el interior de la tapa". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Urgentes | PAINEL UAC 9A-1 |  |  | A019 | 1
114539 | OPU | 2023-06-30 16:48:00 | 2023-06-30 17:16:52 | Dentro dos trabalhos da ATO 202304630, efetuada a seguinte manobra: Fechado o disjuntor 52-02 do QA-01, energizando o TD-01 em vazio. | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV TD-01 |  |  | J003 | 1
114552 | OPU | 2023-06-30 17:14:00 | 2023-06-30 17:23:28 | Encerramento da ATE 202305799 para "Verificar /solucionar motivo por el cual interruptor 252A(Entrada fuente GD-02), no acepta comando de apertura, indisponibilizando el GD-02. Cumprir com NR-10/IS". Modificações/Informações adicionais: Realizado substituição de bobina de abertura inoperante e reparo de dispositivo fragmentado (aplicado na abertura do disjuntor). Executado testes funcionais de fechamento/abertura e verificado operação normal do disjuntor. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | QUADRO QU-02 |  |  | J006 | 1
114558 | OPU | 2023-06-30 17:14:00 | 2023-06-30 17:27:44 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
114556 | OPU | 2023-06-30 17:24:00 | 2023-06-30 17:25:51 | Encerramento da ATO 202304630 para "Ejecutar mantenimiento preventivo conforme pic correspondiente, obedecer las instrucciones de seguridad y la norma NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV TD-01 |  |  | J003 | 1
134396 | OPU | 2024-01-30 06:15:00 | 2024-01-30 07:24:22 | 2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Sênior 50Hz: Barudi - 4802 Sênior 60Hz: Sanguina - 4803 Assistente 50Hz: Alejandro - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Juan - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Villalba Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Ayala (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Benitez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134397 | OPU | 2024-01-30 06:40:00 | 2024-01-30 08:52:37 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:44 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 07:58 - Unidade 15; 08:33 - Unidades 18 e 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
134404 | OPU | 2024-01-30 07:33:00 | 2024-01-30 08:15:16 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
134401 | OPU | 2024-01-30 07:35:00 | 2024-01-30 07:57:45 | Entrada da ATE 202400678 para "Efectuar mantenimiento preventivo trienal (3A) -Cubiculo de sincronizacion de las unidades U07 y U08- conforme PIC.EE.0047 REV.: 01". Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACAO DAS UNIDADES U07 E U08 |  |  | A024 | 0
134403 | OPU | 2024-01-30 07:37:00 | 2024-01-30 08:07:10 | Entrada de la ATO 202401129 "Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado." Término Previsto: 30/01/2024 - 16:30hs | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR03 |  |  | T014 | 1
134415 | OPU | 2024-01-30 07:59:00 | 2024-01-30 09:11:03 | Entrada de la AT 202400669 para "Sustituir el anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (codigo de stock:706985). Observación: Durante la ejecución quedaran indisponibles alarmas que son enviadas desde el tablero 3F1 al SCC." Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F1 |  |  | G074 | 1
134405 | OPU | 2024-01-30 08:08:00 | 2024-01-30 08:17:45 | Verificado o acionamento do alarme em anexo, com rearme imediato. Existe a SSA 202316793 (AMP). | Alarmes | CONTROLE LOCAL DA U11 |  | U11 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA ULP-11 30X102 30/01/2024 08:08:32 U11 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC REARM ULP-11 30X102 RTN 30/01/2024 08:08:33 | B011 | 0
134412 | OPU | 2024-01-30 08:20:00 | 2024-01-30 09:05:40 | Entrada de la AT 202400943 para "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 |  |  | E116 | 0
134414 | OPU | 2024-01-30 08:27:00 | 2024-01-30 09:07:41 | Entrada de la AT 202400944 para "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 0
134430 | OPU | 2024-01-30 08:27:00 | 2024-01-30 11:14:57 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
134432 | OPU | 2024-01-30 08:35:00 | 2024-01-30 11:32:26 | Reinicio de la AT 202400934 para " Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 |  |  | E113 | 0
134431 | OPU | 2024-01-30 08:36:00 | 2024-01-30 11:30:42 | Reinicio de la AT 202400933 para "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 |  |  | E114 | 0
134408 | OPU | 2024-01-30 08:41:00 | 2024-01-30 08:42:11 | Reinicio de la ATE 202400773 "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)" Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) |  |  | T008 | 0
134424 | OPU | 2024-01-30 10:15:00 | 2024-01-30 10:51:22 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
134419 | OPU | 2024-01-30 10:26:00 | 2024-01-30 10:29:05 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
134426 | OPU | 2024-01-30 10:32:00 | 2024-01-30 11:04:35 | Baja de la AT 202400669 para "Sustituir el anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (codigo de stock:706985). Observación: Durante la ejecución quedaran indisponibles alarmas que son enviadas desde el tablero 3F1 al SCC." Modificaciones/informaciones adicionales Substituído o anunciador conforme solicitado. Liberado para operação em correto funcionamento. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F1 |  |  | G074 | 1
134436 | OPU | 2024-01-30 12:15:00 | 2024-01-30 13:40:13 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Astorga - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134443 | OPU | 2024-01-30 12:50:00 | 2024-01-30 13:31:08 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 12:51 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:54 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 12:57 - Unidad en carga. 13:06 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi . | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
134444 | OPU | 2024-01-30 13:15:00 | 2024-01-30 15:39:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:20 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 13:26 - Unidad 15. 13:58 - Unidades 18 y 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
134445 | OPU | 2024-01-30 13:38:00 | 2024-01-30 13:45:09 | Reinicio de la ATE 202400109 "Verificar y solucionar horario desajustado en la pantalla de la IHM "corte de generación 60 Hz - 1EPIC", conforme anexo. Obs: Necesario reiniciar la IHM" Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PAINEL DE CORTE DE GERACAO PRINCIPAL |  |  | D044 | 1
134450 | OPU | 2024-01-30 14:34:00 | 2024-01-30 15:38:46 | Baja de la ATO 202401095 "Verificar/solucionar: alarme "U18 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", acionamento intermitente. Verificado no local instrumento 63PW3-1 com mensagem "BREAK" . Obs.: 1)Necessário prever isolação do indicador 63PW3-1; 2)Cumprir APR/NR-10;" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Feita substituição do indicador digital e deixado operando normalmente. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B018 | 0
134465 | OPU | 2024-01-30 16:05:00 | 2024-01-30 16:12:17 | Baja de la ATE 202400678 referente a " Efectuar mantenimiento preventivo TRIENAL (3A) - Cubiculo de sincronizacion de las unidades U07 y U08 - Conforme PIC.EE.0047 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones, informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la AT". Despacho de Carga - Benegas | Trabalhos Programados | CUBICULO DE SINCRONIZACAO DAS UNIDADES U07 E U08 |  |  | A024 | 0
134472 | OPU | 2024-01-30 16:30:00 | 2024-01-30 16:41:12 | Cierre de la ATE 202400109 "Verificar y solucionar horario desajustado en la pantalla de la IHM "corte de generación 60 Hz - 1EPIC", conforme anexo. Obs: Necesario reiniciar la IHM" Modificaciones/informaciones adicionales Foi verificada a conexão IRIG-B com o GPS, após a verificação a hora foi sincronizada com o GPS e a IHM 1EPIC voltou a indicar a hora corretamente. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL DE CORTE DE GERACAO PRINCIPAL |  |  | D044 | 1
134471 | OPU | 2024-01-30 16:34:00 | 2024-01-30 16:43:34 | Paralisada ATE 202400933 'Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea.' Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 |  |  | E114 | 0
134473 | OPU | 2024-01-30 16:34:00 | 2024-01-30 16:58:11 | Paralisada ATE 202400934 'Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea.' Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 |  |  | E113 | 0
134475 | OPU | 2024-01-30 16:42:00 | 2024-01-30 16:56:13 | Prorrogado PD 20240028 'Sustituir Pararrayos 66KV de las 3 fases R/S/T (Tridelta SBK-C 60/10.3) de la referida linea, en el terminal de la SEMD.' Novo término: 31/01/2024, 12:00h. Motivo: Tempo insuficiente para realizar os trabalhos. Avisado: Mieres - SOTER. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
134482 | OPU | 2024-01-30 16:56:00 | 2024-01-30 17:04:41 | Baja de la AT 202401129 referente a " Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado." Modificaciones, informaciones adicionales: "Equipamento liberado. Atuação de alarme foi por falta de alimentação momentânea durante manobra." | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR03 |  |  | T014 | 1
134481 | OPU | 2024-01-30 16:59:00 | 2024-01-30 17:01:30 | Cierre de la ATE 202400773 "Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6)" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) |  |  | T008 | 0
134484 | OPU | 2024-01-30 17:02:00 | 2024-01-30 17:06:12 | Paralisada ATE 202400943 "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4. Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 |  |  | E116 | 0
134490 | OPU | 2024-01-30 17:02:00 | 2024-01-30 17:09:49 | Paralisada ATE 202400944 'Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4. Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar.' Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 0
134533 | OPU | 2024-01-30 18:15:00 | 2024-01-30 18:59:31 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Aníbal - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alan Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Julio (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134532 | OPU | 2024-01-30 18:25:00 | 2024-01-30 18:55:51 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 18:33 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:35 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 18:39 - Unidad en carga. 18:46 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
134534 | OPU | 2024-01-30 18:29:00 | 2024-01-30 19:03:21 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 18:30 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:33 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 18:35 - Unidad en carga. 18:46 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
134547 | OPU | 2024-01-30 23:29:00 | 2024-01-30 23:52:25 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:41 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:48 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
134552 | OPU | 2024-01-31 00:15:00 | 2024-01-31 00:35:46 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 9835 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e Bruno Chefe da Brigada: Mangrich (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134553 | OPU | 2024-01-31 00:30:00 | 2024-01-31 00:38:45 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.705,76MW para FURNAS e 3.531,37MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.080,11MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240028(P) [29/01/2024 07:30:00 às 31/01/2024 11:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Sustituir Pararrayos 66KV de las 3 fases R/S/T (Tridelta SBK-C 60/10.3) de la referida linea, en el terminal de la SEMD. PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDADE GERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,46m Jusante: 102,16m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U11, U13, U12, U14, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134556 | OPU | 2024-01-31 00:46:00 | 2024-01-31 01:05:33 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:57 - Acionado comando de parada de la unidad. 01:04 - Unidade parada. Maniobras operacionales: PWB-05: Seleccionada bomba 2 como principal. KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
134558 | OPU | 2024-01-31 01:23:00 | 2024-01-31 01:27:14 | Conferida a OM 2024022, referente ao PD 20240031 para "Realizar actividades de solución de pendencias en el sistema de control integrado referente a la LI-MD-IZU 2." Início: 31/01/24 as 07:30h Término: 31/01/24 as 11:30h Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 1
134560 | OPU | 2024-01-31 04:56:00 | 2024-01-31 05:43:10 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; Após comando de partida da unidade, no processo de desaplicação de freios, verificado sapata 16 agarrada. Providências tomadas: 05:03 - Desaplicada a sapata após procedimentos operacionais conforme IOC_02.011-14; - Selecionado circuito 1 como principal; - Realizada nova preparação de partida e novo comando de partida na unidade com sucesso; - Emitida SSA 202401697 ​​(P). 05:06 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 05:09 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 05:12 - Unidade em carga. 05:25 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
134568 | OPU | 2024-01-31 06:15:00 | 2024-01-31 06:42:11 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Lucas. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gabriel (MD) y Fábio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
78998 | OPU | 2023-01-02 08:17:00 | 2023-01-03 07:32:15 | Conforme IOPI048-01 realizado FAILOVER manual del sistema SCADA, quedando el servidor BITRAS2 como principal. Ocurrencias: Posterior al FAILOVER informado por Despacho de Carga - Duré que UTR ECCANDE quedó fuera y no es posible conectar CAG/CAT 50Hz y solicitó RESTART manual del SCADA; 08:38h Ocurrio perdida de informacion de todas las UTRs, normalizando sin intervencion y U18A conmuto para control local-SDSC; Informado por Despacho de Carga que no fue posible conectar CAG/CAT 50Hz nuevamente y que conforme IOPI030-00 CAG50 operando en modo REPA; Informado al Sr. Damian - SMME.DT quien solicito documentacion para verificaciones. Emitidos los documentos: SSA 202300019; ATE 202300300; A las 09:23h fue realizado nuevamente FAILOVER manual en el sistema SCADA en concenso con SMME.DT - Damian y Despacho de Carga - Duré, quedando en servicio el servidor BITRAS1, permaneciendo la falla de la UTR-ECCANDE; Informado por Despacho de Carga - Duré que a las 09:42h normalizada comunicacion de la UTR-ECCANDE, con intervencion del personal de la ANDE; Avisados: Ivan - SOTER; Erich - Pré-operacion. Maniobras operacionales: 08:29h Realizado RESTART manual del SCADA; 08:42h Pasado U18A para control SCADA, sector 60Hz operando en el CAG/CAT modo AUTO, y sector 50Hz operando en CAG/CAT en modo REPA. Despacho de Carga - Duré. Observacion: El Sr. Damian sugirio evitar el FAILOVER manual debido a la operacion interconectada de ITAIPU/ANDE/YACYRETA y condicion operativa de la UTR-ECCANDE. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
79002 | OPU | 2023-01-02 10:25:00 | 2023-01-03 08:09:49 | Entrada da ATE 202300300 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
79008 | OPU | 2023-01-02 12:50:00 | 2023-01-03 09:53:45 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 12:56h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP Obs: durante transferencia de fuente del UMCC.09, ocurrió falla de comunicación en la UTR 509-1 con posterior retorno por el canal alternativo. Emitida SSA 202300073 (P) 12:59h, Cerrado el interruptor 05U09 vía tablero convencional, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 13:03h, Unidad en carga. USCS 13:10h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR509-1 alterado 02/01/2023 12:59:26 UTR UTR509-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 02/01/2023 12:59:26 UTR UTR509-1 Retorno Estado Normal RTN 02/01/2023 12:59:27 | A009 | 0
79020 | OPU | 2023-01-02 16:35:00 | 2023-01-03 08:12:20 | Baja de la ATE 202300300 "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada verificação do lado Itaipu, juntamente com o lado ANDE e a informação repassada pelo pessoal da ande foi que após o failover do sistema SCADA, a comunicação com ECCANDE parou e que somente após intervenção manual (do lado ANDE) para forçar a comunicação com o canal foi que normalizaram as informações; Información adicional - Operación del sistema: Acordado com OPUO.DT não realizar restart/failover do sistema SCADA até que sejam estabelecidas novas diretrizes para execução. Servidor BITRAS 1 em operação. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
79085 | OPU | 2023-01-03 07:18:00 | 2023-01-03 07:38:58 | Entrada de las siguientes AT´s: ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do PAP atual (CÓD. EQUIP.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (CÓD. EQUIP.: 009003-4) Em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma." ATO 202300301 "Realizar desconexão elétrica do motor 1 do PAP em apoio à MMU1 (AT 202300213), e reconectar ao final dos trabalhos." | Trabalhos Programados | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | B016 | 1
79081 | OPU | 2023-01-03 07:34:00 | 2023-01-03 08:19:45 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:07h - Unidades 05 y 06; 07:44h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 07:34h - Unidades 12 y 13. 07:46h - Unidades 14 y 15. 08:05h - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79086 | OPU | 2023-01-03 07:41:00 | 2023-01-03 07:45:33 | Realizado ajuste de Potencia Activa y Tensión de la unidad, compatibilizando con las demás unidades. 07:28h - unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
79093 | OPU | 2023-01-03 08:20:00 | 2023-01-03 12:04:35 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 08:20h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 08:25h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 08:28h, Unidade em carga. USCS 08:38h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.1: Durante processo de partida, ao comandar seleção de fonte externa do UMCC-08 para fonte do "Gerador", verificou-se perda de informações, provenientes da UTR-508-1, sendo realizada a transferência e sincronismo da unidade via "Convencional". Verificado normalização da comunicação instantes depois via canal "Alternado" estando ambos os canais válidos. Emitida a SSA 202300073. Obs.2: Durante tomada de carga, verificado acionamento alarme EC-08 condição anormal, conforme anexo, enviado operador ao local, efetuado rearme com sucesso. Já existe SSA 202224275. Despacho de Carga - Alan | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | 08:27:45 U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 RECON - 03/01/2023 08:27:49 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 03/01/2023 08:27:45 UTR UTR508-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/01/2023 08:23:36 | A008 | 1
79091 | OPU | 2023-01-03 08:29:00 | 2023-01-03 11:18:11 | Conforme email recebido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR-3S2 | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 |  |  | G074 | 0
79096 | OPU | 2023-01-03 09:30:00 | 2023-01-03 10:40:44 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-16, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
79087 | OPU | 2023-01-03 09:33:00 | 2023-01-03 10:39:33 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
79095 | OPU | 2023-01-03 10:14:00 | 2023-01-03 13:33:16 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando el accionamiento de la lampara "Alarma Urgente"; Informado a Despacho de Carga - Vera, consultado acerca de trabajos por parte de la ANDE que hubiese en andamiento y confirmado por su parte que no existen trabajos en andamiento en la terminal de la ANDE; Emitida SSA 202300086; Informado por Despacho de Carga que se encuentra sin comunicacion hot-line con la terminal de la ANDE; Avisados: Pré-operacion - Luis Fernando. | Alarmes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  | SEMD_500 VHA1 FOX515 CONDICION NC ANOR 2F-VL3 RL-URG/NU 03/01/2023 10:14:50 | M072 | 1
79097 | OPU | 2023-01-03 10:41:00 | 2023-01-03 10:41:37 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79100 | OPU | 2023-01-03 11:21:00 | 2023-01-03 11:23:29 | Entrada de la ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515. Observar y cumplir la instrucciones de seguridad vigentes en la IB." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  |  | M072 | 1
79102 | OPU | 2023-01-03 11:55:00 | 2023-01-03 14:05:34 | Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos. Verificada ausencia de fuego y humo. Emitida SSA 202300096 . | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79105 | OPU | 2023-01-03 13:12:00 | 2023-01-03 13:31:28 | Verificado en este horario el rearme de la alarma dentro de los trabajos de la ATE 202300334 13:25h - Informado por Despacho de Carga - Jorge sobre funcionamiento normal del hot-line con la terminal de la ANDE. | Trabalhos Urgentes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  |  | M072 | 1
79108 | OPU | 2023-01-03 14:15:00 | 2023-01-03 15:55:25 | TURNO TARDE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Fusano - 4820 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Lopez - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson Jefe de Brigada: Javier (MD) y Jerson (MI) Supervisor de ESAI: Ayala (MD) y Dos Santos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79115 | OPU | 2023-01-03 15:00:00 | 2023-01-03 16:30:51 | Informado por AT50 - Brenda que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 37°C. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
79112 | OPU | 2023-01-03 15:13:00 | 2023-01-03 17:06:48 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 15:20h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 15:22h, Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 15:24h, Unidad en carga. USCS Obs: Durante la tomada de carga accionó la alarma en anexo de forma intermitente. 15:32h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  | 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:39 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:39 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:42 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:42 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:42 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:42 | B013 | 0
79114 | OPU | 2023-01-03 15:30:00 | 2023-01-03 17:07:27 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:42h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 15:58h - Unidad 12; 16:11h - Unidades 14 y 15; 16:24h - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79113 | OPU | 2023-01-03 15:44:00 | 2023-01-03 16:26:30 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado en el panel EC-09, Rack A5, el accionamiento de la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5.1.6"; Efectuado tentativa de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202300108(U); Informados: Pre-operación - Erich; Soter - Ivan; Despacho de carga - Jorge. | Alarmes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  | U09 EXCITACION TIRISTORES G1.5/.6 (PUENTE+) NC FALLA EC-09 A5/U13K10 03/01/2023 15:44:56 | A009 | 1
79128 | OPU | 2023-01-03 16:42:00 | 2023-01-03 18:19:30 | Baixa da ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515." Modificações/informações adicionais: Informado por tecnicos de la ANDE la normalizacion de un enlace con falla. | Trabalhos Urgentes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  |  | M072 | 1
79116 | OPU | 2023-01-03 16:45:00 | 2023-01-03 16:47:55 | Entrada de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A009 | 1
79118 | OPU | 2023-01-03 16:54:00 | 2023-01-03 16:58:31 | Dentro de los trabajos de la ATE 202300355 en este horario verificado en rearme de la alarme en anexo. | Alarmes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  | U09 EXCITACION TIRISTORES G1.5/.6 (PUENTE+) NC REARM EC-09 A5/U13K10 RTN 03/01/2023 16:54:59 | A009 | 1
79122 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:32 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
79122 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:32 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
79123 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:52 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
79123 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:52 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
79125 | OPU | 2023-01-03 17:03:00 | 2023-01-03 17:31:13 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202225116. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
79119 | OPU | 2023-01-03 17:05:00 | 2023-01-03 17:06:21 | Baja de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado rearme local en módulo UN0056 aceptando reame de la falla. Equipo en condición normal. SSA respectiva queda abierta para observación. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A009 | 1
79129 | OPU | 2023-01-03 17:46:00 | 2023-01-03 20:34:35 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Realizado inspección en el local sin encontrar indicios de pérdida de aceite; Verificado en el visor que el nivel de aceite se encuentra con valor cercano mínimo y led "71 TR AT/BX" encendido en el IED del panel PB.01; Entrado en contacto con Cardozo/SMMT.DT, quién solicitó mantener supervisión del nivel de aceite; Debido a las condiciones climáticas, no podrá ser realizado ninguna intervención; Emitida SSA 202300122(U); Avisado Paulo - OPUO.DT. | Alarmes | TRANSFORMADOR TD-01 |  | SSAA_50 TD_01 ACEITE NIVEL (71.1) NC ANOR PB-01 K11 03/01/2023 17:46:33 | J003 | 1
79126 | OPU | 2023-01-03 17:55:00 | 2023-01-03 17:55:39 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79130 | OPU | 2023-01-03 18:44:00 | 2023-01-03 18:45:24 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 06 |  | U06 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC ABIERT RTN 03/01/2023 18:44:13 U06 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC NIVEL1 03/01/2023 18:44:00 U06 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-06 KFCA RTN 03/01/2023 18:44:22 U06 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-06 KM1/KM2 RTN 03/01/2023 18:44:22 U06 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-06 KM1/KM2 03/01/2023 18:43:59 U06 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-06 KR 03/01/2023 18:43:59 U06 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-06 KR RTN 03/01/2023 18:44:12 | A006 | 0
79133 | OPU | 2023-01-03 20:23:00 | 2023-01-03 20:57:06 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
79135 | OPU | 2023-01-03 21:09:00 | 2023-01-03 21:10:24 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79134 | OPU | 2023-01-03 22:01:00 | 2023-01-03 23:05:09 | Debido a las condiciones climáticas adversas, que dificulta el análisis más profundo de la posible pérdida de aceite y también el histórico existente, conforme AT 202210677, como medida de precaución realizado la siguiente maniobra: 22:00h, abierto el interruptor 52.02 desenergizando el transformador; TDC Verificado la abertura del interruptor 52.A1 e interligación de los tableros QP.01 y QP.02. Obs.: maniobras realizadas luego de las 22:00h conforme IOC_01.003-06. Avisados: SMMT - Cardozo; OPUO.DT - Paulo Zanelli. | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
79136 | OPU | 2023-01-03 22:15:00 | 2023-01-03 22:45:40 | TURNO NOITE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Ezequiel - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Juan - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Sílvio - 9782 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Dure e Bruno Chefe da Brigada: Tristão (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79138 | OPU | 2023-01-03 23:28:00 | 2023-01-03 23:30:20 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA POSICAO NC NIVEL1 03/01/2023 23:26:43 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 03/01/2023 23:27:02 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 03/01/2023 23:26:42 | B010 | 0
79141 | OPU | 2023-01-03 23:48:00 | 2023-01-04 00:13:22 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:57h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Dure. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
79137 | OPU | 2023-01-04 00:06:00 | 2023-01-04 02:00:02 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 00:30h - Unidad 07; 00:46h - Unidad 05 y 06. Unidades 60Hz: 23:25h - Unidade 12; (03/01) 00:06h - Unidades 14 e 15; 01:20h - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79142 | OPU | 2023-01-04 00:16:00 | 2023-01-04 00:18:29 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U04 |  | U04 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-04 KFCA RTN 04/01/2023 00:17:11 U04 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-04 KR 04/01/2023 00:16:46 U04 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-04 KR RTN 04/01/2023 00:17:00 | A004 | 0
79143 | OPU | 2023-01-04 00:22:00 | 2023-01-04 00:25:29 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.437,15MW para FURNAS e 1.770,83MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 2.944,56MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U14, U15, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 10/01/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Níveis hidrológicos: Montante: 218,45m Jusante: 97,33m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible. Calha Central: Cerrada y Disponible. Calha Esquerda: Cerrada y Disponible. Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 desenergizado. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18, U18A, U16, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponível. GD-02: Disponível. GD-03: Disponível. GD-04: Disponível. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79144 | OPU | 2023-01-04 00:23:00 | 2023-01-04 06:02:53 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. Durante processo de retirada de carga, atuaram os alarmes em anexo, referente ao CTM.16, com posterior rearme. 00:34h, acionado comando de parada da unidade. UNVFPA Após acionamento do comando de parada da unidade 16, verificou a não indicação de PAP conectado e também o alarme de "GERADOR BOMBA PRINCIPAL MANC ESC PRES BAIXA". Devido trabalhos relacionados à BOMBA 01 ( ATO 202300213 ) do PAP.16, a bomba 2 estava seletada como principal. Providências tomadas: Enviado operador ao local que constatou a bomba parada e o referido alarme no Painel TGA; Efetuado tentativa de colocação em funcionamento da bomba 2 em MANUAL, sem sucesso, verificando novamente atuação do referido alarme; Criada a SSA 202300126; Realizado contato telefônico com sr. Gonzalez Mir (Plantão SMMU.DT), que solicitou a confecção da documentação necessária para intervenção no equipamento na primeira hora do horário comercial; Confeccionado ATE 202300357 e PD 20230013; Informado OPUO.DT - Paulo. 00:43h, unidade parada. UNPFPA Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Central evaporativa isolada pela AT 202300028; EC-16: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  | U16 GERADOR BOMBA MANC ESC PRESSAO BAIXA NC ATUADO PAP-16 K17 04/01/2023 00:35:13 U16 GERADOR BOMBA PRINCIPAL MANC ESC PRES BAIXA NC ATUADO TGA-16 63PAPX 04/01/2023 00:35:03 U16 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-16 KFCA RTN 04/01/2023 00:29:48 U16 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-16 KFCA RTN 04/01/2023 00:29:48 U16 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-16 SX1 04/01/2023 00:29:50 U16 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-16 SX1 RTN 04/01/2023 00:29:50 U16 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-16 SX2 RTN 04/01/2023 00:29:53 | B016 | 1
79149 | OPU | 2023-01-04 00:35:00 | 2023-01-04 01:41:13 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
79152 | OPU | 2023-01-04 01:58:00 | 2023-01-04 02:02:49 | Conferida a OM 2023001 do PD 20230011 para "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor.". Despacho de carga - Torres | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 43TL3 DA SEMD |  |  | G057 | 1
79155 | OPU | 2023-01-04 02:03:00 | 2023-01-04 02:08:15 | Verificado o acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". sem rearme. Providências tomadas: Verificada ausência de fogo e fumaça; Devido a existência da SSA 202300096 e o não rearme, foi apenas trocada a prioridade de atendimento de PROGRAMADA para URGENTE; Será avisada a Pré-operação no início do horário comercial. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79164 | OPU | 2023-01-04 02:15:00 | 2023-01-04 05:47:51 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79157 | OPU | 2023-01-04 02:39:00 | 2023-01-04 02:40:21 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 13 |  | U13 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-13 KFCA RTN 04/01/2023 02:37:12 U13 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-13 KR 04/01/2023 02:36:51 | B013 | 0
79158 | OPU | 2023-01-04 03:23:00 | 2023-01-04 04:28:29 | Estando el transformador desenergizado, verificado el accionamiento de la siguiente alarma en anexo Providencias Tomadas Enviado operador al local para realizar verificaciones; Constatado acionamento do alarme "BUCHHOLZ NV1" en el tablero PB-01; Emitida SSA 202300128. | Alarmes | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  | SSAA_50 TD_01 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS NC F PB-01 K10 04/01/2023 03:23:41 | J003 | 1
79160 | OPU | 2023-01-04 04:05:00 | 2023-01-04 06:03:44 | Ocurrio el accionamiento del alarma de trip rele buchholz, consecuente actuación del rele de bloqueo 86T-P/A conforme anexo. El transformador se encontraba desenergizado, conforme Item 41 de ayer. TDFP Providencias Tomadas Existe SSA 202300128; Sera informada pre-operación en horario comercial; Informado OPUO.DT - Paulo. | Alarmes | TRANSFORMADOR TD-01 |  | SSAA_50 TD_01 RELE 86T-P/A NC ACTUAD PB-01 IED1/2 04/01/2023 04:05:54 SSAA_50 TD_01 RELE BUCHHOLZ TRIP NC F PB-01 K2 04/01/2023 04:05:54 | J003 | 1
79161 | OPU | 2023-01-04 05:42:00 | 2023-01-04 05:45:12 | Verificado que o sistema GIO gerou inspeções para o turno da madrugada, considerando escala normal de 06h. Por esse motivo, as inspeções foram justificadas. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
79162 | OPU | 2023-01-04 05:43:00 | 2023-01-04 05:46:12 | Conferida a OM 2023002 do PD 20230013 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba 2 (PAP.16) após ligar, não pressurizou durante processo de parada da unidade. Obs. Bomba 1 indisponível.". Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
79165 | OPU | 2023-01-04 06:15:00 | 2023-01-04 06:44:16 | 2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Sanguina - 4803 Assistente 50Hz: Geson - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Gallardo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera Chefe da Brigada: Garcacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Garayo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79167 | OPU | 2023-01-04 06:50:00 | 2023-01-04 06:51:06 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: Veículo carregando a bateria. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79168 | OPU | 2023-01-04 06:51:00 | 2023-01-04 06:57:28 | Realizada a reversão do Regulador R03 para R01 como MASTER, prevendo a entrada do PD 20230011 "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor 43TL3". | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
78998 | OPU | 2023-01-02 08:17:00 | 2023-01-03 07:32:15 | Conforme IOPI048-01 realizado FAILOVER manual del sistema SCADA, quedando el servidor BITRAS2 como principal. Ocurrencias: Posterior al FAILOVER informado por Despacho de Carga - Duré que UTR ECCANDE quedó fuera y no es posible conectar CAG/CAT 50Hz y solicitó RESTART manual del SCADA; 08:38h Ocurrio perdida de informacion de todas las UTRs, normalizando sin intervencion y U18A conmuto para control local-SDSC; Informado por Despacho de Carga que no fue posible conectar CAG/CAT 50Hz nuevamente y que conforme IOPI030-00 CAG50 operando en modo REPA; Informado al Sr. Damian - SMME.DT quien solicito documentacion para verificaciones. Emitidos los documentos: SSA 202300019; ATE 202300300; A las 09:23h fue realizado nuevamente FAILOVER manual en el sistema SCADA en concenso con SMME.DT - Damian y Despacho de Carga - Duré, quedando en servicio el servidor BITRAS1, permaneciendo la falla de la UTR-ECCANDE; Informado por Despacho de Carga - Duré que a las 09:42h normalizada comunicacion de la UTR-ECCANDE, con intervencion del personal de la ANDE; Avisados: Ivan - SOTER; Erich - Pré-operacion. Maniobras operacionales: 08:29h Realizado RESTART manual del SCADA; 08:42h Pasado U18A para control SCADA, sector 60Hz operando en el CAG/CAT modo AUTO, y sector 50Hz operando en CAG/CAT en modo REPA. Despacho de Carga - Duré. Observacion: El Sr. Damian sugirio evitar el FAILOVER manual debido a la operacion interconectada de ITAIPU/ANDE/YACYRETA y condicion operativa de la UTR-ECCANDE. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
79002 | OPU | 2023-01-02 10:25:00 | 2023-01-03 08:09:49 | Entrada da ATE 202300300 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
79008 | OPU | 2023-01-02 12:50:00 | 2023-01-03 09:53:45 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 12:56h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP Obs: durante transferencia de fuente del UMCC.09, ocurrió falla de comunicación en la UTR 509-1 con posterior retorno por el canal alternativo. Emitida SSA 202300073 (P) 12:59h, Cerrado el interruptor 05U09 vía tablero convencional, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 13:03h, Unidad en carga. USCS 13:10h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR509-1 alterado 02/01/2023 12:59:26 UTR UTR509-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 02/01/2023 12:59:26 UTR UTR509-1 Retorno Estado Normal RTN 02/01/2023 12:59:27 | A009 | 0
79020 | OPU | 2023-01-02 16:35:00 | 2023-01-03 08:12:20 | Baja de la ATE 202300300 "Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada verificação do lado Itaipu, juntamente com o lado ANDE e a informação repassada pelo pessoal da ande foi que após o failover do sistema SCADA, a comunicação com ECCANDE parou e que somente após intervenção manual (do lado ANDE) para forçar a comunicação com o canal foi que normalizaram as informações; Información adicional - Operación del sistema: Acordado com OPUO.DT não realizar restart/failover do sistema SCADA até que sejam estabelecidas novas diretrizes para execução. Servidor BITRAS 1 em operação. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
79085 | OPU | 2023-01-03 07:18:00 | 2023-01-03 07:38:58 | Entrada de las siguientes AT´s: ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do PAP atual (CÓD. EQUIP.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (CÓD. EQUIP.: 009003-4) Em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma." ATO 202300301 "Realizar desconexão elétrica do motor 1 do PAP em apoio à MMU1 (AT 202300213), e reconectar ao final dos trabalhos." | Trabalhos Programados | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | B016 | 1
79081 | OPU | 2023-01-03 07:34:00 | 2023-01-03 08:19:45 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:07h - Unidades 05 y 06; 07:44h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 07:34h - Unidades 12 y 13. 07:46h - Unidades 14 y 15. 08:05h - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79086 | OPU | 2023-01-03 07:41:00 | 2023-01-03 07:45:33 | Realizado ajuste de Potencia Activa y Tensión de la unidad, compatibilizando con las demás unidades. 07:28h - unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Alan. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
79093 | OPU | 2023-01-03 08:20:00 | 2023-01-03 12:04:35 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 08:20h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 08:25h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 08:28h, Unidade em carga. USCS 08:38h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.1: Durante processo de partida, ao comandar seleção de fonte externa do UMCC-08 para fonte do "Gerador", verificou-se perda de informações, provenientes da UTR-508-1, sendo realizada a transferência e sincronismo da unidade via "Convencional". Verificado normalização da comunicação instantes depois via canal "Alternado" estando ambos os canais válidos. Emitida a SSA 202300073. Obs.2: Durante tomada de carga, verificado acionamento alarme EC-08 condição anormal, conforme anexo, enviado operador ao local, efetuado rearme com sucesso. Já existe SSA 202224275. Despacho de Carga - Alan | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | 08:27:45 U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 RECON - 03/01/2023 08:27:49 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 03/01/2023 08:27:45 UTR UTR508-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/01/2023 08:23:36 | A008 | 1
79091 | OPU | 2023-01-03 08:29:00 | 2023-01-03 11:18:11 | Conforme email recebido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR-3S2 | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 |  |  | G074 | 0
79096 | OPU | 2023-01-03 09:30:00 | 2023-01-03 10:40:44 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-16, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
79087 | OPU | 2023-01-03 09:33:00 | 2023-01-03 10:39:33 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
79095 | OPU | 2023-01-03 10:14:00 | 2023-01-03 13:33:16 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando el accionamiento de la lampara "Alarma Urgente"; Informado a Despacho de Carga - Vera, consultado acerca de trabajos por parte de la ANDE que hubiese en andamiento y confirmado por su parte que no existen trabajos en andamiento en la terminal de la ANDE; Emitida SSA 202300086; Informado por Despacho de Carga que se encuentra sin comunicacion hot-line con la terminal de la ANDE; Avisados: Pré-operacion - Luis Fernando. | Alarmes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  | SEMD_500 VHA1 FOX515 CONDICION NC ANOR 2F-VL3 RL-URG/NU 03/01/2023 10:14:50 | M072 | 1
79097 | OPU | 2023-01-03 10:41:00 | 2023-01-03 10:41:37 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 34 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79100 | OPU | 2023-01-03 11:21:00 | 2023-01-03 11:23:29 | Entrada de la ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515. Observar y cumplir la instrucciones de seguridad vigentes en la IB." Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Urgentes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  |  | M072 | 1
79102 | OPU | 2023-01-03 11:55:00 | 2023-01-03 14:05:34 | Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos. Verificada ausencia de fuego y humo. Emitida SSA 202300096 . | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79105 | OPU | 2023-01-03 13:12:00 | 2023-01-03 13:31:28 | Verificado en este horario el rearme de la alarma dentro de los trabajos de la ATE 202300334 13:25h - Informado por Despacho de Carga - Jorge sobre funcionamiento normal del hot-line con la terminal de la ANDE. | Trabalhos Urgentes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  |  | M072 | 1
79108 | OPU | 2023-01-03 14:15:00 | 2023-01-03 15:55:25 | TURNO TARDE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Fusano - 4820 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Lopez - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson Jefe de Brigada: Javier (MD) y Jerson (MI) Supervisor de ESAI: Ayala (MD) y Dos Santos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79115 | OPU | 2023-01-03 15:00:00 | 2023-01-03 16:30:51 | Informado por AT50 - Brenda que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 37°C. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
79112 | OPU | 2023-01-03 15:13:00 | 2023-01-03 17:06:48 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 15:20h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 15:22h, Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 15:24h, Unidad en carga. USCS Obs: Durante la tomada de carga accionó la alarma en anexo de forma intermitente. 15:32h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  | 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:39 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:39 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 15:26:42 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 RET - 03/01/2023 15:26:46 15:26:42 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN RE 03/01/2023 15:26:46 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:42 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-13 SX1 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:37 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:36 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:38 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:40 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:41 U13 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-13 SX1 RTN 03/01/2023 15:26:42 | B013 | 0
79114 | OPU | 2023-01-03 15:30:00 | 2023-01-03 17:07:27 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:42h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 15:58h - Unidad 12; 16:11h - Unidades 14 y 15; 16:24h - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79113 | OPU | 2023-01-03 15:44:00 | 2023-01-03 16:26:30 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado en el panel EC-09, Rack A5, el accionamiento de la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5.1.6"; Efectuado tentativa de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202300108(U); Informados: Pre-operación - Erich; Soter - Ivan; Despacho de carga - Jorge. | Alarmes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  | U09 EXCITACION TIRISTORES G1.5/.6 (PUENTE+) NC FALLA EC-09 A5/U13K10 03/01/2023 15:44:56 | A009 | 1
79128 | OPU | 2023-01-03 16:42:00 | 2023-01-03 18:19:30 | Baixa da ATE 202300334 para "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FOX515 CONDICION ANORMAL", sin rearme; accionamiento de alarma urgente. Verificar/solucionar funcionamiento Hot Line Con despacho Ande via Fox 515." Modificações/informações adicionais: Informado por tecnicos de la ANDE la normalizacion de un enlace con falla. | Trabalhos Urgentes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 |  |  | M072 | 1
79116 | OPU | 2023-01-03 16:45:00 | 2023-01-03 16:47:55 | Entrada de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A009 | 1
79118 | OPU | 2023-01-03 16:54:00 | 2023-01-03 16:58:31 | Dentro de los trabajos de la ATE 202300355 en este horario verificado en rearme de la alarme en anexo. | Alarmes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  | U09 EXCITACION TIRISTORES G1.5/.6 (PUENTE+) NC REARM EC-09 A5/U13K10 RTN 03/01/2023 16:54:59 | A009 | 1
79122 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:32 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
79122 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:32 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300059. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
79123 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:52 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
79123 | OPU | 2023-01-03 17:02:00 | 2023-01-03 17:31:52 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202300061. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
79125 | OPU | 2023-01-03 17:03:00 | 2023-01-03 17:31:13 | Recebido e-mail del ASGO con relación al limite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Jorge; Existe SSA 202225116. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
79119 | OPU | 2023-01-03 17:05:00 | 2023-01-03 17:06:21 | Baja de la ATE 202300355 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado rearme local en módulo UN0056 aceptando reame de la falla. Equipo en condición normal. SSA respectiva queda abierta para observación. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A009 | 1
79129 | OPU | 2023-01-03 17:46:00 | 2023-01-03 20:34:35 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Realizado inspección en el local sin encontrar indicios de pérdida de aceite; Verificado en el visor que el nivel de aceite se encuentra con valor cercano mínimo y led "71 TR AT/BX" encendido en el IED del panel PB.01; Entrado en contacto con Cardozo/SMMT.DT, quién solicitó mantener supervisión del nivel de aceite; Debido a las condiciones climáticas, no podrá ser realizado ninguna intervención; Emitida SSA 202300122(U); Avisado Paulo - OPUO.DT. | Alarmes | TRANSFORMADOR TD-01 |  | SSAA_50 TD_01 ACEITE NIVEL (71.1) NC ANOR PB-01 K11 03/01/2023 17:46:33 | J003 | 1
79126 | OPU | 2023-01-03 17:55:00 | 2023-01-03 17:55:39 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79130 | OPU | 2023-01-03 18:44:00 | 2023-01-03 18:45:24 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 06 |  | U06 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC ABIERT RTN 03/01/2023 18:44:13 U06 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA POSICION NC NIVEL1 03/01/2023 18:44:00 U06 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-06 KFCA RTN 03/01/2023 18:44:22 U06 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC NO CTM-06 KM1/KM2 RTN 03/01/2023 18:44:22 U06 TOMA_DE_AGUA MOTOR 1/2 CONECTADO NC SI CTM-06 KM1/KM2 03/01/2023 18:43:59 U06 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-06 KR 03/01/2023 18:43:59 U06 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-06 KR RTN 03/01/2023 18:44:12 | A006 | 0
79133 | OPU | 2023-01-03 20:23:00 | 2023-01-03 20:57:06 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
79135 | OPU | 2023-01-03 21:09:00 | 2023-01-03 21:10:24 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79134 | OPU | 2023-01-03 22:01:00 | 2023-01-03 23:05:09 | Debido a las condiciones climáticas adversas, que dificulta el análisis más profundo de la posible pérdida de aceite y también el histórico existente, conforme AT 202210677, como medida de precaución realizado la siguiente maniobra: 22:00h, abierto el interruptor 52.02 desenergizando el transformador; TDC Verificado la abertura del interruptor 52.A1 e interligación de los tableros QP.01 y QP.02. Obs.: maniobras realizadas luego de las 22:00h conforme IOC_01.003-06. Avisados: SMMT - Cardozo; OPUO.DT - Paulo Zanelli. | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
79136 | OPU | 2023-01-03 22:15:00 | 2023-01-03 22:45:40 | TURNO NOITE ESCALA ESPECIAL Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Ezequiel - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Juan - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Sílvio - 9782 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Dure e Bruno Chefe da Brigada: Tristão (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79138 | OPU | 2023-01-03 23:28:00 | 2023-01-03 23:30:20 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA POSICAO NC NIVEL1 03/01/2023 23:26:43 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 03/01/2023 23:27:02 U10 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-10 KR 03/01/2023 23:26:42 | B010 | 0
79141 | OPU | 2023-01-03 23:48:00 | 2023-01-04 00:13:22 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:48h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:57h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Dure. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
79137 | OPU | 2023-01-04 00:06:00 | 2023-01-04 02:00:02 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 00:30h - Unidad 07; 00:46h - Unidad 05 y 06. Unidades 60Hz: 23:25h - Unidade 12; (03/01) 00:06h - Unidades 14 e 15; 01:20h - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79142 | OPU | 2023-01-04 00:16:00 | 2023-01-04 00:18:29 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U04 |  | U04 TOMA_DE_AGUA COMPUERTA TOTALMENTE ABIERTA NC SI CTM-04 KFCA RTN 04/01/2023 00:17:11 U04 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC ACTUAD CTM-04 KR 04/01/2023 00:16:46 U04 TOMA_DE_AGUA REPOSICION PRIMER NIVEL NC REARM CTM-04 KR RTN 04/01/2023 00:17:00 | A004 | 0
79143 | OPU | 2023-01-04 00:22:00 | 2023-01-04 00:25:29 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.437,15MW para FURNAS e 1.770,83MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 2.944,56MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U16, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U14, U15, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U16, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 10/01/2023 16:30:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Níveis hidrológicos: Montante: 218,45m Jusante: 97,33m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible. Calha Central: Cerrada y Disponible. Calha Esquerda: Cerrada y Disponible. Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 desenergizado. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18, U18A, U16, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponível. GD-02: Disponível. GD-03: Disponível. GD-04: Disponível. Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79144 | OPU | 2023-01-04 00:23:00 | 2023-01-04 06:02:53 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. Durante processo de retirada de carga, atuaram os alarmes em anexo, referente ao CTM.16, com posterior rearme. 00:34h, acionado comando de parada da unidade. UNVFPA Após acionamento do comando de parada da unidade 16, verificou a não indicação de PAP conectado e também o alarme de "GERADOR BOMBA PRINCIPAL MANC ESC PRES BAIXA". Devido trabalhos relacionados à BOMBA 01 ( ATO 202300213 ) do PAP.16, a bomba 2 estava seletada como principal. Providências tomadas: Enviado operador ao local que constatou a bomba parada e o referido alarme no Painel TGA; Efetuado tentativa de colocação em funcionamento da bomba 2 em MANUAL, sem sucesso, verificando novamente atuação do referido alarme; Criada a SSA 202300126; Realizado contato telefônico com sr. Gonzalez Mir (Plantão SMMU.DT), que solicitou a confecção da documentação necessária para intervenção no equipamento na primeira hora do horário comercial; Confeccionado ATE 202300357 e PD 20230013; Informado OPUO.DT - Paulo. 00:43h, unidade parada. UNPFPA Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Central evaporativa isolada pela AT 202300028; EC-16: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  | U16 GERADOR BOMBA MANC ESC PRESSAO BAIXA NC ATUADO PAP-16 K17 04/01/2023 00:35:13 U16 GERADOR BOMBA PRINCIPAL MANC ESC PRES BAIXA NC ATUADO TGA-16 63PAPX 04/01/2023 00:35:03 U16 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-16 KFCA RTN 04/01/2023 00:29:48 U16 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-16 KFCA RTN 04/01/2023 00:29:48 U16 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC ATUADO CTM-16 SX1 04/01/2023 00:29:50 U16 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD1 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-16 SX1 RTN 04/01/2023 00:29:50 U16 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECANICO NC REARM CTM-16 SX2 RTN 04/01/2023 00:29:53 | B016 | 1
79149 | OPU | 2023-01-04 00:35:00 | 2023-01-04 01:41:13 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
79152 | OPU | 2023-01-04 01:58:00 | 2023-01-04 02:02:49 | Conferida a OM 2023001 do PD 20230011 para "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor.". Despacho de carga - Torres | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 43TL3 DA SEMD |  |  | G057 | 1
79155 | OPU | 2023-01-04 02:03:00 | 2023-01-04 02:08:15 | Verificado o acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2-M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM". sem rearme. Providências tomadas: Verificada ausência de fogo e fumaça; Devido a existência da SSA 202300096 e o não rearme, foi apenas trocada a prioridade de atendimento de PROGRAMADA para URGENTE; Será avisada a Pré-operação no início do horário comercial. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79164 | OPU | 2023-01-04 02:15:00 | 2023-01-04 05:47:51 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79157 | OPU | 2023-01-04 02:39:00 | 2023-01-04 02:40:21 | Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 13 |  | U13 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-13 KFCA RTN 04/01/2023 02:37:12 U13 TOMADA_DAGUA REPOSICAO PRIMEIRO NIVEL NC ATUADO CTM-13 KR 04/01/2023 02:36:51 | B013 | 0
79158 | OPU | 2023-01-04 03:23:00 | 2023-01-04 04:28:29 | Estando el transformador desenergizado, verificado el accionamiento de la siguiente alarma en anexo Providencias Tomadas Enviado operador al local para realizar verificaciones; Constatado acionamento do alarme "BUCHHOLZ NV1" en el tablero PB-01; Emitida SSA 202300128. | Alarmes | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  | SSAA_50 TD_01 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS NC F PB-01 K10 04/01/2023 03:23:41 | J003 | 1
79160 | OPU | 2023-01-04 04:05:00 | 2023-01-04 06:03:44 | Ocurrio el accionamiento del alarma de trip rele buchholz, consecuente actuación del rele de bloqueo 86T-P/A conforme anexo. El transformador se encontraba desenergizado, conforme Item 41 de ayer. TDFP Providencias Tomadas Existe SSA 202300128; Sera informada pre-operación en horario comercial; Informado OPUO.DT - Paulo. | Alarmes | TRANSFORMADOR TD-01 |  | SSAA_50 TD_01 RELE 86T-P/A NC ACTUAD PB-01 IED1/2 04/01/2023 04:05:54 SSAA_50 TD_01 RELE BUCHHOLZ TRIP NC F PB-01 K2 04/01/2023 04:05:54 | J003 | 1
79161 | OPU | 2023-01-04 05:42:00 | 2023-01-04 05:45:12 | Verificado que o sistema GIO gerou inspeções para o turno da madrugada, considerando escala normal de 06h. Por esse motivo, as inspeções foram justificadas. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
79162 | OPU | 2023-01-04 05:43:00 | 2023-01-04 05:46:12 | Conferida a OM 2023002 do PD 20230013 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba 2 (PAP.16) após ligar, não pressurizou durante processo de parada da unidade. Obs. Bomba 1 indisponível.". Despacho de carga - Arévalos | Trabalhos Urgentes | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
79165 | OPU | 2023-01-04 06:15:00 | 2023-01-04 06:44:16 | 2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Sanguina - 4803 Assistente 50Hz: Geson - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Sênior SEMD: Luciano - 4810 Assistente SEMD: Gallardo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera Chefe da Brigada: Garcacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Garayo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79167 | OPU | 2023-01-04 06:50:00 | 2023-01-04 06:51:06 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: Veículo carregando a bateria. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79168 | OPU | 2023-01-04 06:51:00 | 2023-01-04 06:57:28 | Realizada a reversão do Regulador R03 para R01 como MASTER, prevendo a entrada do PD 20230011 "Verificar e Solucionar Vazamento de Óleo no TC da Fase "S" do Disjuntor 43TL3". | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
132074 | OPU | 2024-01-02 06:15:00 | 2024-01-03 07:03:51 | TURNO MANHÃ - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Roberson - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arevalos Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132164 | OPU | 2024-01-03 07:08:00 | 2024-01-03 13:21:02 | Avisado Vanderlei - Pré - Operação sobre a atuação intermitente do alarme "GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA" da U02, conforme descrito na ocorrência 35 do Relat do dia 02/01/2024. Posteriormente informado por Vanderlei - Pré-Operação que a MEL1 irá atender assim que houver condições sistêmicas, pois necessita unidade parada. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 0
132169 | OPU | 2024-01-03 07:21:00 | 2024-01-03 07:57:08 | Entrada de la ATE 202400237 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Notas: 1-necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas;4-necesario ug en carga durante todo el servicio". Despacho de carga - Dure. | Informações Gerais | SISTEMA DE AGUA PURA DA U15 |  |  | B015 | 0
132168 | OPU | 2024-01-03 07:31:00 | 2024-01-03 07:57:46 | Entrada de la ATE 202400116 "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor" Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U07 |  |  | A007 | 0
132171 | OPU | 2024-01-03 07:36:00 | 2024-01-03 08:05:38 | Solicitado por el despacho de carga la ejecución de la OM 2023516 "Isolar e aterrar bombas do ECA de Furnas no quadro CD-01" referente a la MO 2023/0289. 07:58 - Bloqueados los puntos de aislación conforme OM 2023516. Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | QUADRO CD-01 |  |  | K010 | 1
132182 | OPU | 2024-01-03 07:42:00 | 2024-01-03 12:42:20 | Entrada da ATO 202400123 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 03/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202320333 para MEL1 para desconexión de trip". | Trabalhos Programados | TURBINA DA U07 |  |  | A007 | 0
132185 | OPU | 2024-01-03 07:50:00 | 2024-01-03 11:13:16 | Entrada de las siguientes autorizaciones de trabajos: ATO 202400269 "Sustituir disyuntor posición 52.02 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-101 del KY-02. Ensayar y ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 475 A. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento". ATO 202400270 "Sustituir disyuntor posición 52-101 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-02 del KCC-02". | Trabalhos Programados | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 0
132172 | OPU | 2024-01-03 08:22:00 | 2024-01-03 08:25:32 | Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado no local que a bomba de pressurização de óleo do disjuntor está parada e a pressão em 34 MPa; Realizado o rearme do alarme, conforme os procedimentos da IOC_03.004-02; Verificado que existe a SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 03/01/2024 08:22:14 | C008 | 0
132174 | OPU | 2024-01-03 09:13:00 | 2024-01-03 10:50:28 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:06 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 09:59 - Unidades 12 e 13; 10:20 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
132175 | OPU | 2024-01-03 09:13:00 | 2024-01-03 09:23:43 | Verificado el accionamento de las alarmes listadas en anexo, con rearme inmediato. Existe SSA 202315005. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-05 RED670 03/01/2024 09:13:01 SF6_60 LT_IPU_FI1 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-05 RED670 RTN 03/01/2024 09:13:02 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-06 RED670 03/01/2024 09:13:01 SF6_60 LT_IPU_FI2 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-06 RED670 RTN 03/01/2024 09:13:02 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-07 RED670 03/01/2024 09:13:01 SF6_60 LT_IPU_FI3 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-07 RED670 RTN 03/01/2024 09:13:02 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC ATUADO LAP-08 RED670 03/01/2024 09:13:01 SF6_60 LT_IPU_FI4 PROT ALT IED GOOSE FALHA NC REARM LAP-08 RED670 RTN 03/01/2024 09:13:02 | ITAIPU 60HZ | 0
132191 | OPU | 2024-01-03 09:30:00 | 2024-01-03 13:40:13 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 |  |  | G075 | 0
132178 | OPU | 2024-01-03 09:47:00 | 2024-01-03 10:07:23 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 09:48 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 09:51 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 09:54 - Unidade em carga. 10:04 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
132184 | OPU | 2024-01-03 10:28:00 | 2024-01-03 12:37:56 | Entrada da ATO 202400095 para "Panel UAM: Medición antes PD de la unidad: Efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias". | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U07 |  |  | A007 | 0
132180 | OPU | 2024-01-03 10:35:00 | 2024-01-03 10:43:34 | Encerramento da ATE 202400116 para "Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor" Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U07 |  |  | A007 | 0
132193 | OPU | 2024-01-03 13:53:00 | 2024-01-03 14:10:02 | Encerramento da ATO 202400123 para "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision 03/01/2024 de 07:30 hs a 11:30 hs. Emitida SSA (D) 202320333 para MEL1 para desconexión de trip". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | TURBINA DA U07 |  |  | A007 | 0
132194 | OPU | 2024-01-03 14:15:00 | 2024-01-03 14:37:52 | TURNO TARDE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Torres. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Cañete (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132198 | OPU | 2024-01-03 14:48:00 | 2024-01-03 16:12:37 | Dentro dos trabalhos da ATO 202400004 para "Instalar el modulo D20S-3 en la UTR533 para disponer de 32 entradas digitales adicionales y permitir la ejecución de la SSA 202314560 conforme indicación en el diseño 6006-DC-7391-E." Realizadas as seguintes manobras: Seletado Vão do TA-01 para controle convencional; Seletado ASP-01 para controle convencional; Comutada UTR-533 para OUT. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 |  |  | J061 | 1
132197 | OPU | 2024-01-03 15:11:00 | 2024-01-03 15:17:30 | Paralizada la ATE 202400237 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina sm600kr. notas: 1-necesario aislación de trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.debido al asentamiento de las resinas;4-necesario ug en carga durante todo el servicio" Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | B015 | 0
132208 | OPU | 2024-01-03 16:19:00 | 2024-01-03 17:11:51 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 16:19 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:22 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 16:26 - Unidad en carga. 16:42 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
132202 | OPU | 2024-01-03 16:29:00 | 2024-01-03 16:30:42 | Dentro dos trabalhos da ATO 202400004 para "Instalar el modulo D20S-3 en la UTR533 para disponer de 32 entradas digitales adicionales y permitir la ejecución de la SSA 202314560 conforme indicación en el diseño 6006-DC-7391-E." Realizadas as seguintes manobras: Seletado Vão do TA-01 para controle via Scada; Seletado ASP-01 para controle via Scada; Comutada UTR-533 para IN. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 |  |  | J061 | 1
132209 | OPU | 2024-01-03 16:38:00 | 2024-01-03 17:15:49 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 16:38 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:51 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 16:55 - Unidad en carga. 17:07 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
132216 | OPU | 2024-01-03 17:01:00 | 2024-01-03 19:51:00 | Verificado que após a normalização da barra 3 do painel QI-01 houve o acionamento do alarme em anexo de forma intermitente. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Verificado no painel PB-01 o alarme "27CA DJ E VEN"; Realizada inspeção e não encontrado anormalidade no painel, alimentações normais; Emitida SSA 202400116; Será avisada Pré-operação em horário comercial. | Alarmes | QUADRO PB-01 |  | SSAA_50 TD_01 PB-01 CONDICION NC ANOR PB-01 DIV.25139 03/01/2024 17:01:15 SSAA_50 TD_01 PB-01 CONDICION NC ANOR PB-01 DIV.25139 03/01/2024 19:01:54 | J003 | 1
132212 | OPU | 2024-01-03 18:20:00 | 2024-01-03 18:26:39 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 18:20 - Unidad 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
132217 | OPU | 2024-01-03 20:12:00 | 2024-01-03 20:54:36 | Verificado neste horário: Corrente superior à 897A no regulaor R04, impedindo manobras de TAP, conforme IOPI020-30. 20:28 - Observado a redução da corrente do conjunto T04/R04. Despacho de carga - Gonzalez. | Manobras Operacionais | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 1
132222 | OPU | 2024-01-03 22:15:00 | 2024-01-03 22:59:47 | TURNO NOCHE - ESCALA ESPECIAL Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Hermes - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Felipe- 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: João y González Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gil Gilherme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132225 | OPU | 2024-01-03 23:20:00 | 2024-01-03 23:59:00 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:31 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:39 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-16: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-33: Desconectada central evaporativa. EC-16: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - João. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
132231 | OPU | 2024-01-04 00:10:00 | 2024-01-04 01:03:24 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.502,25MW para FURNAS y 2.999,65MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.222,13MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,14m Jusante: 104,90m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U14, U15, U18A, U18, U12, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132230 | OPU | 2024-01-04 00:41:00 | 2024-01-04 00:49:59 | Verificado acionamento do alarme em anexo, rearmando segundos depois. Obs.: o disjuntor encontra-se aberto. Providências tomadas: Enviado Operador ao local, não encontrando anormalidades; Existe SSA 202318471 (ACS). | Alarmes | DISJUNTOR 23 KV - 52B/CE-01 |  | SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC FALLA 04/01/2024 00:41:10 SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC NORMAL RTN 04/01/2024 00:41:33 | G099 | 0
132232 | OPU | 2024-01-04 02:41:00 | 2024-01-04 02:54:44 | Verificado atuação do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificaçoes; Encontrado pressões normais, efetuado tentativa de rearme com sucesso; Existe SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 04/01/2024 02:41:13 SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC REARM A-04 K4 RTN 04/01/2024 02:47:37 | C008 | 0
132238 | OPU | 2024-01-04 06:15:00 | 2024-01-04 06:54:06 | 2° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Edigar - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Dorival - 9719 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Ezequiel - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Dure Jefe de Brigada: Jose (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gil Gilherme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
129559 | OPU | 2023-11-30 18:23:00 | 2023-12-01 08:41:49 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado en el SCADA pérdida de informaciones y conmutación para MANUAL en CAG/CAT de las Unidades 4, 5, 8, 9A, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18A; Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter". Informado despacho de carga; 18:26 - Conmutado para AUTO en el CAG/CAT las Unidades 4, 5, 8, 9A, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18A. Emitida SSA 202319533 Despacho de carga - Alan. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR501 alterado 30/11/2023 18:23:21 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR501 alterado 30/11/2023 18:23:21 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR501 alterado 30/11/2023 18:23:18 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR502 alterado 30/11/2023 18:23:19 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR502 alterado 30/11/2023 18:23:22 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR502 alterado 30/11/2023 18:23:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR503 alterado 30/11/2023 18:23:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR503 alterado 30/11/2023 18:23:22 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR503 alterado 30/11/2023 18:23:19 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR504 alterado 30/11/2023 18:23:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR504 alterado 30/11/2023 18:23:20 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR505 alterado 30/11/2023 18:23:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR505 alterado 30/11/2023 18:23:20 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR508 alterado 30/11/2023 18:23:21 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR508 alterado 30/11/2023 18:23:24 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR509 alterado 30/11/2023 18:23:22 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR520 alterado 30/11/2023 18:23:18 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR520 alterado 30/11/2023 18:23:21 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR520 alterado 30/11/2023 18:23:22 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR610 alterado 30/11/2023 18:23:20 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR610 alterado 30/11/2023 18:23:19 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR610 alterado 30/11/2023 18:23:16 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR611 alterado 30/11/2023 18:23:22 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR612 alterado 30/11/2023 18:23:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR613 alterado 30/11/2023 18:23:23 UTR UTR501 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:18 UTR UTR501 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:21 UTR UTR502 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:19 UTR UTR502 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:23 UTR UTR503 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:19 UTR UTR503 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:23 UTR UTR504 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:20 UTR UTR504 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:24 UTR UTR505 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:20 UTR UTR505 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:24 UTR UTR508 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:21 UTR UTR509 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:22 UTR UTR520 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:18 UTR UTR520 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:22 UTR UTR610 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:16 UTR UTR610 Retorno Estado Normal RTN 30/11/2023 18:23:20 UTR UTR611 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:22 UTR UTR612 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:23 UTR UTR613 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 30/11/2023 18:23:23 | Console do NOC | 0
129609 | OPU | 2023-12-01 06:15:00 | 2023-12-01 12:24:02 | 2° TURNO Supervisor: Isnardi- 4801 Senior 50Hz: Whalter- 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9737 Op. UN. 09/11: Edevaldo - 4809 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Ernesto - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Casafú y Douglas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
129613 | OPU | 2023-12-01 07:25:00 | 2023-12-01 07:27:28 | Entrada da ATO 202310252 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "FALLA CIRCUITO DE ACEITE GR3", sin rearme. En el momento en que la bomba 3 entra en funcionamiento. Observación: Verificado en el local que existe flujo de aceite en el manometro de la MB-3". | Trabalhos Programados | MOTOBOMBA B3 |  |  | G040 | 0
129622 | OPU | 2023-12-01 07:27:00 | 2023-12-01 09:26:09 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 1400 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 1,76m ; CV.02: 1,78m ; CV.03: 1,74m ; CV.04: 1,78m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 1,48m ; CV.02: 1,50m ; CV.03: 1,50m ; CV.04: 1,50m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.420,57m3/s Diferença de vazão: -240,45m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,39m Nível Jusante: 106,26m Despacho de carga - Douglas | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
129616 | OPU | 2023-12-01 08:06:00 | 2023-12-01 08:11:00 | Entrada das seguintes ATEIEs: MD YZU1 - 20230496 para "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base". MD YZU2 - 20230497 para "Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base". Obs.: desconectado o religamento de ambas as linhas. Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
129619 | OPU | 2023-12-01 08:12:00 | 2023-12-01 08:19:17 | Entrada de la AT 202310202 referente a " Verificar e solucionar o motivo do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO", ter permanecido atuado no anunciador GUS-15 após parada da unidade geradora. Obs.: Não foram encontrados alarmes nos painéis GGB-15 e ULP-15." | Trabalhos Programados | CUBICULO DE TERMINAIS E DISPOS AUX 60 HZ - TAC - CCR |  |  | T023 | 0
129623 | OPU | 2023-12-01 08:16:00 | 2023-12-01 09:24:53 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 950 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 1,48m ; CV.02: 1,50m ; CV.03: 1,50m ; CV.04: 1,50m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,98m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,02m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 962,59m3/s Diferença de vazão: -457,97m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,40m Nível Jusante: 106,29m Despacho de carga - Douglas | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
129624 | OPU | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-01 08:42:27 | Entrada da ATO 202310289 para "Verificar y solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre de la seccionadora, el pino de bloqueo no aceptó desbloqueo". | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 66 KV a2A02 |  |  | G088 | 0
129625 | OPU | 2023-12-01 09:18:00 | 2023-12-01 09:19:30 | Entrada da ATO 202310252 para "Realizar edicion de base de datos del SCC conforme SSAs vinculadas". | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES |  |  | G097 | 0
129627 | OPU | 2023-12-01 09:27:00 | 2023-12-01 09:37:48 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 700 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,98m ; CV.02: 0,98m ; CV.03: 1,00m ; CV.04: 1,02m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,70m ; CV.02: 0,72m ; CV.03: 0,72m ; CV.04: 0,76m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,04m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 705,32m3/s Diferença de vazão: -257,28m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,39m Nível Jusante: 106,40m Despacho de carga - Douglas | Manobras Operacionais | CALHA DIREITA DO VERTEDOURO |  |  | H001 | 1
129630 | OPU | 2023-12-01 09:40:00 | 2023-12-01 10:09:38 | Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para realización de inspección, limpieza y abastecimiento de rutina. Recibido el vehículo Logan BBZ-5274 en sustitución. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
129631 | OPU | 2023-12-01 10:00:00 | 2023-12-01 10:43:04 | Informado por Ribeiro - Coordinador de GAS ( Grupo de analisis de Simulados), sobre el início do simulado de incendio en el TA-01. Providencias tomadas: Iniciado los procedimientos conforme SNO - IOC_01.012-26. Informados: Bomberos - José; Seguridad del trabajo - Renata; ESAI - Pereira; SOTER - Ivan; Despacho de Carga - Casafú. Secuencia de eventos: 10:02, Operador A - Kathetine, confirma el incendio del TA-01 y la presencia de 2 victimas frente al TA-01. 10:06, Operador B - Edevaldo, informa al (Operador A) del término de las aislaciones paliativas y se coloca a disposición de la brigada. 10:05, Operador C - Alison, informa al (Operador A) la aislación de los equipos relacionados al TA-01 en la GIS, y se coloca a disposición de la brigada. 10:10, informado por Ribeiro - Coordinador de GAS ( Grupo de Análise de Simulados), sobre el término del simulado de incendio en el TA-01. | Simulado P.A.E. | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
129633 | OPU | 2023-12-01 10:29:00 | 2023-12-01 10:31:44 | Baixa da ATO 202310252 para "Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "FALLA CIRCUITO DE ACEITE GR3", sin rearme. En el momento en que la bomba 3 entra en funcionamiento". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito referente a la motobomba 3, constatado falla en el microswitch del fluxometro de aceite, baja aislación. No fue posible sustituir el mismo, es necesario Transformador aislado. Inhibido alarma "Falla circulación de aceite" en la caja de interconexión. Constatado funcionamiento normal del la motobomba 3. En indicador visual funciona normalmente. La alarma referente a "falla, Protección motor" se encuentra conectado. | Trabalhos Programados | MOTOBOMBA B3 |  |  | G040 | 0
129654 | OPU | 2023-12-01 10:30:00 | 2023-12-01 13:24:22 | Avisado por Camacho AT60Hz que dentro da AT 202310060, foi carregado óleo no MGI das seguintes unidades: U11: 23L - 310mm - 55ºC U12: 7L - 299mm - 54ºC U14: 13L - 315mm - 54ºC U15: 18L - 314mm - 55ºC | Informações Gerais | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
129655 | OPU | 2023-12-01 10:31:00 | 2023-12-01 13:23:57 | Avisado por Fusano AT50Hz que dentro da AT 202310057, foi carregado óleo no MGI das seguintes unidades: U06: 19L - 304mm - 51° U9A: 15L - 300mm - 52° | Informações Gerais | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
129634 | OPU | 2023-12-01 10:41:00 | 2023-12-01 13:56:06 | Baja de la AT 202310286 referente a "Verificar y solucionar accionamiento de alarma incendio "DF B.P. CNB-04/QNB-04 F23/24 EL214 HUMO(FOTO)" sin rearme" Modificaciones, informaciones adicionales: "Encontrado panel rearmado en condición normal con valores actuales del sensor N2-L3-D019 en condición normal. Verificado en histórico accionamientos del sensor. realizado limpieza preventiva del mismo. Equipo en condición normal de operación." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 0
129637 | OPU | 2023-12-01 10:53:00 | 2023-12-01 11:38:23 | Dentro del PD 20230191 , realizadas las siguientes maniobras: - 10:53.- Accionado comando de partida de la unidad para ensayos DAT; - 10:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 1
129636 | OPU | 2023-12-01 11:10:00 | 2023-12-01 14:51:35 | Entrada de la AT 202310304 referente a "Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de comandos (abertura/cierre) referente al interruptor 42TB1 se encuentra desacoplada en el panel ASP-01". | Desligamentos Programados | PAINEL ASP |  |  | T002 | 1
129638 | OPU | 2023-12-01 11:28:00 | 2023-12-01 11:45:53 | Baixa da ATO 202310289 para "Verificar y solucionar motivo por el cual durante maniobra de cierre de la seccionadora, el pino de bloqueo no aceptó desbloqueo". Modificações/informações adicionais: Sustituida bobina de intertrabamiento. dejando en condiciones normales para la operación. Concluindo manobras de normalização referente ao PD 20230221 para "Ampliação Setor I - Pátios 66 e 23kV - Execução de Sondagem à Percussão SPT no Ponto S2, Conforme Desenho 4560DCJ7435E, Para Determinação das Características do Solo e Estudo Para Fundação." 11:42 - Fechada seccionadora a2A02; 11:44 - Fechado disjuntor 02A12. Despacho de Carga - Casafu | Trabalhos Urgentes | SECCIONADORA 66 KV a2A02 |  |  | G088 | 0
129645 | OPU | 2023-12-01 11:29:00 | 2023-12-01 14:49:51 | Solicitado inicio de maniobras de normalización contempladas en la OM 2023294, referente al PD 20230192 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 11:32 - Autorizado inicio de maniobras de normalización. 11:36 - Retirado C.S y desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD 20230192. Modificaciones/informaciones adicionales: Trabajos ejecutados conforme RRU-2023.038 y RMU-Tomada de Água.001. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 1
129646 | OPU | 2023-12-01 12:02:00 | 2023-12-01 12:07:34 | Posterior a la baja del PD 20230192 solicitado por el despacho de carga mantener la unidad rodando y sincronizarla al sistema. Maniobras preliminares: PWB-02: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-03: Conectada central evaporativa; 11:47 - Cerrado el interruptor 85U02, sincronizando la unidad con el sistema. 11:49 - Unidad en carga. 11:53 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 1
129653 | OPU | 2023-12-01 12:15:00 | 2023-12-01 13:02:13 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Pittol - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Jorge e João. Chefe da Brigada: Matos (ME) e Huber (MD). Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Samudio (MD). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
129659 | OPU | 2023-12-01 14:06:00 | 2023-12-01 15:35:37 | Verificado en el SCADA indicación de abertura del interruptor 42TB1 y la desenergización del transformador TB-01. Providencias tomadas: Se encuentra en ejecución la AT 202310304 "Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de comandos (abertura/cierre) referente al interruptor 42TB1 se encuentra desacoplada en el panel ASP-01". Paralizados los trabajos. Fuimos informados por el responsable que el comando de abertura fue accidental dentro de las verificaciones del problema. Realizado cierre del interruptor 42TB1 energizando el transformador. Informado al despacho de carga - Jorge. | Informações Gerais | TRANSFORMADOR DE APOIO SERVICOS AUXILIARES TB-01 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA QA-01 ENTRADA (TB-01) TENSION NC FALLA QA-01 W27B 01/12/2023 14:06:45 SSAA_50 TB_01 INT 42TB1 NC ABIERT ATLP01 01/12/2023 14:06:43 | J002 | 1
129660 | OPU | 2023-12-01 15:15:00 | 2023-12-01 15:44:52 | Recebido do setor de transporte o veículo do turno revisado e abastecido, conforme IOC_01.002-17 . Devolvido o veiculo temporário Logan BBZ-5274. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
129669 | OPU | 2023-12-01 15:46:00 | 2023-12-01 16:11:52 | Encerrada ATE 202309977 para "Substituir resinas SM600 Y CNP80". Modificações Adicionais: Serviço executado conforme AT. | Trabalhos Programados | PERMUTADOR DE IONS |  |  | A009 | 0
129670 | OPU | 2023-12-01 16:02:00 | 2023-12-01 16:16:52 | Prorrogada ATE 202309411 "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N8 del canal central del vertedero" até o dia 17/12/2023. | Trabalhos Programados | COMPORTA N08 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
129676 | OPU | 2023-12-01 16:54:00 | 2023-12-01 16:58:55 | Informado por el Despacho de carga - João, sobre el termino de los trabajos referentes a los siguientes documentos: ATEIE 20230496 MD-YZU1: Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base. ATEIE 20230497 MD-YZU2: Inspección de linea, corte de ramas, limpieza de base. Observación: Habilitada la reconexión automática de las líneas. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
103594 | OPU | 2023-03-31 17:30:00 | 2023-04-03 13:48:57 | Baja de la AT 202303078 "Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de falla a tierra en los cargadores CB-02/CB-01.Obs: Cumplir IS/NR-10." Modoficaciones/Informaciones adicionales: "Pesquisa falha terra nao foi realizada pois o alarme já se encontrava rearmado. Deixado em observacao por 24h, sem novas ocorrencias." | Trabalhos Urgentes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 |  |  | L001 | 0
104260 | OPU | 2023-04-03 03:00:00 | 2023-04-04 01:42:38 | Durante inspeção do operador Hacker verificado nível de partida habilitado para as motobombas 01 e 02 de infiltração do servomotor, sem as mesmas estarem em funcionamento. Efetuado tentativa de partida em manual sem sucesso. Emitida SSA (U) SSA 202305575 . | Informações Gerais | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS |  |  | A019 | 0
104058 | OPU | 2023-04-03 07:35:00 | 2023-04-03 07:37:44 | Avisado a pre-operación - Edevaldo, sobre la emision de la SSA 202305575 "CLD.9A: Bombas de infiltração não partem". | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
104059 | OPU | 2023-04-03 07:37:00 | 2023-04-03 09:20:14 | Informado a Evandro Barth - SMMA.DT, sobre la emisión de la SSA 202305567 "Escalera EM2 se encuentra parada y con el mensaje OTIS NRD". Posteriormente fuimos informados que la referida escalera se encuentra en condiciones normales. | Informações Gerais | ESCADA MECANICA EM2 - 60 HZ |  |  | N058 | 0
104069 | OPU | 2023-04-03 07:50:00 | 2023-04-03 08:23:46 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 54km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
104061 | OPU | 2023-04-03 07:53:00 | 2023-04-03 21:01:52 | Reinicio das seguintes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - Douglas. A las 10:20h fuimos informados por el responsable de la ATE 202303097 que, juntamente con el fabricante, será retirado el Firewall BITCOF22 que ya se encuentra inoperante, y en su lugar será colocado otro que actualmente se tiene como reserva. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
104063 | OPU | 2023-04-03 08:00:00 | 2023-04-03 08:01:41 | Reinicio da AT 202302801 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no barramento do quadro QF-02, e disjuntores 52-A, 52-B, 52-C, 52-D e 52-E. Verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários, conforme PIC 4A. Necessário quadro QF-02 isolado. Cumprir com IS e NR-10. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIB 460 V 60 HZ CONTROLE CENTRALIZADO QF-02 |  |  | K019 | 0
104067 | OPU | 2023-04-03 08:21:00 | 2023-04-03 08:23:04 | Entrada da AT 202303140 "Verificar falla en la partida en automático y manual de las bombas 1 y 2 de infiltración de aceite del servomotor." | Trabalhos Programados | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS |  |  | A019 | 0
104072 | OPU | 2023-04-03 08:43:00 | 2023-04-03 08:59:19 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:23 - Unidade 07 Unidades 60Hz: 08:53 - Unidades 18 e 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
104074 | OPU | 2023-04-03 08:49:00 | 2023-04-03 12:21:51 | Conforme acordado com manutenção e operação em ata de reunião (Ref. SISCOR: 013782/23 AR/OPS.DT/009/2023) e conforme IOPI048-01 relizado FailOver para RAS2/RDAS2. Será mantido Scada/EMS com os servidores RAS2/RDAS2 até o dia 4.4.2023. Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
104078 | OPU | 2023-04-03 09:13:00 | 2023-04-03 09:49:56 | Entrada de la ATO 202302902 "Substituir válvula V1 (10'), localizada em frente ao monta cargas na AMD.01, COTA 108". Observaciones: Debido a la necesidad de aislación y drenaje de la tubulación, los siguientes sistemas de anti-incendio serán afectados: Sistema Anti-incendio del TD-01/02; Sistema Anti-incendio del la sala de almacenamiento de aceite de los GD-01/02; Sistema Anti-incendio de las salas de almacenamiento y tratamiento de aceite elev. 98; Hidrantes HD-21021, HD-21022, HD-21023, HD-21041, HD-23021, HD-23022, HD-22041, HD-24041, HD-22061. Fuera del horario de expediente el sistema antiincendio AMD deberá permanecer normalizado. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA ANTIINCENDIO (HIDRANTES) DA AMD |  |  | J092 | 1
104086 | OPU | 2023-04-03 10:25:00 | 2023-04-03 10:45:28 | Baja de la ATO 202303140 "Verificar falla en la partida en automático y manual de las bombas 1 y 2 de infiltración de aceite del servomotor". Modificaciones/informaciones adicionales: Encontrado microswitch da bóia referente ao nível "desliga bombas (152mm)" com defeito. Realizado arranjo elétrico permitindo a partida da bomba principal pelo microswitch reserva em 352mm e a parada das bombas em 252mm (que antes era a partida da bomba principal, 252mm). Nível de partida da bomba secundária e nível de alarme alto não modificados. Aguarda PD para substituir microswitch e normalizar circuito elétrico. | Trabalhos Programados | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS |  |  | A019 | 0
104091 | OPU | 2023-04-03 11:00:00 | 2023-04-03 11:19:51 | Entrada da AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento. Obs.: Necessário bomba 1 em funcionamento por pelo menos 3 horas para aquecimento e estabilização das temperaturas antes das medições. | Trabalhos Programados | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B015 | 0
104094 | OPU | 2023-04-03 11:25:00 | 2023-04-03 12:26:41 | Verificado acionamento intermitente do alarme em anexo, permanecendo acionado posteriormente. Providências tomadas: Enviado operador ao local e constatados os seguintes valores: Nivel de óleo: 313 mm; Temperatura: 35ºC 39LW: 0,90aW Será mantido acompanhamento, conforme parecer da baixa da SSA 201917146C. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | 11:25:44 U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW RECON 03/04/2023 11:25:48 U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW 03/04/2023 11:25:44 | B020 | 0
104100 | OPU | 2023-04-03 11:49:00 | 2023-04-03 12:28:22 | Dentro dos trabalho da ATE 202303097, foi solicitado pelo responsavel do trabalho para operar em convencional. Acordado com o Despacho de carga que será feito no dia de amanhã. Avisados: Despacho de carga - Douglas Soter - Julio e Ivan | Trabalhos Programados | FIREWALL BITCOFW1 |  |  | T075 | 0
104106 | OPU | 2023-04-03 11:50:00 | 2023-04-03 12:02:22 | Solicitado por el despacho de carga el cierre del vertedero. Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,72m ; CV.02: 0,78m ; CV.03: 0,76m ; CV.04: 0,78m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: -0,02m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,06m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: -0,02m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 0,00m3/s. Diferencia de caudal: -740,10m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,43m Nivel Jusante: 101,52m Despacho de carga - Douglas | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
104104 | OPU | 2023-04-03 11:55:00 | 2023-04-03 11:56:52 | Com o término dos trabalhos referentes a AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento". Seletado bomba 02 no sistema de água pura. | Trabalhos Programados | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B015 | 0
104111 | OPU | 2023-04-03 12:15:00 | 2023-04-03 13:15:31 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Herico - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Mendoza - 4810 Assistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Laran - 2800 Despacho de Carga: Alan e Gonzalez Chefe da Brigada: Krieze (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104119 | OPU | 2023-04-03 12:41:00 | 2023-04-03 13:20:21 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa. 12:42 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:47 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 12:50 - Unidad en carga. 12:59 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
104126 | OPU | 2023-04-03 13:20:00 | 2023-04-03 14:08:59 | Verificado que la supervisión de los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4 se encuentran con indicaciones invalidas. Providencias tomadas: Desactivado el canal 107, normalizando a supervisión a través del canal 108 de la DAUC C; Emitida SSA 202305636 ; Avisado: Rodrigo - Pré Operación; | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C |  |  | G097 | 1
104134 | OPU | 2023-04-03 13:52:00 | 2023-04-03 14:28:50 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 13:54 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:59 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 14:01 - Unidade em carga. 14:10 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
104139 | OPU | 2023-04-03 14:55:00 | 2023-04-03 16:09:24 | Entrada de la ATO 202303184 "Verificar y solucionar indicación invalida referente a los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4. Desactivado el canal 107, normalizando la supervisión del vano a través del canal 108 de la DAUC C." 15:11h - Informado por el responsable de la AT, que fue realizado un reinicio de la DAUC C, normalizado el canal 107. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C |  |  | G097 | 1
104186 | OPU | 2023-04-03 16:44:00 | 2023-04-03 18:05:10 | Baixa da AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento". Modificações/informações adicionais: Servico executado conforme AT. | Trabalhos Programados | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B015 | 0
104170 | OPU | 2023-04-03 16:59:00 | 2023-04-03 17:57:24 | Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023066 referente al PD 20230008 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". 17:04 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230008. Modificaciones/informaciones adicionales: RRU-2023.008-00 Despacho de carga - González. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U05 - GIS 50 HZ |  |  | C036 | 1
104174 | OPU | 2023-04-03 17:00:00 | 2023-04-03 17:58:45 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023065 referente al PD 20230007 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 17:04 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230007. La unidad generadora queda parada por conveniencia operativa. Modificaciones/informaciones adicionales: RRU-2023.008-00 Despacho de carga - González. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
104178 | OPU | 2023-04-03 17:45:00 | 2023-04-03 21:08:42 | Paralizada as seguintes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
104184 | OPU | 2023-04-03 17:58:00 | 2023-04-03 18:11:19 | Verificado durante inspección operacional que el referido elevador se encuentra parado e inoperante en la cota 144 con las puertas abiertas y el display apagado. Providencias tomadas: Emitida SSA 202305738 Será avisado mantenimiento en horario oportuno. | Informações Gerais | ELEVADOR E07 |  |  | N007 | 1
104192 | OPU | 2023-04-03 18:15:00 | 2023-04-03 19:37:01 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104195 | OPU | 2023-04-03 18:48:00 | 2023-04-03 18:49:26 | Informado por Stefani/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00h hasta las 00:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE ILUMINACAO MONUMENTAL DA BARRAGEM - 60 HZ |  |  | K059 | 1
104213 | OPU | 2023-04-03 20:43:00 | 2023-04-03 20:55:33 | Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado o acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, ETA01 e 765kV-A, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Verificado no SCADA suspensão dos aplicativos CAG/CAT, com retorno ao normal; Existe SSA 202304521. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 03/04/2023 20:42:38 Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 03/04/2023 20:43:19 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 03/04/2023 20:43:07 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 03/04/2023 20:43:06 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 03/04/2023 20:43:51 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 03/04/2023 20:43:50 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ECCANDE alterado 03/04/2023 20:42:46 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ETA01 alterado 03/04/2023 20:42:46 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ETA01 alterado 03/04/2023 20:43:51 Dispon. caminho/camino comunic. UTR ETA01 alterado 03/04/2023 20:43:50 UTR 765kV-A - Em/en Estado Marginal 03/04/2023 20:43:19 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/04/2023 20:42:38 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 03/04/2023 20:43:24 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 03/04/2023 20:43:07 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/04/2023 20:43:06 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 03/04/2023 20:43:11 UTR ECCANDE - Em/en Estado Alarm. 03/04/2023 20:43:51 UTR ECCANDE - Em/en Estado Marginal 03/04/2023 20:43:53 UTR ECCANDE Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/04/2023 20:42:46 UTR ECCANDE Retorno Estado Normal RTN 03/04/2023 20:43:55 UTR ETA01 - Em/en Estado Alarm. 03/04/2023 20:43:51 UTR ETA01 - Em/en Estado Marginal 03/04/2023 20:43:53 UTR ETA01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/04/2023 20:42:46 UTR ETA01 Retorno Estado Normal RTN 03/04/2023 20:43:55 | Console do NOC | 1
104227 | OPU | 2023-04-03 22:24:00 | 2023-04-03 22:29:53 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
104241 | OPU | 2023-04-03 23:13:00 | 2023-04-03 23:41:54 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:26 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:33 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.23: Desconectada central evaporativa; EC-11: Seleccionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Vera. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
104240 | OPU | 2023-04-03 23:28:00 | 2023-04-03 23:29:03 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
104256 | OPU | 2023-04-04 00:15:00 | 2023-04-04 00:48:01 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Dias - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Casafú, Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Favio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104253 | OPU | 2023-04-04 00:16:00 | 2023-04-04 00:35:40 | Informado por Stefani/Turismo Itaipu que a apresentação da Iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
104258 | OPU | 2023-04-04 00:30:00 | 2023-04-04 00:54:20 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.998,55MW para FURNAS y 2.817,03MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05. Generación del sector 60Hz con 4.291,47MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: AI 20230004 (ANDE) [21/03/2023 07:00:00 às 04/04/2023 05:00:00] E032 - LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,37m Jusante: 102,24m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U10, U14, U17, U16, U15, U13, U18 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104262 | OPU | 2023-04-04 00:42:00 | 2023-04-04 01:12:51 | Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado o acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs 765kV-A e 765kV-P, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Existe SSA 202305370. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-A alterado 04/04/2023 00:42:07 Dispon. caminho/camino comunic. UTR 765kV-P alterado 04/04/2023 00:42:07 UTR 765kV-A Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 04/04/2023 00:42:07 UTR 765kV-A Retorno Estado Normal RTN 04/04/2023 00:42:53 UTR 765kV-P Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 04/04/2023 00:42:07 UTR 765kV-P Retorno Estado Normal RTN 04/04/2023 00:42:13 | Console do NOC | 1
104268 | OPU | 2023-04-04 01:19:00 | 2023-04-04 01:39:47 | Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2- M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - Mario; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme con éxito; Emitida SSA 202305739. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
104284 | OPU | 2023-04-04 03:28:00 | 2023-04-04 03:28:27 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
104307 | OPU | 2023-04-04 05:30:00 | 2023-04-04 05:39:10 | A pedido de AT-60, fue normalizado el tablero QF-02. Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
104309 | OPU | 2023-04-04 05:44:00 | 2023-04-04 06:16:37 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023059 referente a AI 20220004 "Mantenimiento del edificio/portería de la CH-ACY (próximo a la línea)." 05:44h,Informados pelo despacho de carga que foi retirado aterramento em ACY-HER. 06:10h, cerrado interruptor 02LI2 energizando la línea; Obs.: No momento de realizar o fechamento da seccionadora a2LI2, se verificou que o fechamento da Fase T, não se encontrava na mesma posição que as demais fases (fechamento defeituoso). Se realizou varias tentativas de fechamento e se constatou tambem, uma fisura no mecanismo de accionamiento manual da mesma. Existe a SSA 202221254 Realizado comando de fechamento interruptor 02LI2 vía convencinal, conforme ARO_01.570-00. | Manobras Operacionais | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 1
104321 | OPU | 2023-04-04 06:15:00 | 2023-04-04 06:42:41 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Dure y Lucas. Jefe de Brigada: José (MD) y Paulin (MI) Supervisor de ESAI: Fabio (MD) y Verdún (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115822 | OPU | 2023-07-12 06:50:00 | 2023-08-04 01:36:14 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 06:51 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 06:54 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 06:57 - Unidad en carga. 07:06 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
117785 | OPU | 2023-08-02 08:09:00 | 2023-08-03 07:35:25 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi aberto o disjuntor 52.04 desenergizando o transformador TD-02. | Manobras Operacionais | QUADRO QA-01 |  |  | J011 | 0
117794 | OPU | 2023-08-02 11:14:00 | 2023-08-03 07:36:04 | Dentro dos trabalhos da ATE 202306398 foi fechado o disjuntor 52.04 energizando o transformador TD-02. | Manobras Operacionais | QUADRO QA-01 |  |  | J011 | 0
117873 | OPU | 2023-08-03 07:33:00 | 2023-08-03 07:38:00 | Informado a Pre-Operación - López de la emisión del siguiente documento: SSA 202312831 “Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117876 | OPU | 2023-08-03 07:38:00 | 2023-08-03 07:57:10 | Dentro das manobras de isolação referentes ao PD 20230156 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra.", foram bloqueadas as seccionadoras conforme OM 2023198 dando início ao referido PD. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
117896 | OPU | 2023-08-03 08:04:00 | 2023-08-03 17:23:26 | Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme ATO 202306380 e ATO 202306385 08:04h, partida do gerador diesel GD-03; 08:16h, energizado a barra do painel CS-02 via disyuntor 52.A; 08:19h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador diesel GD-03; 09:09h, partida do gerador diesel GD-04; 09:30h, sincronizado os geradores diesel através do disjuntor 52.B do painel CS-02; 09:34h, aberto disjuntor 52.A do painel CS-02 colocando o gerador diesel GD-03 em vazio; 09:41h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-03; 10:23h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado via transformador TD-03 e colocando o gerador diesel GD-04 em vazio; 10:36h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-04. | Manobras Operacionais | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 0
117881 | OPU | 2023-08-03 08:26:00 | 2023-08-03 08:38:45 | Reinício da ATE 202306292 para "Calibração periódica dos medidores M71A e M71B. obs.: necessário acompanhamento ou liberação da interligada COPEL." Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | MEDICICAO DE FATURAMENTO - ALIMENTADOR COPEL 69 kV |  |  | K002 | 0
117880 | OPU | 2023-08-03 08:28:00 | 2023-08-03 11:04:25 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:35 - Unidades 07 y 08 Unidades 60Hz: 08:45 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117882 | OPU | 2023-08-03 08:30:00 | 2023-08-03 10:52:05 | Recebemos contato telefônico do ESAI, Sr. Fábio, solicitando informações sobre uma visita da Diretoria Geral - BR. Infomamos que não tínhamos conhecimento e que estaríamos verificando. Posteriormente, após intereções com Soter-Júlio/Gerência da OPUO.DT, recebemos a informação que trata-se de uma visita à UN.06, que encontra-se em manutenção, e que a SMM.DT estaria acompanhando. Às 08h38 contactado novamente o ESAI, onde nos informaram que já haviam recebido as informações necessária e que a situação já estaria contornada. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
117882 | OPU | 2023-08-03 08:30:00 | 2023-08-03 10:52:05 | Recebemos contato telefônico do ESAI, Sr. Fábio, solicitando informações sobre uma visita da Diretoria Geral - BR. Infomamos que não tínhamos conhecimento e que estaríamos verificando. Posteriormente, após intereções com Soter-Júlio/Gerência da OPUO.DT, recebemos a informação que trata-se de uma visita à UN.06, que encontra-se em manutenção, e que a SMM.DT estaria acompanhando. Às 08h38 contactado novamente o ESAI, onde nos informaram que já haviam recebido as informações necessária e que a situação já estaria contornada. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
117905 | OPU | 2023-08-03 08:30:00 | 2023-08-03 11:58:59 | Dentro de los trabajos de la AT 202306592 y AT 202306555 verificada la presencia del camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
117905 | OPU | 2023-08-03 08:30:00 | 2023-08-03 11:58:59 | Dentro de los trabajos de la AT 202306592 y AT 202306555 verificada la presencia del camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
117889 | OPU | 2023-08-03 09:00:00 | 2023-08-03 11:10:23 | Verificado o acionamento do alarme “DF BAR. LAT. DIR-D-57 EL.214 (N2-M1.18) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM” com rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local. Em contato com Bombeiros – Gizela, solicitada a presença de bombeiros no local; Verificado pelo operador a inexistência de incêndio e que a atuação do alarme foi devido a trabalho de corte de piso por empresa terceirizada, que indicou Lucimar Oliveira - SOCC.DT como responsável; Em contato com o Sr Lucimar, constatado que a execução do trabalho estava sendo executada sem autorização de trabalho Solicitado a paralização dos trabalhos até a emissão de AT. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
117885 | OPU | 2023-08-03 09:39:00 | 2023-08-03 11:42:41 | Entrada de la ATE 202306894 "Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea". 10:18h - Confirmado que fue aislado el disparo de la protección alternada en el terminal de Yguazu. 10:26h - Aislado el disparo de la protección alternada en el terminal de la SEMD. Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Urgentes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 |  |  | E114 | 1
117888 | OPU | 2023-08-03 09:52:00 | 2023-08-03 09:52:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 57km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117899 | OPU | 2023-08-03 10:01:00 | 2023-08-03 11:35:52 | Verificado el accionamiento de las alarmas de falla a tierra sin rearme. Providencias tomadas: Verificado que la falla a tierra no tiene relación con los trabajos en andamiento; Realizada la pesquisa inicial de falla a tierra conforme IOC_04.017-05 sin obtener suceso; Emitida SSA 202312856; Avisados: Pre-Operación - López SOTER - Iván Despacho de Carga - Jorge | Alarmes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  | SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 03/08/2023 10:01:06 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 03/08/2023 10:01:07 | L021 | 1
117907 | OPU | 2023-08-03 10:06:00 | 2023-08-03 12:08:20 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117900 | OPU | 2023-08-03 10:07:00 | 2023-08-03 11:29:02 | Entrada de la ATO 202306844 para "Verificar/solucionar motivo por el cual cuando la protección 86BF-P/A del int. 44T34 esta inhibida, en la pantalla "PROTR03" no indica inhibida y en la pantalla "PROTR04 P0 S0" si indica correctamente". | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 03 |  |  | G097 | 0
117906 | OPU | 2023-08-03 11:30:00 | 2023-08-03 12:09:06 | Dentros de los trabajos de la AT 202306592 y AT 202306555 fue liberado el camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 1
117904 | OPU | 2023-08-03 11:37:00 | 2023-08-03 11:55:02 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 11:38 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:44 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 11:43 - Unidad en carga. 11:51 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
117908 | OPU | 2023-08-03 11:56:00 | 2023-08-03 13:45:23 | Dentro de los trabajos de la AT 202306894 fue normalizado el disparo de la protección alternada en el terminal de la SEMD. Obs: La alarma de "87LA DESHABILITADO" continúa accionada y el trabajo continuará durante la jornada de la tarde. 12:11 - Informado por el Despacho de carga, la normalización del disparo de la protección alternada en la terminal LI 500kV MD - YZU 1. Despacho de Carga - Jorge | Trabalhos Urgentes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 |  |  | E114 | 1
117910 | OPU | 2023-08-03 12:15:00 | 2023-08-03 12:59:39 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: ******- ***** Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Dure e Torres. Chefe da Brigada: Magno (ME) e Mangris (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Echeverria (MD) * Operador Elton ausente por problemas de saude. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
117912 | OPU | 2023-08-03 13:50:00 | 2023-08-03 15:38:02 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:27 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidade 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117914 | OPU | 2023-08-03 14:22:00 | 2023-08-03 14:24:41 | Entrada de la ATE 202306945 "Verificar y solucionar alarma de falla a tierra en los cuadros QACC-1 y QACC-2 sin rearme. Valores +/0 03V, 0/- 127V" Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
117916 | OPU | 2023-08-03 14:46:00 | 2023-08-03 14:57:03 | Baixa da ATE 202306292 para "Calibração periódica dos medidores M71A e M71. obs.: necessário acompanhamento ou liberação da interligada COPEL". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Medidores calibrados, dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela Copel. Despacho de carga - Dure. | Trabalhos Programados | MEDICICAO DE FATURAMENTO - ALIMENTADOR COPEL 69 kV |  |  | K002 | 0
117917 | OPU | 2023-08-03 15:10:00 | 2023-08-03 17:01:48 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando accionamiento de la alarma "FALLA CANAL 87L" en la Protección Alternada. Protección Primaria en condiciones normales de operación. Avisado: Guido - SMME.DT que esta acompañando los trabajos de la ATE 202306894 referente al mismo problema de la línea de YZU 1. No es posible emitir SSA para el equipo E113M002, Pre-operación - Salinas en conocimiento. Avisados: Despacho de carga - Torres. SOTER - Ivan. | Alarmes | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-YZU2 2RAL13 - SEMD |  | SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO NC SI 2PAL13 TSL87 03/08/2023 15:10:16 | E113 | 1
117922 | OPU | 2023-08-03 15:23:00 | 2023-08-03 16:31:23 | Dentro de la ATE 202306945, verificado falla a tierra proveniente de los paneles del QDS-5 y QDS-6. Emitida SSA 202312884 (U). Avisados: Pre-operación - Lopez. SOTER - Ivan. | Trabalhos Urgentes | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 |  |  | L021 | 1
117919 | OPU | 2023-08-03 16:10:00 | 2023-08-03 16:16:09 | Baja de la ATE 202306742 "Acompañar a la ANDE para la Verificación y limpieza de las conexiones de FO referente a IEC C37.118 correspondiente a PMU principal de LT MD-VHA" Modificaciones/informaciones adicionales Encontrado FO con defecto en la enmienda el DIO. Será accionada la contratista para las debidas providencias. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 |  |  | G076 | 0
117925 | OPU | 2023-08-03 16:39:00 | 2023-08-03 16:53:47 | Prorrogado el PD 20230124 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Efetuar a Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor." Nuevo término: 04/08/2023 a las 16:00. Motivo: Por solicitud del responsable, debido a la alarma de falla a tierra es imposible continuar con los ensayos finales del trabajo. Despacho de carga - Torres. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T06 DA SEMD |  |  | G059 | 1
117930 | OPU | 2023-08-03 16:50:00 | 2023-08-03 17:20:17 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 16:59 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:01 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 17:04 - Unidade em carga. 17:13 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
117927 | OPU | 2023-08-03 17:00:00 | 2023-08-03 17:11:43 | Dentro de la ATO 202306592, será drenado el tanque de reservatorio de agua contra incendio FWR 130m2, confirmado presencia de bomberos en la SE-MD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
117932 | OPU | 2023-08-03 17:05:00 | 2023-08-03 17:37:10 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023198 referente ao PD 20230156 para " Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 124,17 ppm a 24,36 °C.) e Verificações/Ensaios no Sistema de Água Pura da Unidade Devido a Falhas Ocorridas Durante Pesquisa de Falha à Terra". 17:10 - Desbloqueado as seccionadoras b6U8A e 36U88 dando baixa ao PD 20230156 . Modificações/informações adicionais: Realizado tratamiento del Gas Sf6 del compartimiento en la fase C, valor dejado Presión: 502,3 KPa; Temperatura: 31,4 °C; Densidad: 30,6 g/l; Humedad: 6,87 ppmw. Despacho de carga - Dure. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
117934 | OPU | 2023-08-03 17:12:00 | 2023-08-03 17:27:02 | Baja de la ATE 202306945 "Verificar y solucionar alarma de falla a tierra en los cuadros QACC-1 y QACC-2 sin rearme. Valores +/0 03V, 0/- 127V" Modificaciones/informaciones adicionales Constatado durante a pesquisa que a falha esta nos circuitos que alimentam os painéis QDS-5 e QDS-6. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC SEMD - TDCC, QDCCs E QDSs |  |  | L021 | 1
117938 | OPU | 2023-08-03 17:17:00 | 2023-08-03 18:18:11 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
117937 | OPU | 2023-08-03 17:25:00 | 2023-08-03 17:31:51 | Paralizada la ATE 202306894 "Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 |  |  | E114 | 0
117935 | OPU | 2023-08-03 17:26:00 | 2023-08-03 17:26:56 | Devido a falta de operador no turno, realizado as inspeções das unidades 01 a 08 de forma visual e justificadas no GIO. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
117939 | OPU | 2023-08-03 18:15:00 | 2023-08-03 18:38:05 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117943 | OPU | 2023-08-03 19:06:00 | 2023-08-03 19:07:56 | Fomos informados por Alexandre - ODMS.CD de que o RA-12 encontra-se em carga. | Informações Gerais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 0
117944 | OPU | 2023-08-03 21:35:00 | 2023-08-03 21:35:54 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
117945 | OPU | 2023-08-03 21:50:00 | 2023-08-03 21:51:10 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117951 | OPU | 2023-08-03 22:50:00 | 2023-08-03 23:15:42 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:01 - Acionado comando de parada da unidade. 23:09 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Casafu | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
117952 | OPU | 2023-08-03 23:07:00 | 2023-08-03 23:35:40 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:21 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:29 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.08: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.15: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
117954 | OPU | 2023-08-04 00:15:00 | 2023-08-04 00:42:38 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Diaz - 9790 Senior SEMD: Mendez - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117955 | OPU | 2023-08-04 00:16:00 | 2023-08-04 00:44:35 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.100,96MW para FURNAS y 2.110,81MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.814,71MW , distribuída entre las unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230124(P) [01/08/2023 08:00:00 às 04/08/2023 16:00:00] G059 - INTERRUPTOR 220 KV 03T06 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Efetuar a Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor. PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DE LA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDAD GENERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,67m Jusante: 101,24m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U14, U15, U11, U10, U12, U13, U16, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
117958 | OPU | 2023-08-04 01:06:00 | 2023-08-04 01:36:38 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:21 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:28 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal. KH-37: Desligada central evaporativa. EC-18: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
117959 | OPU | 2023-08-04 01:53:00 | 2023-08-04 02:16:26 | Conferida OM 2023200 referente al PD 20230161 "Substituir o Medidor de Energia ION 7700 e Realizar Ensaios Funcionais." Despacho de Carga - Gonzalez. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
117961 | OPU | 2023-08-04 02:22:00 | 2023-08-04 02:23:13 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
117965 | OPU | 2023-08-04 05:00:00 | 2023-08-04 05:57:17 | Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, referente a la actuación del bloqueo "86GD-04" y abertura del interruptor de campo "49QF1" Providencias tomadas: Enviado operador al local, confirmado la actuación del bloqueo "86GD-04" y abertura del interruptor "49QF1" Realizado inspección del GD-04, no siendo encontrado ninguna anormalidad. Efectuado un analisis del evento y verificado la actuación intermitente de la señalización de la abertura y cierre del interruptor de campo. Cerrado interruptor de campo y rearmado el bloqueo. Emitida SSA 202312903(U). Sera avisado a Pré-Operación en horario comercial. Avisado: Despacho de Carga - Gonzalez. | Alarmes | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD04 |  | SSAA_60 GER_DIESEL_4 DISJ CAMPO 49QF1 NC ABERTO KB-04 05K3 04/08/2023 04:55:01 SSAA_60 GER_DIESEL_4 DISJ CAMPO 49QF1 NC ABERTO KB-04 05K3 04/08/2023 04:55:01 SSAA_60 GER_DIESEL_4 DISJ CAMPO 49QF1 NC FECHAD KB-04 05K3 RTN 04/08/2023 04:55:01 SSAA_60 GER_DIESEL_4 DISJ CAMPO 49QF1 NC FECHAD KB-04 05K3 RTN 04/08/2023 04:55:01 SSAA_60 GER_DIESEL_4 GER DIESEL PRONTO PARA PARTIDA NC NAO KB-04 11K1 04/08/2023 04:55:01 SSAA_60 GER_DIESEL_4 RELE 86GD-04 NC ATUADO KB-04 16K2 04/08/2023 04:55:01 | K006 | 1
117962 | OPU | 2023-08-04 05:07:00 | 2023-08-04 05:12:06 | Posterior al ensayo en carga de los GD-03 y GD-04, desinterligado los tableros QF-02, QI-04, QI-05, QI-06 y QG.10, conforme IOC_06.001-28. | Trabalhos Programados | SSAA 60Hz |  |  | SSAA 60Hz | 1
117971 | OPU | 2023-08-04 06:15:00 | 2023-08-04 06:46:41 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Rojas - 4803 Asistente 50Hz: Anibal - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9305 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Benegas, João y Douglas Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Vaginho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137675 | OPU | 2024-03-03 18:42:00 | 2024-03-04 08:19:59 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha na UTR 507 conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 217. | Alarmes | Console do NOC |  | 18:40:04 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:19 18:40:04 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:19 18:40:05 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:19 18:40:05 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:19 18:40:15 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:19 18:40:15 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:19 18:40:23 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:30 18:40:24 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:30 18:40:24 UTR UTR507 - Em/en Estado Marginal RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:30 18:40:26 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN RECON - ccrge 03/03/2024 18:40:30 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 03/03/2024 18:40:05 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 03/03/2024 18:40:24 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 03/03/2024 18:40:04 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 03/03/2024 18:40:15 Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 03/03/2024 18:40:23 UTR UTR507 - Em/en Estado Marginal 03/03/2024 18:40:24 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/03/2024 18:40:04 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 03/03/2024 18:40:15 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN 03/03/2024 18:40:26 UTR UTR507 Retorno Estado Normal RTN 03/03/2024 18:40:05 | Console do NOC | 0
137706 | OPU | 2024-03-04 06:15:00 | 2024-03-04 08:20:41 | 2° TURNO Supervisor: Luis Fernando - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Ernesto - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Villalba y De Franceschi Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Sosa (MD) y Guillerme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137717 | OPU | 2024-03-04 07:34:00 | 2024-03-04 08:13:31 | Entrada de la ATE 202401774 para "Inspección civil de la superficie hidráulica del canal izquierdo del vertedero. La misma será realizada con acompañamiento del personal de ENCC.DT." 08:09 - Impedida Canaleta Izquierda Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
137719 | OPU | 2024-03-04 07:37:00 | 2024-03-04 07:51:28 | Entrada de la ATE 202401767 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-proteccion primaria de la LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS- conforme PIC.: EE.0024 REV.:01." Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS |  |  | F001 | 0
137718 | OPU | 2024-03-04 07:42:00 | 2024-03-04 07:56:31 | Solicitado autorização para execução da OM 2024040 referente ao PD 20240044 "Solucionar pérdida de aire identificada en los compresores y Sustituir válvula unidireccional referente al compresor 2 del referido interruptor". 07:46 - Autorizado início das manobras de Isolação; 07:50 - Aberto disjuntor 44T34; 07:55 - Abertas e bloqueadas as seccionadoras, registrando início do PD. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 KV 44T34 DA SEMD |  |  | G025 | 1
137726 | OPU | 2024-03-04 08:08:00 | 2024-03-04 08:44:50 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:31 - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 08:08 - Unidades 12/13; 08:20 - Unidad 16; 08:34 - Unidad 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
137741 | OPU | 2024-03-04 08:18:00 | 2024-03-04 11:09:40 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202401798 para "Efectuar medición de temperatura de las conexiones de los links del disyuntor de campo, shunt e da barra dc después del mantenimiento preventivo 3A da unidad conforme TD.EE.0009. " ATO 202401472 para "*Panel UAM: medición después pd de la unidad: efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias." Obs.: Necesario unidad en carga. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
137727 | OPU | 2024-03-04 08:26:00 | 2024-03-04 09:06:18 | Entrada dos seguintes documentos: ATO 202401747 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1a conforme PIC EE.0168 R01." ATO 202401748 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1A conforme PIC EE.0080 R01." ATO 202401749 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1a conforme PIC EE.0168 R01." | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
137729 | OPU | 2024-03-04 09:07:00 | 2024-03-04 09:09:38 | Reinicio de la AT 202401739 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" en el SCC, estando las protecciones de la línea y sus interruptores en condiciones normales. Obs.: Verificado que la alarma proviene de la remota DAUC-2 que ya no realiza la supervisón de las protecciones de esta línea". OBS: Sera necesario alterar configuración de la DAUC y reiniciar de la misma. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 |  |  | G097 | 1
137738 | OPU | 2024-03-04 09:18:00 | 2024-03-04 10:27:27 | Realizado Failover manual do sistema SCADA, conforme IOPI048-02, ficando o servidor BITRAS2 como principal. Despacho de Carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
137732 | OPU | 2024-03-04 09:45:00 | 2024-03-04 09:47:14 | Entrada de la AT 202401952 "Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2. Medidas: SCC: 94A aprox. por fase 4F1: 49A aprox. por fase 4R2: 50 aprox. por fase" OBS: Durante los trabajos sera necesario reiniciar la DAUC Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 |  |  | G097 | 1
137743 | OPU | 2024-03-04 10:59:00 | 2024-03-04 11:26:05 | Baixa da ATE 202401774 para "Inspección civil de la superficie hidráulica del canal izquierdo del vertedero. La misma será realizada con acompañamiento del personal de ENCC.DT." 11:03 - Normalizada calha esquerda. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
137743 | OPU | 2024-03-04 10:59:00 | 2024-03-04 11:26:05 | Baixa da ATE 202401774 para "Inspección civil de la superficie hidráulica del canal izquierdo del vertedero. La misma será realizada con acompañamiento del personal de ENCC.DT." 11:03 - Normalizada calha esquerda. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
137746 | OPU | 2024-03-04 10:59:00 | 2024-03-04 11:28:00 | Verificado atuação dos alarmes em anexo, referentes ao quadro CNB-08. Providencias tomadas: Enviado operador ao local, encontrando o CNB-08 desligado e com cheiro a queimado; Interligado QNB-07 via CNB-07, aberto disjunor de alimentação 52C2; Emitida SSA 202403573 ; Informado Pré Operação - Matheus. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 |  | VERT AUXILIAR_CC CARGADOR CNB-08 NC DESLIG CNB-08 DIV.60007 04/03/2024 10:59:14 VERT AUXILIAR_CC CNB-08 CONDICION URG NC ANOR CNB-08 DIV.60009 04/03/2024 10:59:36 | L020 | 1
137746 | OPU | 2024-03-04 10:59:00 | 2024-03-04 11:28:00 | Verificado atuação dos alarmes em anexo, referentes ao quadro CNB-08. Providencias tomadas: Enviado operador ao local, encontrando o CNB-08 desligado e com cheiro a queimado; Interligado QNB-07 via CNB-07, aberto disjunor de alimentação 52C2; Emitida SSA 202403573 ; Informado Pré Operação - Matheus. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 |  | VERT AUXILIAR_CC CARGADOR CNB-08 NC DESLIG CNB-08 DIV.60007 04/03/2024 10:59:14 VERT AUXILIAR_CC CNB-08 CONDICION URG NC ANOR CNB-08 DIV.60009 04/03/2024 10:59:36 | L020 | 1
137745 | OPU | 2024-03-04 11:14:00 | 2024-03-04 11:25:31 | Paralizada la AT 202401952 "Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2. Medidas: SCC: 94A aprox. por fase 4F1: 49A aprox. por fase 4R2: 50 aprox. por fase". Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 |  |  | G097 | 1
137749 | OPU | 2024-03-04 12:15:00 | 2024-03-04 12:37:55 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Douglas e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Guilherme (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137762 | OPU | 2024-03-04 13:34:00 | 2024-03-04 17:48:17 | Baixa da ATO 202401472 para "Panel UAM: medición después pd de la unidad: efectuar mediciones de los RTD´s de la unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U18 |  |  | B018 | 0
137757 | OPU | 2024-03-04 13:37:00 | 2024-03-04 14:04:27 | Baixa da ATE 202401767 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion primaria de la LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS- Conforme PIC.: EE.0024 Rev.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS |  |  | F001 | 1
137760 | OPU | 2024-03-04 13:37:00 | 2024-03-04 14:26:14 | Entrada da ATO 202402070 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o referido quadro está com alarme de carregador desligado e com cheiro a queimado. Cumprir IS/NR-10." | Trabalhos Urgentes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 |  |  | L020 | 1
137756 | OPU | 2024-03-04 13:40:00 | 2024-03-04 14:01:48 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 13:42 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:44 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 13:46 - Unidade em carga. 13:55 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
137761 | OPU | 2024-03-04 13:43:00 | 2024-03-04 14:39:17 | Entrada da ATE 202401766 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05-GIS- Conforme PIC.: EE.0024 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigemtes en la entidad." Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05 - GIS |  |  | F001 | 0
137755 | OPU | 2024-03-04 13:55:00 | 2024-03-04 16:12:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 14:18 - Unidade 18A 14:32 - Unidades 12 e 13 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
137759 | OPU | 2024-03-04 13:59:00 | 2024-03-04 14:21:23 | Conferida a OM 2024041 do PD 20240023 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Despacho de carga - Douglas | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
137767 | OPU | 2024-03-04 15:56:00 | 2024-03-04 16:08:46 | Encerrada a ATE 202402015 para "Verificar y solucionar el interruptor 52.6 del TFE-1 que se encuentra roto imposibilitando el cierre de la misma". Modificações/informações adicionais: Se realizó la sustitución del Disj. 52.6, Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | QUADROS SERVICOS AUXILIARES SETOR 220 KV TFE/TIE SEMD |  |  | G083 | 0
137764 | OPU | 2024-03-04 15:58:00 | 2024-03-04 16:00:33 | Encerrada a ATE 202401952 para "Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2". Modificações/informações adicionais: Verificado que a escala configurada na base de dados do SCC não está correta, foi aberta a SSA 202403579 para que a escala seja corrigida na base de dados. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE COMPUTADORIZADO - SCC SEMD |  |  | G097 | 1
137776 | OPU | 2024-03-04 16:30:00 | 2024-03-04 17:16:34 | Baixa da ATE 202401766 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05-GIS- Conforme PIC.: EE.0024 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigemtes en la entidad." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05 - GIS |  |  | F001 | 0
137770 | OPU | 2024-03-04 16:46:00 | 2024-03-04 16:53:32 | Solicitado e autorizado o início das manobras de normalização, conforme OM 2024040, referente ao PD 20240044 para "Solucionar pérdida de aire identificada en los compresores y Sustituir válvula unidireccional referente al compresor 2 del referido interruptor"; 16:48 - Retirados os C.S e desbloqueadas as seccionadoras, encerrando o PD 20240044; 16:51 - Fechado o disjuntor 44T34. Modificações/informações adicionais: Realizado sustitucion de valvula unidireccional del compresor 2. Despacho de Carga - Douglas. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 KV 44T34 DA SEMD |  |  | G025 | 1
137775 | OPU | 2024-03-04 16:47:00 | 2024-03-04 17:48:43 | Baixa das seguintes ATOs: ATO 202401747 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1A conforme PIC EE.0168 R01."; ATO 202401749 para "Ejecutar mantenimiento preventivo 1A conforme PIC EE.0168 R01." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
137788 | OPU | 2024-03-04 18:15:00 | 2024-03-04 18:57:16 | 4° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9302 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Pittol - 9307 Despacho de Carga: Benegas y Alan. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Gabriel (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137778 | OPU | 2024-03-04 18:32:00 | 2024-03-04 18:50:32 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 18:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 18:36 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 18:38 - Unidade em carga. 18:47 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
137791 | OPU | 2024-03-04 18:40:00 | 2024-03-04 19:46:09 | Para atender la ATO 202401255 coordinado con Caroline/Turismo, la conexión de la iluminación monumental. | Informações Gerais | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
137789 | OPU | 2024-03-04 18:45:00 | 2024-03-04 19:09:24 | Realizada conferencia de Orden de Maniobras OM 2024044, referente al PD 20240040 "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor." Inicio Previsto: 05/03/2024 a las 06:00h. Término previsto: 07/03/2024 a las 16:30h. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 84T05 DA SEMD |  |  | G029 | 0
137796 | OPU | 2024-03-04 19:14:00 | 2024-03-04 22:25:30 | Previendo la entrada del PD 20240023, desconectada la central evaporativa de la unidad. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
137793 | OPU | 2024-03-04 20:00:00 | 2024-03-04 20:53:26 | Coordinado con Caroline/Turismo la desconexión de la iluminación monumental. | Informações Gerais | LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU |  |  | E031 | 1
137794 | OPU | 2024-03-04 20:50:00 | 2024-03-04 20:56:37 | Conferida la OM 2024042 referente al PD 20240024 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Inicio previsto: 05/03/2024 a las 05:30. Termino previsto: 05/03/2024 a las 17:00. Despacho de carga - Alan. | Desligamentos Programados | BAY DA U08 - GIS 50 HZ |  |  | C039 | 0
137802 | OPU | 2024-03-04 23:00:00 | 2024-03-04 23:34:41 | Autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024041 referente al PD 20240023 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 23:04h - unidad en manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:18h - unidad sincronzada en vacío. 23:19h - retirado la unidad del sistema. 23:23h - desconectado el sistema de excitación de la unidad dando inicio al proceso de enfriamiento por 5 horas conforme IOC_02.027-16 . Despacho de carga - Benegas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
137806 | OPU | 2024-03-04 23:20:00 | 2024-03-04 23:39:55 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:31 - Acionado comando de parada da unidade. 23:39 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
137811 | OPU | 2024-03-05 00:15:00 | 2024-03-05 00:49:26 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137810 | OPU | 2024-03-05 00:30:00 | 2024-03-05 00:51:55 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.637,47MW para FURNAS e 3.074,07MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U07, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06. Geração do setor 60Hz com 4.076,82MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Sem valor Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,25m Jusante: 100,49m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U11, U10, U15, U14, U18, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
137817 | OPU | 2024-03-05 01:07:00 | 2024-03-05 03:14:29 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. Verificado na tela de "Parada" da unidade a mensagem "U17 COM CARGA" mesmo em condição a vazio. Providências tomadas: Confirmado Potência ativa próximo de zero no GUS-17; Ignorado regra N-1 "EXPERIÊNCIA OPERATIVA. Não parar U17 sincronizada com carga"; Verificado que vários pontos encontram-se inválidos na RTU 108; Alterado a SSA 202403603 para urgente; Será avisado a Pré-operação em horário comercial. 01:21 - Acionado comando de parada da unidade. 01:29 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionada bomba 02 como principal; KH-35: Desconectada central evaporativa; EC-17: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 1
137814 | OPU | 2024-03-05 01:12:00 | 2024-03-05 02:00:15 | Solicitado a ESAI - Fabiano, inspección y liberación en el área restricta del vertedero, para la abertura de la canaleta central, para atender los trabajos de la ATE 202401817. | Manobras Operacionais | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
137821 | OPU | 2024-03-05 01:20:00 | 2024-03-05 02:00:58 | Posterior a la inspección de ESAI - Fabiano, liberada la operación del vertedero, accionada alerta sonora del vertedero conforme IOC_05.004-01, para atender los trabajos referentes a la ATE 202401817 fueron realizadas las siguientes maniobras en el vertedero, conforme IOPI044-08 ítem 09.10: 01:32h - Realizada abertura de la Canaleta Central hasta 1,00m; 01:40h - Cierre total de la Canaleta Central. Despacho de Carga - Torres. | Manobras Operacionais | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
137828 | OPU | 2024-03-05 04:23:00 | 2024-03-05 05:01:46 | Término del proceso de enfriamiento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender el PD 20240023 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Obs.: Verificado en la pantalla de parada de la unidad el mensaje "U08 CON CARGA". Ignorada regla N-1 "EXPERIENCIA OPERATIVA. No parar U08 sincronizada con carga". Existe SSA 202403603. 04:23 - Accionado comando de parada de la unidad. 04:32 - Unidad parada. 04:37 Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2024041, dando inicio al PD 20240023 04:41 - Accionado comando de cierre de la compuerta de la toma de agua. Tiempo de cierre de la compuerta: 3'17". Obs.: Luego del cierre de la compuerta, accionada la alarma conforme anexo, sin rearme. Emitida SSA 202403613; Será avisado RU-08, en horario apropiado. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 TOMA_DE_AGUA SERVOMOTOR PRESION/NIVEL BAJO NC ACTUAD CTM-08 KPM/KCNS 05/03/2024 04:43:22 | A008 | 1
137836 | OPU | 2024-03-05 06:08:00 | 2024-03-05 06:58:12 | Autorizado inicio de las maniobras de aislación, conforme OM 2024042, referente al PD 20240024 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 06:16h - Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 20240042, dando inicio al PD 20240024. Despacho de carga - Arévalos | Desligamentos Programados | BAY DA U08 - GIS 50 HZ |  |  | C039 | 1
137842 | OPU | 2024-03-05 06:15:00 | 2024-03-05 06:52:08 | 2° TURNO Supervisor: Luis Fernando - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Sanguina - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Reinaldo (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Benitez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
101922 | OPU | 2023-03-25 15:13:00 | 2023-04-04 13:56:10 | Conforme email recebido sobre a Falha de Comunicação: "DFR1617 sem comunicação desde 20/03/2023". Providências tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_12.001-00 normalizando o mesmo; Existe SSA 202305004 na situação SES. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
104104 | OPU | 2023-04-03 11:55:00 | 2023-04-04 13:41:23 | Com o término dos trabalhos referentes a AT 202303026 "Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes y depois da substituição dos mancais de rolamento". Seletado bomba 02 no sistema de água pura. | Trabalhos Programados | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B015 | 0
104334 | OPU | 2023-04-04 07:20:00 | 2023-04-04 07:44:01 | Informado por Roberson - AT60Hz, que el elevador E-18 se encuentra parado en la elevación 144m. Providencias tomadas: Avisado: Evandro Barth - SMMA.DT, quien comunicó que verificarán el referido elevador. Emitida SSA 202305741. | Informações Gerais | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 1
104335 | OPU | 2023-04-04 07:35:00 | 2023-04-04 07:48:54 | Avisado a Pre Operación - Edevaldo de la emisión de las siguientes SSA´s: SSA 202305738 "Verificar/solucionar motivo por el cuál el elevador E07 se encuentra inoperante. Está parado en la elev. 144 con el display apagado." SSA 202305739 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2- M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme." SSA 202305741 "Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador E-18 se encuentra trabado en la elevación 144." | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104333 | OPU | 2023-04-04 07:38:00 | 2023-04-04 14:02:52 | Fuimos informados por el Bombero - Tristão sobre una alarma de incendio en el laboratorio AMD y que un equipo de bomberos ya estaba acudiendo al lugar. Providencias tomadas: Enviado operador al local, siendo verificado inexistencia de fuego y humo en el local; Constatado que la alarma fue ocasionada por un accionamiento manual indebido del SAI; Realizado rearme de la alarma en el tablero CAIL, con éxito; Verificado disparo del interruptor 52.1 del tablero QGBT-03 debido al accionamiento del SAI; Normalizado el interruptor 52.1 del tablero QGBT-3. | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DO LABORATORIO AMD |  |  | J070 | 1
104338 | OPU | 2023-04-04 07:49:00 | 2023-04-04 07:55:56 | Entrada de la AT 202302995 "Realizar a substituição da resina SM600KR conforme IM.ME.0043." Observaciones: 1 - Es necesario inhibir el disparo debido a una gran perdida durante el proceso de sustitución; 2 - Después de los trabajos, puede haber variación del tanque de expansión debido al acomodamiento de las resinas; 3 - Unidad necesaria en carga durante todo el trabajo. 5 - Soporte de MEG1 SSA 202305184 . Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U09A |  |  | A019 | 0
104346 | OPU | 2023-04-04 07:55:00 | 2023-04-04 10:04:18 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:55h - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:56h - Unidad 11; 10:00h - Unidad 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
104345 | OPU | 2023-04-04 07:57:00 | 2023-04-04 08:21:10 | Entrada de la ATE 202303111 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 do painel QB-02. Cumprir com IS e NR-10." Observación: Durante la ejecución de estos trabajos quedaran sin fuentes de alimentación Vcc: TRIP II de los interruptores 05U03, 45U34, 85U04, 05L02 y 85L02; TRIP II Interruptores de campo del EC-03 y EC-04. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-02 |  |  | L001 | 0
104341 | OPU | 2023-04-04 07:58:00 | 2023-04-04 08:15:41 | Entrada de la ATE 202303109 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 do painel QB-06. Cumprir com IS e NR-10." Observación: Durante la ejecución de estos trabajos quedaran sin fuentes de alimentación Vcc: TRIP II de los interruptores 06U10, 46U01 y 86U11; TRIP II Interruptores de campo del EC-10 y EC-11. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-06 |  |  | L003 | 0
104385 | OPU | 2023-04-04 08:05:00 | 2023-04-04 11:08:16 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km (com mensagem de soliticitação de revisão) | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
104348 | OPU | 2023-04-04 08:22:00 | 2023-04-04 13:54:45 | Referente a falha de comunicação nos seguintes DFR,s: DFR2S1.1 sem comunicação desde 01/04/2023. DFR3S1.1 sem comunicação desde 01/04/2023. DFR3S2 sem comunicação desde 01/04/2023. DFR2S1 sem comunicação desde 01/04/2023. Realizado procedimentos conforme IOC_12.001-00 . | Falha nos Sistemas Digitais | SEMD |  |  | SEMD | 0
104351 | OPU | 2023-04-04 08:24:00 | 2023-04-04 08:34:42 | Entrada da ATO 202303092 "Retirar los registros de oscilografías de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde su energización (26/02/2023) hasta el 30/03". Obs.: podrá señalizar "PP/PA FUNCION CONFIG(DIGSI) HABILITADA". | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E014 | 0
104402 | OPU | 2023-04-04 08:45:00 | 2023-04-04 12:11:23 | Entrada da ATO 202302866 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones doc´s SSP, PIC e IS". Verificado presença do caminhão do corpo de bombeiros. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF TX / TRANSF REGUL RX |  |  | G045 | 0
104356 | OPU | 2023-04-04 08:52:00 | 2023-04-04 09:00:08 | Ante el no rearme de la alarma "TURBINA MGI AGUA NO OLEO" mencionado en el ítem 20 del dia de ayer. Entrado en contacto con SMMU.DT - Meza, informándole de la situación, el cual solicito la emisión de una SSA para posterior intervención. Emitida SSA 202305748. Avisados: Soter - Julio. Pre Operación - Vanderlei. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | B020 | 1
104363 | OPU | 2023-04-04 08:52:00 | 2023-04-04 09:20:14 | Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 1
104365 | OPU | 2023-04-04 09:19:00 | 2023-04-04 09:20:53 | Entrada de la AT 202303209 "Verificar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "TURBINA MGI AGUA NO OLEO" , sin rearme. Nivel de aceite en 314mm con temperatura de 33ºC." | Trabalhos Urgentes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | B020 | 1
104367 | OPU | 2023-04-04 09:23:00 | 2023-04-04 09:25:22 | Reinicio de las seguientes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
104379 | OPU | 2023-04-04 10:44:00 | 2023-04-04 12:05:14 | Iniciado processo pelo Sr. Jorge Ariel - CAI 9955, de substituição do computador do Sênior DESKTOP HP ELITEONE Nr. 135529, BP 710702 pelo computador DESKTOP HP PROONE Nr. 147458, BP 710702. Motivo: Renovação tecnológica. Avisado: Ivan - SOTER Obs.: 11:30h paralisado o trabalho. O mesmo continuará na parte da tarde. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
104381 | OPU | 2023-04-04 10:51:00 | 2023-04-04 14:01:47 | Avisado por SMMA.DT - Evandro Barth, que los elevadores E07 y E18 ya se encuentran disponibles. | Trabalhos Programados | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104359 | OPU | 2023-04-04 10:58:00 | 2023-04-04 11:57:46 | Referente a ATO 202302866 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones doc´s SSP, PIC e IS". Normalizado o sistema e liberado o caminhão do corpo de bombeiros. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF TX / TRANSF REGUL RX |  |  | G045 | 0
104391 | OPU | 2023-04-04 11:00:00 | 2023-04-04 11:34:06 | Baja de la AT 202303109 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 do painel QB-06. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/informaciones adicionales: "Realizada desconexão e retirados os cabos M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 do painel QB-06. Equipamento deixado em condições normais de operação." | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-06 |  |  | L003 | 0
104384 | OPU | 2023-04-04 11:04:00 | 2023-04-04 11:04:46 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
104393 | OPU | 2023-04-04 11:37:00 | 2023-04-04 11:41:23 | Baja de la AT 202302873 "Realizar verificação da coleta de dados nos servidores SMF1, SMF2 e SMF3." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Servidores normalizados, liberados para uso." Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - SERVIDORES P/ FATURAMENTO |  |  | T008 | 0
104395 | OPU | 2023-04-04 11:44:00 | 2023-04-04 12:00:12 | Baixa da AT 202303092 "Retirar los registros de oscilografías de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde su energización (26/02/2023) hasta el 30/03". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E014 | 0
104397 | OPU | 2023-04-04 11:44:00 | 2023-04-04 11:59:07 | Baixa da AT 202302007 "Criar tabelas de decisão e alterar telas p/ implementar o símbolo "?" p/ os elementos dinâmicos destacando a invalidade dos pontos nas remotas do SCC em tempo real. Modificações/informações adicionais: Foram realizadas modificações nas telas PB1BF500 P0 S0 e RMSE STATION RELES. Será emitida nova AT para conclusão dos trabalhos. | Trabalhos Programados | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES |  |  | G097 | 0
104396 | OPU | 2023-04-04 11:49:00 | 2023-04-04 11:50:50 | Baja de la AT 202303111 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 do painel QB-02. Cumprir com IS e NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT" Despacho de Carga - Dure. | Trabalhos Programados | SISTEMA CC 125 V DA CASA DE MAQUINAS QB-02 |  |  | L001 | 0
104408 | OPU | 2023-04-04 12:15:00 | 2023-04-04 12:51:01 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Luciano - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9736 Op. UN. 09/11: Rodriguez - 9318 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Lovera - 4812 Operador SEMD: Noélia - 2800 Despacho de Carga: João, Dougas e Jorge Chefe da Brigada: Kriese (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104501 | OPU | 2023-04-04 12:50:00 | 2023-04-04 18:20:39 | Verificado nesse momento que a escada mecânica 60Hz encontra-se parada com mensagem de alarme "K66". Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado alimentação normal para a escada mecânica; Emitida SSA 202305783; Pré-operação será avisada em horário oportuno. Obs: As 17:20 verificado funcionamento normal da escada. Obs2: As 17:50 verificado novamente a escada parada com mensagem de alarme "K66", será avisada SMMA.DT em horário comercial. | Inspeções de Rotina | ESCADA MECANICA EM2 - 60 HZ |  |  | N058 | 0
104456 | OPU | 2023-04-04 14:15:00 | 2023-04-04 15:38:28 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 14:17 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:21 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 14:25 - Unidad en carga. 14:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
104430 | OPU | 2023-04-04 14:19:00 | 2023-04-04 14:37:58 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 14:20 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:22 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 14:25 - Unidad en carga. 14:33 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
104481 | OPU | 2023-04-04 14:20:00 | 2023-04-04 17:25:29 | Avisado Rodrigo - Pré operação, sobre a emissão das seguintes SSA's: SSA 202305782 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". SSA 202305783 "Verificar/solucionar motivo por el cual la escalera mecánica de 60Hz se encuentra inoperante. Presenta el error K66". | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
104434 | OPU | 2023-04-04 14:21:00 | 2023-04-04 14:46:22 | Entrada de la ATE 202303110 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0407, M5X0452, M5X0444, M5X0443 do painel QB-04. Cumprir com IS e NR-10". Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 |  |  | L002 | 0
104471 | OPU | 2023-04-04 14:30:00 | 2023-04-04 16:20:10 | Entrou em contato com a CCR o Sr. Diego - AT60, informando que irá efetuar a isolação da AT 202303108 referente ao painel QB.08 (abrir todos os disjuntores de saída um de cada vez com acompanhamento via SCADA), sendo solicitado ao mesmo não proceder a isolação nesse momento devido a necessidade de partir as unidades U18A e U11, bem como trabalhos da AT 202303097 referente a trabalhos do SCADA, a qual necessita a usina em convencional. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
104436 | OPU | 2023-04-04 14:52:00 | 2023-04-04 14:57:05 | Reinicio y prórroga de la ATE 202302732 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY." Término previsto: 12/04 a las 16:00h. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
104462 | OPU | 2023-04-04 14:54:00 | 2023-04-04 17:39:04 | Dentro de los trabajos de la AT 202303097, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC para control vía IHM. Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional; Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
104484 | OPU | 2023-04-04 15:16:00 | 2023-04-04 16:44:20 | Verificado o rearme do alarme em anexo. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC REARM LIP18A 39LW RTN 04/04/2023 15:16:20 | B020 | 1
104487 | OPU | 2023-04-04 15:23:00 | 2023-04-04 16:49:08 | Baixa da ATO 202303209 para "Verificar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "TURBINA MGI AGUA NO OLEO" , sin rearme. Nivel de aceite en 314mm con temperatura de 33ºC". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue realizada la inspección de los intercambiadores de calor, en la cual fue identificada la entrada de agua/Aceite en el intercambiador N3, desmontado, limpio, taponado y montado. Fueron cargados 19lts de aceite, fue realizad la prueba de estanqueidad, sin constatar entrada de agua. | Trabalhos Urgentes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | B020 | 1
104489 | OPU | 2023-04-04 15:34:00 | 2023-04-04 17:08:21 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade em modo convencional Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 15:38 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 15:40 - Unidade em carga. 15:54 - Unidade em controle conjunto. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
104467 | OPU | 2023-04-04 16:00:00 | 2023-04-04 16:07:17 | Fuimos informados por Alejandro - AT50 que dentro de la ATO 202301832,fue recargado aceite en el CGI de las siguientes unidades U06, recargado 27L quedando el nivel en 307mm a 52°C. U07, recargado 25L quedando el nivel en 312mm a 57°C. U09, recargado 10L quedando el nivel en 298mm a 54°C. | Informações Gerais | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
104474 | OPU | 2023-04-04 16:00:00 | 2023-04-04 16:23:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
104478 | OPU | 2023-04-04 16:10:00 | 2023-04-04 16:40:58 | Concluida sustitución del computador del Senior por el computador DESKTOP HP PROONE Nr. 147458, BP 710702 Avisado: Ivan - Soter. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
104476 | OPU | 2023-04-04 16:15:00 | 2023-04-04 16:31:14 | Fomos informados por Isnardi - AT60 que dentro dos trabalhos da AT 202302942 foi completado óleo no MGI das seguintes unidades: U11 - Colocado 27 litros de óleo, ficando com nivel de 311mm a 46ºC; U13 - Colocado 32 litros de óleo, ficando com nivel de 309mm a 56ºC; U14 - Colocado 16 litros de óleo, ficando com nivel de 315mm a 55ºC. | Informações Gerais | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
104475 | OPU | 2023-04-04 16:26:00 | 2023-04-04 16:27:56 | Paralización de la ATE 202302732 "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da LI 66KV MD ACY." Despacho de de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 |  |  | G073 | 0
104480 | OPU | 2023-04-04 16:32:00 | 2023-04-04 16:35:49 | Recebemos do Soter a vara de manobras VM-26. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
104496 | OPU | 2023-04-04 16:53:00 | 2023-04-04 18:02:32 | Conforme acordado com manutenção e operação em ata de reunião (Ref. SISCOR: 013782/23 AR/OPS.DT/009/2023) realizado FailOver para RAS1/RDAS1. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
104491 | OPU | 2023-04-04 17:00:00 | 2023-04-04 17:24:35 | Baja de la ATO 202303184 "Verificar y solucionar indicación invalida referente a los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4. Desactivado el canal 107, normalizando la supervisión del vano a través del canal 108 de la DAUC C." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado reinicio da DAUC-C1, normalizando a comunicação através do canal 107. Equipamento liberado para a operação. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 |  |  | G097 | 0
104509 | OPU | 2023-04-04 17:01:00 | 2023-04-04 18:23:11 | Dentro de los trabajos de la ATE 202303097, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras y TA-02 para control SCADA; Seleccionado 1EPIC para control vía SCADA; 17:05 Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados. Sector 50Hz Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 para control individual turbina y excitación; Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA; Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedero para control SCADA; Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05; 17:07 Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz conectados. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
104517 | OPU | 2023-04-04 17:12:00 | 2023-04-04 18:12:51 | Paralisadas as seguintes AT´s: AT 202303097 "Realizar restart dos Firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, visando corrigir as falhas de comunicação com ocorrência de desconexão das consoles de operação e falhas das UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4.A usina deverá operar em convencional durante o restart dos firewalls. Esta intervenção será coordenada com a OP.DT. AT 202302138 "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023.A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período. AT 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT AT 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema.Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100 Despacho de Carga - João. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
104497 | OPU | 2023-04-04 17:18:00 | 2023-04-04 17:23:57 | Baja de la ATE 202303110 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0407, M5X0452, M5X0444, M5X0443 do painel QB-04. Cumprir com IS e NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - João. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 |  |  | L002 | 0
104521 | OPU | 2023-04-04 18:00:00 | 2023-04-04 18:19:16 | Debido a los trabajos de la ATE 202303097 y la operacion en convencional de la usina, fue realizada parcialmente las inspecciones de la U12 U18A, siendo esta justificada en el GIO. | Informações Gerais | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
104524 | OPU | 2023-04-04 18:15:00 | 2023-04-04 19:23:42 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: De Fraceschi e Vera Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Pablo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104581 | OPU | 2023-04-04 18:35:00 | 2023-04-04 23:00:37 | Realizado teste de comunicação via rádio com a SEMD, sem sucesso. Observação: Durante tentativa de teste aparece a mensagem "Fora de Alcance" no display rádio. 22:45h - Verificado que a comunicação via rádio voltou a funcionar. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
104538 | OPU | 2023-04-04 19:27:00 | 2023-04-04 19:55:26 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 19:39h - Acionado comando de parada da unidade. 19:47h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-11: Selecionado bomba 02 como principal; KH-23: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
104566 | OPU | 2023-04-04 21:19:00 | 2023-04-04 21:58:07 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:31 - Acionado comando de parada da unidade. 21:38 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-06: Mantida a seleção de bomba 02 como principal; KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - De Franceschi | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
104563 | OPU | 2023-04-04 21:28:00 | 2023-04-04 21:28:59 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
104568 | OPU | 2023-04-04 21:48:00 | 2023-04-04 21:49:24 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
104584 | OPU | 2023-04-04 23:08:00 | 2023-04-04 23:49:55 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:22h - Acionado comando de parada da unidade. 23:29h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
104602 | OPU | 2023-04-05 00:15:00 | 2023-04-05 00:43:51 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Lopez - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Torres e Arévalos Chefe da Brigada: Mangrich (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Nestor (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104604 | OPU | 2023-04-05 00:20:00 | 2023-04-05 05:12:07 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.715,08MW para FURNAS e 2.147,98MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U06. Geração do setor 60Hz com 4.298,19MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Não há. Níveis hidrológicos: Montante: 220,33m Jusante: 101,65m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U14, U17, U16, U15, U13, U18, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
104631 | OPU | 2023-04-05 03:43:00 | 2023-04-05 03:43:40 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
104657 | OPU | 2023-04-05 06:15:00 | 2023-04-05 06:44:32 | 2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Rojas - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Alisson - 9787 Op. UN. 09/11: Berg - 9298 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Geson - 4810 Assistente SEMD: Alejandro - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Alan e Gonzalez. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140806 | OPU | 2024-04-05 06:15:00 | 2024-04-05 07:06:28 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Fernado - 4785 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Whalter- 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Villalba Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140807 | OPU | 2024-04-05 07:30:00 | 2024-04-05 11:35:16 | Informado Pedro - Pré/operação da emissão das seguintes SSA,s urgentes: SSA 202405437 e SSA 202405435. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
140808 | OPU | 2024-04-05 07:32:00 | 2024-04-05 07:41:43 | Informado a Pre operación - Vázquez, sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202405431: "Verificar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM". SSA 202405438: "Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11". | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
140809 | OPU | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-04-05 12:09:16 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:07 - Unidades 07 e 08. 08:33 - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 07:56 - Unidade 11 08:13 - Unidades 18 e 18A 08:37 - Unidade 17 08:40 - Unidades 12 e 13 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140817 | OPU | 2024-04-05 08:14:00 | 2024-04-05 08:44:43 | Entrada de la AT 202402958 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11". | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 |  |  | G040 | 1
140821 | OPU | 2024-04-05 08:22:00 | 2024-04-05 08:57:57 | Conferida OM 2024068 referente al PD 20240065 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM". 08:24 - Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación referentes al PD 20240065. 08:33 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2024068 dando inicio al PD 20240065 Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos de Urgência | DISJUNTOR 500 kV 04LI5 DA SEMD |  |  | G030 | 1
140818 | OPU | 2024-04-05 08:25:00 | 2024-04-05 08:41:29 | Dentro de los trabajos de la ATE 202402751, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz 08:15h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 50Hz para control convencional; Seleccionadas las unidades 01, 02, 03, 04 e 09 para control conjunto turbina y excitación; Seleccionada la unidad 9A para local SDSC. Seleccionadas las lineas, acoplamentos de barras, TA-01 y Vertedouro para control convencional; Seleccionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Sector 60Hz 08:24h - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control convencional; Selecionadas as unidades 10, 14, 15 e16 para control conjunto de turbina y excitación; Seleccionada la unidade 18A para local SDSC, parada por conveniência operativa; Seleccionadas las líneas, acoplamentos de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
140823 | OPU | 2024-04-05 08:30:00 | 2024-04-05 09:12:50 | Informado por el despacho de carga - Augusto sobre el inicio de la ATEIE 20240015 "Limpieza de franja" y solicitado la deshabilitación del recierre de la línea. 08:32 - Deshabilitado recierre de la línea. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
140830 | OPU | 2024-04-05 09:00:00 | 2024-04-05 09:54:29 | Realizada comunicación con SITT.AA - Diego Franco, informando sobre el problema intermitente que se está dando con el sistema de radio SEMD-USINA. Observaciones En este momento el sistema de radio se encuentra funcionando normalmente. Informado por SITT.AA que será realiazado un estudio de los eventos y fallas de comuncación históricos para intentar detectar el problema. | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
140826 | OPU | 2024-04-05 09:22:00 | 2024-04-05 09:35:59 | Referente ao PD 20240066 'Verificar/solucionar Falla a tierra proveniente del circuito del interruptor 401F6 (Señalización y Alarmas).' 09:13 solicitado início de manobra de isolação. 09:20 autorizado início de manobra de isolação. 09:22 aberto seccionadoras 36U67, 56U67, bloqueadas, colocado cartões de segurança e dado início do PD 20240066. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 KV 46U67 - GIS 60 HZ |  |  | D026 | 1
140829 | OPU | 2024-04-05 09:33:00 | 2024-04-05 11:49:24 | Verificado que el elevador E02 se encuentra en la elevacion 144m, parado con las puertas abiertas y fuera de funcionamiento. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202405450. Informado Nabor - SMMA.DT. 11:35 - Elevador E02 disponible. | Informações Gerais | ELEVADOR E02 |  |  | N002 | 1
140835 | OPU | 2024-04-05 09:36:00 | 2024-04-05 10:31:09 | Informado pelo Sr. Paulo - SMME.DT, que o problema de comunicação referente as chamadas externas foi solucionado. Avisado: Ivan - SOTER | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
140834 | OPU | 2024-04-05 09:55:00 | 2024-04-05 10:14:38 | Entrada da ATE 202402903 'Apoio a Furnas na substituição da UAC-MA (SEL-3555) com firmware atualizado na versão aprovada. Será necessário o bloqueio pela chave 43B no painel 5ECE-A e 43N/B no 1EAIC.'. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M |  |  | D044 | 0
140833 | OPU | 2024-04-05 10:05:00 | 2024-04-05 10:12:01 | Dentro de la ATE 202402573 realizada las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para controle SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. 09:59 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz conectados y todas las unidades sincronizadas en AUTO. Sector 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual turbina y excitación. Seleccionadas las unidades generadoras del sector 60Hz para control SCADA. Seleccionadas las lineas, acoplamientos de barras y TA-02 para control SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. 10:04 - Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados y las unidades sincronizadas en AUTO. Despacho de carga - Villalba | Trabalhos Programados | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
140838 | OPU | 2024-04-05 10:30:00 | 2024-04-05 11:22:37 | Se presentaron en la sala de control de la SEMD los señores Marcelo Lago y Diego Franco de la SITT.AA para verificar el funcionamiento intermitente de la radio. Observaciones: No pudieron encontrar el foco del problema debido a la intermitencia del mismo ya que en este momento la radio se encuentra funcionando normalmente. Solicitaron que en el momento de ocurrencia del problema sea avisado a Marcelo Lago a través del siguiente número +5545999025075, excepto en horarios de madrugada. | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
140840 | OPU | 2024-04-05 11:14:00 | 2024-04-05 11:34:29 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 11:15 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 11:18 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 11:20 - Unidade em carga. 11:29 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
140851 | OPU | 2024-04-05 11:25:00 | 2024-04-05 12:00:20 | Baixa da ATE 202402903 'Apoio a Furnas na substituição da UAC-MA (SEL-3555) com firmware atualizado na versão aprovada. Será necessário o bloqueio pela chave 43B no painel 5ECE-A e 43N/B no 1EAIC.' Modificações/preauções operacionais: Foi substituído o IED conforme o solicitado. Ensaios realizados por Furnas com sucesso. Equipamento em condições normais de operação. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M |  |  | D044 | 0
140852 | OPU | 2024-04-05 11:40:00 | 2024-04-05 12:12:34 | Foram justificadas as inspeções não realizadas das unidades 14, 15 e 16 devido ao fluxo de trabalhos. Realizadas visualmente e parcialmente as inspeções nas referidas unidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
140846 | OPU | 2024-04-05 11:43:00 | 2024-04-05 11:55:14 | Referente ao PD 20240064 'Verificar causa de posible principio de incendio en la fase B.' 11:22 solicitado início de manobra de normalização. 11:23 autorizado início de manobra de normalização. 11:24 conforme OM 2024067 retirado cartões de segurança, aberto chave terra 76TA2T1, desbloqueadas seccionadoras a6TA2, b6TA2 e dado BAIXA no PD 20240064. Modificações/informações adicionais: Realizada inspección detallada de todos los componentes del Transformador sin encontrar rastros de presumible principio de incendio, verificado en conjunto con operación la "NO" actuación de ninguna protección descartando posibles fallas en el transformador. Emitida SSA 202405454 para ILA1 para inspección termográfica durante re-energización del Transformador. 11:43 fechado os disjuntores 06TA2 e 86TA2 energizando o transformador TA-02. Despacho de Carga - Augusto Avisado: Ivan - SOTER | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 |  |  | K001 | 1
140858 | OPU | 2024-04-05 12:15:00 | 2024-04-05 12:50:00 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Noelia - 9779 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Douglas (ME) e González (ME) Chefe da Brigada: Leal (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Rolon (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140863 | OPU | 2024-04-05 13:25:00 | 2024-04-05 13:59:28 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 13:31 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:34 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 13:37 - Unidade em carga. 13:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga -Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
140861 | OPU | 2024-04-05 13:30:00 | 2024-04-05 13:47:16 | Prevendo a entrada da ATO 202402999 para "Realizar acompañamiento con termografía en los aisladores pasantes, tanque conservador, radiadores y la cuba del transformador durante la re-energización del TA-02 Fase "B" luego del evento de supuesto principio de incendio referido en la SSA 202405433" foi realizada a transferência do Serviço Auxiliar 60Hz para o TA-02. Despacho de Carga - González. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 1
140864 | OPU | 2024-04-05 13:59:00 | 2024-04-05 14:03:44 | Entrada da ATO 202402999 para "Realizar acompañamiento con termografía en los aisladores pasantes, tanque conservador, radiadores y la cuba del transformador durante la re-energización del TA-02 Fase "B" luego del evento de supuesto principio de incendio referido en la SSA 202405433". | Trabalhos Programados | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 |  |  | K001 | 1
140868 | OPU | 2024-04-05 14:00:00 | 2024-04-05 15:47:40 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 15:30h - Unidades 7 e 8; 15:46h - Unidade 6. Unidades 60Hz: 14:38 - Unidade 17; 14:53 - Unidade 18; 15:27 - Unidades 12 e 13; 15:39 - Unidade 11. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140867 | OPU | 2024-04-05 14:35:00 | 2024-04-05 14:40:35 | Entrada da ATO 202403008 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual está discrepante a indicacao da bandeirola 49 do anunciador principal do ULP (U17), pois apresenta a sinalizacao de "Aquecedores da base do estator DESLIGADOS" enquanto a bandeirola 20 do anunciador h101 sinaliza "aquecedores da base do estator LIGADOS". Inibicao dos alarmes provenientes da turbina/gerador no GUS - Bandeirola 11". | Trabalhos Urgentes | ANUNCIACAO |  |  | B017 | 0
140866 | OPU | 2024-04-05 14:52:00 | 2024-04-05 15:02:16 | Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2024069, referente ao PD 20240066 para "Verificar/solucionar Falla a tierra proveniente del circuito del interruptor 401F6 (Señalización y Alarmas)". 14:56 - Autorizado início das manobras de normalização; 14:57 - Desbloqueadas as seccionadoras encerrando o PD 20240066. Modificações/Informações adicionais: Ver relatório RAT60HZ-2024.003-00. Despacho de Carga - Dougals. | Desligamentos de Urgência | DISJUNTOR 500 KV 46U67 - GIS 60 HZ |  |  | D026 | 1
140870 | OPU | 2024-04-05 15:16:00 | 2024-04-05 15:28:39 | Fomos informados por Sanguina - AT 60Hz que dentro dos trabalhos da ATO 202402635 foi completado o nível de óleo no MGI das seguintes unidades: U13: 34 litros; 300,00 mm; 30,7ºC; U16: 7 litros; 301,00 mm; 60,4ºC. | Trabalhos Programados | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
140871 | OPU | 2024-04-05 15:29:00 | 2024-04-05 15:32:38 | Fomos informados por Alejandro - AT 50Hz que dentro dos trabalhos da ATO 202402633 foi completado nível de óleo no MGI das seguintes Unidades: U03: 18 litros; 307,00 mm; 56ºC; U09: 21 litros; 304,00 mm; 58ºC. | Trabalhos Programados | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
140872 | OPU | 2024-04-05 15:38:00 | 2024-04-05 15:41:44 | Encerramento da ATE 202402550 para "- Efetuar inspeção, reaperto e limpeza no quadro CV-07, verificando seu bom funcionamento e corrigindo defeitos caso necessário conforme solicitado na PIC 4A. Necessário isolar quadro CV-07 e abrir/fechar comportas 5 cm, quando solicitado. - Verificar e solucionar discrepancia entre los valores de abertura de la compuerta 7 entre el panel convencional SWP y el SCADA. Cumprir com IS/NR-10". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | COMPORTA N07 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
140882 | OPU | 2024-04-05 15:43:00 | 2024-04-05 16:41:49 | Baja de la AT 202402958 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11." Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado el motoventilador, se constató una falla en su funcionamiento, por lo que deberá ser sustituido, con otro documento. Se inhibió la alarma del disyuntor Q6, dejando fuera el contacto 22 del disyuntor. | Trabalhos Urgentes | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 |  |  | G040 | 1
140886 | OPU | 2024-04-05 16:09:00 | 2024-04-05 16:57:45 | Encerramento da ATO 202402930 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. OBS.: Necessário restart do servidor ICCP o que ocasionará indisponibilidade de aproximadamente 10 min de comunicação com a ANDE a coordenar com a OP". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP |  |  | T075 | 0
140876 | OPU | 2024-04-05 16:11:00 | 2024-04-05 16:15:31 | Encerramento da ATE 202402751 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general". Modificações/Informações adicionais: Realizado acompanhamento de fabricante em visita presencial que estava prevista em contrato para verificação das condições operativas do sistema scada NMR5 e dar seguimento em soluções de pendências. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
140878 | OPU | 2024-04-05 16:23:00 | 2024-04-05 16:24:52 | Encerramento da ATO 202402372 para "Realizar comissionamento da UTR-CAG60 conforme planilha de teste e cronograma de obras. Serviço será excutado no painel da UTR-670-1, local este onde será instalada a nova UTR". Modificações/Informações adicionais: Realizado o comissionamento da UTR-CAG60 conforme planilha de testes. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Trabalhos Programados | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 |  |  | T075 | 0
140879 | OPU | 2024-04-05 16:36:00 | 2024-04-05 16:31:15 | Encerramento da ATO 202403008 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual está discrepante a indicacao da bandeirola 49 do anunciador principal do ULP (U17), pois apresenta a sinalizacao de "Aquecedores da base do estator DESLIGADOS" enquanto a bandeirola 20 do anunciador h101 sinaliza "aquecedores da base do estator LIGADOS". Inibicao dos alarmes provenientes da turbina/gerador no GUS - Bandeirola 11". Modificações/Informações adicionais: Constatado que o sinal de aquecedores desconectados é proveniente do painel GA, emitida SSA 202405477 para MEG1 verificar. | Trabalhos Urgentes | ANUNCIACAO |  |  | B017 | 0
140883 | OPU | 2024-04-05 16:45:00 | 2024-04-05 16:48:57 | Prórroga del PD 20240065 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM." Motivo: Tiempo insuficiente para ejecución de trabajos. Bloque de contacto auxiliar con anormalidad. Nuevo término previsto: 05/04 17:30 Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 500 kV 04LI5 DA SEMD |  |  | G030 | 1
140884 | OPU | 2024-04-05 16:51:00 | 2024-04-05 16:58:56 | Paralisação da ATE 202402576 para "Reparo de desprendimentos nas juntas entre as lajes TR12 e Le40e no trampolim da calha esquerda. Será realizada a drenagem do trampolim". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 0
140881 | OPU | 2024-04-05 16:59:00 | 2024-04-05 17:20:53 | Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2024061, referente ao PD 20240048 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". 17:03 - Autorizado início das manobras de normalização; 17:05 - Desbloqueadas as seccionadoras encerrando o PD 20240048; 17:17 - Fechado o disjuntor 86LI2 energizando a barra B3 da GIS60Hz. Modificações/Informações adicionais: Ver relatório RAT60HZ-2024.004-00. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 1
108516 | OPU | 2023-05-04 04:22:00 | 2023-05-04 14:06:59 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 4,512 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 2,96m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,04m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,30m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,20m ; CV.14: 3,26m Vertida: 4.516,50m3/s Diferença de vazão: 344,07m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,06m Nível Jusante: 105,59m Despacho de carga - Villalba | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108523 | OPU | 2023-05-04 07:08:00 | 2023-05-04 07:30:53 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 4176 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,30m ; CV.10: 3,24m ; CV.11: 3,24m ; CV.12: 3,26m ; CV.13: 3,20m ; CV.14: 3,26m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,98m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,00m Vertida: 4.167,89m3/s Diferença de vazão: -344,10m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,06m Nível Jusante: 106,11m Despacho de carga - Vera. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108522 | OPU | 2023-05-04 07:24:00 | 2023-05-04 12:30:48 | Entrada da ATO 202303713 para "Voos de drone no trecho trecho do canal de desvio e ilha, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart". Observação: Trabalho será acompanhado pelo Sr. Trigueiros - OPU.DT : R.:9703 Cel.: (45) 999992332. Foram prorrogadas até o dia 10/05 as AT 202303707 , AT 202303710 e AT 202303713 | Trabalhos Programados | CANAL DE FUGA DO CANAL DE DESVIO |  |  | R075 | 1
108525 | OPU | 2023-05-04 08:04:00 | 2023-05-04 08:18:55 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:04 - Unidad 14. Unidades 60Hz: 08:17 - Unidad 07 y 08. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108530 | OPU | 2023-05-04 08:08:00 | 2023-05-04 08:43:41 | Entrada da ATO 202303836 para "Efectuar backup imagen del gerenciador del videwall de la CCR para disponibilizar ambiente de homologacion para ensayos de compatibilidad con los nuevos embarcados controladores de los monitores". Observação: O Videowall ficará indisponível durante a execução do serviço. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE VISUALIZACAO DA SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO |  |  | T091 | 0
108532 | OPU | 2023-05-04 08:14:00 | 2023-05-04 08:57:30 | Solicitadas manobras de isolação conforme OM 2023090 do PD 20230084 para "Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária." 08h28 - Autorizadas manobras de isolação; 08h35 - Aberto o disjuntor 02T06, colocando o T06 em vazio; 08h36 - Aberto o disjuntor 03T06, desenergizando o T06; 08h44 - Abertas seccionadoras e colocados C.S., dando início ao PD. Despacho de carga - De Franceschi | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD |  |  | G085 | 1
108527 | OPU | 2023-05-04 08:34:00 | 2023-05-04 08:41:59 | Entrada de la ATE 202303928 "Realizar ensaio de alta disponibilidade de red de comunicação IP do sistema COTEL dos SW de CORE e nos SW de acceso: CCR, SDC, SEMD y DTS, conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306-E em conjunto cm o fabricante WECOM. Referencia 202306361 - SW CORE COTEL e 202306363 - SW Acesso COTEL." Obs.: Serão realizados ensaios em cada SW de acesso a partir das 13 horas,sendo que o tempo de indisponibilidade será de prox. 10 min por localização. Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P |  |  | M043 | 1
108526 | OPU | 2023-05-04 10:01:00 | 2023-05-04 10:01:41 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B . U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108540 | OPU | 2023-05-04 10:20:00 | 2023-05-04 10:20:38 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 78 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108541 | OPU | 2023-05-04 10:38:00 | 2023-05-04 10:38:36 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
108542 | OPU | 2023-05-04 10:44:00 | 2023-05-04 10:50:17 | Foi restabelecido a comunicação com o Ramal 2202 (CCR) após intervenção da MEL3. | Informações Gerais | APARELHOS TELEFONICOS |  |  | M037 | 1
108546 | OPU | 2023-05-04 12:09:00 | 2023-05-04 12:42:46 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
108548 | OPU | 2023-05-04 12:12:00 | 2023-05-04 12:19:40 | Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 2176 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 2,98m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,48m ; CV.14: 1,48m Vertida: 2.106,00m3/s Diferença de vazão: -2.065,30m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,07m Nível Jusante: 106,15m Despacho de carga - Vera. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108549 | OPU | 2023-05-04 12:15:00 | 2023-05-04 12:34:50 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: López - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos, Alisson y Douglas. Jefe de Brigada: David (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108552 | OPU | 2023-05-04 13:32:00 | 2023-05-04 14:31:21 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:28h - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:32h - Unidad 14. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108557 | OPU | 2023-05-04 14:25:00 | 2023-05-04 15:03:55 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202303720: TRECHO F - F1/2 A F17/18: "Voos de drone no trecho F, barragem principal, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." ATO 202303722: TRECHO F - F19/20 A F35/36: "Voos de drone no trecho F, barragem principal, com finalidade de escaneamento e perfilamento das estruturas. Os voos serão realizados pelas empresa Bimstart." | Trabalhos Programados | Barragem Principal |  |  | Barragem Principal | 1
108556 | OPU | 2023-05-04 14:37:00 | 2023-05-04 14:45:32 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento de 1435m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,50m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,48m ; CV.14: 1,48m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,02m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 0,98m ; CV.14: 0,98m Vertida: 1.429,08m3/s. Diferencia de caudal: -681,94m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,07m Nivel Jusante: 105,56m Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108555 | OPU | 2023-05-04 14:38:00 | 2023-05-04 15:05:48 | Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-15 en el panel QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a tráves del ramal 2315, siendo informados por el Sr. Douglas - SMMG.DT, que el ascensor no abre las puertas en la elevación 108, en las demás si; Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT; Emitida SSA 202307424 (P). | Alarmes | Elevadores |  |  | Elevadores | 1
108560 | OPU | 2023-05-04 15:11:00 | 2023-05-04 15:11:56 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 76 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108562 | OPU | 2023-05-04 16:16:00 | 2023-05-04 16:33:07 | Prorrogado o PD 20230078 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03". Motivo: Tempo insuficiente para terminar os trabalhos; Novo término previsto: 05/05/2023 às 17:00h. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R03 DA SEMD |  |  | G040 | 1
108564 | OPU | 2023-05-04 16:23:00 | 2023-05-04 16:37:53 | Prorrogado o PD 20230084 para "Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária". Motivo: Tempo insuficiente para terminar os trabalhos; Novo término previsto: 05/05/2023 às 17:00h. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos de Urgência | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD |  |  | G085 | 1
108565 | OPU | 2023-05-04 16:38:00 | 2023-05-04 16:39:28 | Fiumos informados por Isaias - SMMA.DT que el elevador E15, se encuentra normalizado. | Informações Gerais | ELEVADOR E15 |  |  | N015 | 1
108568 | OPU | 2023-05-04 17:11:00 | 2023-05-04 17:16:11 | Prorrogada y paralizada la ATE 202303928 para "Realizar ensaio de alta disponibilidade de red de comunicação IP do sistema COTEL dos SW de CORE e nos SW de acceso: CCR, SDC, SEMD y DTS, conforme planilha de comissionamento 6254-83-19306-E em conjunto cm o fabricante WECOM. Referencia 202306361 - SW CORE COTEL e 202306363 - SW Acesso COTEL. Obs.: - Serão realizados ensaios em cada SW de acesso a partir das 13 horas,sendo que o tempo de indisponibilidade será de prox. 10 min por localização." Nuevo término previsto: 05/05/2023 16:00 Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P |  |  | M043 | 1
108569 | OPU | 2023-05-04 17:15:00 | 2023-05-04 17:18:22 | Baja de la ATO 202303836 "Efectuar backup imagen del gerenciador del videwall de la CCR para disponibilizar ambiente de homologacion para ensayos de compatibilidad con los nuevos embarcados controladores de los monitores. OBS.: O Videowall ficará indisponível durante a execução do serviço." Modificaciones/informaciones adicionales Realizado BACKUP do gerenciador do VIDEO WALL conforme solicitação. Foi necessário substituição do monitor 15 que apresentou falha durante desligamento do processo de BACKUP (SSA. 202307438). Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. | Trabalhos Programados | PAINEL DE IMAGEM DINAMICA - VIDEO WALL |  |  | T091 | 0
108579 | OPU | 2023-05-04 18:15:00 | 2023-05-04 20:02:53 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108594 | OPU | 2023-05-04 22:04:00 | 2023-05-05 00:05:38 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 78km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108589 | OPU | 2023-05-04 22:10:00 | 2023-05-04 22:21:38 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 2111 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,02m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 0,98m ; CV.14: 0,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,46m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,50m ; CV.14: 1,54m Vertida: 2.116,01m3/s Diferença de vazão: 686,17m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,08m Nível Jusante: 105,51m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
108593 | OPU | 2023-05-04 22:28:00 | 2023-05-04 22:28:45 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
108598 | OPU | 2023-05-05 00:15:00 | 2023-05-05 00:39:42 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Siqueira - 4806 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Audení - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Villalba. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Wilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108600 | OPU | 2023-05-05 00:30:00 | 2023-05-05 00:54:15 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.004,76MW para FURNAS y 1.573,66MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 5.395,13MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230084(U) [04/05/2023 08:00:00 às 05/05/2023 16:30:00] G085 - TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária. PD 20230078(P) [02/05/2023 08:00:00 às 05/05/2023 16:30:00] G040 - AUTOTRANSF T03 525/241,5 KV/TRANSF REGUL R03 DE LA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal del Conjunto T03/R03. Niveles hidrológicos: Montante: 220,09m Jusante: 105,15m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,48m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U15, U18A, U18, U12, U13, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
108602 | OPU | 2023-05-05 01:02:00 | 2023-05-05 01:19:18 | Verificado que a supervisão dos Disjuntores 03T04, 43TL4 e 83LI4 se encontram com indicações inválidas no SCC. Providências tomadas: DAUC-C desativado canal 107, normalizando a supervisão através do canal 108; Emitida SSA 202307452; Será avisado Pré Operação em horário oportuno. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C |  |  | G097 | 1
108604 | OPU | 2023-05-05 02:34:00 | 2023-05-05 03:37:22 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2790 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,46m ; CV.10: 1,48m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,50m ; CV.14: 1,54m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,02m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 1,98m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.798,83m3/s. Diferencia de caudal: 682,26m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,10m Nivel Jusante: 104,90m Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
108605 | OPU | 2023-05-05 03:49:00 | 2023-05-05 03:56:16 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 74 km. OBS: Verificado señalización y mensajes de "Ajustar presión neumáticos" y "Realizar revisión" | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
108613 | OPU | 2023-05-05 06:15:00 | 2023-05-05 06:40:30 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Quiñonez- 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Jefferson - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: João (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114805 | OPU | 2023-07-04 00:15:00 | 2023-07-04 00:41:48 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Audení - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Wilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114807 | OPU | 2023-07-04 00:30:00 | 2023-07-04 00:54:39 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.104,97MW para FURNAS y 1.647,78MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.785,66MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230142(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] D041 - BAY DE LA U18A - GIS 60 HZ Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora. PD 20230141(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo. PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 04/07/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 04/07/2023 16:00:00] E113D - BAY DE LA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 04/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DE LA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDAD GENERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 04/07/2023 16:30:00] E114 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,89m Jusante: 100,20m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 09/9A CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U16, U17, U12, U13, U15, U14, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114809 | OPU | 2023-07-04 00:35:00 | 2023-07-04 00:52:10 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
114810 | OPU | 2023-07-04 00:45:00 | 2023-07-04 03:09:33 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:57 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:04 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.12: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.25: Desconectada central evaporativa; EC-12: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
114813 | OPU | 2023-07-04 05:23:00 | 2023-07-04 05:23:21 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 53 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114819 | OPU | 2023-07-04 06:15:00 | 2023-07-04 06:43:33 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Luciano - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Jorge e Casafu Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114820 | OPU | 2023-07-04 06:43:00 | 2023-07-04 08:31:18 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 08:29 - Unidade 06; 08:16 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 07:45 - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114823 | OPU | 2023-07-04 07:10:00 | 2023-07-04 07:35:34 | Durante a preparação de partida da unidade, acionaram os alarmes em anexo sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificada transferência do sistema 3 de refrigeração de excitação, passando do grupo 2-3 para 1-2. Compatibilizada a seleção 1-2 e deixado o sistema 3 como reserva, conforme procedimentos da IOC_02.004-06. Efetuado o rearme do alarme "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR". Emitida SSA 202310910 (U). Avisado: Pré-operação - Laran. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  | U12 EXCITACAO CONDICAO NC ANOR EC-12 K100 04/07/2023 07:10:57 U12 EXCITACAO CONDICAO NC NORMAL EC-12 K100 RTN 04/07/2023 07:17:16 U12 EXCITACAO RESFRIAMENTO 3 NC FALHA EC-12 A5/U7/K10 04/07/2023 07:10:57 U12 EXCITACAO RESFRIAMENTO 3 NC REARM EC-12 A5/U7/K10 RTN 04/07/2023 07:17:10 U12 EXCITACAO SISTEMA RESFRIAMENTO NC LIGADO EC-12 K24.2 RTN 04/07/2023 07:10:37 | B012 | 0
114827 | OPU | 2023-07-04 08:13:00 | 2023-07-04 08:26:09 | Entrada da ATE 202305854 para "Colocar banco de dados no scada afim de alterar dos campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo a SSA. O objetivo é corrigir a descrição do par de mensagens de pontos associados a posição das seccionadoras 14LI5, a4LI5, 34L56, 54L56, 94LI5, e 94LI5T". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
114831 | OPU | 2023-07-04 08:28:00 | 2023-07-04 08:45:47 | Dentro dos trabalhos da ATE 202305854 foram realizadas as seguintes manobras: Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Observação: Unidade 18A em PD 20230141. Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, e 09 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Observação: Unidade 08 em PD 20230091. Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
114838 | OPU | 2023-07-04 08:40:00 | 2023-07-04 11:31:19 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.79%), devido ao trabalho relacionado com a ATE 202304734 "Solucionar a indicação do tap que oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2." e ao ensaio de giro em vazio do gerador diesel. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
114835 | OPU | 2023-07-04 08:42:00 | 2023-07-04 08:43:13 | Entrada de la ATE 202304734 para "Solucionar a indicação do tap que oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2.Necessário comutar taps para realização de ensaios." Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F3 |  |  | G074 | 1
114861 | OPU | 2023-07-04 08:50:00 | 2023-07-04 10:51:27 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
114840 | OPU | 2023-07-04 08:51:00 | 2023-07-04 08:54:40 | Entrada da ATO 202305954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva". | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  |  | B012 | 0
114844 | OPU | 2023-07-04 09:00:00 | 2023-07-04 09:15:58 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.09%) Obs.: Não houve nenhuma alteração relevante. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
114846 | OPU | 2023-07-04 09:00:00 | 2023-07-04 09:22:23 | Entrada de las siguientes ATEIE's: ATEIE20230201 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116." ATEIE 20200205 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216." Observacion: Bloqueado religamiento automático de las lineas. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
114849 | OPU | 2023-07-04 09:03:00 | 2023-07-04 10:35:55 | Dentro dos trabalhos da ATE 202305854 verificado failover para RAS2/RDAS2. Solicitado à SMME.DT manter esta configuração para atender IOPI048-02. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
114850 | OPU | 2023-07-04 09:21:00 | 2023-07-04 09:45:20 | Dentro dos trabalhos da ATE 202305854, foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 09:24h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Selecionadas as unidades 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC para controle via SCADA; 09:33h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
114860 | OPU | 2023-07-04 10:00:00 | 2023-07-04 10:49:22 | Prorrogados los siguientes PD´s: PD 20230107 "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Prevision Nuevo Termino: 16:00h 08/07/2023; PD 20230108 "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2." Prevision Nuevo termino: 16:30h 08/07/2023; Despacho de Carga - Casafu. | Desligamentos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
114856 | OPU | 2023-07-04 10:06:00 | 2023-07-04 10:15:25 | Não foi realizado o giro semanal dos GDV-01 e GDV-02, conforme IOC_01.002-17, devido a falta de acesso normal à cota 225, por trabalhos no vertedouro e na barragem de enroncamento. Avisado: SOTER - Julio. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
114859 | OPU | 2023-07-04 10:33:00 | 2023-07-04 10:39:37 | Entrada da ATO 202305971 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva. con el servicio de MEL2 encontrado persiana trabada". | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  |  | B012 | 0
114863 | OPU | 2023-07-04 10:48:00 | 2023-07-04 11:20:49 | Informado por AT60 - Sanguina que o elevador E-26 encontra-se travado na cota 98,00. Providências tomadas: Emitida SSA 202310946; Avisado SMMA.DT - Alexis. 11:18h - Informado por SMMA.DT - Alexis que a operação do elevador foi normalizada. | Informações Gerais | ELEVADOR E26 |  |  | N026 | 1
114862 | OPU | 2023-07-04 10:51:00 | 2023-07-04 11:26:12 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 53km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114866 | OPU | 2023-07-04 11:29:00 | 2023-07-04 11:33:47 | Prorrogado PD 20230101 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Prevision nuevo termino: 16:30h 10/07/2023 Despacho de Carga - Casafu. | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD |  |  | E115 | 1
114868 | OPU | 2023-07-04 11:35:00 | 2023-07-04 11:38:15 | Encerrada a ATE 202305854 para "Colocar banco de dados no scada afim de alterar dos campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo a SSA. O objetivo é corrigir a descrição do par de mensagens de pontos associados a posição das seccionadoras 14LI5, a4LI5, 34L56, 54L56, 94LI5, e 94LI5T". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
114870 | OPU | 2023-07-04 11:39:00 | 2023-07-04 11:42:08 | Encerrada a ATO 202305971 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva. con el servicio de MEL2 encontrado persiana trabada". Modificações/informações adicionais: Constatado que a persiana Y14 estava fora de posição, substituído os parafusos de ajuste, ajustado a persiana e confirmado seu correto funcionamento através várias manobras. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  |  | B012 | 0
114873 | OPU | 2023-07-04 12:02:00 | 2023-07-04 12:10:08 | Dentro de la ATO 202305531, el banco de baterias H2 queda indisponible en caso de necesidad el cargador C2 podra ser utilizado. | Trabalhos Programados | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 |  |  | L021 | 0
114878 | OPU | 2023-07-04 12:15:00 | 2023-07-04 13:32:09 | 3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Lucas y Vera Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114869 | OPU | 2023-07-04 14:03:00 | 2023-07-04 14:07:56 | Encerrada a ATO 202305954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva". Modificações/informações adicionais: Constatado persiana Y14 fuera de posición, solicitado apoyo a MMU1 para ajuste de persiana, realizado ensayos de correcto funcionamiento. Equipo en condición normal de operación. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U12 |  |  | B012 | 0
114884 | OPU | 2023-07-04 14:03:00 | 2023-07-04 15:48:13 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:03 - Unidad 06; 15:46 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 14:25 - Unidad 12; 15:24 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
114889 | OPU | 2023-07-04 14:14:00 | 2023-07-04 16:18:27 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
114885 | OPU | 2023-07-04 15:03:00 | 2023-07-04 18:15:01 | Baixa da ATE 202304734 "Solucionar a indicação do tap que oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2. Necessário comutar taps para realização de ensaios." Modificações/informações adicionais: "El codigo de material del indicador fue desactivado. Emitida SSA para reactivación y compra de indicadores de TAP. Será sustituido con otra documentación." Despacho de Carga - Lucas | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F3 |  |  | G074 | 1
114888 | OPU | 2023-07-04 16:07:00 | 2023-07-04 16:14:03 | Término de las siguientes ATEIE's: ATEIE 20230201 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116." ATEIE 20230205 "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216." Observacion: Habilitado religamiento automático de las lineas. Despacho de Carga - Lucas | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
114893 | OPU | 2023-07-04 16:35:00 | 2023-07-04 16:59:37 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa. 16:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%; 16:40 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema; 16:43 - Unidad en carga; 16:54 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
114897 | OPU | 2023-07-04 18:15:00 | 2023-07-04 18:42:54 | 4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
114900 | OPU | 2023-07-04 18:52:00 | 2023-07-04 19:19:03 | Verificado en este horario el rearme de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verificado los siguientes valores: Nível de aceite: 311mm; Temperatura de aceite: 50,3°C Sensor 39LW: 0.860aw. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U9A TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE NC REARM LIP-9A 39LW RTN 04/07/2023 18:52:36 | A019 | 1
114899 | OPU | 2023-07-04 19:05:00 | 2023-07-04 19:08:26 | Verificado o acionamento do alarme em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado no painel 3C1 acionado o alarme "PANEL 3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado no painel 3Q-L34 o relé K02 (não urgente) acionado; Verificada a existência da SSA 202309927 (AAT). | Alarmes | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 |  | SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34 04/07/2023 19:02:40 | M074 | 1
114902 | OPU | 2023-07-04 21:12:00 | 2023-07-04 21:12:42 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
114906 | OPU | 2023-07-04 22:41:00 | 2023-07-04 22:54:17 | Verificado durante o turno o acionamento intermitente do alarme em anexo, com posterior rearme. Existe SSA 202210063 (AIM). | Alarmes | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 |  | SEMD_500 ECE_50 SWITCH SWT-ST O GPS O ESTACIÓN INGENIERIA NC FALLA 2SFIP0 GTW-1/2 04/07/2023 22:39:25 SEMD_500 ECE_50 SWITCH SWT-ST O GPS O ESTACIÓN INGENIERIA NC NORMAL 2SFIP0 GTW-1/2 RTN 04/07/2023 22:48:41 | G073 | 0
114909 | OPU | 2023-07-04 23:10:00 | 2023-07-04 23:38:16 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo, con posterior rearme. Providencias Tomadas: Entrado en contacto con Despacho de Carga - Alan, el cual informo que el accionamiento de la alarma fue debido a la desconexión del conversor C5(IN). Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 505,58kV / 504,98kV / 504,98kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,09Hz / 49,91Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.122,53MW / 2.131,10MW / 2.118,28MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.847,09MW / 1.844,32MW / 1.839,76MW | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  | SF6_50 ECE_50-A PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC NC ACTUAD FIPPCG REC670 04/07/2023 23:09:49 SF6_50 ECE_50-A PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC NC REARM FIPPCG REC670 RTN 04/07/2023 23:10:04 | ITAIPU 50HZ | 1
79332 | OPU | 2023-01-04 23:50:00 | 2023-01-05 19:06:27 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:02h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 00:09h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.21: Desconectada central evaporativa; EC-10: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante la reducción de carga de la unidad, verificado accionamiento intermitente de las alarmas en anexo. Emitida SSA 202300283. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  | 23:57:48 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:52 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:55 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:55 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:52 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:48 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:51 | B010 | 0
79414 | OPU | 2023-01-05 07:00:00 | 2023-01-05 09:17:16 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:46h - Unidad 08; 07:54h - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 08:09h - Unidad 10; 07:21h - Unidades 14 y 15; 07:52h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79406 | OPU | 2023-01-05 07:10:00 | 2023-01-05 07:12:43 | Avisado Pre-operación - Siqueira sobre la emisión de las siguientes SSA's: SSA 202300211 "Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." SSA 202300213 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
79468 | OPU | 2023-01-05 07:15:00 | 2023-01-05 11:30:49 | Entrada de la AT 202300066 "*Painel UAM: Medição antes pd da unidade geradora: Realizar medições dos rtd's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias. Obs.: 1)Necessário acesso aos painéis cg e lip; 2)Necessário ug sincronizada e em carga por pelo menos 2 horas; 3)Cumprir apr/nr-10;" | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U13 |  |  | B013 | 0
79410 | OPU | 2023-01-05 07:26:00 | 2023-01-05 07:37:40 | Entrada de la ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al termino. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CONTROLE AUTOMATICO |  |  | B013 | 1
79417 | OPU | 2023-01-05 07:38:00 | 2023-01-05 08:15:54 | Entrada de la AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" | Trabalhos Programados | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | B013 | 0
79423 | OPU | 2023-01-05 07:59:00 | 2023-01-05 08:45:38 | Prorrogado el PD 20220230 para "Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV" Nuevo término previsto: 18/01/2023 a las 17:00h; Motivo: Tiempo insuficiente para la ejecución de los trabajos; Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
79422 | OPU | 2023-01-05 08:05:00 | 2023-01-05 08:39:36 | Entrada de la AT 202300333 "Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB PISO MONDIG U9A/U10 135,80-M7.26 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme." | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 1
79430 | OPU | 2023-01-05 08:11:00 | 2023-01-05 09:23:23 | Conforme email recibido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR3S1.1 | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 |  |  | G074 | 0
79428 | OPU | 2023-01-05 09:14:00 | 2023-01-05 09:17:50 | Informado por AT50 que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de 11 litros de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 30°C. | Trabalhos Programados | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | A007 | 0
79434 | OPU | 2023-01-05 09:33:00 | 2023-01-05 11:16:30 | Entrada de la AT 202300390 "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Verificar la base de los 2 sensores." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79472 | OPU | 2023-01-05 09:43:00 | 2023-01-05 11:41:23 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
79447 | OPU | 2023-01-05 09:48:00 | 2023-01-05 10:27:31 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 09:50h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 09:53h, Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 09:55h, Unidad en carga. USCS 10:06h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
79440 | OPU | 2023-01-05 09:55:00 | 2023-01-05 10:09:51 | Dentro de los trabajos de la AT 202300361 cerrado el interruptor 52.02 energizando el transformador TD-01 en vacío. TEV | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
79451 | OPU | 2023-01-05 10:00:00 | 2023-01-05 10:28:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79443 | OPU | 2023-01-05 10:10:00 | 2023-01-05 10:11:27 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-16. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79461 | OPU | 2023-01-05 10:30:00 | 2023-01-05 11:13:53 | Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F27/F28 EL. 214 (N2-M3.95) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos - Gardacho; Enviado operador al local, verificando ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300242(U); Avisado Pre-operación - Siqueira. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79459 | OPU | 2023-01-05 11:04:00 | 2023-01-05 11:11:29 | No fue realizado la reversión de los Autotransformadores-Reguladores conforme IOC_01.002-16, debido a que ya fue realizado el día de ayer, descripto en el item 15, quedando el Regulador R01 como MASTER. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
79463 | OPU | 2023-01-05 11:09:00 | 2023-01-05 11:21:29 | Baja de la AT 202300361 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD.01 ACEITE NIVEL (71.1) ANORMAL" sin rearme. Sera necesario inspeccionar, reponer aceite aislante y purgar el transformador." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado, sustituido junta de la placa del TC por uno de papelón hidráulico, completado nivel de aceite, dejado en reposo y realizado purga del mismo. transformador liberado para uso. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR TD-01 |  |  | J003 | 1
79470 | OPU | 2023-01-05 11:22:00 | 2023-01-05 11:38:40 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al terminO. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" AT 202300066 "*Painel UAM: medição antes pd da unidade geradora: realizar medições dos RTD's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
79479 | OPU | 2023-01-05 12:15:00 | 2023-01-05 12:39:24 | 3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alan y Jorge Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79497 | OPU | 2023-01-05 13:26:00 | 2023-01-05 16:51:38 | Verificado o acionamento de alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2. Providências tomadas: Verificado nos relés de falha a terra dos respectivos painéis que a falha é franca; Realizada pesquisa inicial conforme IOC_04.017-04 sem sucesso; Emitida SSA 202300253 (U); Avisado Soter - Ivan. Despacho de Carga - Jorge. | Alarmes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  | SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 05/01/2023 13:26:31 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 05/01/2023 13:26:31 | L021 | 1
79499 | OPU | 2023-01-05 13:55:00 | 2023-01-05 14:37:14 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:20h - Unidad 08; 14:10h - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:55h - Unidad 10; 13:57h - Unidad 14 y 15; 14:33h - Unidad 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79503 | OPU | 2023-01-05 14:33:00 | 2023-01-05 14:42:19 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 14:17h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 14:20h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 14:23h, Unidade em carga. USCS 14:30h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge Observação: Acionou alarme em anexo já existe SSA 202224275 (AMP) | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 05/01/2023 14:26:08 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 05/01/2023 14:26:08 | A008 | 0
79538 | OPU | 2023-01-05 15:06:00 | 2023-01-05 16:50:58 | Entrada da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 0
79513 | OPU | 2023-01-05 15:10:00 | 2023-01-05 18:16:22 | Durante ejecución de la AT 202300301 y AT 202300213 luego de la partida/parada de la bomba PAP, verificado la unidad con indicación de 2% de velocidad. Efectuado aplicación de frenos y en el momento de la desaplicación, verificado la no señalización de frenos desaplicados. UNPFF Providencias Tomadas Avisado Despacho de carga sobre la indisponibilidad de la unidad; Realizados procedimientos operacionales conforme IOC_02.011-14, fue verificado la señalización de frenos desaplicados; Mantenido circuito N°2 como principal, existe SSA 202223100; En el circuito N°1 también existe SSA 202300197; 15:16h, Unidad disponible luego de procedimientos operacionales UNPCP Despacho de carga - Jorge | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
79523 | OPU | 2023-01-05 15:56:00 | 2023-01-05 16:06:01 | Fomos informados pelo Despacho de Carga - Alan que os Links ANDE TX e ANDE RX estão sem comunicação. Providências tomadas: Realizada tentativa de troca de servidor sem sucesso. Entrado em contato com Danilo - MEL4 que solicitou troca de servidor no terminal da ANDE verificando a normalização da comunicação Confirmado com Despacho de Carga - Alan o retorno da comunicação. | Alarmes | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP |  |  | T075 | 1
79525 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 16:25:23 | Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79525 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 16:25:23 | Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79562 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 18:22:09 | Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | Trabalhos Programados | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | B016 | 1
79562 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 18:22:09 | Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | Trabalhos Programados | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | B016 | 1
79539 | OPU | 2023-01-05 16:15:00 | 2023-01-05 17:00:52 | Dentro da ATE 202300438, identificada a falha a terra no painel 2RAL14, painel de proteção alternada da futura linha 14. Por se tratar de painel em comissionamento, foi aberta sua alimentação (disjuntor 72-3-A9 no painel QDS3). Também foram abertos os disjuntores 72-3-A8 e 72-3-A12, que alimentam outros painéis em comissionamento, a pedido do MDAU - Luciano. Informado SOTER - Ivan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
79558 | OPU | 2023-01-05 16:40:00 | 2023-01-05 18:00:31 | Baixa da AT 202300170 para "Verificar e solucionar perda acentuada de ar no corpo do cilindro de ar do compressor do disjuntor 44L22. OBS: Circuito de 460 VCA do compressor isolado. Após a instalação do cilindro será necessário ligar a alimentação do compressor para carregar o volume com ar comprimido." Modificações/informações adicionais: "Realizado substituição de um dos cilindros de ar do compressor, válvula de segurança de 165 bar e válvula de dreno do cilindro 1." | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 |  |  | G011 | 1
79542 | OPU | 2023-01-05 16:58:00 | 2023-01-05 17:04:31 | Baixa da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Modificações/informações adicionais: "Constatada falla a tierra en una de las cargas pertenecientes al panel QDS-3 , nombre de la carga: 2RAL-14 (disj.:72.3-9) Entregado equipos para operación." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
79550 | OPU | 2023-01-05 17:33:00 | 2023-01-05 18:02:49 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:33h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 17:36h, Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 17:41h, Unidad en carga. USCS 17:51h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
79567 | OPU | 2023-01-05 18:15:00 | 2023-01-05 18:49:32 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Bernal - 9319 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Augusto (ME) e Gonzalez (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79569 | OPU | 2023-01-05 18:30:00 | 2023-01-05 18:55:07 | Verificado acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Existem as SSA 202222714 e SSA 202222715. | Alarmes | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  | ECE_60 1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN NC ATUADO 1EAIC EA5S01 05/01/2023 18:30:22 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 05/01/2023 18:30:22 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 05/01/2023 18:30:22 | D044 | 0
79591 | OPU | 2023-01-05 20:25:00 | 2023-01-05 21:36:41 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:25h - Unidades 09 y 9A Unidades 60Hz: 20:12h - Unidades 14 e 15; 21:19h - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79598 | OPU | 2023-01-05 20:49:00 | 2023-01-05 21:44:23 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado no painel TCSH-KA03 led "FALHA TENSÃO DE COMANDO" acionado; Verificado que os disjuntores internos do painel encontram-se fechados; Emitida a SSA 202300284 (U); Avisado Sr. Cristiano - SMMG.DT, o qual informou que irá atendar em horário comercial. | Alarmes | QUADRO TCSH-KA03 |  | SSAA_60 DRENAGEM KA-03 CONDICAO URG NC ANOR KA-03 DIV.36110 05/01/2023 20:49:36 | K076 | 1
79592 | OPU | 2023-01-05 20:59:00 | 2023-01-05 20:59:33 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
79597 | OPU | 2023-01-05 21:22:00 | 2023-01-05 21:22:36 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79612 | OPU | 2023-01-05 22:23:00 | 2023-01-05 23:08:09 | Accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado el operador al local y constatado interruptor Q42 disparado, referente a la alimentación 460Vca del Compresor 2. Abierto el interruptor Q42 y colocado C.A. Alimentado el sistema a través del interruptor 84T02. Mantenida abierta la válvula M1 del interruptor 44T12, interconectando vía 84T02 conforme IOC_04.014-05; Emitida SSA 202300285. | Alarmes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  | SEMD_500 T01/T02 INT 44T12 CIRCUITO AUXILIAR NC FALLA S-2F2 RR47 05/01/2023 22:23:46 | G022 | 1
79617 | OPU | 2023-01-05 22:56:00 | 2023-01-06 06:47:12 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:07h, acionado comando de parada da unidade. UNVCP 23:14h, unidade parada. UNPCP Manobras operacionais: PWB-13: Selecionado bomba 02 como principal; KH-27: Desligada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
79626 | OPU | 2023-01-05 23:30:00 | 2023-01-06 00:09:04 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado que o canal primário e o canal alternado da UTR encontram-se normais; Existe a SSA 202220404 (SEE). | Alarmes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  | UTR670-1 Falha/Falla Processam. MWH acumulador 05/01/2023 23:30:26 | T075 | 1
79631 | OPU | 2023-01-05 23:35:00 | 2023-01-06 00:00:45 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:47h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:54h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.06: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.11: Desconectada central evaporativa; EC-06: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
79640 | OPU | 2023-01-06 00:15:00 | 2023-01-06 00:45:31 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Torres. Jefe de Brigada: Gonzalez (MD) y Tristão (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79642 | OPU | 2023-01-06 00:16:00 | 2023-01-06 01:11:41 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.437,76MW para FURNAS y 2.632,20MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 2.633,82MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U14, U15, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 18/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Niveles hidrológicos: Montante: 218,66m Jusante: 98,50m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 energizado en vacio. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U18A, U12, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79649 | OPU | 2023-01-06 01:13:00 | 2023-01-06 01:26:28 | Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos; Verificada ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300287. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79659 | OPU | 2023-01-06 01:55:00 | 2023-01-06 02:33:29 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:17h - Unidad 06; 02:19h - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 01:55h - Unidad 13; 02:09h - Unidades 14/15; 02:32h - Unidades 16/17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79692 | OPU | 2023-01-06 04:52:00 | 2023-01-06 06:05:22 | Accionamiento de la alarma descripta en anexo, con posterior rearme. Providencia tomada: Verificado existencia de SSA 202300290 | Alarmes | ETA-01 |  | BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB FITLR TQ_A PRES_DIF RDV 0.60bar > LimSup6 06/01/2023 04:52:20 | J090 | 0
79689 | OPU | 2023-01-06 05:02:00 | 2023-01-06 05:19:01 | En este horario desinterconectado los cuadros QP.01 y QP.02. QP.01 alimentado vía TD-01. TEC | Normalização de Equipamentos | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
79687 | OPU | 2023-01-06 05:05:00 | 2023-01-06 05:08:08 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79704 | OPU | 2023-01-06 06:15:00 | 2023-01-06 06:36:31 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Duré e Alisson Chefe de Brigada: Martinez (MD) e Gardacho (ME) Supervisor de ESAI: Echiverria (MD) e Wilson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79332 | OPU | 2023-01-04 23:50:00 | 2023-01-05 19:06:27 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:02h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 00:09h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.21: Desconectada central evaporativa; EC-10: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante la reducción de carga de la unidad, verificado accionamiento intermitente de las alarmas en anexo. Emitida SSA 202300283. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  | 23:57:48 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS RET - 04/01/2023 23:57:58 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN RE 04/01/2023 23:57:58 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:52 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:55 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC NAO CTM-10 KFCA 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:55 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:53 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:52 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:54 U10 TOMADA_DAGUA COMPORTA TOTALMENTE ABERTA NC SIM CTM-10 KFCA RTN 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:48 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC ATUADO CTM-10 KPM/KCNS 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:49 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:50 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:57 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:51 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:56 U10 TOMADA_DAGUA SERVOMOTOR PRESSAO/NIVEL BAIXO NC REARM CTM-10 KPM/KCNS RTN 04/01/2023 23:57:51 | B010 | 0
79414 | OPU | 2023-01-05 07:00:00 | 2023-01-05 09:17:16 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:46h - Unidad 08; 07:54h - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 08:09h - Unidad 10; 07:21h - Unidades 14 y 15; 07:52h - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79406 | OPU | 2023-01-05 07:10:00 | 2023-01-05 07:12:43 | Avisado Pre-operación - Siqueira sobre la emisión de las siguientes SSA's: SSA 202300211 "Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." SSA 202300213 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme." | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
79468 | OPU | 2023-01-05 07:15:00 | 2023-01-05 11:30:49 | Entrada de la AT 202300066 "*Painel UAM: Medição antes pd da unidade geradora: Realizar medições dos rtd's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias. Obs.: 1)Necessário acesso aos painéis cg e lip; 2)Necessário ug sincronizada e em carga por pelo menos 2 horas; 3)Cumprir apr/nr-10;" | Trabalhos Programados | EQUIPAMENTOS COMUNS AS SUBUNIDADES DA U13 |  |  | B013 | 0
79410 | OPU | 2023-01-05 07:26:00 | 2023-01-05 07:37:40 | Entrada de la ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al termino. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CONTROLE AUTOMATICO |  |  | B013 | 1
79417 | OPU | 2023-01-05 07:38:00 | 2023-01-05 08:15:54 | Entrada de la AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" | Trabalhos Programados | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS |  |  | B013 | 0
79423 | OPU | 2023-01-05 07:59:00 | 2023-01-05 08:45:38 | Prorrogado el PD 20220230 para "Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV" Nuevo término previsto: 18/01/2023 a las 17:00h; Motivo: Tiempo insuficiente para la ejecución de los trabajos; Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
79422 | OPU | 2023-01-05 08:05:00 | 2023-01-05 08:39:36 | Entrada de la AT 202300333 "Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB PISO MONDIG U9A/U10 135,80-M7.26 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme." | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 1
79430 | OPU | 2023-01-05 08:11:00 | 2023-01-05 09:23:23 | Conforme email recibido, realizado el reinicio del siguiente DFR: DFR3S1.1 | Manobras Operacionais | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 |  |  | G074 | 0
79428 | OPU | 2023-01-05 09:14:00 | 2023-01-05 09:17:50 | Informado por AT50 que dentro de los trabajos de la AT 202300178 fue realizado carga de 11 litros de aceite en el CGI de la unidad 07 quedando con el nivel en 291 mm y temperatura 30°C. | Trabalhos Programados | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | A007 | 0
79434 | OPU | 2023-01-05 09:33:00 | 2023-01-05 11:16:30 | Entrada de la AT 202300390 "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Verificar la base de los 2 sensores." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79472 | OPU | 2023-01-05 09:43:00 | 2023-01-05 11:41:23 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
79447 | OPU | 2023-01-05 09:48:00 | 2023-01-05 10:27:31 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 09:50h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 09:53h, Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 09:55h, Unidad en carga. USCS 10:06h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
79440 | OPU | 2023-01-05 09:55:00 | 2023-01-05 10:09:51 | Dentro de los trabajos de la AT 202300361 cerrado el interruptor 52.02 energizando el transformador TD-01 en vacío. TEV | Manobras Operacionais | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
79451 | OPU | 2023-01-05 10:00:00 | 2023-01-05 10:28:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79443 | OPU | 2023-01-05 10:10:00 | 2023-01-05 10:11:27 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-16. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX A. U18A: REX A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79461 | OPU | 2023-01-05 10:30:00 | 2023-01-05 11:13:53 | Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F27/F28 EL. 214 (N2-M3.95) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos - Gardacho; Enviado operador al local, verificando ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300242(U); Avisado Pre-operación - Siqueira. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79459 | OPU | 2023-01-05 11:04:00 | 2023-01-05 11:11:29 | No fue realizado la reversión de los Autotransformadores-Reguladores conforme IOC_01.002-16, debido a que ya fue realizado el día de ayer, descripto en el item 15, quedando el Regulador R01 como MASTER. | Informações Gerais | SEMD |  |  | SEMD | 0
79463 | OPU | 2023-01-05 11:09:00 | 2023-01-05 11:21:29 | Baja de la AT 202300361 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD.01 ACEITE NIVEL (71.1) ANORMAL" sin rearme. Sera necesario inspeccionar, reponer aceite aislante y purgar el transformador." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado, sustituido junta de la placa del TC por uno de papelón hidráulico, completado nivel de aceite, dejado en reposo y realizado purga del mismo. transformador liberado para uso. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR TD-01 |  |  | J003 | 1
79470 | OPU | 2023-01-05 11:22:00 | 2023-01-05 11:38:40 | Baja de los siguientes documentos: ATE 202300281 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor, normalizar al terminO. Obs.: Observar y cumplir las normas de seguridad vigente en la entidad." AT 202300273 "Verificar posible perdida de agua por: los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. prevision 05/01/2023 de 07:30 hs a 11:00 hs. Emitida SSA 202225130 (D) para MEL1 para desconexión de sensor de nivel de agua en tapa de turbina" AT 202300066 "*Painel UAM: medição antes pd da unidade geradora: realizar medições dos RTD's da unidade, verificar conforme planilha de medição e corrigir se houver discrepâncias" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
79479 | OPU | 2023-01-05 12:15:00 | 2023-01-05 12:39:24 | 3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Alan y Jorge Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79497 | OPU | 2023-01-05 13:26:00 | 2023-01-05 16:51:38 | Verificado o acionamento de alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2. Providências tomadas: Verificado nos relés de falha a terra dos respectivos painéis que a falha é franca; Realizada pesquisa inicial conforme IOC_04.017-04 sem sucesso; Emitida SSA 202300253 (U); Avisado Soter - Ivan. Despacho de Carga - Jorge. | Alarmes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  | SEMD_AUX QACC1 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-1 PSVA 05/01/2023 13:26:31 SEMD_AUX QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA NC ACTUAD QACC-2 PSVA 05/01/2023 13:26:31 | L021 | 1
79499 | OPU | 2023-01-05 13:55:00 | 2023-01-05 14:37:14 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:20h - Unidad 08; 14:10h - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:55h - Unidad 10; 13:57h - Unidad 14 y 15; 14:33h - Unidad 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79503 | OPU | 2023-01-05 14:33:00 | 2023-01-05 14:42:19 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 14:17h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 14:20h, Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 14:23h, Unidade em carga. USCS 14:30h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge Observação: Acionou alarme em anexo já existe SSA 202224275 (AMP) | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  | U08 EXCITACION CONDICION NC ANOR EC-08 K100 05/01/2023 14:26:08 U08 EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2 NC FALLA EC-08 A4/U13/K1 05/01/2023 14:26:08 | A008 | 0
79538 | OPU | 2023-01-05 15:06:00 | 2023-01-05 16:50:58 | Entrada da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 0
79513 | OPU | 2023-01-05 15:10:00 | 2023-01-05 18:16:22 | Durante ejecución de la AT 202300301 y AT 202300213 luego de la partida/parada de la bomba PAP, verificado la unidad con indicación de 2% de velocidad. Efectuado aplicación de frenos y en el momento de la desaplicación, verificado la no señalización de frenos desaplicados. UNPFF Providencias Tomadas Avisado Despacho de carga sobre la indisponibilidad de la unidad; Realizados procedimientos operacionales conforme IOC_02.011-14, fue verificado la señalización de frenos desaplicados; Mantenido circuito N°2 como principal, existe SSA 202223100; En el circuito N°1 también existe SSA 202300197; 15:16h, Unidad disponible luego de procedimientos operacionales UNPCP Despacho de carga - Jorge | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
79523 | OPU | 2023-01-05 15:56:00 | 2023-01-05 16:06:01 | Fomos informados pelo Despacho de Carga - Alan que os Links ANDE TX e ANDE RX estão sem comunicação. Providências tomadas: Realizada tentativa de troca de servidor sem sucesso. Entrado em contato com Danilo - MEL4 que solicitou troca de servidor no terminal da ANDE verificando a normalização da comunicação Confirmado com Despacho de Carga - Alan o retorno da comunicação. | Alarmes | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP |  |  | T075 | 1
79525 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 16:25:23 | Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79525 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 16:25:23 | Baja de la AT 202300390 para "Verificar/solucionar las siguientes alarmas : 1) "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. 2) "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. verificar la base de los 2 sensores." Modificaciones/informaciones adicionales Fue realizado la inspeccion de las bases de los sensores m3.70;m2.06 y ademas la m3.95 que actuo en el momento de reseteo. Fue ejecutado limpieza de los contactos de las bases y sensores se procedio a la sustitucion de los mismo. Quedando los tres sensores/base en condiciones normales de operacion. | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79562 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 18:22:09 | Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | Trabalhos Programados | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | B016 | 1
79562 | OPU | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 18:22:09 | Baja de la ATO 202300213 "Substituição da bomba 1 do pap atual (cód. equip.: 009031-0) por outra oriunda do almoxarifado (cód. equip.: 009003-4) em função de vazamento de óleo detectado pelo retentor do eixo de transmissão da mesma". Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. | Trabalhos Programados | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA |  |  | B016 | 1
79539 | OPU | 2023-01-05 16:15:00 | 2023-01-05 17:00:52 | Dentro da ATE 202300438, identificada a falha a terra no painel 2RAL14, painel de proteção alternada da futura linha 14. Por se tratar de painel em comissionamento, foi aberta sua alimentação (disjuntor 72-3-A9 no painel QDS3). Também foram abertos os disjuntores 72-3-A8 e 72-3-A12, que alimentam outros painéis em comissionamento, a pedido do MDAU - Luciano. Informado SOTER - Ivan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
79558 | OPU | 2023-01-05 16:40:00 | 2023-01-05 18:00:31 | Baixa da AT 202300170 para "Verificar e solucionar perda acentuada de ar no corpo do cilindro de ar do compressor do disjuntor 44L22. OBS: Circuito de 460 VCA do compressor isolado. Após a instalação do cilindro será necessário ligar a alimentação do compressor para carregar o volume com ar comprimido." Modificações/informações adicionais: "Realizado substituição de um dos cilindros de ar do compressor, válvula de segurança de 165 bar e válvula de dreno do cilindro 1." | Trabalhos Programados | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 |  |  | G011 | 1
79542 | OPU | 2023-01-05 16:58:00 | 2023-01-05 17:04:31 | Baixa da ATE 202300438 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. Cumprir com IS e NR-10." Modificações/informações adicionais: "Constatada falla a tierra en una de las cargas pertenecientes al panel QDS-3 , nombre de la carga: 2RAL-14 (disj.:72.3-9) Entregado equipos para operación." Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 |  |  | L021 | 1
79550 | OPU | 2023-01-05 17:33:00 | 2023-01-05 18:02:49 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:33h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 17:36h, Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 17:41h, Unidad en carga. USCS 17:51h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
79567 | OPU | 2023-01-05 18:15:00 | 2023-01-05 18:49:32 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Bernal - 9319 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Augusto (ME) e Gonzalez (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79569 | OPU | 2023-01-05 18:30:00 | 2023-01-05 18:55:07 | Verificado acionamento intermitente dos alarmes em anexo. Existem as SSA 202222714 e SSA 202222715. | Alarmes | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  | ECE_60 1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN NC ATUADO 1EAIC EA5S01 05/01/2023 18:30:22 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 05/01/2023 18:30:22 ECE_60 1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01 05/01/2023 18:30:22 | D044 | 0
79591 | OPU | 2023-01-05 20:25:00 | 2023-01-05 21:36:41 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:25h - Unidades 09 y 9A Unidades 60Hz: 20:12h - Unidades 14 e 15; 21:19h - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79598 | OPU | 2023-01-05 20:49:00 | 2023-01-05 21:44:23 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Constatado no painel TCSH-KA03 led "FALHA TENSÃO DE COMANDO" acionado; Verificado que os disjuntores internos do painel encontram-se fechados; Emitida a SSA 202300284 (U); Avisado Sr. Cristiano - SMMG.DT, o qual informou que irá atendar em horário comercial. | Alarmes | QUADRO TCSH-KA03 |  | SSAA_60 DRENAGEM KA-03 CONDICAO URG NC ANOR KA-03 DIV.36110 05/01/2023 20:49:36 | K076 | 1
79592 | OPU | 2023-01-05 20:59:00 | 2023-01-05 20:59:33 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
79597 | OPU | 2023-01-05 21:22:00 | 2023-01-05 21:22:36 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79612 | OPU | 2023-01-05 22:23:00 | 2023-01-05 23:08:09 | Accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado el operador al local y constatado interruptor Q42 disparado, referente a la alimentación 460Vca del Compresor 2. Abierto el interruptor Q42 y colocado C.A. Alimentado el sistema a través del interruptor 84T02. Mantenida abierta la válvula M1 del interruptor 44T12, interconectando vía 84T02 conforme IOC_04.014-05; Emitida SSA 202300285. | Alarmes | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 |  | SEMD_500 T01/T02 INT 44T12 CIRCUITO AUXILIAR NC FALLA S-2F2 RR47 05/01/2023 22:23:46 | G022 | 1
79617 | OPU | 2023-01-05 22:56:00 | 2023-01-06 06:47:12 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:07h, acionado comando de parada da unidade. UNVCP 23:14h, unidade parada. UNPCP Manobras operacionais: PWB-13: Selecionado bomba 02 como principal; KH-27: Desligada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
79626 | OPU | 2023-01-05 23:30:00 | 2023-01-06 00:09:04 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Verificado que o canal primário e o canal alternado da UTR encontram-se normais; Existe a SSA 202220404 (SEE). | Alarmes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  | UTR670-1 Falha/Falla Processam. MWH acumulador 05/01/2023 23:30:26 | T075 | 1
79631 | OPU | 2023-01-05 23:35:00 | 2023-01-06 00:00:45 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:47h, accionado comando de parada de la unidad. UNVCP 23:54h, unidad parada. UNPCP Maniobras operacionales: PWB.06: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.11: Desconectada central evaporativa; EC-06: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - González. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
79640 | OPU | 2023-01-06 00:15:00 | 2023-01-06 00:45:31 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Torres. Jefe de Brigada: Gonzalez (MD) y Tristão (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79642 | OPU | 2023-01-06 00:16:00 | 2023-01-06 01:11:41 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.437,76MW para FURNAS y 2.632,20MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 2.633,82MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U14, U15, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 18/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Niveles hidrológicos: Montante: 218,66m Jusante: 98,50m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-02 energizado alimentado el QP-02 que se encuentra interconectado con el QP-01 y el TD-01 energizado en vacio. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U18A, U12, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
79649 | OPU | 2023-01-06 01:13:00 | 2023-01-06 01:26:28 | Verificado accionamiento de la siguiente alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". con rearme. Providencias tomadas: Avisado bomberos; Verificada ausencia de fuego y humo; Emitida SSA 202300287. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
79659 | OPU | 2023-01-06 01:55:00 | 2023-01-06 02:33:29 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:17h - Unidad 06; 02:19h - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 01:55h - Unidad 13; 02:09h - Unidades 14/15; 02:32h - Unidades 16/17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
79692 | OPU | 2023-01-06 04:52:00 | 2023-01-06 06:05:22 | Accionamiento de la alarma descripta en anexo, con posterior rearme. Providencia tomada: Verificado existencia de SSA 202300290 | Alarmes | ETA-01 |  | BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB FITLR TQ_A PRES_DIF RDV 0.60bar > LimSup6 06/01/2023 04:52:20 | J090 | 0
79689 | OPU | 2023-01-06 05:02:00 | 2023-01-06 05:19:01 | En este horario desinterconectado los cuadros QP.01 y QP.02. QP.01 alimentado vía TD-01. TEC | Normalização de Equipamentos | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV 50 HZ TD-01 |  |  | J003 | 1
79687 | OPU | 2023-01-06 05:05:00 | 2023-01-06 05:08:08 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
79704 | OPU | 2023-01-06 06:15:00 | 2023-01-06 06:36:31 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Duré e Alisson Chefe de Brigada: Martinez (MD) e Gardacho (ME) Supervisor de ESAI: Echiverria (MD) e Wilson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135067 | OPU | 2024-02-04 10:18:00 | 2024-02-05 07:35:59 | Verificado durante el turno el accionamiento de la alarma citada anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local a fin de ralizar verificaciones en el cuadro citado, no encontrando ninguna anormalidad aparente; Emitida SSA 202402073 (U); Avisado: Marcelo - SMME.DT, quien manifestó que considerando que el sistema de comunición primario se encuentra normal, el problema será verificado mañana a primera hora. ​​​​​​​Informado: Ernesto - Plantón OPU.DT Despacho de Carga – De Franceschi | Alarmes | QUADRO 1EAIC |  | ECE_60 1EAIC PA SEP_765 IED_MASTER COMUNIC NC FALHA 1EAIC EA5S01 04/02/2024 10:18:46 | D044 | 0
135110 | OPU | 2024-02-05 00:15:00 | 2024-02-06 00:48:35 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Lucas Chefe de Brigada: Reinaldo (MD) e Dos Santos (ME) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) e Edson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135112 | OPU | 2024-02-05 00:42:00 | 2024-02-06 01:46:45 | Verificado accionamiento de la alarma descripta en anexo con posterior rearme. Providencias tomadas: Realizada inspección visual en el tablero SMT-03 sin detectar anormalides aparentes. Emitida SSA 202402079 | Alarmes | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 |  | U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC ACTUAD SMT-03 05/02/2024 00:42:53 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC REARM SMT-03 RTN 05/02/2024 00:42:56 | A003 | 0
135141 | OPU | 2024-02-05 06:15:00 | 2024-02-05 07:32:53 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: De Franceshi e Jorge Chefe da Brigada: Vidal (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135165 | OPU | 2024-02-05 07:10:00 | 2024-02-05 09:31:34 | Conforme a la alarma citada en el item 7 de este día, avisado a pre-operación - Matheus sobre la emisión de la SSA 202402082 . | Informações Gerais | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 |  |  | G074 | 0
135145 | OPU | 2024-02-05 07:34:00 | 2024-02-05 07:36:39 | Entrada da ATE 202401132 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT.' Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
135146 | OPU | 2024-02-05 07:35:00 | 2024-02-05 08:39:22 | Avisado a Matheus - Pre Operación sobre la emisión de la SSA 202402083. Obs: Avisado a Nabor - SMMU.DT 08:30 Liberado elevador E13. | Informações Gerais | ELEVADOR E13 |  |  | N013 | 0
135171 | OPU | 2024-02-05 07:45:00 | 2024-02-05 10:28:37 | Baixa da AT 202401133 'Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 dejó de conducir, accionando la alarma "QB-10 tensión baja barra 2". Cumplir IS/NR-10.' Modificações/informações: Cargador CB-10 actualmente en condiciones normales de operación. Las cargas del QB-10 y QB-09 serán alimentadas por el CB-09 de con el fin de realizar monitoreo desde el 5/02 al 9/02. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
135157 | OPU | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-05 09:56:02 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 09:13 - Unidad 07 08:20 - Unidades 09 y 9A Unidades 60Hz: 09:21 - Unidad 16 09:39 - Unidad 15 09:54 - Unidad 12 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
135149 | OPU | 2024-02-05 08:02:00 | 2024-02-05 09:10:56 | Fomos informado por Daniel - ESAI, que um barco da marinha Paraguaia está adentrando no reservatório/montante dentro da área restrita referente ao vertedouro, para verificação de pescadores. 08:03 impedido o vertedouro 08:45 término da verificação e liberado o vertedouro. Despacho de Carga - De Franceschi | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 1
135144 | OPU | 2024-02-05 08:55:00 | 2024-02-05 09:07:55 | Dentro de los trabajos de la ATE 202401132 fueron realizados las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control vía SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG. Despacho de Carga - De Franceschi Avisado: Júlio - SOTER | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
135168 | OPU | 2024-02-05 10:03:00 | 2024-02-05 10:16:41 | Verificado actuación de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado la presión normal, efectuado intento de rearme con exito; Existe la SSA 202319990. | Alarmes | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC ACTUAD A-04 K4 05/02/2024 10:03:28 SF6_50 LT_IPU_MD1 INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO NC REARM A-04 K4 RTN 05/02/2024 10:14:18 | C008 | 0
135178 | OPU | 2024-02-05 11:30:00 | 2024-02-05 12:11:45 | Baixa da ATO 202401131 'Editar e gerar banco de dados do SCADA a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs.: Sistema em condições normais de operação. Ocorrerão alarmes do historian 1 e 2 quando for gerado o banco de dados.' Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
135175 | OPU | 2024-02-05 11:31:00 | 2024-02-05 12:13:17 | Baixa da ATE 202401305 'Verificar/solucionar: perda do servidor RAS2, sem motivo aparente. Verificado que o servidor RAS1 assumiu como principal. No entanto, 15 minutos depois, o RAS1 também perdeu conexão com o sistema SCADA.' Modificações/informações adicionais: O RAS1 e RAS2 estavam inacessíveis, os mesmos foram reiniciados e voltaram a funcionar normalmente. Os logs serão enviados a ABB para análise. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
135176 | OPU | 2024-02-05 11:35:00 | 2024-02-05 12:14:21 | Baixa da ATE 202401132 'Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT.' Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
135196 | OPU | 2024-02-05 11:40:00 | 2024-02-05 13:55:11 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local, realizado tentativa de rearme, sem sucesso; Emitida a SSA 202402121; Será informado a Pré-Operação em horário comercial. | Alarmes | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 |  | SSAA_60 ANT_INCENDIO PAI-29 CONDICAO NC ANOR PAI-29 DIV.36143 05/02/2024 11:40:12 | K007 | 1
135179 | OPU | 2024-02-05 11:47:00 | 2024-02-05 11:58:48 | As inspeções das unidades U12, U13, U14 e U15 foram realizadas parcialmente. Motivo: Operadores envolvidos nos trabalhos referente as ATE 202401305 e ATE 202401132 com operação das unidades no modo convencional. As inspeções foram justificadas no GIO. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
135186 | OPU | 2024-02-05 12:15:00 | 2024-02-05 12:45:55 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Torres (ME) e Arévalos (MD) Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135195 | OPU | 2024-02-05 12:19:00 | 2024-02-05 13:52:23 | Verificado accionamiento con posterior rearme de la alarma descripta en anexo. Existe SSA 202402079 | Alarmes | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 |  | U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC ACTUAD SMT-03 05/02/2024 12:19:35 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC REARM SMT-03 RTN 05/02/2024 12:19:38 | A003 | 0
135187 | OPU | 2024-02-05 12:44:00 | 2024-02-05 13:03:44 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada las bombas de la central evaporativa; 12:46 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 12:49 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 12:52 - Unidad en carga. 13:02 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
135192 | OPU | 2024-02-05 13:32:00 | 2024-02-05 13:41:08 | Verificado pérdida de carga en el Sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 517,03kV / 526,37kV / 512,93kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,06Hz / 49,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.227,99MW / 1.227,99MW / 1.227,99MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.536,21MW / 3.558,99MW / 3.043,14MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 515,35kV / 515,54kV / 513,76kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,05Hz / 59,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.588,70MW / 3.597,30MW / 3.586,92MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.106,35MW / 1.187,97MW / 967,22MW LI-MD-YZU1: 478,86MW / 479,30MW / 417,61MW LI-MD-YZU2: 489,61MW / 490,10MW / 428,00MW LI-MD-ACY1: 282,36MW / 296,34MW / 273,40MW LI-MD-ACY2: 286,84MW / 302,40MW / 277,61MW LI-MD-IRY: 349,16MW / 348,55MW / 261,59MW LI-MD-PIH: 527,81MW / 530,68MW / 399,00MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 997,68MW / 1.144,95MW / 719,72MW Despacho de Carga - Arévalos. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
135194 | OPU | 2024-02-05 13:44:00 | 2024-02-05 13:50:34 | Informado Matheus - Pré-Operação sobre a emissão da SSA 202402121 para "Verificar y solucionar acionamiento de alarma "circuito interrompido - circuito detetores de fumaça" sem rearme". | Alarmes | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 |  |  | K007 | 0
135199 | OPU | 2024-02-05 14:12:00 | 2024-02-05 14:16:03 | Entrada da ATE 202401319 para "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"". Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EAIC |  |  | D044 | 1
135201 | OPU | 2024-02-05 14:17:00 | 2024-02-05 14:18:29 | Entrada da ATE 202401165 para "Implantar nova versão do sistema SCO. Nessa versão o SCO mandará os dados de reprogramação e de intercâmbio para o servidor PU03. Em complemento, será gerado um "restore point" do servidor BITAPS1". Observação: Poderão ser gerados alarmes no Scada durante a realização do serviço. SCO ficará indisponível durante a realização do serviço. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES |  |  | T075 | 0
135205 | OPU | 2024-02-05 14:30:00 | 2024-02-05 15:39:57 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:30 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:45 - Unidade 15; 15:03 - Unidade 12; 15:31 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135212 | OPU | 2024-02-05 15:34:00 | 2024-02-05 15:55:42 | Encerramento da ATE 202400932 para "Verificar Dispositivo Primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase A del CT6, asociado al CBS 35". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76LI1 FASE A |  |  | D009 | 0
135211 | OPU | 2024-02-05 15:40:00 | 2024-02-05 15:47:26 | Encerramento da ATE 202401302 para "Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme de temperatura alta de oleo do sistema. Obs.: Verificad perturbação no ciclo de entrada e saída de carga da bomba". Modificações/Informações adicionais: "Fue abierto las tapas del tanque sin presión, además se procedió a la abertura del intercambiador de calor que se encontraba como reserva, com ambos intercambiadores de calor en funcionamiento, se procedió a poner en marcha la bomba 3 para circular el aceite caliente por ambos intercambiadores. Con esa maniobra logramos descender la temperatura a niveles normales para realizar ensayos de entrada y salida de carga con las 3 bombas, no hallando ninguna anormalidad, dejando en condiciones normales". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV |  |  | B015 | 1
135208 | OPU | 2024-02-05 15:41:00 | 2024-02-05 16:20:41 | Encerramento da ATE 202401303 para "Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme de temperatura alta de oleo do sistema. Obs.: Verificar perturbação no ciclo de entrada e saída de carga da bomba". Modificações/Informações adicionais: Realizada a instalacao do registrador yokogawa para coleta de dados das oscilacoes. O equipamento sera retirado com uma nova AT futura. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-15 E ACESSORIOS |  |  | B015 | 1
135213 | OPU | 2024-02-05 16:02:00 | 2024-02-05 16:02:44 | Encerramento da ATE 202401165 para "Implantar nova versão do sistema SCO. Nessa versão o SCO mandará os dados de reprogramação e de intercâmbio para o servidor PU03. Em complemento, será gerado um "restore point" do servidor BITAPS1". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. SCO normalizado. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES |  |  | T075 | 0
135216 | OPU | 2024-02-05 16:45:00 | 2024-02-05 16:49:46 | Paralisação da ATE 202401319 para "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"". Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | QUADRO 1EAIC |  |  | D044 | 1
135221 | OPU | 2024-02-05 17:34:00 | 2024-02-05 18:09:47 | Verificado oscilações nas grandezas elétricas do setor 60Hz e partida de proteção na U14, conforme alarme em anexo. Informado pelo Despacho de Carga que houve religamento automático da linha LT FI-GUA 2. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 515,05kV / 533,58kV / 503,75kV Frequência Itaipu 60Hz: 60,02Hz / 60,06Hz / 59,99Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.116,74MW / 4.105,98MW / 4.015,37MW Despacho de Carga - Arévalos. | Perturbações | ITAIPU 60HZ |  | U14 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-14 12AX135E 05/02/2024 17:34:28 | ITAIPU 60HZ | 1
135225 | OPU | 2024-02-05 18:15:00 | 2024-02-05 19:16:55 | 4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Despacho de Carga: González y Bruno Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135227 | OPU | 2024-02-05 19:33:00 | 2024-02-05 19:57:25 | Verificado oscilaciones en las grandezas eléctricas y partida de protecciones en las unidades generadoras del Sector 60Hz, conforme anexo. Informado al Despacho de Carga, sobre la aparente desconexión de la LT FI-GUA 2. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,79kV / 530,69kV / 510,61kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 50,03Hz / 49,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.114,12MW / 2.134,69MW / 2.010,93MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.412,27MW / 3.453,71MW / 3.326,54MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 514,75kV / 544,87kV / 509,90kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,04Hz / 59,99Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.785,48MW / 3.804,71MW / 3.600,25MW Posteriormente fuimos informados por el Despacho de Carga, sobre la reconexión exitosa de la LT FI-GUA 2. Despacho de Carga - Bruno | Perturbações | ITAIPU 50/60 HZ |  | U10 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-10 12AX135E 05/02/2024 19:33:53 U10 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-10 12AX135E 05/02/2024 19:33:45 U10 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-10 12AX135F 05/02/2024 19:33:45 U10 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-10 12AX135F 05/02/2024 19:33:53 U11 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-11 12AX135E 05/02/2024 19:33:53 U11 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-11 12AX135E 05/02/2024 19:33:45 U11 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-11 12AX135F 05/02/2024 19:33:45 U11 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-11 12AX135F 05/02/2024 19:33:53 U13 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-13 12AX135E 05/02/2024 19:33:45 U13 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-13 12AX135E 05/02/2024 19:33:53 U13 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-13 12AX135F 05/02/2024 19:33:45 U13 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-13 12AX135F 05/02/2024 19:33:53 U14 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-14 12AX135E 05/02/2024 19:33:53 U14 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-14 12AX135E 05/02/2024 19:33:45 U14 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-14 12AX135F 05/02/2024 19:33:53 U14 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-14 12AX135F 05/02/2024 19:33:45 U18 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-18 12AX135E 05/02/2024 19:33:53 U18 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA B NC F ULP-18 12AX135E 05/02/2024 19:33:45 U18 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-18 12AX135F 05/02/2024 19:33:45 U18 GERADOR RELE 21/50V - PARTIDA C NC F ULP-18 12AX135F 05/02/2024 19:33:53 | ITAIPU 50/60 HZ | 1
135233 | OPU | 2024-02-06 00:15:00 | 2024-02-06 00:43:09 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Lucas Chefe de Brigada: Martinez (MD) e Dos Santos (ME) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) e Edson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135234 | OPU | 2024-02-06 00:20:00 | 2024-02-06 00:46:52 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.926,27MW para FURNAS e 3.507,36MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.507,66MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U15, U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDADE GERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,28m Jusante: 100,22m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Bloqueado CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U14, U10, U18, U18A, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135238 | OPU | 2024-02-06 01:48:00 | 2024-02-06 01:55:33 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha na UTR 507 conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 151. | Alarmes | SOP - Segurança Operacional |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR507 alterado 06/02/2024 01:48:27 UTR UTR507 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 06/02/2024 01:48:27 | SOP - Segurança Operacional | 0
135242 | OPU | 2024-02-06 02:03:00 | 2024-02-06 02:37:59 | Realizada conferencia de la OM 2024032 referente al PD 20240020 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor" Inicio previsto: 06/02/2024 a las 06:30h. Término previsto: 08/02/2024 a las 16:30h. Despacho de carga - Lucas. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 04T0X DA SEMD |  |  | G027 | 0
135241 | OPU | 2024-02-06 02:05:00 | 2024-02-06 02:07:13 | Conferida OM 2024028 referente al PD 20240032 "Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva". Inicio previsto: 06/02/2024 a las 07:00h. Termino previsto: 06/02/2024 a las 17:00h. Despacho de carga - Lucas. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  |  | C008 | 0
135243 | OPU | 2024-02-06 05:04:00 | 2024-02-06 05:31:40 | Durante intento de interconexión de los QP`s, el interruptor 52.D2 del QP-02 no cerró. Providencias tomadas: Conmutado el QP-02 para manual, e intentado cierre del interruptor 52.D2 sin exito. Enviado operador al local, sin encontrar anormalidades aparentes. Extraido el interruptor 52.D2 para la posición test y realizado un nuevo intento de cierre sin exito. Emitida SSA 202402145 Sera informado a pre-operación en horario apropiado. | Manobras Operacionais | SERVICOS AUXILIARES CA 50 HZ |  |  | J | 1
135248 | OPU | 2024-02-06 06:15:00 | 2024-02-06 06:42:40 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Astorga - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Gallardo - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Alan. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Pedro (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
120948 | OPU | 2023-09-05 07:31:00 | 2023-09-05 08:43:46 | Para atender al PD 20230180 , accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 07:33 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 07:36 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 07:39 - Unidad en carga. 07:46- Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
120952 | OPU | 2023-09-05 07:37:00 | 2023-09-05 08:49:42 | Para atender al PD 20230180 , unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 07:49 - Acionado comando de parada da unidade. 07:57 - Unidade parada. Maniobras operacionales: PWB.05: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arévalos. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
120941 | OPU | 2023-09-05 07:41:00 | 2023-09-05 08:01:01 | Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023231, referente ao PD 20230173 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal"; 07:46h - Aberto o disjuntor 04T01; 07:54h - Abertas, bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras, conforme OM 2023231, dando inicio ao PD 20230173; Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 04T01 DA SEMD |  |  | G021 | 1
120956 | OPU | 2023-09-05 07:54:00 | 2023-09-05 09:06:39 | Entrada de la AT 202307360 referente a " Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais. 1) Necessário CO2 bloqueado; 2) Não será necessário acesso ao Housing do gerador; 3) Cumprir NR-10;" | Trabalhos Programados | CO2 DO GERADOR |  |  | A008 | 0
120978 | OPU | 2023-09-05 08:00:00 | 2023-09-05 11:56:55 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:09 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:26 - Unidad 14. 09:16 - Unidad 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
120951 | OPU | 2023-09-05 08:04:00 | 2023-09-05 09:00:44 | Reinicio de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". 08:32 - Realizada aislación e impedimento de la Canaleta conforme previsto en el documento. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 1
120943 | OPU | 2023-09-05 08:06:00 | 2023-09-05 08:07:14 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
120968 | OPU | 2023-09-05 08:12:00 | 2023-09-05 11:47:33 | Entrada de los siguientes documentos para inspección de pérdida de agua en la tapa de la turbina: ATE 202307632 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al término de la inspección". ATO 202307336 "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision: 05/09/2023 de 07:30 hs A 11:30hs". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | TURBINA DA U01 |  |  | A001 | 0
120946 | OPU | 2023-09-05 08:14:00 | 2023-09-05 08:19:25 | Entrada da ATE 202307154 para "Sustituir bloque de pruebas BTA completo (RTXP18, modelo RK 926 115-CY)". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
120955 | OPU | 2023-09-05 08:45:00 | 2023-09-05 12:04:13 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
120953 | OPU | 2023-09-05 08:46:00 | 2023-09-05 09:01:04 | Entrada de la ATE 202307610 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". 08:32 - Realizada aislación e impedimento de las canaletas central e izquierda del vertedero. La canaleta derecha ya se encuentra aislada e impedida por dos documentos ATE 202307337, ATE 202307340 y ATE 202307399. Además la canaleta izquierda está impedida por la ATE 202303469. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
120963 | OPU | 2023-09-05 08:46:00 | 2023-09-05 09:28:50 | Entrada de la AT 202307361 "Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais". Obs.: Sistema de CO2 bloqueado conforme IOC_02.040-08. | Trabalhos Programados | CO2 DO GERADOR |  |  | B010 | 1
120954 | OPU | 2023-09-05 08:52:00 | 2023-09-05 09:03:55 | Solicitado y autorizado el inicio de maniobras de aislación, conforme a la OM 2023230 a fin de atender al PD 20230180 para "Verificar el circuito de señalización de alarmas del Tablero A22 y Sustituir la placa de diodos correspondiente." 08:18h - Abierto el interruptor 05U07; 08:22h - Abiertas, bloqueadas y colocado C.S en las seccionadoras, conforme OM 2023230, dando inicio al PD 20230180 ; Obs: A fin de atender los trabajos del referido PD, a las 08:22h selectado para control vía IHM el panel FIP - PCG.01. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 05U07 - GIS 50 HZ |  |  | C026 | 1
120961 | OPU | 2023-09-05 08:53:00 | 2023-09-05 09:15:56 | Entrada da ATE 202307650 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC.EE.0044-R02". Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI4 - SEMD |  |  | E012 | 0
120958 | OPU | 2023-09-05 09:07:00 | 2023-09-05 09:12:43 | Entrada da ATE 202306998 para "verificar/solucionar el accionamiento de la alarma PP FUNCION (DIGSI) HABILITADA. En caso de ser necesario reiniciar el IED". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-YZU2 2RPL13 - SEMD |  |  | E113 | 0
120967 | OPU | 2023-09-05 09:28:00 | 2023-09-05 09:34:15 | Entrada de la ATE 202307712 "Substituir CPU devido a dificuldade de leitura da tela". Obs.: Sistema de CO2 de la unidad bloqueado conforme IOC_02.040-08. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-15)/CX VALV DIREC (CVD-15) |  |  | B015 | 0
120969 | OPU | 2023-09-05 09:52:00 | 2023-09-05 10:12:26 | Encerrada a ATE 202307154 para "Sustituir bloque de pruebas BTA completo (RTXP18, modelo RK 926 115-CY)". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
120970 | OPU | 2023-09-05 10:14:00 | 2023-09-05 10:15:24 | Encerrada a ATE 202307650 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC.EE.0044-R02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-MD-FI4 - SEMD |  |  | E012 | 0
120980 | OPU | 2023-09-05 10:14:00 | 2023-09-05 10:27:25 | Encerrada a ATE 202306998 para "verificar/solucionar el accionamiento de la alarma PP FUNCION (DIGSI) HABILITADA. En caso de ser necesario reiniciar el IED". Modificações/informações adicionais: Realizado reinicio del IED, constatado rearme de la alarma, sistema en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-YZU2 2RPL13 - SEMD |  |  | E113 | 0
120977 | OPU | 2023-09-05 10:15:00 | 2023-09-05 10:18:25 | Entrada da ATE 202307647 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0044-R02". Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI4 - SEMD |  |  | E012 | 0
120976 | OPU | 2023-09-05 10:17:00 | 2023-09-05 10:20:07 | Baja de la AT 202307361 "Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". | Trabalhos Programados | CO2 DO GERADOR |  |  | B010 | 0
120979 | OPU | 2023-09-05 10:22:00 | 2023-09-05 10:23:22 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
120981 | OPU | 2023-09-05 10:30:00 | 2023-09-05 10:39:25 | Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. Obs.: Realizado ensaio durante 30 minutos, com temperatura ambiente 18ºC. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
120983 | OPU | 2023-09-05 10:37:00 | 2023-09-05 12:03:40 | Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado el disparo del interruptor 52-29 referente al puente grua El. 160,00 - AMC con actuación de protección 50/51. Retirado interruptor del nicho y colocado cartón de advertencia. Existe SSA 202314701. Realizada inspección en el AMC en cercanías del puente grua y encontrada una paloma muerta con señales de choque eléctrico. Solicitado a los bomberos la remoción del cuerpo del animal del local. Avisados: Pre operación - López. Soter - Iván. Bomberos - Gardacho. | Alarmes | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ 52-29 QP-03 NC ABERTO QP-03 52M29 05/09/2023 10:37:33 SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-03 NC F QP-03 DIV.36036 05/09/2023 10:37:33 | K012 | 1
120992 | OPU | 2023-09-05 11:01:00 | 2023-09-05 11:50:29 | Baja de los siguiente documentos: ATE 202307632 "Desconectar trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor. Normalizar al término de la inspección". ATO 202307336 "Verificar posible perdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga. Prevision: 05/09/2023 de 07:30 hs A 11:30hs". Modificaciones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT" en ambos documentos. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | TURBINA DA U01 |  |  | A001 | 0
120994 | OPU | 2023-09-05 11:01:00 | 2023-09-05 12:42:33 | Baja de la AT 202307360 referente a " Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais". Modificaciones/informaciones adicionales "Substituído preventivamente os 2 acionadores manuais CO2 porta PY E BR". | Trabalhos Programados | CO2 DO GERADOR |  |  | A008 | 0
120985 | OPU | 2023-09-05 11:26:00 | 2023-09-05 12:18:49 | Dentro de la ATE 202307610 normalizada y disponibilizada la canaleta central. ​​​​​​​11:30 - Baja de la ATE 202307610 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas". Modificaciones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT". Observaciones La canaleta derecha continua aislada e impedida por dos documentos ATE 202307337, ATE 202307340 y ATE 202307399. La canaleta izquierda continua aislada e impedida por la ATE 202303469. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
120990 | OPU | 2023-09-05 11:31:00 | 2023-09-05 11:43:35 | Baja de la ATE 202307712 "Substituir CPU devido a dificuldade de leitura da tela". Modificaiones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT. Substituído CPU". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-15)/CX VALV DIREC (CVD-15) |  |  | B015 | 0
121001 | OPU | 2023-09-05 11:38:00 | 2023-09-05 12:31:37 | Solicitado y autorizado el inicio de maniobras de normalización, conforme OM 2023230 referente al PD 20230180 para "Verificar el circuito de señalización de alarmas del Tablero A22 y Sustituir la placa de diodos correspondiente." 11:50h - Retirados C.S y desbloquedas seccionadoras conforme OM 2023230, dando baja al PD 20230180. Modificaciones/informaciones adicionales: Sustituido la placa de diodos y verificado el correcto funcionamiento circuito de señalización de alarmas y test de lámparas del panel, dejando el equipo en condiciones para la operación. 11:57h - Cerrado interruptor 05U07. Despacho de Carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 KV 05U07 - GIS 50 HZ |  |  | C026 | 1
120993 | OPU | 2023-09-05 11:46:00 | 2023-09-05 11:52:42 | Encerrada a ATE 202307647 para "Efectuar Mantenimiento preventivo anual (1A) aplicando la PIC EE.0044-R02". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-MD-FI4 - SEMD |  |  | E012 | 0
121000 | OPU | 2023-09-05 12:02:00 | 2023-09-05 12:13:21 | Dentro de la ATE 202303469 normalizada y disónibilizada la canaleta izquierda del vertedero. 12:07 - Baja de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Modificaciones/informaciones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA |  |  | R006 | 1
121003 | OPU | 2023-09-05 12:15:00 | 2023-09-05 12:57:30 | 2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121007 | OPU | 2023-09-05 13:59:00 | 2023-09-05 14:35:03 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 13:59 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:03 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 14:05 - Unidad en carga. 14:21 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
121017 | OPU | 2023-09-05 14:39:00 | 2023-09-05 17:13:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:39 - Unidad U09 Unidades 60Hz: 16:54 - Unidad U14 17:08 - Unidad U18 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121008 | OPU | 2023-09-05 15:05:00 | 2023-09-05 15:15:16 | Baja de la ATE 202307886 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o medidor de multigrandezas esta sem informações das saídas analogicas (Q1 e Q2), diferentemente da U18A. Posible relación con problema relatado en la SSA 202314697, JCC-01." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado reaperto do módulo de saida analógico, feito o reinicio do ION 7400, que reconheceu novamente o módulo de saída analógica e voltou a funcionar, enviando saídas relativas de potencia ativa e reativa da U09A. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Urgentes | CONTROLE LOCAL DA U09A |  |  | A019 | 1
121010 | OPU | 2023-09-05 15:08:00 | 2023-09-05 15:14:51 | Durante inspección del Operador Handa, fue detectado que el LED indicador de la fuente G60 del EC-9A se encuentra apagado. Providencias tomadas: Entrado en contacto con el Sr Willian - SMME.DT, el cual solicitó la emisión de SSA Urgente; Emitida SSA 202314814 (U); Avisado Geson - Pre Operación. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE EXCITACAO DA U09A |  |  | A019 | 1
121012 | OPU | 2023-09-05 15:36:00 | 2023-09-05 17:17:29 | Entrada de los siguientes trabajos: ATO 202307945 para "Efetuar medições na fonte de alimentação G60 para verificar funcionalidade por encontrar-se com LED apagado." ATO 202307948 para "Verificar e solucionar fonte G60 com led apagado, localizado na coluna referente ao relé de falla a terra do rotor. Sera sustituido la fuente G60, la misma se encuentra con falla." | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U09A |  |  | A019 | 1
121015 | OPU | 2023-09-05 16:34:00 | 2023-09-05 16:34:21 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121018 | OPU | 2023-09-05 17:16:00 | 2023-09-05 17:19:19 | Baja de los siguientes trabajos: ATO 202307945 para "Efetuar medições na fonte de alimentação G60 para verificar funcionalidade por encontrar-se com LED apagado." Mofificaciones/Informaciones adicionales:Realizada medición, encontrada fuente de alimentación g60 con defecto, será sustituida con otro documento. ATO 202307948 para "Verificar e solucionar fonte G60 com led apagado, localizado na coluna referente ao relé de falla a terra do rotor. Sera sustituido la fuente G60, la misma se encuentra con falla." ​​​​​​​Mofificaciones/Informaciones adicionales: Realizada sustitución de fuente de alimentación G60, realizado mediciones de verificación de correcto funcionamento. Equipo en condición normal de operación. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U09A |  |  | A019 | 1
121019 | OPU | 2023-09-05 17:29:00 | 2023-09-05 17:30:59 | Fuimos informados por Sanguina - AT60, que dentro de los trabajos de la ATO 202307468, fue normalizado el interruptor 52-29 del QP-03. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 |  |  | K012 | 1
121024 | OPU | 2023-09-05 18:15:00 | 2023-09-05 18:37:52 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Fusano - 4799 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Alan y Douglas Jefe de Brigada: José (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121027 | OPU | 2023-09-05 18:43:00 | 2023-09-05 19:02:17 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 18:45 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:47 - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 18:49 - Unidad en carga. 19:00 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
121031 | OPU | 2023-09-05 19:20:00 | 2023-09-05 19:24:41 | Conferida las maniobras de aislación y normalización conforme: OM 2023220 referente al PD 20230130 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento". Inicio previsto: 05/09/2023 a las 23:00. Término previsto: 06/09/2023 a las 17:00. OM 2023232 referente al PD 20230131 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Inicio previsto: 06/09/2023 a las 05:30. Término previsto: 06/09/2023 a las 17:00. Despacho de carga - Douglas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
121033 | OPU | 2023-09-05 19:50:00 | 2023-09-05 19:56:52 | Previendo el enfriamiento para el PD 20230130, desconectada central evaporativa de la unidad. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
121035 | OPU | 2023-09-05 20:45:00 | 2023-09-05 20:51:53 | Informado por Berta/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental dará inicio a las 21:00h. Observación: En el calendario de Iluminación Monumental no habia presentación prevista para hoy y fuimos informados por la misma de la necesidad de los procedimientos de preparación. Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
121037 | OPU | 2023-09-05 21:42:00 | 2023-09-05 21:43:06 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 69 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121040 | OPU | 2023-09-05 21:47:00 | 2023-09-05 22:15:17 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:00 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:08 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Douglas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
121041 | OPU | 2023-09-05 22:15:00 | 2023-09-05 22:16:57 | Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | Manobras Operacionais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
121042 | OPU | 2023-09-05 22:38:00 | 2023-09-05 23:53:42 | Solicitado y autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023220, referente al PD 20230130 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 22:39 - Unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga; 22:52 - Unidad con 0 MW/MVAR y abiertos los interruptores 06U16 y 46U67; 22:56 - Desconectado el sistema de excitación de la unidad dando inicio al proceso de enfriamiento por 5hs conforme IOC_02.027-16. Despacho de Carga - Augusto | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
121050 | OPU | 2023-09-06 00:15:00 | 2023-09-06 00:48:00 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos(MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121048 | OPU | 2023-09-06 00:30:00 | 2023-09-06 00:40:01 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.015,22MW para FURNAS y 1.608,27MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por conveniencia operativa: U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.403,61MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230173(P) [05/09/2023 08:00:00 às 06/09/2023 16:30:00] G021 - INTERRUPTOR 500 KV 04T01 DE LA SEMD Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,34m Jusante: 101,79m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U11, U10, U12, U17, U18A, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121054 | OPU | 2023-09-06 00:42:00 | 2023-09-06 01:49:22 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:54 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:01 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.35: Desconectada central evaporativa. EC.17: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
121065 | OPU | 2023-09-06 01:00:00 | 2023-09-06 06:17:14 | Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER referentes a los trabajos de sistema de deteccion de incendio CPAI e CAAI | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
121056 | OPU | 2023-09-06 03:24:00 | 2023-09-06 03:45:08 | Além dos alarmes em anexo, verificado o acionamento do seguinte alarme abaixo, rearmando alguns segundos depois: "FOX CONDICION URGENTE" Providências tomadas: Consultado Villalba - Despacho de carga da existência de algum trabalho na ANDE que possa ter causado tal alarme. Momentos depois nos retornou a ligação dizendo que havia nada que possa ter causado isso; Emitida SSA 202314898 (P). | Alarmes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 |  | SEMD_500 VHA1 SISTEMA CARRIER CANAL1 NC FALLA 2RPL16 RED670 06/09/2023 03:24:07 SEMD_500 VHA1 SISTEMA CARRIER CANAL1 NC NORMAL 2RPL16 RED670 RTN 06/09/2023 03:24:47 | M089 | 0
121061 | OPU | 2023-09-06 03:56:00 | 2023-09-06 04:46:57 | Termino del proceso de resfriamiento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender el PD 20230130 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal.". 03:56 Accionado comando de parada de la unidad. 04:05 Unidad parada. 04:20 Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2023220, dando inicio al PD 20230130; 04:18 Accionado comando de cierre de la compuerta de la toma de agua. Tempo de cierre de la comporta: 3'21". Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 1
121059 | OPU | 2023-09-06 04:23:00 | 2023-09-06 04:24:19 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 67km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
121069 | OPU | 2023-09-06 06:13:00 | 2023-09-06 06:53:28 | Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER referentes a los trabajos de sistema de deteccion de incendio CPAI e CAAI. | Inspeções de Rotina | CCR |  |  | CCR | 0
121070 | OPU | 2023-09-06 06:15:00 | 2023-09-06 06:59:43 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Berg - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alisson Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
121071 | OPU | 2023-09-06 06:37:00 | 2023-09-06 07:04:06 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023232 referente al PD 20230131 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora.". 06:42 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023232, dando inicio al PD 20230131. Término previsto: 06/09/2023 a las 17:00h. Despacho de Carga - Alisson. | Desligamentos Programados | BAY DA U16 - GIS 60 HZ |  |  | D038 | 0
127174 | OPU | 2023-11-06 06:15:00 | 2023-11-06 07:51:46 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Astorga - 9788 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Luis Fernando- 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e González. Chefe da Brigada: Vaguino (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gil Guilherme (ME) e Benitez (MD) Obs.: Despachante Douglas acompanhando o turno de operação. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127178 | OPU | 2023-11-06 07:30:00 | 2023-11-06 07:37:13 | Solicitada y autorizada maniobras de aislación conforme OM 2023287 referente al PD 20230217 para "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." 07:35 término de maniobras de aislación, dando inicio al PD 20230217 Despacho de Carga - De Franceschi | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T02 DA SEMD |  |  | G053 | 1
127203 | OPU | 2023-11-06 07:38:00 | 2023-11-06 11:14:17 | Entrada da ATO 202309430 para "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en la fase "B"". | Trabalhos Programados | BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 0
127185 | OPU | 2023-11-06 08:25:00 | 2023-11-06 09:17:44 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-10/11; DFR-12/13; DFR-16/17; DFR-18/18A. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
127189 | OPU | 2023-11-06 09:00:00 | 2023-11-06 09:21:47 | Entrada de los siguientes documentos: ATO 202309521 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones DOC´S SSP, PIC E IS." ATO 202309504 para "Ejecutar mantenimiento preventivo mp1a conforme PIC correspondiente" 09:05 confirmado presencia de camión de bomberos en la SEMD | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T04 / TRANSF REGUL R04 |  |  | G042 | 0
127190 | OPU | 2023-11-06 09:22:00 | 2023-11-06 09:22:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
127192 | OPU | 2023-11-06 09:28:00 | 2023-11-06 09:49:52 | Fue retirado por el operador Ávalos, los siguientes equipos de maniobra: Detectores de tensión (SSA 202318174): ELK ZS 3 - HA 2072432. Super Tester (110V - 15kV) Ritz DMU-15/N° 000217. Super Tester (1-800 kV) Ritz H-1990/ST-1 a 800 N° 83061011. ELK ZS9 SCEEP 58. Varas de maniobras (SSA 202318176) VM26 01-02-03-04 | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
127204 | OPU | 2023-11-06 10:22:00 | 2023-11-06 11:20:51 | Baja de la ATE 202309217 para "Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI1 após a execução da manutenção preventiva da linha (SSP 20231798)." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a coleta de dados conforme solicitado e verificado que o SMF da LI MD FI1 está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas. Despacho de Carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LINNHAS 09 e 10 |  |  | G073 | 0
127183 | OPU | 2023-11-06 10:35:00 | 2023-11-06 10:36:02 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 117,52m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 217,9 l/min / 3,6 bar Unidade 02 = 236,5 l/min / 3,0 bar Unidade 03 = 213,3 l/min / 4,7 bar Unidade 04 = 227,4 l/min / 2,4 bar Unidade 05 = 222,5 l/min / 4,4 bar Unidade 06 = 209,6 l/min / 3,6 bar Unidade 07 = 214,4 l/min / 3,9 bar Unidade 08 = 233,2 l/min / 4,2 bar Unidade 09 = 219,5 l/min / 4,1 bar Unidade 9A = 211,0 l/min / 4,2 bar Unidade 10 = 228,0 l/min / 3,7 bar Unidade 11 = 225,0 l/min / 2,0 bar Unidade 12 = 209,0 l/min / 3,5 bar Unidade 13 = 235,6 l/min / 3,8 bar Unidade 14 = 209,9 l/min / 3,8 bar Unidade 15 = 224,4 l/min / 4,5 bar Unidade 16 = 216,7 l/min / 3,5 bar Unidade 17 = 222,2 l/min / 4,0 bar Unidade 18 = 225,7 l/min / 4,0 bar Unidade 18A = 215,1 l/min / 4,5 bar Obs.: Os itens de inspeções e leituras, correspondentes ao Setor 60HZ em condição de Alerta 2, não foram geradas de forma automática no Sistema GIO. Avisado: SOTER - Ivan. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
127200 | OPU | 2023-11-06 10:46:00 | 2023-11-06 11:06:03 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127198 | OPU | 2023-11-06 11:00:00 | 2023-11-06 11:06:49 | Fue retirado por el operador Ávalos, los siguientes equipos de maniobra: Detectores de tensión (SSA 202318186): Super Tester (110V - 138kV) Ritz H-1990/ST-138 Nº625436. Varas de maniobras (​​​​​​​SSA 202318187): VM16 01-02-03 | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
127206 | OPU | 2023-11-06 11:20:00 | 2023-11-06 11:32:37 | Baja de la ATE 202308866 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A a la compuerta N06 del canal central del vertedero" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | COMPORTA N06 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 0
127209 | OPU | 2023-11-06 12:15:00 | 2023-11-06 12:44:18 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Handa - 4735 Op. UN. 12/18A: Galeano - 9296 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Lucas, Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) y Gil Gilherme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127211 | OPU | 2023-11-06 12:48:00 | 2023-11-06 13:01:17 | Inicio de la ATEIE 20230477 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." Obsevación: El recierre de la linea se encuentra excluido atendiendo la condición de interconexión IPU/ANDE/YAC. Despacho de Carga - Jorge | Informações Gerais | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
127214 | OPU | 2023-11-06 13:18:00 | 2023-11-06 13:48:57 | Informado por el Despacho de Carga - Jorge, el inicio de las ATEIE 20230482 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." y ATEIE 20230487 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." 13:16 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-PIH 13:16 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-IRY | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
127216 | OPU | 2023-11-06 14:36:00 | 2023-11-06 14:45:30 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6400 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,53m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,51m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,51m ; CV.14: 5,51m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,95m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,79m ; CV.14: 4,79m Vertida: 6.473,35m3/s Diferença de vazão: -1.045,04m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,19m Nível Jusante: 117,40m Despacho de carga - Lucas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
127234 | OPU | 2023-11-06 15:00:00 | 2023-11-06 17:46:50 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 117,36m. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127219 | OPU | 2023-11-06 15:05:00 | 2023-11-06 15:11:55 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 6800 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 4,73m ; CV.10: 4,73m ; CV.11: 4,73m ; CV.12: 4,75m ; CV.13: 4,75m ; CV.14: 4,79m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 4,95m ; CV.13: 5,03m ; CV.14: 4,99m Vertida: 6.811,69m3/s Diferença de vazão: 338,34m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,19m Nível Jusante: 117,37m Despacho de carga - Lucas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
127230 | OPU | 2023-11-06 15:26:00 | 2023-11-06 17:27:38 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127235 | OPU | 2023-11-06 16:02:00 | 2023-11-06 18:05:35 | Baja de los siguientes documentos: ATO 202309521 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme instrucciones DOC´S SSP, PIC E IS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. ATO 202309504 para "Ejecutar mantenimiento preventivo mp1a conforme PIC correspondiente" Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado. Liberado camión de bomberos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T04 / TRANSF REGUL R04 |  |  | G042 | 0
127222 | OPU | 2023-11-06 16:11:00 | 2023-11-06 16:17:43 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 7400 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 5,01m ; CV.10: 5,01m ; CV.11: 5,03m ; CV.12: 4,95m ; CV.13: 5,03m ; CV.14: 4,99m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,53m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,53m ; CV.14: 5,49m Vertida: 7.521,95m3/s Diferença de vazão: 712,17m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,18m Nível Jusante: 117,35m Despacho de carga - Lucas. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
127224 | OPU | 2023-11-06 16:35:00 | 2023-11-06 16:43:45 | Informado por el Despacho de Carga - Jorge, el término de las ATEIE 20230482 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." y ATEIE 20230487 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." 15:39 - Habilitado el recierre de la linea LI-220KV-MD-PIH 13:39 - Habilitado recierre de la linea LI-220KV-MD-IRY | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
127229 | OPU | 2023-11-06 16:55:00 | 2023-11-06 17:25:09 | Termino de la ATEIE 20230477 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
127236 | OPU | 2023-11-06 18:15:00 | 2023-11-06 19:18:24 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127238 | OPU | 2023-11-06 19:07:00 | 2023-11-06 19:10:08 | Informado por Lezcano - SMIL.DT, que dentro de la ATO 202308879 realizarán tareas de inspección termográfica en los equipos de patio de la SEMD. | Informações Gerais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
127240 | OPU | 2023-11-06 20:30:00 | 2023-11-06 20:44:36 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 69km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127242 | OPU | 2023-11-06 22:54:00 | 2023-11-06 22:55:00 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
127244 | OPU | 2023-11-06 22:57:00 | 2023-11-06 22:58:57 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 2) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
127251 | OPU | 2023-11-07 00:10:00 | 2023-11-07 01:17:39 | Verificado acionamento do alarme listado, sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador e verificado indicação do manômetro PI-1 em 4,0 bar; Realizada inspeção com detector de vazamento, porém não foi possivel identificar o vazamento; Emitida a SSA 202318214. | Alarmes | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO T04 |  | SEMD_220 ANTI INCENDIO T04/R04 AIRE PRESION BAJA NC ACTUAD 07/11/2023 00:10:21 | G042 | 1
127248 | OPU | 2023-11-07 00:15:00 | 2023-11-07 00:38:58 | 1° TURNO Supervisor: Isnardi- 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Villalba Chefe da Brigada: Kriese (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127249 | OPU | 2023-11-07 00:30:00 | 2023-11-07 00:44:08 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.307,57MW para FURNAS e 2.322,56MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 4.139,07MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230217(P) [06/11/2023 07:30:00 às 08/11/2023 16:30:00] G053 - DISJUNTOR 220 KV 03T02 DA SEMD Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,16m Jusante: 117,05m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 5,51m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13, U14, U15 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127252 | OPU | 2023-11-07 01:17:00 | 2023-11-07 01:22:15 | Conferida as manobras de isolação e normalização, conforme OM2023289, referente ao PD 20230219 para "Implementar OA.277 en los IEDs del Sistema de Protección del Conjunto TX/RX, posteriormente Realizar Ensayos Funcionales y Solucionar falla en la Seccionadora 33TX5". Início previsto: 07/11/2023 às 07:00h. Término previsto: 07/11/2023 às 17:00h; Despacho de Carga - Villalba. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF 525/241,5KV TX-RVA/TRANSF REGUL 375MVA RX-RVA |  |  | G045 | 1
127260 | OPU | 2023-11-07 03:19:00 | 2023-11-07 06:20:30 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 2) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
127255 | OPU | 2023-11-07 03:41:00 | 2023-11-07 03:41:53 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 66km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127258 | OPU | 2023-11-07 04:53:00 | 2023-11-07 06:11:53 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7100 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,51m ; CV.11: 5,53m ; CV.12: 5,51m ; CV.13: 5,53m ; CV.14: 5,49m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,25m ; CV.10: 5,23m ; CV.11: 5,25m ; CV.12: 5,23m ; CV.13: 5,23m ; CV.14: 5,25m Vertida: 7.134,73m3/s. Diferencia de caudal: -378,32m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,15m Nivel Jusante: 116,71m Despacho de carga - Villalba. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
127262 | OPU | 2023-11-07 06:15:00 | 2023-11-07 06:44:41 | 2° TURNO Supervisor: Cleber - 4801 Senior 50Hz: Luciano - 4802 Senior 60Hz: Mendez - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Katherine - 9737 Senior SEMD: Barudi - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Douglas, Alisson y Vera Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130051 | OPU | 2023-12-06 16:28:00 | 2023-12-07 07:30:27 | Solicitada OM 2023304 referente a normalização do PD 20230230 para "Realizar a Substituição dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, Realizar as Modificações no Circuito de Supervisão do T02/R02 Para Viabilizar a Sinalização de Falha do Monitor de Temperatura, Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02". 16:39 - Autorizada OM 2023304 para normalização do PD 20230230; 16:45 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa no PD 20230230; 17:08 - Fechado disjuntor 44T12 energizando o conjunto transformador T02/R02 em vazio; 17:10 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto transformador T03/R03 em série com a LI 220KV-MD-IRY; Seletado religador automático para o disjuntor 43TL3. 17:14 - Fechado disjuntor 03T02 e 43TL2 colocando o conjuntor transformador T02/R02 em carga; Ajustado TAP igualando com os demais e seletado para subordinado. Modificações/informações adicionais: AT 202310196 Servicio ejecutado conforme a lo previsto en la AT. Fue realizada la modificación en el circuito de supervisión para la señalización remota de señal de falla del Monitor de Temperatura de Oleo. AT 202310194 No pudo realizarse la medición del factor de potencia, por impedimento de las condiciones climáticas. La medición será realizada con otro documento. AT 202310181 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do T01 e T02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307918 e 202307925. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 2F2. AT 202310179 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no R03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 3F3. AT 202310170 Executado e ensaiado com correta atuação no convencional e no SCC. Obs: As manobras de normalização do disjuntor 84T02 e seccionadoras b4T02 e 74T02 serão realizadas no período da madrugada, as 05:00 horas, conforme acordado com a manutenção para evitar manobras associadas à Barra 500kV B2 na SE-MD no horário de ponta, será acompanhado por Douglas Maske e Sergio Sobreira SMMT.DT. Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 0
130050 | OPU | 2023-12-06 16:47:00 | 2023-12-07 07:07:02 | Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023306 referente al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 16:47 - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230227. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado tratamiento de secado de gas SF6 con resultados satisfactorios. Presión: 506,92 kPa; Temp.: 34 °C; Humedad: 23,01 ppmw Obs.: Los trabajos referentes al intercambiador de calor del sistema de agua pura, fueron cancelados. Información detallada en el documento adjunto. Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante el proceso de partida de la unidad, accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando que el interruptor Q41-A se encuentra abierto/disparado; Emitida SSA 202319841 (U); Contactado a Cardozo - SMMT.DT, el cual manifestó que dicho inconveniente será atendido en horario comercial. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  | U18A TU KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO KT-18A Q41..44 06/12/2023 16:49:43 | B020 | 0
130092 | OPU | 2023-12-07 07:08:00 | 2023-12-07 07:42:42 | Informado a Pré-Operação - Elton sobre a emissão das seguintes SSA's. SSA 202319846 - DAC-9A17 Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado. SSA 202319841 - Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
130091 | OPU | 2023-12-07 07:10:00 | 2023-12-07 07:44:14 | Avisado a SMMA.DT - Nabor, sobre a emissão da SSA 202319844 referente a indisponibilidade do elevador E11. | Informações Gerais | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 0
130093 | OPU | 2023-12-07 07:43:00 | 2023-12-07 08:20:03 | Entrada da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado." | Trabalhos Urgentes | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS |  |  | P097 | 0
130096 | OPU | 2023-12-07 08:01:00 | 2023-12-07 08:51:20 | Entrada da ATO 202310348 para "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en la fase "B". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231492. Valor encontrado: 147,66 ppmw con temperatura ambiente de 32ºC y presión de 499,33 kPa. Obs.: Equipamiento en condiciones normales de operación. 08:18 - Realizada baixa da ATO 202310348. Modificações/informações adicionais: Trabalho não realizado devido a umidade no compartimento A45-2-B já se encontrar acima do valor permitido de 150ppmw, conforme definido em reunião (AR/SMI.DT/0035/2017). (Valor encontrado 157ppmw - via SMG). | Trabalhos Programados | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 |  |  | D004 | 0
130095 | OPU | 2023-12-07 08:20:00 | 2023-12-07 08:40:57 | Entrada da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." | Trabalhos Urgentes | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A |  |  | B020 | 1
130097 | OPU | 2023-12-07 08:46:00 | 2023-12-07 08:53:47 | Informados por SMMA.DT - Isaias, que o elevador E11 já encontra-se normal. | Informações Gerais | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 0
130103 | OPU | 2023-12-07 09:00:00 | 2023-12-07 11:41:46 | Efetuado giro em carga dos GDV`s do vertedouro dentro dos trabalhos da ATO 202310175 e ATO 202310176, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
130100 | OPU | 2023-12-07 10:35:00 | 2023-12-07 10:38:52 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-07/08. | Manobras Operacionais | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
130101 | OPU | 2023-12-07 11:15:00 | 2023-12-07 11:16:19 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
130102 | OPU | 2023-12-07 11:17:00 | 2023-12-07 11:35:30 | Baixa da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." Modificações/informações adicionais: Realizados testes de isolação para a terra (700 Mohm) e resistência entre fases (200 ohm), desde o contator até o motor da válvula borboleta do trocador de calor 1 fase A, evidenciando o bom estado do motor. Após rearme do disjuntor foi simulada a abertura e o fechamento da válvula, com resultados satisfatórios. Correntes de 0,3 A. Trocadores deixados em condições normais de operação. Obs:Em caso de nova atuação do disjuntor Q41-A, será necessário acesso a cela para inspeção da válvula. | Trabalhos Urgentes | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A |  |  | B020 | 1
130109 | OPU | 2023-12-07 12:15:00 | 2023-12-07 12:42:29 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130117 | OPU | 2023-12-07 14:43:00 | 2023-12-07 15:00:21 | Verificado durante inspeção do Operador Maia que o indicador digital PRESYS que monitora a temperatura do transformador TI.18 do quadro QI-06 está com o display apagado. Providências tomadas: Nesta condição, conforme IOC_06.017-00, caracteriza que o TI.18 está com sua proteção bloqueada; Aberto disjuntor 52.15 no QP-04 retirando o TI.18 de operação; Emitida a SSA 202319868; Avisado Vanderlei - Pré - Operação. | Inspeções de Rotina | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA |  |  | K036 | 1
130120 | OPU | 2023-12-07 15:30:00 | 2023-12-07 15:31:23 | Entrada da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA |  |  | K036 | 1
130125 | OPU | 2023-12-07 16:50:00 | 2023-12-07 16:52:22 | Encerramento da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". Modificações/Informações adicionais: Verificado falso contato na borneira X8.2 borne 2. Realizado reaperto e normalizada a situação do painel. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA |  |  | K036 | 1
130126 | OPU | 2023-12-07 16:53:00 | 2023-12-07 16:55:29 | Encerramento da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado". Modificações/Informações adicionais: Foi identificado o correto funcionamento do equipamento, com parâmetros dentro da normalidade. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS UPS SISTEMA SCADA |  |  | P097 | 0
130051 | OPU | 2023-12-06 16:28:00 | 2023-12-07 07:30:27 | Solicitada OM 2023304 referente a normalização do PD 20230230 para "Realizar a Substituição dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, Realizar as Modificações no Circuito de Supervisão do T02/R02 Para Viabilizar a Sinalização de Falha do Monitor de Temperatura, Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02". 16:39 - Autorizada OM 2023304 para normalização do PD 20230230; 16:45 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa no PD 20230230; 17:08 - Fechado disjuntor 44T12 energizando o conjunto transformador T02/R02 em vazio; 17:10 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto transformador T03/R03 em série com a LI 220KV-MD-IRY; Seletado religador automático para o disjuntor 43TL3. 17:14 - Fechado disjuntor 03T02 e 43TL2 colocando o conjuntor transformador T02/R02 em carga; Ajustado TAP igualando com os demais e seletado para subordinado. Modificações/informações adicionais: AT 202310196 Servicio ejecutado conforme a lo previsto en la AT. Fue realizada la modificación en el circuito de supervisión para la señalización remota de señal de falla del Monitor de Temperatura de Oleo. AT 202310194 No pudo realizarse la medición del factor de potencia, por impedimento de las condiciones climáticas. La medición será realizada con otro documento. AT 202310181 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do T01 e T02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307918 e 202307925. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 2F2. AT 202310179 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no R03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 3F3. AT 202310170 Executado e ensaiado com correta atuação no convencional e no SCC. Obs: As manobras de normalização do disjuntor 84T02 e seccionadoras b4T02 e 74T02 serão realizadas no período da madrugada, as 05:00 horas, conforme acordado com a manutenção para evitar manobras associadas à Barra 500kV B2 na SE-MD no horário de ponta, será acompanhado por Douglas Maske e Sergio Sobreira SMMT.DT. Despacho de carga - Villalba. | Desligamentos Programados | AUTOTRANSF T02 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R02 DA SEMD |  |  | G038 | 0
130050 | OPU | 2023-12-06 16:47:00 | 2023-12-07 07:07:02 | Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023306 referente al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 16:47 - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230227. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado tratamiento de secado de gas SF6 con resultados satisfactorios. Presión: 506,92 kPa; Temp.: 34 °C; Humedad: 23,01 ppmw Obs.: Los trabajos referentes al intercambiador de calor del sistema de agua pura, fueron cancelados. Información detallada en el documento adjunto. Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante el proceso de partida de la unidad, accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando que el interruptor Q41-A se encuentra abierto/disparado; Emitida SSA 202319841 (U); Contactado a Cardozo - SMMT.DT, el cual manifestó que dicho inconveniente será atendido en horario comercial. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  | U18A TU KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO KT-18A Q41..44 06/12/2023 16:49:43 | B020 | 0
130092 | OPU | 2023-12-07 07:08:00 | 2023-12-07 07:42:42 | Informado a Pré-Operação - Elton sobre a emissão das seguintes SSA's. SSA 202319846 - DAC-9A17 Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado. SSA 202319841 - Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
130091 | OPU | 2023-12-07 07:10:00 | 2023-12-07 07:44:14 | Avisado a SMMA.DT - Nabor, sobre a emissão da SSA 202319844 referente a indisponibilidade do elevador E11. | Informações Gerais | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 0
130093 | OPU | 2023-12-07 07:43:00 | 2023-12-07 08:20:03 | Entrada da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado." | Trabalhos Urgentes | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS |  |  | P097 | 0
130096 | OPU | 2023-12-07 08:01:00 | 2023-12-07 08:51:20 | Entrada da ATO 202310348 para "Realizar tratamiento del Gas SF6 con compartimento energizado, debido al alto valor de humedad en la fase "B". Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231492. Valor encontrado: 147,66 ppmw con temperatura ambiente de 32ºC y presión de 499,33 kPa. Obs.: Equipamiento en condiciones normales de operación. 08:18 - Realizada baixa da ATO 202310348. Modificações/informações adicionais: Trabalho não realizado devido a umidade no compartimento A45-2-B já se encontrar acima do valor permitido de 150ppmw, conforme definido em reunião (AR/SMI.DT/0035/2017). (Valor encontrado 157ppmw - via SMG). | Trabalhos Programados | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 |  |  | D004 | 0
130095 | OPU | 2023-12-07 08:20:00 | 2023-12-07 08:40:57 | Entrada da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." | Trabalhos Urgentes | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A |  |  | B020 | 1
130097 | OPU | 2023-12-07 08:46:00 | 2023-12-07 08:53:47 | Informados por SMMA.DT - Isaias, que o elevador E11 já encontra-se normal. | Informações Gerais | ELEVADOR E11 |  |  | N011 | 0
130103 | OPU | 2023-12-07 09:00:00 | 2023-12-07 11:41:46 | Efetuado giro em carga dos GDV`s do vertedouro dentro dos trabalhos da ATO 202310175 e ATO 202310176, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
130100 | OPU | 2023-12-07 10:35:00 | 2023-12-07 10:38:52 | Conforme e-mail recebido, realizado reinício dos seguintes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-07/08. | Manobras Operacionais | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
130101 | OPU | 2023-12-07 11:15:00 | 2023-12-07 11:16:19 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
130102 | OPU | 2023-12-07 11:17:00 | 2023-12-07 11:35:30 | Baixa da ATO 202310435 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto." Modificações/informações adicionais: Realizados testes de isolação para a terra (700 Mohm) e resistência entre fases (200 ohm), desde o contator até o motor da válvula borboleta do trocador de calor 1 fase A, evidenciando o bom estado do motor. Após rearme do disjuntor foi simulada a abertura e o fechamento da válvula, com resultados satisfatórios. Correntes de 0,3 A. Trocadores deixados em condições normais de operação. Obs:Em caso de nova atuação do disjuntor Q41-A, será necessário acesso a cela para inspeção da válvula. | Trabalhos Urgentes | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A |  |  | B020 | 1
130109 | OPU | 2023-12-07 12:15:00 | 2023-12-07 12:42:29 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Diego - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
130117 | OPU | 2023-12-07 14:43:00 | 2023-12-07 15:00:21 | Verificado durante inspeção do Operador Maia que o indicador digital PRESYS que monitora a temperatura do transformador TI.18 do quadro QI-06 está com o display apagado. Providências tomadas: Nesta condição, conforme IOC_06.017-00, caracteriza que o TI.18 está com sua proteção bloqueada; Aberto disjuntor 52.15 no QP-04 retirando o TI.18 de operação; Emitida a SSA 202319868; Avisado Vanderlei - Pré - Operação. | Inspeções de Rotina | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA |  |  | K036 | 1
130120 | OPU | 2023-12-07 15:30:00 | 2023-12-07 15:31:23 | Entrada da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA |  |  | K036 | 1
130125 | OPU | 2023-12-07 16:50:00 | 2023-12-07 16:52:22 | Encerramento da ATO 202310453 para "Verificar e solucionar motivo pelo o qual o indicador de temperatura do enrolamento do transformador TI-18 encontra-se apagado". Modificações/Informações adicionais: Verificado falso contato na borneira X8.2 borne 2. Realizado reaperto e normalizada a situação do painel. | Trabalhos Urgentes | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA |  |  | K036 | 1
130126 | OPU | 2023-12-07 16:53:00 | 2023-12-07 16:55:29 | Encerramento da ATO 202310432 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál el Split no está funcionado". Modificações/Informações adicionais: Foi identificado o correto funcionamento do equipamento, com parâmetros dentro da normalidade. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS UPS SISTEMA SCADA |  |  | P097 | 0
88365 | OPU | 2023-02-06 06:15:00 | 2023-02-06 07:14:11 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Astroga - 9736 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Hérico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Torres, Douglas e González. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Benitez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88374 | OPU | 2023-02-06 07:12:00 | 2023-02-06 07:17:13 | Entrada da ATE 202301312 "Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
88374 | OPU | 2023-02-06 07:12:00 | 2023-02-06 07:17:13 | Entrada da ATE 202301312 "Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
88376 | OPU | 2023-02-06 07:12:00 | 2023-02-06 07:20:42 | Entrada da ATE 202301316 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
88376 | OPU | 2023-02-06 07:12:00 | 2023-02-06 07:20:42 | Entrada da ATE 202301316 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total". Obs.: Manualizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
88387 | OPU | 2023-02-06 07:30:00 | 2023-02-06 07:48:20 | Baja de la ATO 202301489 "Verificar/Solucionar motivo de actuacion indebida de la valvula de diluvio del R02. Obs: Operado el sistema antiincendio." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT; fue inspecionado la actuación indebida de la valvula de diluvio del R02 por baja presion de aire. Posteriormente fue normalizado, dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Trabalhos Urgentes | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO R02 |  |  | G038 | 0
88388 | OPU | 2023-02-06 07:46:00 | 2023-02-06 07:50:23 | Entrada da ATE 202300959 "Panel CSP02 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) Conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
88383 | OPU | 2023-02-06 07:47:00 | 2023-02-06 07:48:13 | Entrada da ATE 202300960 "Cuadro BAP-A3/B3 Protecion Alternativa- Protecion de la Barra A3 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
88395 | OPU | 2023-02-06 08:24:00 | 2023-02-06 08:40:24 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:24h - Unidadee 05 e 06. Unidades 60Hz: 08:39h - Unidades 12 e 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
88398 | OPU | 2023-02-06 08:25:00 | 2023-02-06 08:28:18 | Entrada da ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
88403 | OPU | 2023-02-06 08:28:00 | 2023-02-06 08:41:35 | Esteve presente na CCR o Sr. Anderson Nunez para substituição do computador do assistente 50Hz. Computador retirado: BP 717243, Activo 145622. Computador Instalado: BP 713308, Activo 139591. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
88410 | OPU | 2023-02-06 08:42:00 | 2023-02-06 08:54:37 | Reinício da ATE 202301392 para "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)". Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 |  |  | G073 | 0
88406 | OPU | 2023-02-06 08:43:00 | 2023-02-06 08:45:50 | Devido a vigência do Aviso de Operação AO705-00, não se realizará failover programado do Sistema SCADA. | Manobras Operacionais | CCR |  |  | CCR | 1
88417 | OPU | 2023-02-06 09:04:00 | 2023-02-06 09:28:00 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 09:05 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 09:08 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 09:10 - Unidade em carga. 09:19 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
88422 | OPU | 2023-02-06 10:03:00 | 2023-02-06 11:03:05 | Entrada das seguintes ATE's: ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT.Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402": ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
88427 | OPU | 2023-02-06 10:07:00 | 2023-02-06 10:12:49 | Reinicio de la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 0
88433 | OPU | 2023-02-06 10:57:00 | 2023-02-06 10:52:36 | Baixa da ATE 202301316 "Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste no relê de supervisão de parada em degraus e ponteiro do indicador local de posição da comporta. Obs.: Normalizado ponto no SCADA. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
88440 | OPU | 2023-02-06 11:19:00 | 2023-02-06 11:20:54 | Baixa da ATE 202300959 "Panel CSP02 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) Conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
88441 | OPU | 2023-02-06 11:21:00 | 2023-02-06 11:23:09 | Baixa da ATE 202300960 "Cuadro BAP-A3/B3 Protecion Alternativa- Protecion de la Barra A3 - Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) conforme PIC.EE.0060 Revision 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
88455 | OPU | 2023-02-06 12:15:00 | 2023-02-06 12:49:41 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Lucas y Villalba. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88470 | OPU | 2023-02-06 13:44:00 | 2023-02-06 14:04:43 | Entrada de la ATE 202300958 para "Cuadro BBP-A3/B3 Protecion Primaria- Protecion de la barra A3 -Realizar mantenimiento preventivo anual (1A) Conforme PIC.EE.0060 REVISION 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
88474 | OPU | 2023-02-06 13:47:00 | 2023-02-06 14:20:13 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:14h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 13:47 - Unidad 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
88479 | OPU | 2023-02-06 14:38:00 | 2023-02-06 14:44:20 | Paralización de la ATE 202301052 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: Cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
88486 | OPU | 2023-02-06 14:50:00 | 2023-02-06 17:33:15 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-13: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-27: Conectada central evaporativa; 14:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:00 - Cerrado el interruptor 86U13, sincronizando la unidad con el sistema. 15:03 - Unidad en carga. 15:13 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
88500 | OPU | 2023-02-06 15:00:00 | 2023-02-06 16:39:01 | Durante a execucao dos trabalhos da ATO 202301492 , o Sr. Otávio liberou a console IHM para a operacao. Ele informou que a console nao iniciava devido a uma configuracao na BIOS da console, que está preparada para operar com dois HDs em modo RAID e, devido à queima de um dos HDs, deixou de ter esta funcionalidade. A console está operando com apenas um HD, aguardando a parametrizacao da console reserva ou a instalacao de um novo HD compatível. | Trabalhos Urgentes | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 |  |  | G076 | 1
88501 | OPU | 2023-02-06 16:26:00 | 2023-02-06 17:53:03 | Verificado que a Estação de Operação microscada reiniciou automaticamente, sem conseguir completar o reinício do sistema operacional, permanecendo fora de operação. Providências tomadas: Avisado o responsável da AT 202301492 , o mesmo informou que será atendido amanhã. | Alarmes | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 |  | SEMD_500 2PGTW RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2PGTW RTU560 06/02/2023 16:28:37 SEMD_500 2S-D02 RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-D02 RTU560 06/02/2023 16:28:04 SEMD_500 2S-L34 RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-L34 RTU560 06/02/2023 16:31:46 SEMD_500 2S-LC RTU560 COMUNIC C/ESTACION OPERACION NC FALLA 2S-LC RTU560 06/02/2023 16:33:30 SEMD_500 MICRO-SCADA FALLA IHM LOCAL NC FALLA 06/02/2023 16:28:37 SEMD_500 VHA IHM MICRO-SCADA COMUNICACION NC FALLA 06/02/2023 16:31:46 | G076 | 1
88505 | OPU | 2023-02-06 16:37:00 | 2023-02-06 16:38:15 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 1
88506 | OPU | 2023-02-06 16:37:00 | 2023-02-06 16:56:36 | Baja de la ATE 202301312 "Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta." Modificaciones/informaciones adicionales Se constató el defecto y se realizó el ajuste del émbolo de la bobina que acciona el fin de curso correspondiente al mecanismo de recuperación. Una vez realizados los ensayos correspondientes, se comprobó el correcto funcionamiento. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | COMPORTA N07 - CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
88509 | OPU | 2023-02-06 16:51:00 | 2023-02-06 16:56:24 | Baja de la ATE 202300958 para " CUADRO BBP-A3/B3 PROTECION PRIMARIA- PROTECION DE LA BARRA A3 -Realizar mantenimiento preventivo anuaL (1A)"; Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | PROTECAO DA BARRA A3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D001 | 1
88527 | OPU | 2023-02-06 18:15:00 | 2023-02-06 18:41:04 | 4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Rerig (MD). Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Olmedo (MD). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88533 | OPU | 2023-02-06 19:00:00 | 2023-02-06 23:05:21 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 20:22 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 20:24 - Unidade 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
88539 | OPU | 2023-02-06 19:50:00 | 2023-02-06 19:56:45 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
88551 | OPU | 2023-02-06 20:07:00 | 2023-02-06 21:08:19 | Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas "TEMP. DEVANADO AT" y "TEMP. DEVANADO MT". Providencias tomadas: Enviado operador al campo encontrado ambos grupos de enfriamiento conectados, con todos los ventiladores en funcionamiento; Verificados los siguientes valores del transformador: Temperatura ambiente: 31,01 °C; Corriente AT: 433A; Temperatura de aceite: 58,4 °C; Temperatura AT: 85,5 °C; Temperatura BT: 85,1 °C. | Alarmes | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
88548 | OPU | 2023-02-06 20:19:00 | 2023-02-07 00:10:44 | Logo no início do turno, recebemos um e-mail do senhor Júlio Dreher comunicando que haveria uma atualização do CDI às 19h. Providências tomadas: Diante disso, foi efetuada uma tentativa de carregar as inspeções antes da atualização, sem sucesso, apresentando uma mensagem de erro conforme anexo; 19h40, entrou em contato o senhor Thiago (SI), informando que não foi possível ser feita a atualização devido a um erro no sistema; Efetuada uma nova tentativa de carregar as inspeções, sem sucesso; Entrado em contato com o 9955, informado o senhor Carlos (CAAI) e o mesmo falou que entraria em contato com os analistas para verificar o problema. Assim que tiver uma posição, ele retornaria para avisar. Número do chamado: SS00603083; 20h49, entrou em contato o senhor Gilian (CAAI) informando que os analistas responsáveis pela plataforma já estão trabalhando para solucionar o problema; Pela impossibilidade de carregar as inspeções via GIO/CDI as mesmas foram realizadas sem a utilização da ferramenta tablet. 22:42, informado pelo Sr. Gilian que não foi possível resolver o problema, será verificado amanha en horario comercial; Avisado: Paulo Zanelli - OPUO.DT. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
88568 | OPU | 2023-02-06 22:00:00 | 2023-02-06 22:23:42 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
88588 | OPU | 2023-02-07 00:10:00 | 2023-02-07 04:42:00 | En este horario informado por el Sr. Gilian (CAAI) que el inconveniente con el sistema GIO/CDI fue solucionado. Avisado: Paulo - OPUO.DT. | Inspeções de Rotina | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 1
88595 | OPU | 2023-02-07 00:15:00 | 2023-02-07 00:44:01 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Benegas (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88597 | OPU | 2023-02-07 00:30:00 | 2023-02-07 00:46:26 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.755,58MW para FURNAS e 2.984,91MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U06. Geração do setor 60Hz com 5.193,73MW , distribuída entre as unidades U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDADE GERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 104,02m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 1,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U18, U18A, U14, U16, U17, U10, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88607 | OPU | 2023-02-07 01:00:00 | 2023-02-07 03:32:39 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 02:26 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 01:22h - Unidade 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
88641 | OPU | 2023-02-07 02:23:00 | 2023-02-07 05:23:50 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
88653 | OPU | 2023-02-07 06:15:00 | 2023-02-07 06:54:32 | 2° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9736 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Dure. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Loreto (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
95714 | OPU | 2023-03-04 19:35:00 | 2023-03-06 19:31:16 | Solicitado inicio das manobras de normalização, conforme OM 2023051, referente ao PD 20230048 para "Verificar/solucionar motivo por el cual al momento de cerrar el interruptor 44L56 actuó 87L de la protección primaria desconectando la línea. (Obs.: la línea ya estaba energizada por el 84LI6)". 19:37h, Autorizado inicio das manobras de normalização; 19:43h, Desbloqueadas as seccionadoras e retirado os cartões de segurança, conforme OM 2023051, encerrando o PD 20230048; 19:48h, Fechado disjuntor 84LI6. Modificações/Informações adicionais: "Verificado y encontrado, con apoyo de la MET, inversion de polaridad en el circuito de corriente fase S del del TC del 84LI6". Avisados: Despacho de Carga - Bruno; OPU.DT - Carlos Centurion. | Desligamentos de Urgência | DISJUNTOR 500 kV 84LI6 DA SEMD |  |  | G032 | 0
95896 | OPU | 2023-03-05 08:58:00 | 2023-03-06 11:09:33 | Entrada da ATE 202302174 para "Efectuar apoyo a la MET en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772. OBS.: Necesario Línea energizada sin carga.". Obs.: a pedido do responsável do trabalho foram emitidas as seguintes documentações para a Proteção Primária e mesma atividade: SSA 202303670; ATE 202302191. Avisado: Anderson - SMME.DT; Carlos Centurión - OPU.DT. Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | QUADRO 3R7 PROTECAO ALTERNADA |  |  | E018 | 0
96112 | OPU | 2023-03-06 04:56:00 | 2023-03-07 00:49:29 | Acionou o alarme "KD-04 CONDIÇÃO ANORMAL" sem aceitar rearme. Providências tomadas: Enviado Operador ao local e constatado nível baixo de óleo na motobomba 02; Completado o nível com 3 litros de óleo, porém não rearmou o alarme; Emitida SSA 202303672 . | Alarmes | EQUIPAMENTOS DO POCO DE DRENAGEM U15 |  | SSAA_60 DRENAGEM KD-04 CONDICAO NC ANOR KD-04 DIV.36129 06/03/2023 04:56:49 | K075 | 0
96122 | OPU | 2023-03-06 06:15:00 | 2023-03-06 07:05:03 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Ruíz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Duré. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96129 | OPU | 2023-03-06 07:07:00 | 2023-03-06 07:13:19 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 4176 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,50m ; CV.10: 3,50m ; CV.11: 3,48m ; CV.12: 3,50m ; CV.13: 3,48m ; CV.14: 3,48m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 2,98m Vertida: 4183 m³/s Diferença de vazão: - 660 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,11m Nível Jusante: 108,47m Despacho de carga - De Franceschi | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96135 | OPU | 2023-03-06 07:33:00 | 2023-03-06 07:46:08 | Entrada de la AT 202302183 "Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). Pode ser feito via switch de RTC. Coordenar o serviço com equipe do GSS e OPSO.DT." Obs.: SCADA en condiciones normales. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96145 | OPU | 2023-03-06 07:38:00 | 2023-03-06 08:17:36 | Entrada de los siguientes documentos: AT 202301683 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al motor del grupo generador diesel de emergencia GD02." AT 202301684 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador del grupo generador diesel de emergencia GD02." Previsión de giro en vacio y carga: 09/03/23. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 1
96145 | OPU | 2023-03-06 07:38:00 | 2023-03-06 08:17:36 | Entrada de los siguientes documentos: AT 202301683 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al motor del grupo generador diesel de emergencia GD02." AT 202301684 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador del grupo generador diesel de emergencia GD02." Previsión de giro en vacio y carga: 09/03/23. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD02 |  |  | J006 | 1
96148 | OPU | 2023-03-06 07:38:00 | 2023-03-06 08:18:48 | Entrada de la AT 202302041 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-06 apresenta anormalidade em seu funcionamento quando interligado com QB-05. Verificar continuidade dos diodos e tiristores de potencia. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 |  |  | L003 | 1
96148 | OPU | 2023-03-06 07:38:00 | 2023-03-06 08:18:48 | Entrada de la AT 202302041 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-06 apresenta anormalidade em seu funcionamento quando interligado com QB-05. Verificar continuidade dos diodos e tiristores de potencia. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 |  |  | L003 | 1
96144 | OPU | 2023-03-06 08:03:00 | 2023-03-06 08:20:38 | Entrada de la AT 202302117 "Efectuar medición de temperatura de las conexiones de los links del disyuntor de campo, SHUNT e da barra DC después del mantenimiento preventivo 3A da unidad. Registrar los valores en formulario anexo ." | Trabalhos Programados | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO |  |  | B011 | 0
96150 | OPU | 2023-03-06 08:25:00 | 2023-03-06 08:33:09 | Entrado en contacto con la CCR a través del número de emergencia (9999) el Sr. Joel/Laboratorio informando sobre la presencia de una tarantula en su local de trabajo. Providencias tomadas: Informado Bomberos - Gardacho. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
96157 | OPU | 2023-03-06 08:48:00 | 2023-03-06 08:56:05 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3800 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 3,00m ; CV.11: 3,00m ; CV.12: 3,00m ; CV.13: 3,02m ; CV.14: 2,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,72m ; CV.12: 2,72m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,74m Vertida: 3825 m³/s Diferença de vazão: - 358 m³/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,11m Nível Jusante: 108,41m Despacho de carga - De Franceschi | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96156 | OPU | 2023-03-06 08:49:00 | 2023-03-06 10:37:57 | Devuelto vehículo LOGAN BBY-8693 al sector Transporte y retornado vehículo del turno luego de abastecimiento e inspección. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
96152 | OPU | 2023-03-06 09:30:00 | 2023-03-06 11:07:36 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 108,37m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 234 l/min / 3,3 bar Unidad 02 = 211 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = 227 l/min / 4,0 bar Unidad 04 = PD Unidad 05 = 232 l/min / 3,7 bar Unidad 06 = 226 l/min / 3,1 bar Unidad 07 = 221 l/min / 3,1 bar Unidad 08 = 224 l/min / 2,9 bar Unidad 09 = 216 l/min / 3 bar Unidad 9A = 220 l/min / 3,8 bar Unidad 10 = 230 l/min / 3,2 bar Unidad 11 = 234 l/min / 2 bar Unidad 12 = 216,7 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 220 l/min / 2,5 bar Unidad 14 = 226 l/min / 3,2 bar Unidad 15 = 230 l/min / 3,7 bar Unidad 16 = 226 l/min / 3,0 bar Unidad 17 = 216 l/min / 3,0 bar Unidad 18 = 223 l/min / 3,6 bar Unidad 18A = 209,8 l/min / 3,6 bar | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
96172 | OPU | 2023-03-06 10:14:00 | 2023-03-06 10:15:23 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
96176 | OPU | 2023-03-06 10:44:00 | 2023-03-06 10:47:24 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Obs.: Informado por el responsable Danilo/SMME.DT que será necesario operar en convencional el día de mañana 07/03. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96179 | OPU | 2023-03-06 10:47:00 | 2023-03-06 10:53:15 | Baja de la AT 202302184 "Verificar/solucionar: alarme "U11 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", sem rearme. Verificado no local instrumento 63RWI-1 com mensagem "BREAK". 1)Necessário prever isolação do indicador 63RWI-1; 2)Cumprir NR-10;" Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado indicador digital 63RWI-1 con falla, constatado transductor posicion 63RW con defecto, Inivido alarma del indicador quedando desconectado el punto 13 del dicho indicador. Emitido SSA 202303677 a MMU-1 para sustitucion de la misma. Cuya alarma será normalizado con otro documento. | Trabalhos Urgentes | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B011 | 1
96195 | OPU | 2023-03-06 11:04:00 | 2023-03-06 11:45:35 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado al operador al local: Verificado valores de tensión nominales; No fueron encontradas alarmas accionadas en el tablero C3, solo se encuentra en el IHM del tablero 2COC. Emitida SSA 202303709 (P). | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A |  | SEMD_AUX CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS NC ACTUAD C3 06/03/2023 11:04:57 | L021 | 1
96186 | OPU | 2023-03-06 11:07:00 | 2023-03-06 11:24:08 | Verificado durante el turno accionamiento intermitente de la siguiente alarma "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". Providencias tomadas: Verificado durante el accionamiento de la alarma que el led de "sincronismo" del oscilógrafo se encuentra apagado, volviendo a encender con el rearme de la alarma. Emitida SSA 202303699 (P). | Alarmes | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR01 |  |  | G073 | 1
96197 | OPU | 2023-03-06 11:07:00 | 2023-03-06 11:51:40 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3500 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,74m ; CV.11: 2,72m ; CV.12: 2,72m ; CV.13: 2,74m ; CV.14: 2,76m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.496,65m3/s Diferença de vazão: -329,12m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,11m Nível Jusante: 108,19m Despacho de carga - De Franceschi | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96183 | OPU | 2023-03-06 11:10:00 | 2023-03-06 11:14:26 | Verificado presencia de inspecciones correspondientes a "Tubos de drenaje y válvulas 19AI y 20AD" generadas de forma incorrecta en el sistema GIO. Providencias tomadas: Justificadas dichas inspecciones en el Sistema GIO. | Informações Gerais | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
96200 | OPU | 2023-03-06 11:53:00 | 2023-03-06 12:04:51 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento de 3100 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,52m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,48m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,22m ; CV.14: 2,22m Vertida: 3.116,91m3/s Diferença de vazão: -379,74m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,12m Nível Jusante: 108,13m Despacho de carga - De Franceschi | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96207 | OPU | 2023-03-06 12:15:00 | 2023-03-06 13:01:12 | 3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Senior SEMD: Luis Antonio - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Vera y Bruno Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96217 | OPU | 2023-03-06 13:30:00 | 2023-03-06 13:46:09 | Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - Martínez; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme con éxito; Emitida SSA 202303712. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
96240 | OPU | 2023-03-06 13:47:00 | 2023-03-06 16:04:34 | Baja de la ATO 202302117 para "Efectuar medición de temperatura de las conexiones de los links del disyuntor de campo, SHUNT e da barra DC después del mantenimiento preventivo 3A da unidad. Registrar los valores en formulario anexo ." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizadas medições de temperatura do barramento, links, shunt e DJ de campo do cubículo de excitação. Liberado para operação. | Trabalhos Programados | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO |  |  | B011 | 0
96244 | OPU | 2023-03-06 14:28:00 | 2023-03-06 16:31:29 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: Em carregamento da bateria. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
96226 | OPU | 2023-03-06 14:30:00 | 2023-03-06 14:43:24 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: As referidas falhas estão sendo acompanhadas pela ABB, conforme os RNC 151. | Alarmes | Console do NOC |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR UTR530 alterado 06/03/2023 14:30:23 UTR UTR530 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 06/03/2023 14:30:23 UTR UTR530 Retorno Estado Normal RTN 06/03/2023 14:30:26 | Console do NOC | 0
96252 | OPU | 2023-03-06 14:39:00 | 2023-03-06 17:21:52 | Verificado neste momento que a referida Linha encontra-se com zero MW. Providências tomadas: Entrado en contato com o Despacho de Carga - Bruno, informando a situação. O mesmo informou que também não recebeu informações do sistema ANDE. Manifestamos que não temos conhecimento da situação e que o turno não foi avisado previamente da referida manobra. | Informações Gerais | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
96231 | OPU | 2023-03-06 15:10:00 | 2023-03-06 15:14:46 | Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fue realizada prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 107,81m. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
96255 | OPU | 2023-03-06 16:58:00 | 2023-03-06 17:26:59 | Baja de la AT 202302183 "Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). Pode ser feito via switch de RTC. Coordenar o serviço com equipe do GSS e OPSO.DT." Obs.: SCADA en condiciones normales. Modificaciones/Informaciones adicionales: Incluído o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL", conforme solicitado. Sistema em condições normais de funcionamento e liberado para operação. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96258 | OPU | 2023-03-06 17:27:00 | 2023-03-06 17:33:34 | Paralizados los siguientes documentos: ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96265 | OPU | 2023-03-06 18:02:00 | 2023-03-06 18:25:25 | Fueron informadas las siguientes personas sobre la salida de la condición de alerta 1: Despacho de Carga - Vera; OPU.DT - Silver; OPUO.DT - Paulo Zanelli. OPUE.DT - Ivan Arzamendia SMM.DT - Atilio Vergara Bombero - Matos Seguridad del trabajo MD/MI serán avisados en horario comercial. | Informações Gerais | CH-IPU |  | CCR_HID NIVEL JUS/AGUAS ABAJO DE 108M A 116M ALERTA 1 NC REARM RTN 06/03/2023 18:02:59 | CH-IPU | 1
96270 | OPU | 2023-03-06 18:15:00 | 2023-03-06 18:41:27 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Monteiro (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96287 | OPU | 2023-03-06 20:10:00 | 2023-03-06 20:20:14 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3400 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,24m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,24m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,22m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,48m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,46m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,46m ; CV.14: 2,48m Vertida: 3.489,20m3/s. Diferencia de caudal: 371,48m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,13m Nivel Jusante: 107,47m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96292 | OPU | 2023-03-06 20:33:00 | 2023-03-06 20:40:08 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3800 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,50m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,50m ; CV.13: 2,50m ; CV.14: 2,48m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,76m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,78m ; CV.14: 2,76m Vertida: 3.854,00m3/s. Diferencia de caudal: 383,35m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,13m Nivel Jusante: 107,44m Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96298 | OPU | 2023-03-06 20:59:00 | 2023-03-06 21:06:16 | Verificado en este momento que la línea se encuentra en carga con 375,35MW . Providencias tomadas: Entrado en contacto con el Despacho de Carga - Augusto, el cual informó que la referida línea se encuentra con maniobras de pruebas. | Informações Gerais | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
96306 | OPU | 2023-03-06 21:43:00 | 2023-03-06 21:44:23 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
96318 | OPU | 2023-03-06 22:31:00 | 2023-03-06 23:01:30 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:43h - Acionado comando de parada da unidade. 22:49h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-17: Selecionado bomba 02 como principal; KH-35: Desligada central evaporativa; EC-17: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
96317 | OPU | 2023-03-06 22:34:00 | 2023-03-06 22:34:30 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
96328 | OPU | 2023-03-06 23:10:00 | 2023-03-06 23:47:08 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:23h - Acionado comando de parada da unidade. 23:30h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-16: Selecionado bomba 02 como principal; KH-33: Desligada central evaporativa; EC-16: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
96339 | OPU | 2023-03-07 00:15:00 | 2023-03-07 00:39:28 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Lucas. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96342 | OPU | 2023-03-07 00:16:00 | 2023-03-07 00:42:57 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.016,57MW para FURNAS y 2.378,89MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.975,84MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Niveles hidrológicos: Montante: 220,14m Jusante: 107,15m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 2,74m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U12, U13, U10, U14, U18A, U18, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96343 | OPU | 2023-03-07 00:41:00 | 2023-03-07 00:55:20 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
96365 | OPU | 2023-03-07 00:46:00 | 2023-03-07 06:15:44 | Verificado accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local verificando en el instrumento 39LW: 0.967aw; Verificado nivel de aceite 304;95mm con temperatura 51,6°C; 02:00h verificado nivel de aceite 313,50mm con tendencia de subida sin aumento de temperatura; Emitida SSA 202303751; Avisado al Sr. Fabio Esquivel - SMMU.DT quien informo que atenderia a primera hora de la mañana. Avisados: Despacho de Carga - Gonzalez. OPUO.DT - Paulo Zanelli. SOTER - Julio Dreher. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW 07/03/2023 00:45:15 | B020 | 1
96398 | OPU | 2023-03-07 02:35:00 | 2023-03-07 05:35:45 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 40 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
96386 | OPU | 2023-03-07 04:50:00 | 2023-03-07 05:11:40 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 04:53 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 04:55 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 04:58 - Unidad en carga. 05:08 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
96389 | OPU | 2023-03-07 05:10:00 | 2023-03-07 05:19:51 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2448 m³/s. Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,74m ; CV.10: 2,76m ; CV.11: 2,76m ; CV.12: 2,76m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,76m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,74m ; CV.10: 1,76m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,74m ; CV.13: 1,74m ; CV.14: 1,74m Vertida: 2.452,16m3/s. Diferencia de caudal: -1.399,26m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,15m Nivel Jusante: 106,80m Despacho de carga - González. | Manobras Operacionais | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
96390 | OPU | 2023-03-07 05:14:00 | 2023-03-07 05:14:50 | Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Existe SSA 202303712. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
96395 | OPU | 2023-03-07 05:30:00 | 2023-03-07 05:35:14 | Verificado acionamento dos seguintes alarmes em anexo, com posterior rearme: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA"; "86T ACTUADO". Obs.: está em andamento a AT 202301493, dentro da qual aguarda a substituição do IED. | Alarmes | AUTOTRANSF 525/241,5KV TX-RVA/TRANSF REGUL 375MVA RX-RVA |  | SEMD_500 T0X/R0X 86T NC ACTUAD 07/03/2023 05:30:25 SEMD_500 T0X/R0X 86T NC REARM RTN 07/03/2023 05:30:26 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC ACTUAD 3FTX REC670 07/03/2023 05:30:09 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 FALLA INTERNA NC REARM 3FTX REC670 RTN 07/03/2023 05:30:26 | G045 | 0
96408 | OPU | 2023-03-07 06:15:00 | 2023-03-07 06:39:06 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Katherine - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Ruíz - 9300 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge e João Chefe de Brigada: José (MD) e Kriesi (ME) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) e Wilson (ME) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112190 | OPU | 2023-06-04 22:07:00 | 2023-06-06 22:07:41 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112075 | OPU | 2023-06-05 20:10:00 | 2023-06-06 14:01:20 | Durante inspeccion de rutina de las conferencias de estados de los equipamentos RELAT/SCE, encontrado que falto el catastro de estado de la unidad 15 (UNPCA), por ende no genero las inspecciones de la unidad, por tanto fue justificado y cadastrado en este horario en el SCE. | Informações Gerais | GIO/CDI |  |  | GIO/CDI | 0
112082 | OPU | 2023-06-06 00:30:00 | 2023-06-07 03:07:25 | No se está consiguiendo agregar variables de integración en el relat. Las condiciones de la Usina fueron cargadas de forma manual (con excepción de los PD´s en andamiento). Ya se encuentra abierta la ocurrencia SS00625288 con informática en el ramal 9955. Paulo Neis - GSS en conocimiento. CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.438,70MW para FURNAS y 1.620,90MW para ANDE, distribuida entre las unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Generación del sector 60Hz con 3.415,90MW , distribuida entre las unidades U10, U11, U12, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U14, U15 y U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N. H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U16, U17, U18. Unidades en MANUAL en el CAG60Hz: N. H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 12/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. Niveles hidrológicos: Montante: 219,78m Jusante: 96,56m Condicões do Vertedouro: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada e Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando el QA-02, TD-03 energizado alimentando el QP-03 y TD-04 energizado alimentando el QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: DESCON.AL CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primario Fila de corte: U10, U11, U18, U17, U16 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponible GD-04: Disponible Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00. Condiciones del Dique de Regulación: Ángulo del dique de regulación: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112117 | OPU | 2023-06-06 07:29:00 | 2023-06-06 11:35:49 | Solicitado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023138 prevendo entrada do PD 20230104 para "Realizar a coleta de óleo isolante nos conectores X1 e X2 das três fases do TU 18A para analise cromatrográfica". 07:39 - Autorizado o inicio das manobras de isolação. 07:41 - Unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 07:52 - Acionado comando de parada da unidade. 08:00 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.18A: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.39: Desconectada central evaporativa; 08:08 - Confirmada aberta e bloqueada seccionadora dando inicio ao PD 20230104. Despacho de Carga - Douglas | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
112116 | OPU | 2023-06-06 07:34:00 | 2023-06-06 08:01:43 | Prevendo entrada do PD 20230104, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 07:36 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 07:39 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 07:41 - Unidade em carga. 07:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
112119 | OPU | 2023-06-06 08:09:00 | 2023-06-06 08:13:53 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112121 | OPU | 2023-06-06 08:32:00 | 2023-06-06 09:20:45 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:53 - Unidades 05 e 06; 08:32 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:56 - Unidades 12 e 13. 09:18 - Unidade 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112122 | OPU | 2023-06-06 08:55:00 | 2023-06-06 09:19:50 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
112126 | OPU | 2023-06-06 08:59:00 | 2023-06-06 11:39:07 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
112127 | OPU | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:40:05 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 77km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112125 | OPU | 2023-06-06 10:56:00 | 2023-06-06 11:13:22 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023138 referente ao PD 20230104 para "Realizar a coleta de óleo isolante nos conectores X1 e X2 das três fases do TU 18A para analise cromatrográfica". 11:06 - Desbloqueada seccionadora dando baixa ao PD 20230104. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto em AT. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 1
112130 | OPU | 2023-06-06 12:15:00 | 2023-06-06 13:34:44 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Fabio - 9731 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y João. Jefe de Brigada: David (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112137 | OPU | 2023-06-06 14:04:00 | 2023-06-06 17:06:31 | Entrada de los siguientes documentos: ATE 202304648 - 2RP-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22 e Y23/Y24 dos IED's PP5T04I1 e PP5T04I2 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307005". ATE 202304649 - 2RA-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22, Y23/Y24, Z19/Z20, Z21/Z22 e Z23/Z24 do IED PA5T04 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307004". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
112170 | OPU | 2023-06-06 14:12:00 | 2023-06-06 17:15:25 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 63km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112140 | OPU | 2023-06-06 14:19:00 | 2023-06-06 14:20:53 | Entrada de la ATE 202305008 "Verificar/solucionar: GW 2 indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta." Observaciones: Durante la ejecución del trabajo habrá indisponibilidad momentánea del IHM FIP-PCG-01. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | IHM FIP-PCG-01 |  |  | T015 | 0
112144 | OPU | 2023-06-06 14:20:00 | 2023-06-06 14:48:44 | Entrada de la ATE 202305108 "Verificar y solucionar oscilaciones del instrumento 71WMI1-A Obs.: 1)Necesario retirar TRIP por nivel bajo del tanque de expansión 2)Prever aislación del instrumento 71WMI1-A 3)Cumplir APR/NR-10" Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A009 | 1
112145 | OPU | 2023-06-06 14:25:00 | 2023-06-06 15:12:15 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, durante la prueba accionó la siguiente alarma. Providencias tomadas: Enviado operador al local y verifcado las alarmas "142 - Estado Refrig. desigual entre CH1&2" y "150 - Sem significado, Ver Lista de Alarme" Emitida SSA 202309336 (U). Avisado: Pre operación - Geson. | Preparação de partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  | U18A EXCITACAO CONDICAO NC ANOR EC-18A K500 06/06/2023 14:25:56 | B020 | 1
112135 | OPU | 2023-06-06 14:27:00 | 2023-06-06 15:49:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:27 - Unidades 07 y 08; 14:55 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 15:32 - Unidad 15. 15:40 - Unidades 12 y 13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112148 | OPU | 2023-06-06 15:18:00 | 2023-06-06 15:20:59 | Entrada de la ATO 202305136 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante la preparación de partida de la unidad. Obs.: Unidad en condiciones normales." | Trabalhos Urgentes | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO |  |  | B020 | 1
112159 | OPU | 2023-06-06 15:55:00 | 2023-06-06 16:21:55 | Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. Informado: Despacho de Carga - Casafu. 16:15 - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; 16:20 - Unidad en AUTO en el CAT. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | 16:15:47 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN RE 06/06/2023 16:15:52 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 06/06/2023 15:55:59 | B017 | 1
112162 | OPU | 2023-06-06 16:01:00 | 2023-06-06 16:23:42 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 16:02h - Unidade com velocidade nominal en 100%. 16:05h - Fechado o interruptor 05U05, sincronizando a unidad con o sistema. 16:08h - Unidade em carga. 16:15 - Unidade em AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafú. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
112169 | OPU | 2023-06-06 16:22:00 | 2023-06-06 17:09:47 | Baja de de los siguientes documentos: ATE 202304648 - 2RP-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22 e Y23/Y24 dos IED's PP5T04I1 e PP5T04I2 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307005". ATE 202304649 - 2RA-T04: "Realizar medição de tensão nos terminais Y19/Y20, Y21/Y22, Y23/Y24, Z19/Z20, Z21/Z22 e Z23/Z24 do IED PA5T04 para subsidiar análise e verificação em bancada do ajuste proposto na SSA 202307004". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT", en ambas AT's. Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | AUTOTRANSF T04 525/241,5 KV / TRANSF REGUL R04 DA SEMD |  |  | G042 | 0
112164 | OPU | 2023-06-06 16:24:00 | 2023-06-06 16:26:22 | Baja de la ATE 202305108 "Verificar y solucionar oscilaciones del instrumento 71WMI1-A" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT, Substituído indicador digital 71WMI1-A e ensaiado. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Urgentes | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A009 | 1
112173 | OPU | 2023-06-06 16:35:00 | 2023-06-06 17:21:35 | Verificado en el SCADA el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme: Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. Informado: Despacho de Carga - Casafu. 16:52 - Unidad en MANUAL en el CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma. 17:20 - Unidad en AUTO en el CAT. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 06/06/2023 16:35:34 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 06/06/2023 16:52:08 | B017 | 1
112171 | OPU | 2023-06-06 16:59:00 | 2023-06-06 17:14:22 | Baja de la ATO 202305136 "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante la preparación de partida de la unidad. Obs.: Unidade em condições normais. " Modificaciones/informaciones adicionales Verificado via software condições de sinais dos sistemas de refrigeração 01 e 02. Verificado que não havia nenhuma anormalidade, realizado rearme do alarme e liberado para operação. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO |  |  | B020 | 1
112175 | OPU | 2023-06-06 17:12:00 | 2023-06-06 17:24:54 | Paralisada e prorrogada ATE 202305008 "Verificar/solucionar: GW 2 indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta". Despacho de carga - Casafú. | Trabalhos Programados | IHM FIP-PCG-01 |  |  | T015 | 0
112178 | OPU | 2023-06-06 17:36:00 | 2023-06-06 18:06:01 | Verificado no SCADA acionamento do alarme "U9A TU ESTADO DEL PLC KT NC ANOR', sem rearme. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado alarme "FALLA PLC DEL KT"; Emitido SSA 202309371 (U); Informado ao Sr. Carlos Cardozo - SMMT.DT, sendo que nos reportou que não há impedimentos na Unidade Geradora, e que será atendido durante o PD 20230105, no dia de amanhã; Avisado Sr. Paulo Zanelli - OPU.DT. | Alarmes | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A |  | U9A TU ESTADO DEL PLC DEL KT NC ANOR 06/06/2023 17:36:18 | A019 | 1
112181 | OPU | 2023-06-06 18:15:00 | 2023-06-06 18:46:43 | 4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 9735 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Portillo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112183 | OPU | 2023-06-06 18:20:00 | 2023-06-06 20:19:08 | Verificado en este horario la alarma conforme anexo, con accionamiento intermitente. Providencias tomadas: Realizado inspeccion en el tablero sin encontrar ninguna anormalidad; Verificado potencia activa de ambos IED´s iguales; Verificado en la lista de eventos, que acciona tambien FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO, y que normaliza cuando rearma la alarma; Avisado por Despacho de Carga - De Franceschi que hay trabajos de la ANDE. | Alarmes | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  | SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC ACTUAD 2SFIP0 GTW-1/2 06/06/2023 19:31:51 SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC ACTUAD 2SFIP0 GTW-1/2 06/06/2023 18:20:52 SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC ACTUAD 2SFIP0 GTW-1/2 06/06/2023 19:19:00 SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC ACTUAD 2SFIP0 GTW-1/2 06/06/2023 19:37:30 SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC REARM 2SFIP0 GTW-1/2 RTN 06/06/2023 19:35:59 SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC REARM 2SFIP0 GTW-1/2 RTN 06/06/2023 18:58:44 SEMD_500 ECE_50 FIP-02 INTERC. ITAIPU/ANDE DISCREPANCIA NC REARM 2SFIP0 GTW-1/2 RTN 06/06/2023 19:29:25 | G073 | 1
112191 | OPU | 2023-06-06 19:00:00 | 2023-06-06 22:14:48 | Informado por NOC SI - Gilian sobre o inicio dos trabalhos de manutenção da plataforma OutSystems e a indisponibilidade dos aplicativos: CDI, SMA, RELAT e outros. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 1
112189 | OPU | 2023-06-06 20:12:00 | 2023-06-06 22:14:26 | Informado por NOC SI - Gilian sobre o término dos trabalhos programados no Sistema informático. Obs.: Verificado o funcionamento normal dos aplicativos relacionados ao trabalho. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 1
112185 | OPU | 2023-06-06 20:49:00 | 2023-06-06 20:50:07 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
112188 | OPU | 2023-06-06 21:34:00 | 2023-06-06 22:19:38 | Verificado no SCADA o acionamento do alarme em anexo, sem rearme: Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; Informado Despacho de Carga - Duré; 21:36h - Unidade em MANUAL no CAT e elevada tensão até 17.7kV, rearmando o alarme; 21:53h - Não sendo possível reduzir a tensão, Unidade em MANUAL no CAG. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 06/06/2023 21:34:48 | B017 | 1
112193 | OPU | 2023-06-06 22:15:00 | 2023-06-06 22:15:50 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 60km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112197 | OPU | 2023-06-06 23:37:00 | 2023-06-07 00:02:17 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:49 - Acionado comando de parada da unidade. 23:56 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.05: Selecionada bomba 2 como principal; KH.09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
112198 | OPU | 2023-06-07 00:06:00 | 2023-06-07 00:16:45 | Verificado acionamento do alarme "DF C.F. U5/U6 EL.98,50 (M5.45) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202309374. | Alarmes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
112202 | OPU | 2023-06-07 00:15:00 | 2023-06-07 00:49:11 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Cidral -3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: González y Augusto. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Criese (MI). Supervisor de ESAI: Etcheveria (MD) y Edilson (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112203 | OPU | 2023-06-07 00:15:00 | 2023-06-07 00:52:36 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.127,27MW para FURNAS e 1.597,82MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 3.858,38MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U14, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U15, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U14, U16, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: U17 PD's/AI's em execução: PD 20230108(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:30:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2. PD 20230107(P) [01/06/2023 08:00:00 às 30/06/2023 16:00:00] E113D - BAY DA LI-MD-YZU2- SEMD Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 12/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. AI 2023029 (ANDE) [01/06/2023 07:30:00 às 30/06/2023 17:00:00] E114 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 219,90m Jusante: 98,10m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U11, U18, U17, U16, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112204 | OPU | 2023-06-07 00:52:00 | 2023-06-07 00:54:42 | Verificado nesse momento que ocorreu o carregamento correto das variaveis de integração. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
112205 | OPU | 2023-06-07 01:20:00 | 2023-06-07 01:22:22 | Conferida la OM 2023139 del PD 20230105 para "Realizar a Coleta de Óleo Isolante nos Conectores X1 e X2 das Fases R e S do TU 9A Para Analise Cromatrográfica." Inicio Aisl.: 07/06/23 a las 07h30min; Térm. Norm.: 07/06/23 a las 12h00min. Despacho de carga - González. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
112211 | OPU | 2023-06-07 02:30:00 | 2023-06-07 04:30:33 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD. Autonomia: 61km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
112213 | OPU | 2023-06-07 05:31:00 | 2023-06-07 05:38:20 | Por solicitud de despacho de carga, fue compatibilizada potencia y tension de la unidad, igualando con las demas en el sistema. Colocada unidad en AUTO - CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 1
112216 | OPU | 2023-06-07 06:15:00 | 2023-06-07 06:48:47 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9312 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Arévalos Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Carlos (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
112219 | OPU | 2023-06-07 06:53:00 | 2023-06-07 07:25:11 | Verificado o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; 06:57 Unidade em manual CAT e elevada tensão até o rearme do alarme; 07:24 Unidade em auto CAT; Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Arévalos. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 07/06/2023 06:53:56 | B017 | 0
111526 | OPU | 2023-06-01 10:45:00 | 2023-07-06 23:23:35 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023122 referente al PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." 10:50h - Bloqueada as seccionadoras conforme OM, dando início ao PD. Despacho de Carga - Douglas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 0
115114 | OPU | 2023-07-06 07:15:00 | 2023-07-06 11:27:31 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 07:17 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 07:20 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 07:22 - Unidade em carga. 07:32 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
115125 | OPU | 2023-07-06 07:30:00 | 2023-07-06 08:42:27 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:08h - Unidade 07; 08:19h - Unidade 05. Unidades 60Hz: 07:47h - Unidade 12; 08:20h - Unidade 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115117 | OPU | 2023-07-06 07:51:00 | 2023-07-06 07:54:20 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
115124 | OPU | 2023-07-06 08:26:00 | 2023-07-06 08:41:56 | Reinicio de la ATE 202305892 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 500kV SEMD-SEVH VHA1] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de ensayos y adecuaciones en configuraciones referente a la redundancia. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación." Despacho de carga - Lucas | Trabalhos Programados | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 |  |  | E016 | 0
115123 | OPU | 2023-07-06 08:35:00 | 2023-07-06 08:38:48 | Entrada da ATE 202305932 para "Realizar ensaios de isolamento CC 500V/1mim, de resistência de contato nas três fases e inspeção geral no disjuntor 352A a fim de se levantar dados para elaboração da especificação técnica de reparo do disjuntor 352C. Cumprir com NR-10/IS". Despacho de Carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | QUADRO QU-03 |  |  | K005 | 1
115152 | OPU | 2023-07-06 09:07:00 | 2023-07-06 15:23:16 | Inicio de las siguientes ATEIE´S: 08:07 - ATEIE 20230252 LI-220KV-MD-PIH - "Lanzamiento de conductores de futura LI MD-VHA-2 500 kV"; 08:07 - ATEIE 20230261 LI-220KV-MD-IRY - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500 kV"; 08:07 - ATEIE 20230279 LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV"; 08:07 - ATEIE 20230270 LI-MD-VHA1 - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV" 09:05 - ATEIE 20230203 LI-220KV-MD-ACY1 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116"; 09:06 - ATEIE 20230207 LI-220KV-MD-ACY2 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216"; Observaciones: Deshabilitado recierre de todas las lineas con ATEIE. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
115130 | OPU | 2023-07-06 10:07:00 | 2023-07-06 10:10:35 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: Unidade parada para manutenção corretiva. PD 20230141 | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115132 | OPU | 2023-07-06 11:10:00 | 2023-07-06 11:38:26 | Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Realizado procedimentos conforme AO548-00; Avisado Despacho de Carga - Lucas, o qual informou que irá elevar a tensão na Barra da GIS60Hz; Verificado rearme do alarme. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 06/07/2023 11:10:55 U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-17 K75 RTN 06/07/2023 11:11:49 | B017 | 0
115137 | OPU | 2023-07-06 12:15:00 | 2023-07-06 12:46:08 | 3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115138 | OPU | 2023-07-06 12:48:00 | 2023-07-06 12:56:15 | Verificado el accionamento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; 12:51 Unidad en manual en el CAG/CAT y elevada la tensión hasta el rearme de la alarma; La unidad permanecerá en manual hasta elevación de la tensión del sector. Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Vera. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 06/07/2023 12:48:17 | B017 | 0
115139 | OPU | 2023-07-06 13:15:00 | 2023-07-06 13:49:36 | Verificado que en la computadora de los operadores no se está consiguiendo iniciar sesión, presentado error en el dominio, siendo reiniciada sin éxito. Providencias tomadas: Entrado en contacto con soporte SI.AA - 9955 y registrada solicitud SS00631347. Será necesaria presencia de un técnico en el local para verificaciones. Posteriormente se presento el técnico en la sala, fue retirado el Activo 145722 para reparo, dejando el Activo 145972 en su reemplazo. Una vez resuelto el problema devolverán la CPU a su lugar. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
115140 | OPU | 2023-07-06 13:41:00 | 2023-07-06 14:07:27 | Verificado en el SCADA y ASP-02 el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local; Verificado en el cuadro KVB-02 las alarmas "Alta Pressao do Óleo" y "Sistema Bloqueado"; Efectuado rearme con suceso. Emitida SSA 202311136, por ser una alarma reincidente. | Alarmes | PAINEL KVB-02 |  | BP_60 AUXILIAR_CA KVB-02 CENTRAL HIDRAUL BY PASS NC ANOR KVB-02 DIV.56019 06/07/2023 13:41:44 | B032 | 0
115141 | OPU | 2023-07-06 13:55:00 | 2023-07-06 14:19:37 | Inicio de las maniobras conforme OM 2023512 con el objetivo de la interconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá. 13:55h - Colocado en serie el conjunto T04/R04 con la línea LI MD-PIH. 13:56h - Selectado llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición "3- AUTOMATICO". 14:00h - Conectado PSS de las Unidades Generadoras 50 Hz. Despacho de carga - Vera. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
115142 | OPU | 2023-07-06 14:17:00 | 2023-07-06 17:43:58 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:24 - Unidad 07 17:43 - Unidad 05 Unidades 60Hz: 14:37 - Unidad 12 15:15 - Unidad 18 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115144 | OPU | 2023-07-06 14:17:00 | 2023-07-06 14:39:39 | Entrada de la ATO 202305881 para "Refazer vedação do instrumento 63PW6. Instrumento será desconectado com apoio da MEG1 por meio da SSA 202310754." | Trabalhos Programados | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO |  |  | B011 | 0
115143 | OPU | 2023-07-06 14:26:00 | 2023-07-06 14:34:35 | Fue compatibilizada potencia y tensión de la unidad, igualando con las demás unidades en el sistema. Colocada unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
115146 | OPU | 2023-07-06 14:35:00 | 2023-07-06 15:21:37 | Fuimos informados por Asesoria 60 Hz - Berg que dentro de los trabajos de la ATE 202305932, el generador diesel queda indisponible. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD03 |  |  | K005 | 1
115150 | OPU | 2023-07-06 14:50:00 | 2023-07-06 16:15:25 | El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Ótimo (91.00%) para la condición Bom (88.57%) El motivo principal de la transición de faja fue trabajos en el KVB-02 con alarmas intermitente y trabajos en el QCP-01, con actuación de bloqueo. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115157 | OPU | 2023-07-06 15:10:00 | 2023-07-06 15:59:30 | El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Bom (89.00%) para la condición Ótimo (90.73%) El motivo principal de la transición de faja fue el rearme de las alarmas del KVB-02 y QCP-01. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115155 | OPU | 2023-07-06 15:11:00 | 2023-07-06 15:47:40 | Prolongado el PD 20230139 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor" Motivo: Tiempo insuficiente para culminar los trabajos Nuevo Término: 07/07/2023 a las 16:30hs. Despacho de Carga - Vera. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 43TL1 DA SEMD |  |  | G051 | 1
115160 | OPU | 2023-07-06 15:18:00 | 2023-07-06 15:22:20 | Fuimos informados por Asesoria 60 Hz - Berg que el generador diesel se encuentra disponible. | Trabalhos Programados | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 60 HZ GD03 |  |  | K005 | 1
115158 | OPU | 2023-07-06 15:19:00 | 2023-07-06 15:19:38 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 31 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115161 | OPU | 2023-07-06 15:30:00 | 2023-07-06 16:01:10 | El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Ótimo (91.00%) para la condición Bom (88.98%) El motivo principal de la transición de faja fue alarmas intermitentes debido a trabajos de las asesorías del KVB-02, QCP-01 y QU-03. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115162 | OPU | 2023-07-06 15:38:00 | 2023-07-06 15:41:12 | Baja de la ATE 202305932 para "Realizar ensaios de isolamento CC 500V/1mim, de resistência de contato nas três fases e inspeção geral no disjuntor 352A a fim de se levantar dados para elaboração da especificação técnica de reparo do disjuntor 352C. Cumprir com NR-10/IS". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | QUADRO QU-03 |  |  | K005 | 1
115164 | OPU | 2023-07-06 15:40:00 | 2023-07-06 16:02:11 | El indicador de nivel 1 del SOP transitó de la condición Bom (89.00%) para la condición Ótimo (91.20%) El motivo principal de la transición de faja fue la baja de la ATE 202305932 que indisponibilizaba el GD-03. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115165 | OPU | 2023-07-06 15:46:00 | 2023-07-06 16:14:48 | Baja de la ATO 202305880 "Desconectar y retirar el panel de señalización auxiliar localizada en la CCR (ver foto de la SSA 202224522). Enviar el equipo para descarte. Coordinar el trabajo con Julio Dreher (OPUO.DT R.9704), conforme baja de SSA 202224823 derivada de IEQ2" Modificaciones/informaciones adicionales: Foi realizada a desconexão e retirada do painel de sinalização auxiliar do CPAI/CAAI da CCR. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
115166 | OPU | 2023-07-06 15:50:00 | 2023-07-06 15:52:08 | Informados por AT50 - Rojas, que dentro de los trabajos de la ATO 202305726, fue completado el nivel de aceite del MGI de las siguientes unidades: U07 - 5 litros, 292mm y 20ºC; U09 - 9 litros, 300mm y 51ºC; U9A - 12 litros, 300mm y 50ºC. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
115167 | OPU | 2023-07-06 15:59:00 | 2023-07-06 16:04:15 | Cierre de los siguientes trabajos: ATEIE 20230203 LI-220KV-MD-ACY1 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 113 al 116"; ATEIE 20230207 LI-220KV-MD-ACY2 - "Limpieza de franja de servidumbre entre las torres 213 al 216"; Observación: Hablitado reconexión automática de las líneas. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
115172 | OPU | 2023-07-06 16:30:00 | 2023-07-06 16:37:59 | Fue devuelta a la CCR por parte de la SI.GG la CPU 145722 reparada de los operadores, que había sido retirada por problemas en el dominio. Observaciones: Retirada por la SI.GG la CPU provisoria 145972. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
115175 | OPU | 2023-07-06 16:43:00 | 2023-07-06 17:00:25 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-12: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-25: Conectada central evaporativa; 16:45 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:48 - Cerrado el interruptor 06U12, sincronizando la unidad con el sistema. 16:51 - Unidad en carga. 16:59 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
115181 | OPU | 2023-07-06 17:07:00 | 2023-07-06 17:27:02 | Informado por AT50 - Fusano que dentro da execução da ATO 202305670 (MAM1) foram realizados ajustes no dosador de óleo da bomba 2, corrigindo assim seu funionamento. Obs. A bomba 2 foi deixada como principal para observação. | Informações Gerais | CCM CQ-05 |  |  | J086 | 0
115180 | OPU | 2023-07-06 17:10:00 | 2023-07-06 17:12:07 | Entrada de la ATO 202305881 para "Refazer vedação do instrumento 63PW6. Instrumento será desconectado com apoio da MEG1 por meio da SSA 202310754." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi substituída a vedação do instrumento 63PW6 sanando o vazamento de nitrogênio. | Trabalhos Programados | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO |  |  | B011 | 0
115191 | OPU | 2023-07-06 17:56:00 | 2023-07-06 18:14:09 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 17:58 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:01 - Cerrado interruptor 06U18, sincronizando la unidad al sistema. 18:03 - Unidad en carga. 18:13 - Unidad en BASE en el CAG y FIXO en el CAT. Obs.: Conforme IOPI040-19, con 640 MW y 0 MVar. Despacho de Carga - Vera. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
115197 | OPU | 2023-07-06 18:15:00 | 2023-07-06 19:07:02 | 4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Vazquez- 4802 Sênior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Rodrigo - 9305 Op. UN. 09/11: Rodrigues - 9318 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Whalter - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Maciel (ME) e Huber (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115196 | OPU | 2023-07-06 18:31:00 | 2023-07-06 19:34:26 | Baixa das seguintes ATEIE´S: ATEIE 20230252 LI-220KV-MD-PIH - "Lanzamiento de conductores de futura LI MD-VHA-2 500 kV"; ATEIE 20230261 LI-220KV-MD-IRY - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500 kV"; ATEIE 20230279 LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV"; ATEIE 20230270 LI-MD-VHA1 - "Lanzamiento de conductores futura LI MD-VHA-2 500kV Observações: Habilitado o religamento das linhas: LI-220KV-MD-PIH, LI-220KV-MD-IRY e LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER; O religamento da linha LI-MD-VHA1 permanece desabilitado porque o sistema ITAIPU/ANDE/YACYRETÁ está interligado. Despacho de carga - Alan. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
115204 | OPU | 2023-07-06 19:40:00 | 2023-07-06 20:20:27 | Verificado que a potência do setor 60Hz permite a operação da unidade 18 em auto no CAG/CAT, informado ao Despacho de Carga. 19:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Manobras Operacionais | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
115206 | OPU | 2023-07-06 20:28:00 | 2023-07-06 20:28:49 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Conectado carregando bateria. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
115207 | OPU | 2023-07-06 21:44:00 | 2023-07-06 21:44:23 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
115208 | OPU | 2023-07-06 22:00:00 | 2023-07-06 22:25:02 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e consequentemente no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; ATE 202305328 encontra-se em andamento. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 |  |  | B012 | 0
115220 | OPU | 2023-07-06 22:18:00 | 2023-07-06 23:34:09 | Solicitado e autorizado inicio das manobras de normalização conforme OM 2023122 referente ao PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." 22:22h - Retirado os cartões de segurança conforme OM, dando baixa ao PD. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Observação: Demais manobras serão ejecutadas conforme OM 2023513 "Ensaio de energização da linhas Li 500KV MD-YZU 1 e 2" Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 1
115222 | OPU | 2023-07-06 22:23:00 | 2023-07-06 23:35:00 | Solicitado e autorizado início das manobras de normalização conforme OM 2023122 referente al PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2." 22:27h - Retirado os cartões de segurança conforme OM, dando baixa ao PD. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Observação: Demais manobras serão ejecutadas conforme OM 2023513 "Ensaio de energização da linhas Li 500KV MD-YZU 1 e 2" Despacho de Carga - Alan. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E114 | 1
115216 | OPU | 2023-07-06 22:38:00 | 2023-07-07 00:09:03 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:47 - Acionado comando de parada da unidade. 22:55 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
115218 | OPU | 2023-07-06 22:40:00 | 2023-07-07 00:13:56 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:51 - Acionado comando de parada da unidade. 22:58 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-:06 Selecionado bomba 02 como principal; KH-: 11 Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
115226 | OPU | 2023-07-06 23:53:00 | 2023-07-07 00:18:13 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:04 - Acionado comando de parada da unidade. 00:12 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.11: Selecionada bomba 02 como principal; KH.23: Desconectada central evaporativa; EC-11: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Benegas. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
115230 | OPU | 2023-07-07 00:15:00 | 2023-07-07 00:56:56 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Jorge y Casafú. Jefe de Brigada: Alvarenga (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115240 | OPU | 2023-07-07 00:17:00 | 2023-07-07 01:48:23 | Verificado el accionamiento de las siguientes alarmas en anexo. Providencias tomadas: Constatado pérdida de agua bruta a través del intercambiador de calor del generador. En andamiento se encuenta la ATE 202305875, verificado que las válvulas 1-VS3-3"-RW y 1-VS4-3"-RW se encuentran cerradas pero no estan sellando. Efectuado comando de cierre de la válvula principal de agua bruta, cesando la pérdida de agua. Los paneles de CO-QO-01/02 con alarma de falla a tierra devido a que la pérdida de agua afectó mojando parte del generador. Será avisado en horario oportuno a los responsables. | Alarmes | GERADOR-GD01 |  | SSAA_50 GEN_DIESEL_1 CO-QO-01 CONDICION NC ANOR CO-QO1 DIV.25059 07/07/2023 00:23:53 SSAA_50 GEN_DIESEL_1 GENERADOR PERDIDA AGUA BRUTA NC ACTUAD KB-01 25K3 07/07/2023 00:17:34 SSAA_50 GEN_DIESEL_2 CO-QO-02 CONDICION NC ANOR CO-QO2 DIV.25059 07/07/2023 00:25:09 | J005 | 1
115232 | OPU | 2023-07-07 00:30:00 | 2023-07-07 01:05:24 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.924,24MW para FURNAS y 1.801,38MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.179,66MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230142(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] D041 - BAY DE LA U18A - GIS 60 HZ Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora. PD 20230141(U) [30/06/2023 12:00:00 às 10/07/2023 16:00:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo. PD 20230139(P) [05/07/2023 08:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] G051 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL1 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal e Substituição dos TCs Associados ao Disjuntor. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 10/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230092(P) [26/06/2023 06:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] C039 - BAY DE LA U08 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230091(P) [26/06/2023 05:00:00 às 07/07/2023 16:30:00] A008 - UNIDAD GENERADORA 08 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,67m Jusante: 99,54m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 09/9A CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U13, U15, U14, U10, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponble. GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
115233 | OPU | 2023-07-07 00:57:00 | 2023-07-07 01:21:12 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:08 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:16 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.10: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.21: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Casafú. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
115244 | OPU | 2023-07-07 01:07:00 | 2023-07-07 01:43:27 | Verificado el accionamiento de la alarma de limite de angulo de carga conforme anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00. 01:12 unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; Existe SSA 202217009. Despacho de Carga - Casafú. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 17 |  | U17 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-17 K75 07/07/2023 01:07:24 | B017 | 0
115238 | OPU | 2023-07-07 01:10:00 | 2023-07-07 03:48:42 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.65%) O motivo principal da transição de faixa foi la parada de la Unidad 10 por programa de carga. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115243 | OPU | 2023-07-07 01:26:00 | 2023-07-07 01:35:53 | Conferida a OM 2023513 para "Ensayo de energización de las líneas LI 500kV MD-YZU 1 y LI 500kV MD-YZU 2". Início previsto: 07:00h. Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
115245 | OPU | 2023-07-07 01:30:00 | 2023-07-07 03:51:57 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (90.19%) O motivo principal da transição de faixa foi a parada con suceso da unidade 10. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115247 | OPU | 2023-07-07 01:40:00 | 2023-07-07 03:54:25 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.98%) O motivo principal da transição de faixa foi a accionamiento de limitador de angulo de carga en acción de varias unidades del sector. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115251 | OPU | 2023-07-07 01:50:00 | 2023-07-07 03:55:11 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.19%) O motivo principal da transição de faixa foi rearme de las alarmas de ángulo de carga en acción. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115265 | OPU | 2023-07-07 02:38:00 | 2023-07-07 03:36:57 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
115261 | OPU | 2023-07-07 02:40:00 | 2023-07-07 03:57:02 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.98%) O motivo principal da transição de faixa foi el accionamiento de alarma de limitador de ángulo de carga en acción de varias unidades del sector. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115262 | OPU | 2023-07-07 02:50:00 | 2023-07-07 03:57:39 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.19%) O motivo principal da transição de faixa foi debido al rearme de las alarmas de limitador de ángulo de carga en acción. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
115264 | OPU | 2023-07-07 03:19:00 | 2023-07-07 05:35:57 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 86 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
115267 | OPU | 2023-07-07 04:09:00 | 2023-07-07 04:37:11 | Informado por Despacho de carga - De Franceschi sobre abertura da interligação Itaipu / ANDE / Yacyretá. Dando início as manobras de normalização conforme OM 2023512. 04:15 - Desconectado PSS das Unidades Geradoras 50 Hz; 04:20 - Seletada chave CS-ERIPU50 do FIP-02 para posição "2 - DESHABILITADO"; 04:25 - Conectado religamento automático da Linha LI 500kV MD-VHA1; 04:28 - Colocado em paralelo o conjunto T03/R03 com sistema Itaipu / ANDE; 04:28 - Selecionado disjuntor 83LI3 para religamento automático. Obs.: Houve problemas para conectar religamento automático da LI 500kV MD-VHA1, foi necessário enviar diversos comandos via SCC para obter sucesso. Existe SSA 202310653 . Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
115271 | OPU | 2023-07-07 04:15:00 | 2023-07-07 05:27:43 | Verificado varios accionamiento de alarma de limitador de ángulo de carga en acción en varias unidades del sector. Providencias tomadas Para cada vez tomadas acciones conforme AO548-00. Informado al despacho de carga, quien nos informó que se realizará aumento de tensión en las barras de la GIS. Posteriormente verificado el rearme de las alarmas. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 0
115275 | OPU | 2023-07-07 05:58:00 | 2023-07-07 06:06:15 | Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables en conjunto con el despacho de carga. Despacho de carga - Casafú. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 0
115277 | OPU | 2023-07-07 06:15:00 | 2023-07-07 07:15:47 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Jefferson - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Villalba e Lucas Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132406 | OPU | 2024-01-06 07:59:00 | 2024-02-07 14:08:02 | Conferida OM2024007, referente al PD 20240014 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou discrepância de polos durante manobra de fechamento." Inicio Previsto: 06/01/2024 a las 08:00hs Termino Previsto: 08/01/2024 a las 17:00hs Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 220 kV 03T0X DA SEMD |  |  | G067 | 0
132410 | OPU | 2024-01-06 08:09:00 | 2024-02-07 14:08:27 | Solicitada y autorizada ejecucion de OM2024007 para aislacion del interruptor 03T0X en este horario. 08:19hs - Abierta seccionadora 13T0X; 08:22hs - Abierta y bloqueada seccionadora a3T0X, dando inicio asi al PD 20240014. OPUO - Ivan Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 220 kV 03T0X DA SEMD |  |  | G067 | 0
132418 | OPU | 2024-01-06 10:29:00 | 2024-02-07 14:12:55 | Solicitada y autorizada ejecucion de OM2024007 para normalizacion del interruptor 03T0X en este horario. 10:30hs - Desbloqueadas las seccionadoras 13T0X y a3T0X, dando fin asi al PD 20240014; 10:35hs - Cerrada seccionadora 13T0X; 10:36hs - Cerrada seccionadora a3T0X; 10:37hs - Cerrado el interruptor 03T0X. Modificaciones/informaciones adicionales: "Verificado mau contato no microswitch de acionamento do motor de carregamento da mola (BW1/2), o qual estava impedindo o fechamento da fase T do disjuntor. Normalizada a referida conexão e, consequentemente, o funcionamento do disjuntor." OPUO - Ivan Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Urgentes | DISJUNTOR 220 kV 03T0X DA SEMD |  |  | G067 | 0
135265 | OPU | 2024-02-06 07:32:00 | 2024-02-07 14:13:56 | Solicitado início de manobra de isolação referente ao PD 20240020. 07:40 autorizado início de manobra. 07:44 aberto disjuntor 04T0X. 07:46 aberto seccionadoras 14T0X, a4T0X, bloqueadas, colocado cartões de segurança e dado entrada no PD 20240020 'Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor'. Despacho de Carga - Alan | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 04T0X DA SEMD |  |  | G027 | 0
135315 | OPU | 2024-02-06 16:35:00 | 2024-02-07 14:26:30 | Prórroga del PD 20240032 "Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva." Nuevo término previsto: 07/02/2024 17:00; Motivo: Tiempo insuficiente para terminar los trabajos. Despacho de carga - Duré. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  |  | C008 | 0
135352 | OPU | 2024-02-07 07:10:00 | 2024-02-07 07:45:46 | Entrada de la ATE 202401309 referente a " En función a resultados de SSP 20230633, realizar filtración del aceite de los tanques N1 y N2 hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas al finalizar el proceso. Obs: atividade complementar à AT: 202401226." Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N11/N12 CALHA ESQUERDA VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
135343 | OPU | 2024-02-07 07:13:00 | 2024-02-07 12:14:13 | Entrada de las siguientes AT´s: ATE 202400973 referente a " Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria UTR en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" AT 202400974 referente a "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria utr en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" Maniobras operacionales: 10:15 - Unidad 18 para Manual en el CAG/CAT; 10:16 - Unidad 18 para modo de operación vía Convencional; 10:16 - Selectada UTR-618 para fuera de servicio; 10:51 - Selectada UTR-618 para servicio; 10:51 - Unidad 18 para modo de operacion via SCADA; 10:54 - Unidad 18 para Auto en el CAG/CAT. 11:00 - Selectado UTR-618.1 para fuera de servicio; 11:50 - Selectada UTR-618.1 para servicio. Despacho de Carga - Douglas | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 |  |  | B018 | 0
135373 | OPU | 2024-02-07 07:35:00 | 2024-02-07 10:46:04 | Reinicio de la ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". - Será realizada colecta en las unidades 03 y 04. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
135349 | OPU | 2024-02-07 07:38:00 | 2024-02-07 07:42:04 | Entrada de la ATE 202401380 referente a "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.1/2 (PUENTE +) falla" sin aceptar rearme. Obs: Unidad generadora sincronizada al sistema. Obs.: Caso sea necesario sustituir módulos referentes al circuito G1.1/2 (PUENTE +) seran realizados uno de cada vez. Unidad en condición normal." Descpacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA |  |  | A001 | 1
135356 | OPU | 2024-02-07 07:55:00 | 2024-02-07 08:28:17 | Dentro dos trabalhos conforme ATE 202401380 verificado o rearme dos alarmes em anexo. Posteriormente fomos informados pelo responsável que foi substituído o módulo UN0025 referente a supervisão da ponte G1.2 e que o documento permancerá em observação até o final do expediente. Informado: Despacho de Carga - Douglas. | Alarmes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U01 |  | U01 EXCITACION CONDICION NC NORMAL EC-01 K100 RTN 07/02/2024 07:55:22 U01 EXCITACION TIRISTORES G1.1/.2 (PUENTE+) NC REARM EC-01 A5/U9/K10 RTN 07/02/2024 07:55:22 | A001 | 1
135355 | OPU | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-07 08:48:19 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:10 - Unidades 09/9A Unidades 60Hz: 08:06 - Unidad 12; 08:21 - Unidad 16; 08:45 - Unidad 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
135378 | OPU | 2024-02-07 08:07:00 | 2024-02-07 11:25:08 | Entrada de la ATO 202401308 Verificar y solucionar discrepancia en los valores de potencia de la linea LI-220kv-MD-IRY entre el tablero 3F1, indicando entorno a 100 MW y el SCC con 159 mw. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F1 |  |  | G074 | 0
135359 | OPU | 2024-02-07 09:11:00 | 2024-02-07 09:45:48 | Fuimos informados por Irrazabal - AT50HZ, que el elevador E01 no responde al comando de descenso a la cota 144. Providencias tomadas: Emitida SSA 202402222 ; Avisado Nabor - SMMA.DT. | Informações Gerais | ELEVADOR E01 |  |  | N001 | 1
135365 | OPU | 2024-02-07 09:16:00 | 2024-02-07 11:18:40 | Entrada de la ATO 202401136 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral(6m)". Obs.: Confirmado la presencia de los bomberos con apoyo del camión-cisterna en la SEMD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
135363 | OPU | 2024-02-07 09:24:00 | 2024-02-07 09:53:15 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
135364 | OPU | 2024-02-07 09:49:00 | 2024-02-07 09:55:31 | Verificado o acinamento do alarme em anexo com rearme. Já existe a SSA 202402079 . | Alarmes | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 |  | U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC ACTUAD SMT-03 07/02/2024 09:49:15 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC ACTUAD SMT-03 07/02/2024 09:49:19 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC ACTUAD SMT-03 07/02/2024 09:49:24 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC REARM SMT-03 RTN 07/02/2024 09:49:21 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC REARM SMT-03 RTN 07/02/2024 09:49:25 U03 TU SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA NC REARM SMT-03 RTN 07/02/2024 09:49:16 | A003 | 0
135374 | OPU | 2024-02-07 10:05:00 | 2024-02-07 10:46:59 | Paralización de la ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". - Realizada colecta en las unidades 03 y 04. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
135372 | OPU | 2024-02-07 10:35:00 | 2024-02-07 11:41:30 | Reinicio de la ATE 202401319 referente a "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"". Observacion: El personal de FURNAS se encuentra en el local del equipamiento para acompañar los trabajos correctivos. 11:30 - Informado por el personal de AT-60Hz sobre la normalización del problema existente en el 1EAIC. Despacho de Carga - Arévalos | Trabalhos Programados | QUADRO 1EAIC |  |  | D044 | 1
135379 | OPU | 2024-02-07 11:28:00 | 2024-02-08 00:46:27 | Baja de la ATE 202401224 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR". Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto. Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U07 |  |  | A007 | 0
135382 | OPU | 2024-02-07 12:15:00 | 2024-02-07 12:45:37 | 3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Aldeni - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Derlis (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135385 | OPU | 2024-02-07 13:00:00 | 2024-02-07 13:32:18 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:20 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 13:12 - Unidade 12; 13:20 - Unidade 15; 13:31 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
135384 | OPU | 2024-02-07 13:04:00 | 2024-02-07 15:46:04 | Foram detectadas anomalias no caso SETOR 60Hz → UNIDADE 18 → U18 CORRENTE EXCITACAO < 2000 POR 79H em 7d para as seguintes estampas de tempo: 07/02/2024 12:00:00 DIAGNÓSTICO: U18 com corrente de excitação < 2000 por 79 horas em 7 dias consecutivos. REFERÊNCIA: IOPI 61 R.31 Item 5.4: É permitido operar as unidades geradoras com corrente de excitação inferior a 2.000A por até 80h em 7 dias consecutivos. Despacho de Carga - Bruno. | ASGO | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 1
135389 | OPU | 2024-02-07 14:27:00 | 2024-02-07 14:34:00 | Baixa da ATE 202401319 para "Apoio a Furnas para solucionar alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA"." Modificações/informações adicionais: Acompanhado Furnas durante a substituição do RTAC alternado do painel 7ECE. Falha solucionada e liberado para operação. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | QUADRO 1EAIC |  |  | D044 | 1
135391 | OPU | 2024-02-07 15:56:00 | 2024-02-07 15:58:02 | Baja de la ATO 202401308 para "Verificar y solucionar discrepancia en los valores de potencia de la linea LI-220kV-MD-IRY. Entre el tablero 3F1, indicando entorno a 100 MW y el SCC con 159 MW." Modificaciones/informaciones adicionales: Substituído indicador analógico por outro de igual característica.3F1 e SCC indicando mesmo valor após substituição (330 MW). | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE 3F1 |  |  | G074 | 0
135393 | OPU | 2024-02-07 16:27:00 | 2024-02-07 16:31:42 | Prorrogado o PD 20240032 para "Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva". Novo término: 08/02/2024 às 17:00h. Motivo: Tempo insuficiente para realização do trabalho. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  |  | C008 | 1
135395 | OPU | 2024-02-07 16:32:00 | 2024-02-07 17:39:34 | Baixa da ATE 202401380 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.1/2 (PUENTE +) falla" sin aceptar rearme. Obs: Unidad generadora sincronizada al sistema. Obs.: - Caso sea necesario sustituir módulos referentes al circuito G1.1/2 (PUENTE +) seran realizados uno de cada vez. - Unidad en condición normal. Modificações/informações adicionais: "Realizada a substituição do supervisor de pulsos UN0025 ponte G1.2 aceitando rearme. Liberado para operação". Despacho de carga: Dure. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U01 |  |  | A001 | 1
135402 | OPU | 2024-02-07 16:50:00 | 2024-02-07 17:55:01 | Baixa da ATE 202400972 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. " Modificações/informações adicionais: Foi realizado o upgrade da UTR com a instalação do kit D20MX em substituição ao atual D20ME. Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 |  |  | B016 | 0
135403 | OPU | 2024-02-07 16:50:00 | 2024-02-07 17:57:00 | Baixa da ATE 202400973 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. " Modificações/informações adicionais: Migración realizada. Actividad ejecutada conforme AT. Liberado para operación. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 |  |  | B018 | 0
135406 | OPU | 2024-02-07 18:15:00 | 2024-02-07 18:40:11 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker- 4814 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Torres y Gonzalez. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135410 | OPU | 2024-02-07 20:30:00 | 2024-02-07 20:55:02 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 20:35 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 20:38 - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 20:40 - Unidade em carga. 20:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 9A |  |  | A019 | 0
135413 | OPU | 2024-02-07 20:57:00 | 2024-02-07 21:37:06 | Verificado a atuação do alarme em anexo, sem reame. 21:33h - Verificado o rearme do referido alarme. | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U9A TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE NC ACTUAD LIP-9A 39LW 07/02/2024 20:57:01 | A019 | 0
135416 | OPU | 2024-02-08 00:15:00 | 2024-02-08 00:47:14 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ávalos - 2800 Despacho de Carga: Benegas y De Franceschi Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) yEdilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135427 | OPU | 2024-02-08 00:25:00 | 2024-02-08 05:35:53 | Verificado acionamento do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado que a carga da Unidade encontra-se próxima de 577 MW com salto bruto de 117,12 m; Ver baixa da SSA 202001675A e SSA 202001675B; Existe SSA 202202012 (AIM). | Alarmes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  | U9A TURBINA CGI VIBRACION ANORMAL 1 CANAL 1 NC ACTUAD 08/02/2024 00:25:26 | A019 | 0
135417 | OPU | 2024-02-08 00:30:00 | 2024-02-08 00:43:55 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.931,44MW para FURNAS y 3.206,40MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09. Generación del sector 60Hz con 3.511,47MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U13, U14, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U15, U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240032(P) [06/02/2024 07:30:00 às 08/02/2024 16:30:00] C008 - INTERRUPTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ Sustituir el conjunto motobomba (motor será enviado para evaluación y reparo) de presurización del circuito hidráulico del Interruptor por otro en carácter de reserva. PD 20240020(P) [06/02/2024 07:30:00 às 08/02/2024 16:30:00] G027 - INTERRUPTOR 500 kV 04T0X DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DE LA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDAD GENERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 218,06m Jusante: 100,87m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentado el QP-01 que se encuentra interconectado con el QP-02 y el TD-02 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U14, U10, U18, U18A, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135422 | OPU | 2024-02-08 00:52:00 | 2024-02-08 06:06:42 | Verificado accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICIÓN URGENTE", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador a la caseta 2CRL-3 y verificado que el led "Condicion Urgente" se encuentra encendido; Informado al despacho de carga, posteriormente nos informa que en el terminal de la ANDE no hay alarmas accionadas. Emitida SSA 202402266 Despacho de carga - De Franceschi. | Alarmes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 |  |  | M089 | 1
135428 | OPU | 2024-02-08 03:22:00 | 2024-02-08 06:06:30 | Verificado rearme de la alarma "VHA1 FOX CONDICIÓN URGENTE". Obs.: alterada SSA 202402266 para programada. Despacho de carga - De Franceschi. | Alarmes | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 |  |  | M089 | 1
135429 | OPU | 2024-02-08 06:15:00 | 2024-02-08 06:40:35 | 2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4786 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: Victor (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118262 | OPU | 2023-08-07 07:40:00 | 2023-08-07 08:17:55 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:39hs - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:17hs - Unidad 11; 07:51hs - Unidades 18 y 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118266 | OPU | 2023-08-07 07:41:00 | 2023-08-07 08:33:52 | Solicitado el inicio de maniobras de aislación conforme OM2023201 para posibilitar el PD 20230155 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha." Despacho de Carga - Duré | Trabalhos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 0
118265 | OPU | 2023-08-07 07:55:00 | 2023-08-07 09:10:00 | Autorizado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023201 referente al PD 20230155 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha". 07:59 - Abierto interruptor 05L01 desenergizando la Línea LT-IPU-50HZ-MD1; 08:29 - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023201 dando inicio al PD 20230155. Término previsto: 08/08/2023 17:00Hs. Despacho de carga - Duré. | Desligamentos Programados | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 1
118267 | OPU | 2023-08-07 07:55:00 | 2023-08-07 08:42:55 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
118269 | OPU | 2023-08-07 08:30:00 | 2023-08-07 12:48:04 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.65%) O motivo principal da transição de faixa foi a entrada do PD 20230155 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha" na LT-IPU-50HZ-MD1. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
118270 | OPU | 2023-08-07 08:32:00 | 2023-08-07 08:39:14 | Verificado o acionamento do alarme "SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34", com posterior rearme. Providências tomadas: Constatado no painel 3C1 o alarme de "PANEL 3Q-L34 ALARMA NO URGENTE"; Verificado no Painel 3Q-L34 que o relé K02 (não urgente) está acionado; Já existe a SSA 202309927 (AAT). | Alarmes | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 |  | SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC ANOR 3Q-L34 07/08/2023 08:32:07 SEMD_220 IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION NC NORMAL 3Q-L34 RTN 07/08/2023 08:36:13 | M074 | 1
118271 | OPU | 2023-08-07 08:48:00 | 2023-08-07 08:48:59 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 54km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118274 | OPU | 2023-08-07 09:20:00 | 2023-08-07 09:26:54 | Verificado que la lectura de MWH no fue cargada automáticamente en el SCADA y, consecuentemente, en el SPI. Providencias tomadas: Efectuada lectura de forma manual através del valor disponible en el ION; Verificado que la UTR 612 se encuentra disponible con sus canales de comunicación en la pantalla RTU Management; Existe SSA 202309465. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | B012 | 0
118279 | OPU | 2023-08-07 10:23:00 | 2023-08-07 10:24:28 | Reinicio de la ATE 202305641 "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 0
118282 | OPU | 2023-08-07 10:34:00 | 2023-08-07 10:46:28 | Conferida OM 2023204 do PD 20230164 " Acompañar a la contratada RIEDER para subsanar pérdida de Gas SF6 en la FASE S del módulo "a" ". Período previsto: 07/08/2023, 14:00h a 11/08/2023, 17:00h. Despacho de carga - Duré. | Trabalhos Programados | DISJUNTOR 500 kV 44L78 DA SEMD |  |  | G101 | 0
118287 | OPU | 2023-08-07 12:15:00 | 2023-08-07 12:51:32 | 3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118292 | OPU | 2023-08-07 13:36:00 | 2023-08-07 15:47:44 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:36 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:22 - Unidade 11 15:43 - Unidades 18 e 18A | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118293 | OPU | 2023-08-07 14:17:00 | 2023-08-07 15:44:07 | Dentro de las ATO 202306900, ATO 202306903 y ATO 202306904 para "Efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Registar evento com fotos." Realizado la reversion de las Bomba 3 del RV de las unidades 01, 02 y 9A. | Trabalhos Programados | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
118291 | OPU | 2023-08-07 14:25:00 | 2023-08-07 15:42:25 | Fomos informados por Sanguina - AT60 Hz de que, dentro dos trabalhos das ATO 202306905 e ATO 202306906, as bombas 03 do RV das Unidades 10 e 18A deverão permanecer como principais por, pelo menos, uma semana. Obs.: não fazer reversão na próxima quinta-feira. | Trabalhos Programados | Unidades 60Hz |  |  | Unidades 60Hz | 0
118294 | OPU | 2023-08-07 15:08:00 | 2023-08-07 15:53:32 | Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado que está em execução as AT's: ATO 202306483 "Acompañar a la contratista TELETEX en la ejecución de la FASE 4 y 5 de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. Cronograma de trabajo y plan de migración definidos en el documento de proyecto ejecutivo 601860J7131P. Trabajo previsto para el 25/07/2023. Se adjunta Proyecto Ejecutivo publicado en el SAT. Observação: Poderá haver perdas momentanes de todos os serviços e aplicações providos na rede SIRI"; ATO 202306484 "Acompañar a la contratista TELETEX en la ejecución de la FASE 4 y 5 de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. Cronograma de trabajo y plan de migración definidos en el documento de proyecto ejecutivo 601860J7131P. Trabajo previsto para el 25/07/2023. Se adjunta Proyecto Ejecutivo publicado en el SAT.Observação: Poderá haver perdas momentanes de todos os serviços e aplicações providos na rede SIRI"; Avisado Despacho de Carga - De Franceschi. | Alarmes | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS |  | SEMD_500 CP5VL31/CA5VL31 (IED CONTROL) GOOSE FALLA NC ACTUAD 07/08/2023 15:08:59 SEMD_500 MD3 INT 04L03 IED-A COMUNICACION NC FALLA 2B-L03 IA5VL03 07/08/2023 15:08:57 SEMD_500 T05/R05 IED CONTROL F19 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:08:54 SEMD_500 T05/R05 IED CONTROL F20 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:08:59 SEMD_500 T05/R05 IED PROTECCION F15 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:09:00 SEMD_500 T05/R05 IED PROTECCION F16 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:08:52 SEMD_500 T05/R05 IED PROTECCION F17 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:09:15 SEMD_500 T05/R05 IED PROTECCION F18 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:09:09 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTRL F06 SELECT PRINCIPAL P/T0X NC NO 3FTX REC670 07/08/2023 15:09:02 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F06 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:09:02 SEMD_500 T0X/R0X IED CONTROL F10 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:09:16 SEMD_500 T0X/R0X IED PROTECCION F01 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:09:21 SEMD_500 T0X/R0X IED PROTECCION F02 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:09:18 SEMD_500 T0X/R0X IED PROTECCION F03 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:08:52 SEMD_500 T0X/R0X IED PROTECCION F04 CONEXION NC FALLA RET670 07/08/2023 15:09:11 SEMD_500 T0X/R0X/T05/R05 MICRO-SCADA CONEXION CON EL GPS NC FALLA 07/08/2023 15:08:44 SEMD_500 T0X/T05 IED CONTRL F05 SELECT PRINCIPAL P/04T0X NC NO 2FXA/B REC670 07/08/2023 15:09:19 SEMD_500 T0X/T05 IED CONTROL F05 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:09:20 SEMD_500 T0X/T05 IED CONTROL F07 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:09:17 SEMD_500 T0X/T05 IED CONTROL F08 CONEXION NC FALLA REC670 07/08/2023 15:09:12 | M066 | 1
118298 | OPU | 2023-08-07 15:12:00 | 2023-08-07 17:09:19 | Verificado o acionamento dos alarmes em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Efetuada pesquisa no SES para verificar se há algum trabalho em andamento que possa ter causado esses alarmes; Verificada a existência das ATO 202306483 e ATO 202306484 em andamento; Consultado o responsável das ATs e o Sr. Fillipe Lucchin, confirmando que os trabalhos causaram o acionamento dos alarmes; Verificado o rearme após procedimentos dentro dos trabalhos; Não estava previsto nas precauções operacionais dessas ATs o acionamento desses alarmes. | Alarmes | SISTEMA INTEGRADO DE REDES INDUSTRIAIS - SIRI |  | SF6_50 BARRAS GW50/SIRI ERROR SINCRONISMO NC ACTUAD 2S-B12 GW50 07/08/2023 15:12:12 SF6_50 LT_IPU_MD1 PROT ALT ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LAP-01 RED670 07/08/2023 15:14:13 SF6_50 LT_IPU_MD1 PROT PRIM ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LPP-01 RED670 07/08/2023 15:14:35 SF6_50 LT_IPU_MD2 PROT ALT ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LAP-02 RED670 07/08/2023 15:13:28 SF6_50 LT_IPU_MD2 PROT PRIM ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LPP-02 RED670 07/08/2023 15:14:15 SF6_50 LT_IPU_MD3 PROT ALT ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LAP-03 RED670 07/08/2023 15:14:03 SF6_50 LT_IPU_MD3 PROT PRIM ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LPP-03 RED670 07/08/2023 15:14:10 SF6_50 LT_IPU_MD4 PROT ALT ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LAP-04 RED670 07/08/2023 15:14:22 SF6_50 LT_IPU_MD4 PROT PRIM ERROR SINCRONISMO PROT NC ACTUAD LPP-04 RED670 07/08/2023 15:14:26 SF6_60 BARRAS GW60/SIRI ERRO SINCRONISMO NC ATUADO 2S-B34 GW60 07/08/2023 15:12:14 SF6_60 LI_IPU_FI1 PROT ALT ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LAP-05 RED670 07/08/2023 15:14:15 SF6_60 LI_IPU_FI1 PROT PRIM ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LPP-05 RED670 07/08/2023 15:13:58 SF6_60 LI_IPU_FI2 PROT ALT ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LAP-06 RED670 07/08/2023 15:14:10 SF6_60 LI_IPU_FI2 PROT PRIM ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LPP-06 RED670 07/08/2023 15:13:58 SF6_60 LI_IPU_FI3 PROT ALT ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LAP-07 RED670 07/08/2023 15:13:57 SF6_60 LI_IPU_FI3 PROT PRIM ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LPP-07 RED670 07/08/2023 15:13:58 SF6_60 LI_IPU_FI4 PROT ALT ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LAP-08 RED670 07/08/2023 15:13:57 SF6_60 LI_IPU_FI4 PROT PRIM ERRO SINCRONISMO DA PROT NC ATUADO LPP-08 RED670 07/08/2023 15:14:19 | M066 | 1
118295 | OPU | 2023-08-07 15:54:00 | 2023-08-07 17:30:45 | Fomos informados pela AT50 Hz de que, dentro dos trabalhos da ATE 202306825, foram feitas coletas de Água Pura nas Unidades 01 a 04. | Trabalhos Programados | Unidades 50HZ |  |  | Unidades 50HZ | 0
118297 | OPU | 2023-08-07 16:14:00 | 2023-08-07 16:15:01 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118310 | OPU | 2023-08-07 16:32:00 | 2023-08-07 17:28:49 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 16:33 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:37 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 16:41 - Unidade em carga. 16:49 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
118302 | OPU | 2023-08-07 16:43:00 | 2023-08-07 16:48:52 | Paralisada a ATE 202305641 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - De Franceschi | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 0
118313 | OPU | 2023-08-07 16:59:00 | 2023-08-07 17:50:38 | Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023201 referente al PD 20230155 para " Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal na Linha. "; 17:12h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 20230155, dando baja al PD 20230155; Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado parcialmente debido a condiciones climáticas, será concluido en el próximo PD. 17:27h - Conforme OM 2023201 cerrado interruptor 05L01 energizando la LT-IPU-50HZ-MD1; 17:28h - Verificado linea en carga. Despacho de Carga - De Franceschi. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE TRANSMISSAO 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 |  |  | E001 | 1
118316 | OPU | 2023-08-07 18:15:00 | 2023-08-07 18:44:18 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendez - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Vera Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118318 | OPU | 2023-08-07 20:54:00 | 2023-08-07 20:54:32 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
118319 | OPU | 2023-08-07 21:29:00 | 2023-08-07 21:30:04 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 49km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
118320 | OPU | 2023-08-07 23:26:00 | 2023-08-08 00:06:28 | Acionou o alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Realizada inspeções no local sem encontrar anormalidades; Emitida SSA 202313098. | Alarmes | TURBINA DA U10 |  | U10 TURBINA MGI AGUA RESF SAIDA TEMPERATURA 93.29C > LimSup5 RTN 07/08/2023 23:29:39 U10 TURBINA MGI AGUA RESF SAIDA TEMPERATURA 95.00C > LimSup5 07/08/2023 23:29:52 U10 TURBINA MGI AGUA RESF SAIDA TEMPERATURA 95.00C > LimSup5 07/08/2023 23:26:21 | B010 | 0
118324 | OPU | 2023-08-08 00:15:00 | 2023-08-08 00:49:41 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Benegas y João Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118323 | OPU | 2023-08-08 00:17:00 | 2023-08-08 04:24:14 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.011,74MW para FURNAS y 1.927,21MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.253,14MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U14, U15, U16, U17, U13, U12, U10, U18A, U11, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DE LA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDAD GENERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,61m Jusante: 99,29m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U14, U11, U16, U18, U13, U18 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
118325 | OPU | 2023-08-08 01:08:00 | 2023-08-08 06:15:25 | Verificado la desconexión automática de la línea, por actuación de las protecciones "PA SOBREC. FASE" y "PP SOBREC. FASE", con actuación del recierre automático 79PA con éxito. Providencias Tomadas: Verificado las alarmas y las protecciones actuadas. En el momento de la desconexión, había condiciones climaticas adversas. Emitidas las SSA 202313101 y SSA 202313102, para retirar datos de oscilografia de la protección primaria y alternada. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: LI MD-FI 66kV: 0,54MW para 0,00MW Despacho de Carga - João. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO LI-66KV-50HZ-MD-FI |  | SEMD_66 LI MD/FI CONDICION DE LINEA NC DESENE 08/08/2023 01:08:14 SEMD_66 LI MD/FI PA 79 RECIERRE NC ACTUAD 08/08/2023 01:08:14 SEMD_66 LI MD/FI PA SOBRECORRIENTE FASE NC ACTUAD 08/08/2023 01:08:14 SEMD_66 LI MD/FI PP SOBRECORRIENTE FASE NC ACTUAD 08/08/2023 01:08:14 | E033 | 1
118337 | OPU | 2023-08-08 03:30:00 | 2023-08-08 05:29:39 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 46 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
118339 | OPU | 2023-08-08 06:15:00 | 2023-08-08 06:43:34 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Jose Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Lopez- 2800 Despacho de Carga: Dure, Torres y Douglas Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Wilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127357 | OPU | 2023-11-08 06:15:00 | 2023-11-08 07:01:24 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Vera e Alisson. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127368 | OPU | 2023-11-08 07:10:00 | 2023-11-08 10:17:57 | Entrada de los sgiguientes trabajos : AT 202309418 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz. AT 202309419 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz. AT 202309420 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60Hz. AT 202309421 : Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60Hz. 09:06 - Desactivado HM1 09:23 - Activado HM1. 09:29 - Desactivado HM2 09:34 - Activado HM1. 10:06 - Mnualizado HJ1 10:13 - Activado HJ1. Despacho de Carga - Vera. | Trabalhos Programados | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127367 | OPU | 2023-11-08 07:36:00 | 2023-11-08 09:23:22 | Entrada de los siguientes trabajos: ATO 202309622 "Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga." ATE 202309628 "Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor." Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 02 |  |  | A002 | 0
127361 | OPU | 2023-11-08 08:09:00 | 2023-11-08 08:37:40 | Entrada da ATE 202309600 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a execução das AT 202309177 e 202309778 houve acionamento de alarmes apenas do 1EPIC PP. Será necessário acessar como administrador os switches SW-P, SW-A, SW-ST e os CLPs EA5S03 e EP5S03 para provocar a atuação dos alarmes do CLP EA5S03". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | CLP EA5S03 |  |  | D044 | 0
127362 | OPU | 2023-11-08 08:10:00 | 2023-11-08 08:36:41 | Entrada da ATE 202309289 para " Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. Haverá perda de supervisão temporaria das proteções primária e alternada do sistema de proteção SEP765KV no Scada e na IHM da CCR". Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SWITCH SW-ST |  |  | D044 | 0
127363 | OPU | 2023-11-08 08:33:00 | 2023-11-08 08:35:37 | Entrada da ATE 202309632 para " Verificar/solucionar atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA, sem rearme. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Despacho de carga - Vera. | Trabalhos Programados | SWITCH-PP (PROTECAO PRIMARIA) |  |  | C043 | 0
127365 | OPU | 2023-11-08 08:46:00 | 2023-11-08 09:01:19 | Entrada de la ATE 202309549 para "Verficar/solucionar motivo por el cual permanece accionada la alarma PP FUNCION CONFIG (DIGSI) HABILITADA sin rearme. Obs: Será necesario aislar los disparos de la protección primaria en ambos extremos de la línea para luego efectuar un reinicio del IED en el extremo margen derecha." Despacho de Carga - Alisson. 08:59 - Inhibidos los disparos de la Proteccion Primaria de la línea. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA LI-MD-YZU1 2RPL14 - SEMD |  |  | E114 | 0
127370 | OPU | 2023-11-08 09:39:00 | 2023-11-08 09:39:18 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127372 | OPU | 2023-11-08 09:48:00 | 2023-11-08 09:54:28 | Informado pelo Despacho de Carga o início dos seguintes trabalhos: - ATEIE 20230484 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base"; - ATEIE 20230489 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base"; Obs.: Desabilitado o religamento automático da LI-220KV-MD-PIH, e da LI-220KV-MD-IRY. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
127376 | OPU | 2023-11-08 10:05:00 | 2023-11-08 10:11:08 | Solicitado por Despacho de Carga - Alisson las siguientes maniobras: T03/R03 para INDIVIDUAL; T04/R04 para INDIVIDUAL; 10:07 - Ejecutado conforme pedido y selectado T01/R01 para MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
127378 | OPU | 2023-11-08 10:47:00 | 2023-11-08 10:47:35 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 49 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127379 | OPU | 2023-11-08 11:00:00 | 2023-11-08 11:33:15 | Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 114,68m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidade 01 = 218,04 l/min / 3,75 bar Unidade 02 = 236,60 l/min / 3,00 bar Unidade 03 = 214,40 l/min / 4,60 bar Unidade 04 = 226,50 l/min / 2,40 bar Unidade 05 = 222,00 l/min / 4,25 bar Unidade 06 = 210,50 l/min / 3,70 bar Unidade 07 = 216,30 l/min / 3,90 bar Unidade 08 = 233,40 l/min / 4,10 bar Unidade 09 = 220,30 l/min / 4,00 bar Unidade 9A = 212,70 l/min / 4,20 bar Unidade 10 = 231,30 l/min / 3,60 bar Unidade 11 = 225,50 l/min / 2,21 bar Unidade 12 = 212,80 l/min / 3,50 bar Unidade 13 = 238,10 l/min / 3,80 bar Unidade 14 = 213,00 l/min / 3,50 bar Unidade 15 = 226,10 l/min / 4,20 bar Unidade 16 = 221,40 l/min / 3,40 bar Unidade 17 = 223,00 l/min / 3,70 bar Unidade 18 = 227,70 l/min / 3,90 bar Unidade 18A = 219,00 l/min / 4,40 bar | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127385 | OPU | 2023-11-08 11:10:00 | 2023-11-08 12:00:42 | Baja de la ATE 202309549 para "Verficar/solucionar motivo por el cual permanece accionada la alarma PP FUNCION CONFIG (DIGSI) HABILITADA sin rearme. Obs: Será necesario aislar los disparos de la protección primaria en ambos extremos de la línea para luego efectuar un reinicio del IED en el extremo margen derecha." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Reiniciado el IED correspondiente con resultado satisfactorio. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA LI-MD-YZU1 2RPL14 - SEMD |  |  | E114 | 0
127387 | OPU | 2023-11-08 12:15:00 | 2023-11-08 12:49:58 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Arevalos y Douglas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Rolon (MD) y Edson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127394 | OPU | 2023-11-08 13:18:00 | 2023-11-08 14:05:43 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3500 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 3,00m ; CV.10: 2,98m ; CV.11: 2,98m ; CV.12: 3,02m ; CV.13: 3,00m ; CV.14: 3,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,54m Vertida: 3.521,65m3/s. Diferencia de caudal: -668,40m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,18m Nivel Jusante: 114,39m Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127391 | OPU | 2023-11-08 13:26:00 | 2023-11-08 13:33:23 | Fomos informados por Bombeiros, que adentrarão ao lago, fora da área de risco, com duas embarcações. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
127393 | OPU | 2023-11-08 13:34:00 | 2023-11-08 13:48:53 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
127397 | OPU | 2023-11-08 15:29:00 | 2023-11-08 15:29:56 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127400 | OPU | 2023-11-08 16:20:00 | 2023-11-08 16:26:37 | Baja de las siguientes autorizaciónes de trabajo: ATE 202309289 " Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. Haverá perda de supervisão temporaria das proteções primária e alternada do sistema de proteção SEP765KV no Scada e na IHM da CCR". Modificações/informações adicionais: No início da atividade foi verificado que o alarme continuava a ocorrer com frequência de 60s. Como tentativa de solução foi realizado reboot do dispositvo e troca do cabo STP, porém sem sucesso. Por fim, foi realizada alteração do link com o switch SW-P através de mudança da porta 5 para a 7 no siwtch SW-P, o que resultou na interrupção do alarme e estaguinamento do contador de erro RX Checksum Errors da porta 6 do switch SW-ST. ATE 202309600 "Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a execução das AT 202309177 e 202309778 houve acionamento de alarmes apenas do 1EPIC PP. Será necessário acessar como administrador os switches SW-P, SW-A, SW-ST e os CLPs EA5S03 e EP5S03 para provocar a atuação dos alarmes do CLP EA5S03 Modificações/informações adicionais: Foram simulados os alarmes "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" e "1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN" a fim de verificar a sinalização destes pela proteção alternada no Scada. O alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" foi simulado através do acesso em nível administrador ao switch SW-P e o alarme "1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN" foi simulado através de jumper do contato de falha interna da CPU do CLP EP5S03. As atuações foram confirmadas com a operação da CCR. Despacho de carga - Arevalos. | Trabalhos Programados | SISTEMA ESPECIAL DE PROTECAO (SEP) 765 kV |  |  | D044 | 0
127404 | OPU | 2023-11-08 16:30:00 | 2023-11-08 16:51:01 | Baja de la ATE 202309632 "Verificar/solucionar atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA, sem rearme. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Verificado a necessidade de substituição da bateria interna do Switch (clock interno). Bateria está em processo de compra. Switch será normalizado com outro documento. Informações adicionais - Operação da Usina. Segundo o responsável o alarme ficará acionado até a troca da bateria, permanecendo a proteção em condições normais de operação. Despacho de carga - Arevalos | Trabalhos Programados | INTERFACES COMUNICACAO/SUPERVISAO BARRAS 500 KV GIS 50HZ |  |  | C043 | 0
127408 | OPU | 2023-11-08 16:43:00 | 2023-11-08 16:55:13 | Informado por el Despacho de Carga sobre la conclusión de los siguientes trabajos: ATEIE 20230484 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base". ATEIE 20230489 para "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base". Obs.: A las 16:45h Habilitado el recierre automático de la LI-220KV-MD-PIH y de la LI-220KV-MD-IRY. Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 1
127407 | OPU | 2023-11-08 16:44:00 | 2023-11-08 16:56:41 | Baja de las siguientes autorizaciónes de trabajo: ATO 202309418 "Mant. preventivo 1M" ATO 202309419 "Mant. preventivo 1M" ATO 202309420 "Mant. preventivo 1M" ATO 202309421 "Mant. preventivo 1M" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
127411 | OPU | 2023-11-08 17:00:00 | 2023-11-08 17:53:29 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2023287 referente al PD 20230217 "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor". 17:20h - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras conforme OM, dando baja al PD 20230217. 17:23h - Cerrado interruptor. Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto. ATO 202309449 : "Serviço executado conforme previsto na AT. Verificado que los contactos rele del dispositivo primario (K5) se mantiene cerrado 30ms, la cual es insuficiente para energizar la entrada del Anunciador, pick up de tiempo es de 50ms (ANTRON II), emitida SSA 202318235 derivada para la MET-2. Todas las veces que acciono la alarma en el 3F2 señalizó en el SCC". Despacho de carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 220 KV 03T02 DA SEMD |  |  | G053 | 1
127421 | OPU | 2023-11-08 17:18:00 | 2023-11-08 17:32:24 | Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 3100 m³/s Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,48m ; CV.12: 2,52m ; CV.13: 2,52m ; CV.14: 2,54m Condição final: Calha Direita: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,20m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Vertida: 3.120,56m3/s Diferença de vazão: -395,06m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,17m Nível Jusante: 114,38m Despacho de carga - Douglas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127424 | OPU | 2023-11-08 18:15:00 | 2023-11-08 18:34:56 | 4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Torres Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdúm (MD) y Guillerme (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127426 | OPU | 2023-11-08 21:00:00 | 2023-11-08 21:01:33 | Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
127427 | OPU | 2023-11-08 22:25:00 | 2023-11-08 22:25:24 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127428 | OPU | 2023-11-08 22:25:00 | 2023-11-08 22:26:04 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 4) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127430 | OPU | 2023-11-08 23:19:00 | 2023-11-08 23:31:38 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1440 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,22m ; CV.10: 2,22m ; CV.11: 2,22m ; CV.12: 2,22m ; CV.13: 2,24m ; CV.14: 2,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,02m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 1,00m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,02m ; CV.14: 0,98m Vertida: 1.443,08m3/s. Diferencia de caudal: -1.678,29m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,19m Nivel Jusante: 113,94m Despacho de carga - Torres. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127431 | OPU | 2023-11-09 00:15:00 | 2023-11-09 00:43:20 | 1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: López - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Duré y De Franceschi Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127432 | OPU | 2023-11-09 00:30:00 | 2023-11-09 00:46:17 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.302,83MW para FURNAS y 2.676,57MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.548,46MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,20m Jusante: 113,60m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127433 | OPU | 2023-11-09 00:43:00 | 2023-11-09 05:34:59 | Informado por ESAI - Armoa que fue verificada la presencia de un gato en la calle en la cota 145, frente al edificio de producción. Providencias tomadas: Avisado: Bombero - Marcelo, quien posteriormente nos informó que el gato se encontraba preso en la ventilación del estacionamiento lado PY. Emitida SSA 202318372 (U), para desmontar el GMV-9A08 fase S para rescate del gato. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127435 | OPU | 2023-11-09 02:00:00 | 2023-11-09 02:11:19 | Solicitado a ESAI - Julio, inspección y liberación para la apertura de las canaletas derecha y central, para atender los trabajos de la ATE 202306496. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127438 | OPU | 2023-11-09 02:45:00 | 2023-11-09 02:45:49 | Accionado alerta sonoro del vertedero conforme IOC_05.004-01. Posterior a la inspección de ESAI - Julio, liberado la operación del vertedero. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127442 | OPU | 2023-11-09 03:01:00 | 2023-11-09 03:43:54 | Para atender los trabajos referentes a la ATE 202306496 fueron realizadas las siguientes maniobras en las canaletas del vertedero: 03:09h - Realizada abertura de la Canaleta Derecha hasta 1,00m; 03:15h - Cierre total de la Canaleta Derecha; 03:25h - Realizada abertura de la Canaleta Central hasta 1,00m; 03:33h - Cierre total de la Canaleta Central Despacho de Carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127441 | OPU | 2023-11-09 03:20:00 | 2023-11-09 03:35:44 | Solicitado pelo Despacho de Carga - Duré as seguintes manobras: T03/R03 para SUBORDINADO; T04/R04 para SUBORDINADO. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
127443 | OPU | 2023-11-09 03:49:00 | 2023-11-09 03:50:51 | Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 4) debido a los trabajos en el CPAI/CAAI, conforme solicitado por SOTER, sin encontrar anormalidades. | Inspeções de Rotina | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
127445 | OPU | 2023-11-09 04:18:00 | 2023-11-09 04:27:56 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2100m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 1,00m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,02m ; CV.14: 0,98m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,54m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,48m ; CV.12: 1,48m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,50m Vertida: 2.127,66m3/s. Diferencia de caudal: 683,81m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,22m Nivel Jusante: 112,81m Despacho de carga - De Franceschi. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
127448 | OPU | 2023-11-09 05:14:00 | 2023-11-09 05:14:28 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
127452 | OPU | 2023-11-09 05:26:00 | 2023-11-09 05:53:12 | Ocorreram variações de grandezas no intercâmbio ITAIPU-ANDE-YACIRETÁ, com sensibilização das proteções em anexo, da LI-MD-IRY em série com o T3/R3. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 508,45kV / 516,65kV / 504,35kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,28Hz / 49,98Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 3.513,92MW / 3.572,15MW / 3.537,34MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.689,06MW / 2.728,04MW / 2.547,96MW SEMD: LI-MD-VHA1: 927,77MW / 1.023,80MW / 949,74MW LI-MD-YZU1: 314,56MW / 298,31MW / 291,41MW LI-MD-YZU2: 319,03MW / 304,04MW / 296,27MW LI-MD-ACY1: 290,54MW / 276,03MW / 272,08MW LI-MD-ACY2: 294,76MW / 283,68MW / 274,71MW LI-MD-IRY: 252,36MW / 232,46MW / 210,72MW LI-MD-PIH: 277,38MW / 248,67MW / 234,72MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 134,80MW / 162,29MW / -115,85MW Despacho de Carga - Duré. | Perturbações | LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY |  | SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE R NC NO 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:46 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE R NC NO 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:45 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE R NC SI 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:45 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE S NC NO 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:49 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE S NC NO 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:45 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE S NC SI 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:45 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE T NC NO 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:45 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE T NC NO 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:49 SEMD_220 IRY 67NA SELECTADO FASE T NC SI 3RAL03 PAL3 09/11/2023 05:26:45 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE R NC NO 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:48 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE R NC NO 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:56 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE R NC SI 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:53 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE S NC NO 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:48 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE S NC NO 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:58 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE S NC SI 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:51 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE T NC NO 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:58 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE T NC NO 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:48 SEMD_220 IRY 67NP SELECTADO FASE T NC SI 3RPL03 PPL3 09/11/2023 05:26:51 SEMD_500 T03 51NT-A PARTIDA NC ACTUAD 2R-T03 PA5T03 09/11/2023 05:26:44 SEMD_500 T03 51NT-A PARTIDA NC REARM 2R-T03 PA5T03 RTN 09/11/2023 05:26:44 SEMD_500 T03 51NT-P PARTIDA NC ACTUAD 2R-T03 PP5T03I1 09/11/2023 05:26:44 SEMD_500 T03 51NT-P PARTIDA NC REARM 2R-T03 PP5T03I1 RTN 09/11/2023 05:26:45 | E019 | 1
127454 | OPU | 2023-11-09 05:38:00 | 2023-11-09 05:52:12 | Informado pelo Despacho de Carga - Duré que é desnecessária a conferência da OM 2023290, referente ao PD 20230221 para "Ampliação Setor I - Pátios 66 e 23kV - Execução de Sondagem à Percussão SPT no Ponto S2", pois o serviço não será autorizado e o PD deverá ser reprogramado. | Desligamentos Programados | BARRA A1 66 KV SEMD |  |  | G087 | 1
127455 | OPU | 2023-11-09 06:10:00 | 2023-11-09 06:16:58 | Verificado el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-10 F21/22 EL214 HUMO(FOTO)", sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Marcelo. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo. Será avisado Asesoría 50 Hz durante el horario comercial conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS |  |  | J069 | 1
127457 | OPU | 2023-11-09 06:15:00 | 2023-11-09 06:44:43 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Luis Antonio - 4803 Asistente 50Hz: Ariel - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Galeano - 9296 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9788 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Vera, Douglas y Alisson. Jefe de Brigada: Castillo (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Jerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88698 | OPU | 2023-02-07 10:17:00 | 2023-02-08 12:15:09 | Informados por Isnardi - AT60, que o elevador E18 encontra-se parado na cota 108 e não está abrindo as portas. Obs: O elevador E17 encontra-se indisponível devido a queima do inversor. Providências tomadas: Avisado Evandro - SMMA.DT; Emitida SSA 202302206. | Emergência | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 0
88704 | OPU | 2023-02-07 10:30:00 | 2023-02-08 12:15:33 | Verificado acionamento do alarme referente ao Elevador 18 no painel QAE. Providencias tomadas: Entrado em contato pelo ramal 3318 e verificado que o Sr. Ricardo se encontra preso junto com 1 pessoa dentro do elevador, está parado entre as cotas 108m e 115m; Avisado Marcelo - Bombeiros; Avisado Evandro Barth - SMMA.DT.; Existe SSA 202302206 para o elevador E18. As 10:40h, fomos informados por Evandro Barth - SMMA.DT, que o elevador E18 já se encontra em condições normais. | Emergência | ELEVADOR E18 |  |  | N018 | 0
88928 | OPU | 2023-02-08 06:15:00 | 2023-02-08 07:14:22 | 2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Ernesto - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 9308 Op. UN. 01/08: Ariel - 9296 Op. UN. 09/11: Elias - 9786 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Sanguina - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y DeFranceschi Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
88940 | OPU | 2023-02-08 07:27:00 | 2023-02-08 07:43:49 | Entrada de las siguientes Autorizaciones de Trabajo: ATO 202301422 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz."; ATO 202301426 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202301424 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202301427 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Término Previsto: 08/02/2023 - 16:00 | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
88953 | OPU | 2023-02-08 07:46:00 | 2023-02-08 08:16:40 | Reinício da ATE 202301114 para "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B). Obs.: Realizar la convocación de la Interconectada ANDE para acompañar este servicio." Despacho de Carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 1
88950 | OPU | 2023-02-08 08:05:00 | 2023-02-08 08:17:41 | Reinício da ATE 202301392 para "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de Carga - Gonzalez | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 |  |  | G073 | 1
88955 | OPU | 2023-02-08 08:12:00 | 2023-02-08 08:59:15 | Bajo coordinacion de GSS (Carolina), con acompañamiento de MEL4 (Danilo) y conforme IOPI048-01 realizado failover manual del sistema scada, estando inicialmente el BITRAS1 como principal para verificar comunicacion con el ECCANDE. 08:12h - FAILOVER de BITRAS1 para BITRAS2; 08:17h - Verificadas condiciones normales del SCADA; 08:34h - FAILOVER de BITRAS2 para BITRAS1; 08:39h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - De Franceschi. Observaciones: - Informaciones preliminares recibidas: ensayo con exito, sin inconvenientes aparentes; - Mayores detalles del ensayo seran posteriormente informados por GSS; - Ensayos realizados debido a los eventos del AO705-00. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
88981 | OPU | 2023-02-08 08:26:00 | 2023-02-08 10:11:03 | Verificado el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones. identificado interruptor 52.17 disparado e inciado vericación en la cargas. En conjuto con AT-50, identificado interruptor DJ.4 del panel PAI-22 disparado. Rearmado interruptor 52.17 en el QR-01 rearmando la alarma, y emitida la SSA 202302286 | Alarmes | QUADRO QR-01 |  | SSAA_50 AUXILIAR_CA QR-01 INTERRUPTOR SALIDA NC DISP QR-01 X52 08/02/2023 08:26:33 | J032 | 1
88959 | OPU | 2023-02-08 08:28:00 | 2023-02-08 08:59:57 | Reinicio de la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. OBS.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." OBS.: Conectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
88973 | OPU | 2023-02-08 09:01:00 | 2023-02-08 09:38:22 | Baixa da ATO 202300748 para "Acompañar a la contratista para verificar y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE DEL EQUIPAMIENTO. CONTRATO 4500056213" Modificações/informações adicionais: "Serviço executado conforme previsto na AT. Equipamento CAF-9703 com restrições operativas e deverá permanecer isolado aguardando intervenção e parecer de contratada MSE." | Trabalhos Programados | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 |  |  | G075 | 0
88970 | OPU | 2023-02-08 09:12:00 | 2023-02-08 12:00:35 | Dentro de los trabajos de la ATO 202301424 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" 09:12h - Fue desactivado el punto del HM.01 en el SCADA. 09:17h - Fue activado el punto del HM.01 en el SCADA. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM1 50 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
88975 | OPU | 2023-02-08 09:31:00 | 2023-02-08 11:58:22 | Dentro de los trabajos de la ATO 202301427 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" 09:31h - Fue desactivado el punto del HM.02 en el SCADA. 09:36h - Fue activado el punto del HM.02 en el SCADA. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL MONTANTE HM2 60 HZ EL.223,00 |  |  | T050 | 0
89001 | OPU | 2023-02-08 09:45:00 | 2023-02-08 11:12:12 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-16, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
88979 | OPU | 2023-02-08 09:50:00 | 2023-02-08 09:53:24 | Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | Alarmes | TOMADA DAGUA E CONDUTO FORCADO DA U05 |  |  | A005 | 0
88988 | OPU | 2023-02-08 10:14:00 | 2023-02-08 11:58:16 | Dentro de los trabajos de la ATO 202301422 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." 10:14h - Fue desactivado el punto del HJ.01 en el SCADA. 10:21h - Fue activado el punto del HJ.01 en el SCADA. | Trabalhos Programados | SUPERVISAO DE NIVEL JUSANTE HJ1 50 HZ EL.138,00 |  |  | T050 | 0
88997 | OPU | 2023-02-08 11:00:00 | 2023-02-08 11:01:22 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39 km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
88998 | OPU | 2023-02-08 11:02:00 | 2023-02-08 11:04:20 | Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:35h - Unidad U06 Unidades 60Hz: 08:12h - Unidad U12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
89020 | OPU | 2023-02-08 12:15:00 | 2023-02-08 12:45:42 | 3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Riquelme - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Cidral - 2800 Despacho de Carga: Casafu, Arévalos e Lucas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
89035 | OPU | 2023-02-08 13:08:00 | 2023-02-08 14:00:16 | Informados por el Despacho de carga - Lucas, sobre la indisponibilidad de datos del SCADA en la ANDE. Providencias tomadas: No existen trabajos en andamiento en este horario. Avisado: SMME.DT - Danilo Posteriormente informados por Despacho de carga - Lucas, que los datos fueron normalizados. | Falha nos Sistemas Digitais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
89041 | OPU | 2023-02-08 14:30:00 | 2023-02-08 14:58:24 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:14 - Unidade 06 Unidades 60Hz: 14:30 - Unidade 12 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
89050 | OPU | 2023-02-08 15:13:00 | 2023-02-08 15:37:54 | Verificado oscilación de carga en el Sistema ANDE. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 514,65kV / 515,96kV / 510,81kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,25Hz / 50,24Hz / 50,15Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.555,28MW / 2.555,28MW / 2.555,28MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.961,04MW / 3.541,14MW / 2.955,20MW Despacho de Carga - Lucas. | Perturbações | SEMD |  |  | SEMD | 1
89056 | OPU | 2023-02-08 15:57:00 | 2023-02-08 15:58:03 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
89067 | OPU | 2023-02-08 16:54:00 | 2023-02-08 17:04:47 | Paralizadas las siguientes AT´s: ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402." ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
89071 | OPU | 2023-02-08 16:54:00 | 2023-02-08 17:00:19 | Baja de la ATE 202301471 "Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento y preparación de cables para la colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección en ambos extremos de la línea." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | QUADRO 2RAL13 PROTECAO ALTERNADA |  |  | E013 | 1
89077 | OPU | 2023-02-08 16:54:00 | 2023-02-08 17:26:14 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
89089 | OPU | 2023-02-08 16:54:00 | 2023-02-08 18:04:32 | Baixa das seguintes ATOs: ATO 202301422 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz."; ATO 202301426 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202301424 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202301427 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 1
89066 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 17:06:01 | Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Obs.: Desconectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
89066 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 17:06:01 | Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Obs.: Desconectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
89066 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 17:06:01 | Paralizada la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Obs.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Obs.: Desconectado VPN en la Sala del SCADA. Despacho de Carga - Casafu. | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
89069 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 16:57:32 | Paralizada la ATE 202301392 "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 |  |  | G073 | 1
89069 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 16:57:32 | Paralizada la ATE 202301392 "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 |  |  | G073 | 1
89069 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 16:57:32 | Paralizada la ATE 202301392 "Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED CA5V34 (control del vano) y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Obs: Durante los ensayos podrá haber falla de goose y perdida de comunicación con el sistema supervisorio. El tiempo de restablecimiento estimado en caso de suceder esto es de 10 minutos. La perdida de comunicación puede ocurrir en varias oportunidades (previsto máximo de tres tentativas)" Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 |  |  | G073 | 1
89070 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 16:58:47 | Paralizada la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 1
89070 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 16:58:47 | Paralizada la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 1
89070 | OPU | 2023-02-08 16:55:00 | 2023-02-08 16:58:47 | Paralizada la ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  |  | G073 | 1
89095 | OPU | 2023-02-08 18:15:00 | 2023-02-08 18:43:12 | 4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luis Antônio - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Ezequiel - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Matheus - 2800 Despacho de Carga: Alan e Jorge Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Juan (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
89098 | OPU | 2023-02-08 18:57:00 | 2023-02-08 19:02:04 | Fomos informados por Alexandre - ODMS.CD que o religador automático RA.12 está em vazio, visando atender ensaio em carga do GD-04. | Informações Gerais | SERVICOS AUXILIARES CA 60 HZ |  |  | K | 0
89123 | OPU | 2023-02-08 19:32:00 | 2023-02-08 23:26:07 | Verificado acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202302362. | Alarmes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
89107 | OPU | 2023-02-08 19:39:00 | 2023-02-08 20:26:28 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 19:39h - Unidade 06. Unidades 60Hz: 20:12h - Unidade 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
89143 | OPU | 2023-02-08 22:00:00 | 2023-02-08 23:26:59 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS - MATRIX |  |  | T066 | 0
89131 | OPU | 2023-02-08 22:05:00 | 2023-02-08 22:05:54 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 34km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
89155 | OPU | 2023-02-09 00:15:00 | 2023-02-09 01:29:21 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Torres Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
89156 | OPU | 2023-02-09 00:30:00 | 2023-02-09 00:38:42 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.742,40MW para FURNAS y 3.318,88MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06. Generación del sector 60Hz con 4.790,49MW , distribuída entre las unidades U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230022(P) [06/02/2023 06:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] D033 - BAY DE LA U11 - GIS 60 HZ Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual y Acompañar trabajos de Mantenimiento de la Unidad Generadora. PD 20230021(P) [06/02/2023 05:00:00 às 17/02/2023 16:30:00] B011 - UNIDAD GENERADORA 11 Efectuar Mantenimiento Preventivo Trianual; Sustitución de Cilindro de Freno; Sustitución de la Vedación Inferior de la Compuerta de Servicio de la Tomada de Agua. PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. Niveles hidrológicos: Montante: 220,11m Jusante: 104,57m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U15, U18, U18A, U14, U16, U17, U10, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
89171 | OPU | 2023-02-09 01:55:00 | 2023-02-09 02:08:44 | Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 01:27h - Unidade 06. Unidades 60Hz: 02:07h - Unidade 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
89172 | OPU | 2023-02-09 01:59:00 | 2023-02-09 01:59:25 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 33km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
89207 | OPU | 2023-02-09 05:00:00 | 2023-02-09 06:13:27 | Para atender los trabajos de la ATO 202300904, (ensayo en carga del GD.04) fueron interconectados los tableros QI-04/05/06, QF-02, CD-01 y QG-06 vía fuente QP-04. | Manobras Operacionais | ITAIPU 60HZ |  |  | ITAIPU 60HZ | 1
89221 | OPU | 2023-02-09 06:15:00 | 2023-02-09 06:41:15 | 2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas e Gonzalez. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Benitez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96554 | OPU | 2023-03-07 16:38:00 | 2023-03-08 07:02:24 | Baixa da ATO 202302255 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW" sem rearme en el SCADA. Nível = 304,95 mm, 51,6°C e 39LW = 0.967aw. Conforme anexo, verificado no gráfico do SCADA a tendência de subida do nível. Serán verificados los intercambiadores de calor y taponar en caso de pérdida. Emitida SSA 202303759 derivada para Mel 1 para desconexión de trip en tapa de turbina.". Modificações/informações adicionais: Fue encontrada una perforacion en el nucleo del intercambiador de calor Nro 4, la cual fue taponada. | Trabalhos Urgentes | MANCAL GUIA DA TURBINA |  |  | B020 | 0
96717 | OPU | 2023-03-08 07:09:00 | 2023-03-08 07:51:22 | Entrada da ATO 202302194 para "Drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera dos servos da trava manual e trava hidráulica e completar aceite en Tanque sem pressão. Realizar filtragem do óleo hidráulico através do Tanque sem pressão até atingir NAS 8. Obs.2: PARA A RETIRADA DE ÓLEO É NECESSÁRIO UNIDADE GERADORA EM OPERAÇÃO." | Trabalhos Programados | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL |  |  | A007 | 0
96721 | OPU | 2023-03-08 07:17:00 | 2023-03-08 07:41:06 | Entrada da ATO 202302205 para "Realizar a substituição do instrumento 63RWI." | Trabalhos Programados | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA |  |  | B011 | 1
96718 | OPU | 2023-03-08 07:28:00 | 2023-03-08 07:52:19 | Reinício da ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100." Reinício da ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96720 | OPU | 2023-03-08 07:35:00 | 2023-03-08 07:39:01 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
96726 | OPU | 2023-03-08 07:50:00 | 2023-03-08 07:56:53 | Reinício da ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL |  |  | T075 | 1
96737 | OPU | 2023-03-08 08:02:00 | 2023-03-08 10:04:11 | Efectuado conforme IOPI048-01 failover manual del sistema scada. 08:02 h - FAILOVER de BITRAS1 para BITRAS2; 08:07 h - Verificadas condiciones normales del SCADA; Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96757 | OPU | 2023-03-08 08:37:00 | 2023-03-08 10:50:58 | Dentro de las ATE´s AT 202302098 y AT 202302100 a pedido de Danilo (MEL4) realizado nuevamente failover del sistema SCADA 08:37 h - FAILOVER de BITRAS2 para BITRAS1;failover 08:40 h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96754 | OPU | 2023-03-08 09:07:00 | 2023-03-08 09:56:23 | Entrada de la ATE 202302282 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de modificación de lógicas del recierre en la protección alternada de la LI 500kV MD-YZU-1. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección alternada en ambos extremos de la línea MD-YZU-1." Término:08/03/2023 16:00 Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | PAINEL 2RAL14 PROTECAO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
96751 | OPU | 2023-03-08 09:08:00 | 2023-03-08 09:47:35 | Entrada da ATE 202302161 para "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada Hitachi/ABB. Ref: NMR5 EVT 201. SSA. : 202223261, 202223552, 202301051 " Despacho de Carga - Bruno | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96744 | OPU | 2023-03-08 09:25:00 | 2023-03-08 09:28:47 | Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Inspeções de Rotina | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 |  |  | G075 | 0
96747 | OPU | 2023-03-08 09:32:00 | 2023-03-08 09:33:08 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 72 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
96758 | OPU | 2023-03-08 09:48:00 | 2023-03-08 10:50:28 | Dentro de las ATE´s AT 202302098 y AT 202302100 a pedido de Danilo (MEL4) realizado nuevamente failover del sistema SCADA 09:48 h - FAILOVER de BITRAS1 para BITRAS2;failover 09:50 h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96762 | OPU | 2023-03-08 09:49:00 | 2023-03-08 12:07:01 | En este horario la linea MD-YZU-1 quedo energizada en vacio. Verificado que en el mismo horario accionaron las alarmas anexadas. Entrado en contacto con el responsable de la AT 202302282, quien informo que el accionamiento de esas alarmas no forman parte de sus trabajos y no fue realizado por ellos. Posteriormente en contacto con Despacho de carga, quienes informaron que el evento se debe a la desconexion de un transformador 500/220kV en la SE-YZU. OBS.: 10:29h - Verificado que la linea MD-YZU-1 se encuentra nuevamente en carga. Despacho de Carga - Bruno. | Perturbações | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  | SEMD_500 YZU1 86TT-A NC ACTUAD 2RAL13 CP-8050 08/03/2023 09:49:19 SEMD_500 YZU1 PA TDD RECIBIDO NC ACTUAD 2RAL14 PA5L14 08/03/2023 09:49:19 | E014 | 1
96756 | OPU | 2023-03-08 09:51:00 | 2023-03-08 15:40:00 | Informado pelo Operador Dias que o elevador E7 esta travado na elevação 144m. Providências tomadas: Avisado SMMA.DT - Evandro Barth; Emitida SSA 202303885 (P). Posteriormente fomos informados que o referido elevador se encontra em condiçoes normais. | Emergência | CASA DE MAQUINAS |  |  | N007 | 0
96767 | OPU | 2023-03-08 10:25:00 | 2023-03-08 12:10:02 | Dentro de los trabajos de la AT 202302161, fueron realizadas las siguientes maniobras: 10:25h - Abertura del interruptor 44L22; 10:34h - Cierre del interruptor 44L22; 10:53h - Abertura del interruptor 44L22; 12:09h - Cierre del interruptor 44L22. Despacho de Carga - Bruno | Manobras Operacionais | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96774 | OPU | 2023-03-08 11:02:00 | 2023-03-08 11:12:04 | Dentro de la ATE AT 202302100 informado por Danilo que para el día de mañana será necesario operar en convencional. Avisados: Despacho de carga - Bruno; Pre opeación - Geson. | Informações Gerais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96788 | OPU | 2023-03-08 12:02:00 | 2023-03-08 12:10:28 | Dentro de las ATE´s AT 202302098 y AT 202302100 a pedido de Danilo (MEL4) realizado nuevamente failover del sistema SCADA 12:02 h - FAILOVER de BITRAS2 para BITRAS1;failover 12:09 h - Verificadas condiciones normales del SCADA. Despacho de carga - Bruno. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96798 | OPU | 2023-03-08 12:15:00 | 2023-03-08 12:53:04 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Douglas y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96805 | OPU | 2023-03-08 12:50:00 | 2023-03-08 16:29:25 | Dentro dos trabalhos da ATE 202302161, foram realizadas as seguintes manobras: 12:53h - Abertura do disjuntor 44L22; 14:27h - Fechamento do disjuntor 44L22. 15:09h - Abertura do disjuntor 44L22; 15:31h - Fechamento do disjuntor 44L22. 16:13h - Abertura do disjuntor 44L22; 16:29h - Fechamento do disjuntor 44L22. Despacho de Carga - Alisson. | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
96809 | OPU | 2023-03-08 13:25:00 | 2023-03-08 14:34:59 | Accionamiento de la alarma "DF BAR. LAT.DIR-D-55 ELEV. 214 (N2- M1.23) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado ausencia de fuego y humo. Avisado bomberos. Emitida SSA 202303409 (P). Avisado al responsable de la AT 202302285. | Alarmes | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
96826 | OPU | 2023-03-08 13:57:00 | 2023-03-08 14:41:14 | Reinicio de la ATE 202302058 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: será realizada colecta en las U05 y U06. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
96825 | OPU | 2023-03-08 13:58:00 | 2023-03-08 14:49:49 | Baja de los siguientes trabajos: AT 202302205: "Realizar a substituição do instrumento 63RWI." Modoficaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado. AT 202302217: "Prestar apoyo a mmu1 para la sustitución del transductor 63RWI" Modoficaciones/informaciones adicionales: El transductor fue sustituido por MMU1, fue normalizada la conexión y el instrumento. Dejado en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 1
96820 | OPU | 2023-03-08 13:59:00 | 2023-03-08 14:33:42 | Dentro de la ATE 202302098 estando el SCADA operando via BITRAS1 realizado restart manual, sin suceso. Providencias tomadas: Verificado la suspencion del CAG/CAT en ambos sectores de la usina y todos los puntos del SCADA invalidos. Coordinado con el responsable de la AT realizar failover manual, con suceso, quedando el SCADA operando via BITRAS2. Conmutado las unidades generadores de ambos sectores para AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Benegas. | Falha nos Sistemas Digitais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96823 | OPU | 2023-03-08 14:10:00 | 2023-03-08 14:36:32 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,28m ; CV.10: 1,26m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,24m ; CV.13: 1,24m ; CV.14: 1,26m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 0,94m Vertida: 1.419,89m3/s. Diferencia de caudal: -377,18m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,20m Nivel Jusante: 105,58m Despacho de carga - Benegas. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96816 | OPU | 2023-03-08 14:12:00 | 2023-03-08 16:16:26 | Durante inspeção do Operador Otavio foi verificado que a medição de corrente da fase A está indicando um valor bem abaixo em relação as demais fases em todos os IED's do FIP-02. Providências tomadas: Emitida a SSA 202303910; Avisados: Despacho de Carga - Douglas; Pré-operação - Edevaldo; Soter - Mieres. | Inspeções de Rotina | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 1
96816 | OPU | 2023-03-08 14:12:00 | 2023-03-08 16:16:26 | Durante inspeção do Operador Otavio foi verificado que a medição de corrente da fase A está indicando um valor bem abaixo em relação as demais fases em todos os IED's do FIP-02. Providências tomadas: Emitida a SSA 202303910; Avisados: Despacho de Carga - Douglas; Pré-operação - Edevaldo; Soter - Mieres. | Inspeções de Rotina | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 1
96842 | OPU | 2023-03-08 14:12:00 | 2023-03-08 15:41:20 | Entrada da ATO 202302285 "Verificar/solucionar: 1) acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". 2) Accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
96842 | OPU | 2023-03-08 14:12:00 | 2023-03-08 15:41:20 | Entrada da ATO 202302285 "Verificar/solucionar: 1) acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". 2) Accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme." | Trabalhos Urgentes | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | J069 | 1
96877 | OPU | 2023-03-08 14:13:00 | 2023-03-08 18:01:57 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
96863 | OPU | 2023-03-08 14:20:00 | 2023-03-08 16:58:39 | Informado por el Sr. Gardacho - Bombero, que entrarán con una embarcacion en el lago, lado montante, para reposición de las boyas de señalización. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
96819 | OPU | 2023-03-08 14:28:00 | 2023-03-08 14:40:06 | Reinicio de la AT 202301999 "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SCADA - EMS RACK NETWORK PRIMARIO - NETCAB1 |  |  | T075 | 0
96815 | OPU | 2023-03-08 14:35:00 | 2023-03-08 14:36:35 | Entrada da ATE 202302221 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | IFS SWITCH 2 |  |  | G097 | 0
96831 | OPU | 2023-03-08 14:52:00 | 2023-03-08 15:13:30 | Encerramento da ATE 202302282 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de modificación de lógicas del recierre en la protección alternada de la LI 500kV MD-YZU-1. Obs: Necesario aislar los disparos de la protección alternada en ambos extremos de la línea MD-YZU-1". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | PAINEL 2RAL14 PROTECAO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 0
96843 | OPU | 2023-03-08 15:28:00 | 2023-03-08 15:41:44 | Dentro de la ATE 202302098 realizado failover en el SCADA quedando el BITRAS1 en operación. ​​​​​​​Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96847 | OPU | 2023-03-08 16:00:00 | 2023-03-08 16:01:17 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
96852 | OPU | 2023-03-08 16:06:00 | 2023-03-08 16:16:41 | Entrada da ATE 202302307 para "Verificar y solucionar discrepancia en la medición de la corriente de fase 'A' en relación a las fases 'B' y 'C' ". 16:08h - Isolado FIP-02P. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 1
96848 | OPU | 2023-03-08 16:13:00 | 2023-03-08 16:18:56 | Paralisação da ATE 202302221 para "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación." Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | IFS SWITCH 2 |  |  | G097 | 0
96858 | OPU | 2023-03-08 16:32:00 | 2023-03-08 17:02:01 | Em relação ao item marcado na ocorrência principal foi entrado em contato com o Sr. Alejandro - MEL1 que informou que é apenas uma indicação incorreta na tela da IHM e que a proteção está habilitado com religamento MONOPOLAR conforme AO707-00. Informou também que será programado um trabalho em conjunto com a ANDE e a SIEMENS para corrigir está indicação. Avisado: Despacho de Carga - Alisson. | Informações Gerais | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
96864 | OPU | 2023-03-08 16:47:00 | 2023-03-08 16:57:17 | Paralizada la ATE 202302058 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: Se realizó colecta en las U05 y U06. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
96861 | OPU | 2023-03-08 16:49:00 | 2023-03-08 17:51:11 | Dentro ATE 202302307 normalizado o FIP-02P. 17:03h - Paralisação da ATE 202302307 para "Verificar y solucionar discrepancia en la medición de la corriente de fase 'A' en relación a las fases 'B' y 'C' ". Observação: Informado pelo responsável da AT que foi identificado uma inversão de polaridade no TC da fase A do disjuntor 84LI6 e será providenciado intervenção para corrigir. Avisados: Despacho de Carga - Douglas. Soter - Mieres. | Trabalhos Urgentes | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P |  |  | G073 | 1
96865 | OPU | 2023-03-08 16:53:00 | 2023-03-08 17:00:20 | Imformado por Gardacho - Bombero, que la embarcación ya se encuentra fuera del lago. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
96867 | OPU | 2023-03-08 17:03:00 | 2023-03-08 17:10:05 | Paralización de los siguientes trabajos: ATE 202302138: "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc." ATE 202302098: "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema." ATE 202302100: "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098." ATE 202301999: "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03." Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
96878 | OPU | 2023-03-08 17:55:00 | 2023-03-08 18:01:36 | Baja de la AT 202302285 " Verificar/solucionar: 1 - Acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". 2 - Accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme." Modificacion/informaciones adicionales: "Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2.62 e sua base), o detetor N2-M1.44 e o detector( N2-M1.23) por sujeira excessiva." | Trabalhos Programados | SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO DA BARRAGEM PRINCIPAL |  |  | J069 | 1
96886 | OPU | 2023-03-08 18:15:00 | 2023-03-08 18:51:03 | 4° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Laran - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Reinaldo (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Verdun (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96916 | OPU | 2023-03-08 21:55:00 | 2023-03-08 22:01:43 | Verificado acionamento dos seguintes alarmes em anexo, com posterior rearme: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA"; "86T ACTUADO". Obs.: está em andamento a AT 202301493, aguardando a substituição do IED. | Alarmes | AUTOTRANSF 525/241,5KV TX-RVA/TRANSF REGUL 375MVA RX-RVA |  |  | G045 | 0
96927 | OPU | 2023-03-08 22:56:00 | 2023-03-08 22:57:08 | Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
96930 | OPU | 2023-03-08 23:14:00 | 2023-03-08 23:14:55 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 58 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
96945 | OPU | 2023-03-09 00:15:00 | 2023-03-09 00:44:39 | 1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Dure Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96943 | OPU | 2023-03-09 00:36:00 | 2023-03-09 00:38:35 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.994,62MW para FURNAS e 2.516,72MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.155,01MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDADE GERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 220,17m Jusante: 105,75m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Abierta y Disponible, abertura: 1,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U11, U17, U10, U14, U12, U16, U15, U13, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
96956 | OPU | 2023-03-09 01:12:00 | 2023-03-09 01:38:42 | Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1700 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,00m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,00m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 0,94m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,22m ; CV.10: 1,26m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,24m ; CV.13: 1,26m ; CV.14: 1,26m Vertida: 1.796,36m3/s. Diferencia de caudal: 377,22m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,18m Nivel Jusante: 105,67m Despacho de carga - Duré. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 1
96963 | OPU | 2023-03-09 02:16:00 | 2023-03-09 02:16:19 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
96967 | OPU | 2023-03-09 02:36:00 | 2023-03-09 05:29:20 | O operador Aquino apresentou febre e dor no corpo, solicitado presença da ambulancia, que encaminhou o mesmo para o pronto atendimento da fundação Tesãi. Observação: As inspeções foram justificadas no GIO. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
96988 | OPU | 2023-03-09 05:02:00 | 2023-03-09 05:31:21 | A pedido da AT-50Hz, para atender os trabalhos da ATE 202301663 e ATE 202301684, foram interligados os quadros QF-01, QI-01, QI-02, QI-03, QG-05 e QM-02 via fonte do quadro QP-02, e SSAA SEMD via CM-01/02, conforme IOC_06.013-07. | Manobras Operacionais | SSAA 50Hz |  |  | SSAA 50Hz | 1
97008 | OPU | 2023-03-09 06:15:00 | 2023-03-09 06:58:52 | 2° TURNO Supervisor: Luís Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Bernardo - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Vera Chefe da Brigada: dos Santos (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Wilson (ME) e Aponte (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
97010 | OPU | 2023-03-09 06:42:00 | 2023-03-09 06:57:22 | Reversão do sistema realizada, conforme IOC_01.002-17, selecionado Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
108532 | OPU | 2023-05-04 08:14:00 | 2023-05-08 07:39:19 | Solicitadas manobras de isolação conforme OM 2023090 do PD 20230084 para "Verificar e Solucionar Motivo Pelo Qual Durante a Manobra de Fechamento a Seccionadora 33T67 Permaneceu Travada em Posição Intermediária." 08h28 - Autorizadas manobras de isolação; 08h35 - Aberto o disjuntor 02T06, colocando o T06 em vazio; 08h36 - Aberto o disjuntor 03T06, desenergizando o T06; 08h44 - Abertas seccionadoras e colocados C.S., dando início ao PD. Despacho de carga - De Franceschi | Desligamentos Programados | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD |  |  | G085 | 0
108858 | OPU | 2023-05-07 07:01:00 | 2023-05-08 17:01:18 | Solicitada y autorizada la entrada del PD 20230082 para "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. " 07:23h : colocados los C.S. en la seccionadoras conforme OM 2023093 Despacho de Carga - Arevalos. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E013 | 0
109125 | OPU | 2023-05-08 07:23:00 | 2023-05-09 07:24:21 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidade 07 e 08 Unidades 60Hz: 08:42 - Unidade 14 e 15 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
109048 | OPU | 2023-05-08 07:30:00 | 2023-05-08 12:14:30 | Informado Edevaldo - Pré Operação referente a emissão dos documentos: SSA 202307518 CPAI: "DF QG-07 U12/13 (M4.55) SMOKE DET. EXCES. DIRTY"; SSA 202307522 CAAI: "DF BP (N2-M1.3) SMOKE DET. EXCESSIVELY DIRTY"; SSA 202307534 Escada Mecânica EM2: "Verificar e solucionar motivo pelo qual a escada mecânica de 60Hz esta parando de forma intermitente, devido o alarme no display "OTIS K66"." | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
109033 | OPU | 2023-05-08 07:45:00 | 2023-05-08 12:04:54 | Entrada da ATO 202304000 "Verificar Ruido Anormal proveniente de la Válvula de Aireación / Recargar aceite caso de ser necesario." Observação: Necessário unidade geradora parada para inspeção da válvula, com liberação imediata. | Trabalhos Programados | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA |  |  | B014 | 0
109024 | OPU | 2023-05-08 07:48:00 | 2023-05-08 08:52:30 | Entrada da AT 202304031 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10." Observações: Canaleta esquerda isolada e impedida; Se necessario utilizar a canaleta esquerda, com abertura assimétrica, em horário comercial, o tempo de liberação será de uma hora (desmobilização da equipe envolvida na manutenção da comporta N09); Fora do horário comercial, a liberação da canaleta esquerda é imediata. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | CENTRAIS OLEODINAMICAS N09/N10 CALHA ESQUERDA VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
109027 | OPU | 2023-05-08 07:49:00 | 2023-05-08 17:25:14 | Entrada da ATE 202304028 "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"." Observações: Canaleta esquerda isolada e impedida; Se necessario utilizar a canaleta esquerda, com abertura assimétrica, em horário comercial, o tempo de liberação será de uma hora (desmobilização da equipe envolvida na manutenção da comporta N09); Fora do horário comercial, a liberação da canaleta esquerda é imediata. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | COMPORTA N09 - CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 0
109013 | OPU | 2023-05-08 07:59:00 | 2023-05-08 08:00:29 | Entrada dos seguintes documentos: ATEIE 20230061 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230070 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Obs.: Desconectado o religamento automático das linhas LI-220KV-MD-IRY e LI-220KV-MD-PIH. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Programados | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  |  | E | 0
109015 | OPU | 2023-05-08 08:03:00 | 2023-05-08 08:32:13 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023091 referente al PD 20230077 "Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor". 08:16 - Abierto el interruptor 85L01; 08:20 - Abiertas, bloqueadas y colocados los C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023091, dando inicio al PD. Despacho de carga - Torres | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 |  |  | C008 | 1
109028 | OPU | 2023-05-08 08:20:00 | 2023-05-08 09:30:57 | Verficado acionamento dos alarmes em anexo, dentro dos trabalhos da ATO 202303998 "Efetuar inspeção e limpeza, medir tensão e densidade (eletrólito) dos elementos, adicionando água destilada e/ou eletrólito conforme necessidade. Caso necessário, aplicar carga de equalização, conforme PIC 1A. Cumprir com IS e NR-10." Providências tomadas: Informado Berg - AT60Hz do acionamento dos alarmes; As 08h39 verificado rearme dos alarmes, após fechamento dos disjuntores 72I e 72J do CB-08; Informado por Berg - AT60Hz, que após pesquisa em conjunto com responsável da ATO 202303998 , verificado que ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08, o carregador CB-07 para de conduzir; Foram paralisados os trabalhos da ATO 202303998 ; Emitida SSA 202307542 . | Trabalhos Programados | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CC BARRA 1 QB-07 TENSAO BAIXA NC ATUADO QB-07 Y27.1TF 08/05/2023 08:21:08 SSAA_60 AUXILIAR_CC BARRA 1 QB-08 TENSAO BAIXA NC ATUADO QB-08 Y27.1TF 08/05/2023 08:21:05 SSAA_60 AUXILIAR_CC BARRA 2 QB-07 TENSAO BAIXA NC ATUADO QB-07 Y27.2TF 08/05/2023 08:21:06 SSAA_60 AUXILIAR_CC BARRA 2 QB-08 TENSAO BAIXA NC ATUADO QB-08 Y27.2TF 08/05/2023 08:21:05 | L004 | 1
109026 | OPU | 2023-05-08 08:37:00 | 2023-05-08 08:47:39 | A pedido del resposable de la ATO 202304111, será mantenida conectada en manual la bomba 2 de agua pura para verificaciones. | Manobras Operacionais | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A008 | 0
109031 | OPU | 2023-05-08 09:08:00 | 2023-05-08 10:15:04 | Entrada da ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Observação: Será realizado coleta nas unidades 01, 02, 03 e 04. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
109014 | OPU | 2023-05-08 09:22:00 | 2023-05-08 11:25:22 | Dentro dos trabalhos da ATO 202303796 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M)", confirmada a presença do caminhão de bombeiros no local. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T04 / TRANSF REGUL R04 |  |  | G042 | 1
109032 | OPU | 2023-05-08 09:51:00 | 2023-05-08 10:18:36 | Entrada da ATO 202304137 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-07 estando interligado com o QB-08, parou de conduzir no momento da abertura dos disjuntores 72I e 72J do CB-08. Cumprir com IS e NR-10." | Trabalhos Urgentes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 |  |  | L004 | 1
109045 | OPU | 2023-05-08 10:07:00 | 2023-05-08 12:06:48 | Entrada da ATO 202304016 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del motor del GD04." Observação: Ensaio de giro em vazio e em carga previsto para 11/05/23. | Trabalhos Programados | MOTOR DIESEL-GD04 |  |  | K006 | 1
109046 | OPU | 2023-05-08 10:08:00 | 2023-05-08 12:08:16 | Entrada da ATO 202304017 "Realizar mantenimiento preventivo 3M del generador del GD04." Observação: Ensaio de giro em vazio e em carga previsto para 11/05/23. | Trabalhos Programados | GERADOR-GD04 |  |  | K006 | 0
109035 | OPU | 2023-05-08 10:11:00 | 2023-05-08 11:24:33 | Baixa da ATO 202304000 "Verificar Ruido Anormal proveniente de la Válvula de Aireación / Recargar aceite caso de ser necesario." Modificações/informações adicionais: "Serviço executado conforme previsto na AT. Fue realizada la inspección sin constatar anomalía." | Trabalhos Programados | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA |  |  | B014 | 0
109034 | OPU | 2023-05-08 10:21:00 | 2023-05-08 10:21:34 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 64 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109036 | OPU | 2023-05-08 10:25:00 | 2023-05-08 10:27:24 | Por conveniencia del turno, realizadas las siguientes alteraciones en las consolas del SCADA: BITCON6 (Consola secundaria del ETO) para CCRGE; BITCON1 (Consola asistente 50Hz) para CCR50. | Manobras Operacionais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
109040 | OPU | 2023-05-08 10:34:00 | 2023-05-08 10:54:16 | Solicitado pelo Despacho de Carga - Torres operação do setor 220 KV com os 6 transformadores em carga. 10:37h - Aberto o disjuntor 83LI3 colocando a LI-220KV-MD-IRY em série com o conjunto T3/R3. Alterado o religamento automático para o disjuntor 43TL3. 10:38h - Fechado o disjuntor 03T0X, colocando em carga o conjunto T0X/R0X. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109041 | OPU | 2023-05-08 10:37:00 | 2023-05-08 11:25:51 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Verificado que as informações referentes ao CD-01 encontram-se inválidas, normalizando em seguida; Existe SSA 202304493 . | Alarmes | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:35:18 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:35:49 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:37:51 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:37:10 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:35:19 UTR CD01 - Em/en Estado Alarm. 08/05/2023 10:37:51 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 08/05/2023 10:37:53 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 08/05/2023 10:35:49 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 08/05/2023 10:35:18 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 08/05/2023 10:37:59 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 08/05/2023 10:35:19 | K010 | 1
109042 | OPU | 2023-05-08 10:56:00 | 2023-05-08 11:29:09 | Verificado na console NOC, o acionamento do alarme de limite de falha nas UTR´s conforme anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para as UTRs: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime"; Verificado que as informações referentes ao CD-01 encontram-se inválidas, normalizando em seguida; Existe SSA 202304493 . | Alarmes | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 |  | Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:55:19 Dispon. caminho/camino comunic. UTR CD01 alterado 08/05/2023 10:54:06 UTR CD01 - Em/en Estado Alarm. 08/05/2023 10:56:40 UTR CD01 - Em/en Estado Marginal 08/05/2023 10:56:42 UTR CD01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla 08/05/2023 10:54:06 UTR CD01 Retorno Estado Normal RTN 08/05/2023 10:56:45 | K010 | 1
109043 | OPU | 2023-05-08 11:24:00 | 2023-05-08 11:26:32 | Dentro dos trabalhos da ATO 202303796 para "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M)", dispensado o caminhão de bombeiros do local. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO AUTOTRANSF T04 / TRANSF REGUL R04 |  |  | G042 | 1
109044 | OPU | 2023-05-08 12:02:00 | 2023-05-08 12:05:34 | Por conveniencia del turno, realizadas las siguientes alteraciones en las consolas del SCADA: BITCON6 (Consola secundaria del ETO) para CCR50; BITCON1 (Consola asistente 50Hz) para CCRGE. | Manobras Operacionais | Console do NOC |  |  | Console do NOC | 0
109047 | OPU | 2023-05-08 12:07:00 | 2023-05-08 12:13:36 | Posterior a la prueba conforme mencionado en el ítem principal, fue normalizado el sistema de agua pura. | Manobras Operacionais | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A008 | 0
109051 | OPU | 2023-05-08 12:15:00 | 2023-05-08 12:39:30 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Lucas y Douglas Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109053 | OPU | 2023-05-08 13:05:00 | 2023-05-08 13:22:45 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 13:07h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 13:09h - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 13:11h - Unidad en carga. 13:20h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
109061 | OPU | 2023-05-08 14:04:00 | 2023-05-08 14:25:37 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-14: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-29: Conectada central evaporativa; 14:05h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:09h - Cerrado el interruptor 06U14, sincronizando la unidad con el sistema. 14:11h - Unidad en carga. 14:20h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
109062 | OPU | 2023-05-08 14:48:00 | 2023-05-08 14:50:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:48 - Unidades 07 e 08 | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109064 | OPU | 2023-05-08 15:16:00 | 2023-05-08 16:47:00 | Reinicio da ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Observação: Será realizado coleta na unidade 08 Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
109065 | OPU | 2023-05-08 15:27:00 | 2023-05-08 15:32:03 | Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Nuevo termino: 08/05/2023 a las 17:30h. Despacho de carga - Jorge. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD |  |  | G056 | 1
109068 | OPU | 2023-05-08 16:21:00 | 2023-05-08 16:22:12 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 60km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109072 | OPU | 2023-05-08 16:39:00 | 2023-05-08 16:49:20 | Paralizada a ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura." Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
109071 | OPU | 2023-05-08 16:41:00 | 2023-05-08 18:01:13 | Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs.: Las compuertas 09 y 10 quedan impedidas. Las demás compuertas de la canaleta izquierda con permiso de normalización. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
109076 | OPU | 2023-05-08 17:04:00 | 2023-05-08 18:22:15 | Referente al PD 20230083 "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Cabos e Interconexões Com os Painéis 2RPL13 e 2RAL13 e Demais Atividade Em Função da Ampliação do Setor 4 500KV - SEMD" realizada las siguientes acciones: 17:04 - Solicitado y autorizado OM 2023094 para normalización. 17:19 - Retirado C.S de las seccionadoras, conforme OM 2023094, dando baja al PD 20230083. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: la linea permanece aislada por la AI 20230006. Despacho de carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD |  |  | E014 | 1
109081 | OPU | 2023-05-08 17:34:00 | 2023-05-08 17:56:12 | Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Nuevo termino: 09/05/2023 a las 12:00h. Despacho de carga - Jorge. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD |  |  | G056 | 1
109083 | OPU | 2023-05-08 17:54:00 | 2023-05-08 18:02:28 | Termino de las siguientes ATEIE`s: ATEIE 20230061 "Trabajos sobre lineas de 500 kv próximo a la LI". ATEIE 20230070 "Trabajos sobre lineas de 500 kv próximo a la LI". Obs.: Habilitado recierre en ambas lineas. Despacho de carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109090 | OPU | 2023-05-08 18:37:00 | 2023-05-08 22:01:46 | 4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Astorga - 4790 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Jose Roberto - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Dure y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109092 | OPU | 2023-05-08 20:07:00 | 2023-05-08 20:11:18 | Informado por Pittol - OPUO.DT, que el elevador E03, se encuentra trabado en la elavación 214m. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202307629; Sera avisado a SMMA.DT en horario comercial. | Informações Gerais | ELEVADOR E03 |  |  | N003 | 1
109094 | OPU | 2023-05-08 22:41:00 | 2023-05-08 22:41:25 | Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 60km. | Inspeções de Rotina | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
109095 | OPU | 2023-05-08 22:56:00 | 2023-05-08 23:28:03 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:07 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:15 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.16: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.33: Desconectado con trabajo; EC-16: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Alisson. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
109101 | OPU | 2023-05-09 00:15:00 | 2023-05-09 00:46:00 | 1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Vera y De Franceschi Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Favio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109103 | OPU | 2023-05-09 00:30:00 | 2023-05-09 00:50:01 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.313,25MW para FURNAS y 1.287,62MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.700,23MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230087(U) [07/05/2023 13:30:00 às 09/05/2023 11:30:00] G056A - INTERRUPTOR 220 KV 03T03 DE LA SEMD SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE ACENTUADA EN FASE R POSTERIOR A MANIOBRA DE CIERRE. PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230077(P) [08/05/2023 08:00:00 às 14/05/2023 16:30:00] C008 - INTERRUPTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,12m Jusante: 102,53m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U12, U13, U10, U11, U17, U15, U14 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
109104 | OPU | 2023-05-09 00:36:00 | 2023-05-09 01:02:49 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:47h - Acionado comando de parada da unidade. 00:55h - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionado bomba 02 como principal; KH-09: Evaporativa isolada ATO 202303995; Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
109111 | OPU | 2023-05-09 03:24:00 | 2023-05-09 03:25:13 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59 km. | Inspeções de Rotina | SEMD |  |  | SEMD | 0
109117 | OPU | 2023-05-09 06:15:00 | 2023-05-09 06:45:21 | 2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134589 | OPU | 2024-01-31 10:08:00 | 2024-02-01 07:50:01 | Ocurrio perdida de carga en la linea LI-MD-YZU1, con actuación de la protección 86TTA, sin abertura del interruptor 84LI6. Observacion: en el momento se encontraba reiniciada la ATE 202400933, con la proteccion alternada inhibida en el terminal de ITAIPU. Providencias tomadas: Solicitado a AT-SEMD la paralización de los trabajos referentes a la ATE 202400933. Verificado que los transformadores T01/R01, T02/R02,T0X/R0X y T05/R05 operaron en sobrecarga desde las 10:08h hasta las 10:13h. Realizado ajuste de tensión en las barras de 220kV en coordinación con el despacho de carga. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 507,86kV / 509,80kV / 503,00kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 50,03Hz / 50,00Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.108,12MW / 2.108,12MW / 2.108,12MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.542,54MW / 3.582,11MW / 3.537,73MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 519,41kV / 520,30kV / 518,52kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,01Hz / 59,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.230,83MW / 4.223,42MW / 4.223,42MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.260,85MW / 1.399,32MW / 1.266,73MW LI-MD-YZU1: 839,82MW / 841,79MW / -6,66MW LI-MD-YZU2: 0,00MW / 0,00MW / 0,00MW LI-MD-ACY1: 317,43MW / 660,77MW / 318,75MW LI-MD-ACY2: 324,03MW / 674,74MW / 666,04MW LI-MD-IRY: 321,89MW / 381,57MW / 378,08MW LI-MD-PIH: 472,63MW / 474,27MW / 444,13MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 137,54MW / 146,15MW / 76,91MW Despacho de Carga - Lucas. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  | SEMD_500 YZU1 86TT-A NC ACTUAD 2RAL13 CP-8050 31/01/2024 10:08:35 SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO NC NO 2RAL14 PA5L14 RTN 31/01/2024 10:08:32 SEMD_500 YZU1 87LA TRIP NC ACTUAD 2RAL14 PA5L14 31/01/2024 10:08:33 | ITAIPU 50HZ | 0
134607 | OPU | 2024-01-31 10:13:00 | 2024-02-01 08:05:48 | Ocurrio abertura de la interconexión IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Habilitado recierre de la linea LI-MD-VHA1. Conmutado la llave CS-ERIPU50 para la posición "Deshabilitado". Verificado desconexión de los PSS de las Unidades Geradoras del sector 50Hz. 10:15h - Unidades generadoras U01; U02; U03; U04; U06; U07; U08; U09; U9A para MANUAL en el CAG/CAT Inicio de reducción de carga y ajuste de tensión en las Unidades U06; U07; U08; U09 vía convencional y U9A vía SCADA. 10:18h - Unidad 9A sincronizada en vacío. 10:18h - Unidad 06 sincronizada en vacío. 10:20h - Conmutado a AUTO en CAG/CAT unidades U01; U02; U03; U04; U07; U08 e inicio de tomada de carga en las unidad U06. Unidad 09 y 9A en vacío aguardando tomada de carga. 10:40h - Unidad 06 en carga. 10:47h - Conmutado a AUTO en CAG/CAT. 10:53h - Unidad 09 en carga. 11:11h - Conmutado a AUTO en CAG/CAT. 11:20h - Unidad 9A en carga y conmutado a Auto en CAG/CAT. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 508,83kV / 529,20kV / 490,95kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 52,98Hz / 50,06Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.108,12MW / 2.273,79MW / 2.140,69MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.565,05MW / 3.564,64MW / 825,09MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 520,00kV / 521,59kV / 518,42kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,01Hz / 60,05Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 4.223,42MW / 4.239,86MW / 4.210,41MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.393,82MW / 1.391,48MW / 246,00MW LI-MD-YZU1: 0,00MW / 0,00MW / -7,73MW LI-MD-YZU2: 0,00MW / 0,00MW / 0,00MW LI-MD-ACY1: 660,77MW / 662,09MW / 157,63MW LI-MD-ACY2: 674,74MW / 532,35MW / 157,37MW LI-MD-IRY: 382,19MW / 287,02MW / 86,02MW LI-MD-PIH: 447,00MW / 412,95MW / 113,92MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 121,00MW / 158,43MW / -614,83MW Despacho de Carga - Lucas. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  | ECCANDE SISTEMA INTERCONECTADO NC NO B00Y23 RTU-A8050 31/01/2024 10:13:28 ECCANDE TRIP GENERAL NC ACTUAD B00Y23 RTU-A8050 31/01/2024 10:13:27 | ITAIPU 50HZ | 0
134665 | OPU | 2024-01-31 16:44:00 | 2024-02-01 18:02:04 | Solicitado y autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024022 referente al PD 20240031 "Realizar actividades de solución de pendencias en el sistema de control integrado referente a la LI-MD-IZU 2. Obs.: Necesario maniobrar seccionadora 94LI5T." 16:48 - Retirado los cartones de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2024022, dando por concluido el PD 20240031. 16:59 - Cerrado el interruptor 04LI5 energizando la línea. 17:00 - Verificada línea en carga. 17:04 - Cerrado el interruptor 44L56 via control local por medio el IHM, ya que no aceptó comando vía el SCC con el siguiente mensaje en anexo. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto nas ATs. Realizado ajuste em parametro dos Gateways, solucionando o aparecimento da mensagem popup. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Emitida SSA 202401831 "Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no aceptó comando de cierre via SCC, seleccionado control para IHM LOCAL, vuelto el comando via SCC e intentado nuevo cierre sin éxito, dando el siguiente mensaje: " For data inconsistencies look at data inadequacy list !" OBS: Cerrado Interruptor 44L56 vía comando local IHM." Despacho de Carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU2- SEMD |  |  | E113 | 0
134734 | OPU | 2024-02-01 07:16:00 | 2024-02-01 09:15:34 | Entrada de la ATE 202401102 "Realizar a substituição do retentor traseiro da bomba. Obs.: Necessário motor M1 isolado". Despacho de carga - Villalba. | Informações Gerais | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | A001 | 0
134735 | OPU | 2024-02-01 07:33:00 | 2024-02-01 09:17:23 | Entrada de la ATE 202401098 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U1 ( temp. metal sapata 2 do MGS) apresenta oscilações anormais como 51,9 a 56,0 graus celsius. 1) Necessário prever isolação do indicador 38U1; 2) TRIP's de temperatura do MGS serão retirados no próprio GGB-05; 3) Cumprir APR/NR-10". Despacho de carga - Villalba. | Informações Gerais | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A005 | 0
134730 | OPU | 2024-02-01 07:41:00 | 2024-02-01 08:31:41 | Baixa da AT 202307953 " Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto." Informaçoes Modificações Adicionais : Fue realizado verificación de montaje de los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Queda pendiente la ejecución de los ensayos funcionales que serán realizados con otra AT. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
134757 | OPU | 2024-02-01 07:41:00 | 2024-02-01 11:37:43 | Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R01 como MASTER. | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
134731 | OPU | 2024-02-01 08:24:00 | 2024-02-01 08:33:36 | Entrada da AT 202401133 " Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 dejó de conducir, accionando la alarma "QB-10 tensión baja barra 2". Cumplir IS/NR-10." Precauções Operacionais: 01- Precauciones operacionales conforme RML-173, en anexo. 02- Utilizar equipo de seguridad adecuado para la ejecución de las actividades. 03- Tener cuidado con las partes energizadas y demás dispositivos asociados al equipo. 04- Coordinar con el Operador las maniobras y condiciones necesarias para la ejecución de la actividad. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
134738 | OPU | 2024-02-01 09:29:00 | 2024-02-01 10:46:55 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B. U18A: REX A . | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
134739 | OPU | 2024-02-01 09:35:00 | 2024-02-01 10:29:30 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:38 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 09:35 - Unidade 18A 09:55 - Unidade 16 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
134740 | OPU | 2024-02-01 09:45:00 | 2024-02-01 09:46:42 | Baixa AT 202309888 "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI conforme culminación de la migración gradual de cada lazo al nuevo tablero. En adjunto la guia para el comisionamiento de los lazos.Los diseños se encuentran referenciados en el punto 1.1.1 del documento." Informaçoes Modificações Adicionais: Realizado verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI. Ensayos funcionales e ítems de comisionamiento pendientes serán realizados con otra documentación por límite de fecha de prorroga del presente documento. | Trabalhos Programados | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS |  |  | T070 | 0
134746 | OPU | 2024-02-01 09:47:00 | 2024-02-01 10:17:41 | Reinicio de la ATE 202400933 "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 09:58h - Inhibida las salidas de disparo de las protecciones. Despacho de carga - Villalba. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA LI-MD-YZU1 2RAL14 - SEMD |  |  | E114 | 0
134743 | OPU | 2024-02-01 10:08:00 | 2024-02-01 10:14:28 | Baixa da ATE 202401102 "Realizar a substituição do retentor traseiro da bomba.Obs.: Necessário motor M1 isolado." Modificações Informações Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Desapcho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | A001 | 0
134751 | OPU | 2024-02-01 10:48:00 | 2024-02-01 11:03:11 | Baixa da ATE 202401098 " Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U1 ( temp. metal sapata 2 do MGS) apresenta oscilações anormais como 51,9 a 56,0 graus celsius. 1) Necessário prever isolação do indicador 38U1;2) TRIP's de temperatura do MGS serão retirados no próprio GGB-05;3) Cumprir APR/NR-10; Modificiaçãoes Informaçoes Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Se procedió a la sustitución del indicador digital que se encontraba con defecto. Valor con el que quedó el indicador: 47,2 °C, SCADA: 47,27 °C. Despacho de Carga - Villalba | Trabalhos Programados | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR |  |  | A005 | 0
134755 | OPU | 2024-02-01 11:30:00 | 2024-02-01 15:55:12 | Realizado Failover manual do sistema SCADA, conforme IOPI048-02, ficando o servidor BITRAS2 como principal. Despacho de Carga - Villalba. Obs.: el video wall de la CCR permaneció con el monitor travado (en color verde), afectando también parcialmente a los monitores 6, 7 y 12. Posteriormente intentado normalizar con la ayuda de Luccihn/Soporte Digitales y Gustavo/MEL4, sin suceso. Emitida SSA (Urg) 202401903 y avisado Pre-Operación/Vanderlei. | Manobras Operacionais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
134762 | OPU | 2024-02-01 12:15:00 | 2024-02-01 12:49:35 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Brenda - 9720 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Benegas e De Franceschi Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Gabriel (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134772 | OPU | 2024-02-01 14:00:00 | 2024-02-01 18:05:26 | Reinicio de la ATE 202400944 referente a " Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 0
134766 | OPU | 2024-02-01 14:15:00 | 2024-02-01 15:03:29 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:47 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 14:20 - Unidade 18A. 14:47 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
134771 | OPU | 2024-02-01 14:57:00 | 2024-02-01 15:34:21 | Reinicio de la ATE 202400943 referente a " Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 |  |  | E116 | 0
134773 | OPU | 2024-02-01 16:10:00 | 2024-02-01 17:02:03 | Entrada da ATO 202401254 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada (na cor verde ) também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 07 e 12. Será necessário reiniciar o servidor de gerenciamento do Video Wall." | Trabalhos Urgentes | MONITOR No. 11 E ACESSORIOS |  |  | T091 | 0
134775 | OPU | 2024-02-01 16:15:00 | 2024-02-01 17:21:07 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 16:16 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:20 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 16:23 - Unidade em carga. 16:33 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas Obs.: 16:44 Após a partida da unidade acionou o alarme em anexo. Verificado nivel de óleo 293mm e temperatura: 42°C. Se manterá obervação conforme baixa da SSA 201917146C "a alta umidade do local resulta na atuacão de alarme de presença de água no óleo do MGT. O alarme deve rearmar em alguns minutos". | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC ATUADO LIP18A 39LW 01/02/2024 16:44:27 | B020 | 1
134795 | OPU | 2024-02-01 16:31:00 | 2024-02-01 18:13:53 | Reinicio de la ATE 202300934 referente a " Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 16:32 - Inhibida la Protección Alternada; Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 |  |  | E113 | 0
134793 | OPU | 2024-02-01 16:33:00 | 2024-02-01 18:03:16 | Paralizada la ATE 202400933 referente a "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 16:07h - Normalizada protección alternada de la línea. Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA LI-MD-YZU1 2RAL14 - SEMD |  |  | E114 | 0
134784 | OPU | 2024-02-01 16:35:00 | 2024-02-01 16:58:41 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-07: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-13: Conectada central evaporativa; 16:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:40 - Cerrado el interruptor 05U07, sincronizando la unidad con el sistema. 16:43 - Unidad en carga. 16:52 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
134796 | OPU | 2024-02-01 16:56:00 | 2024-02-01 18:17:35 | Paralizada la ATE 202400934 referente a "Conforme acordado en reuniones ITAIPU/RIEDER/SIEMENS: 1) Acompañar a los especialista de SIEMENS en la búsqueda de la falla "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO". 2) Realizar ajustes necesarios en la protección según los resultados del diagnostico. Obs: Necesario inhibir las salidas de disparo de las protecciones de respaldo en ambos extremos de la línea." 16:34 - Normalizada la Protección Alternada. Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 |  |  | E113 | 0
134787 | OPU | 2024-02-01 16:57:00 | 2024-02-01 17:09:30 | Baixa da ATO 202401254 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada (na cor verde) também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 07 e 12. Será necessário reiniciar o servidor de gerenciamento do Video Wall." Modificações/informações adicionais: Foi realizado reinício do servidor de gerenciamento do Video Wall, após isso a falha foi sanada com edição do layout. | Trabalhos Urgentes | MONITOR No. 11 E ACESSORIOS |  |  | T091 | 1
134791 | OPU | 2024-02-01 16:58:00 | 2024-02-01 18:04:40 | Paralizada la ATE 202400944 refrente a " Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades: Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4 Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar." Despacho de carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV |  |  | E114 | 0
134792 | OPU | 2024-02-01 16:58:00 | 2024-02-01 17:13:11 | Paralizada la ATE 202400943 refrente a "Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. Atividades:Actualización de Firmware para la corrección de las desviaciones de la señalización del seccionados hacia el SP4. Realizar los ajustes necesarios en las protecciones según los resultados del diagnóstico de las protecciones a los que haya lugar ". Despacho de Carga - De Franceschi. | Trabalhos Programados | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 |  |  | E116 | 0
134797 | OPU | 2024-02-01 18:15:00 | 2024-02-01 18:40:03 | 4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Elton - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Larán - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Douglas (ME) e Duré (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Cardozo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134802 | OPU | 2024-02-01 23:16:00 | 2024-02-01 23:50:51 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:28 - Acionado comando de parada da unidade. 23:36 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa; EC.12: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Duré. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
134804 | OPU | 2024-02-02 00:01:00 | 2024-02-02 00:05:02 | Verificar neste horário rearme do alarme listado em anexo. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 18A |  | U18A TURBINA MGI AGUA NO OLEO NC REARM LIP18A 39LW RTN 02/02/2024 00:01:04 | B020 | 1
134807 | OPU | 2024-02-02 00:15:00 | 2024-02-02 00:38:09 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Fabricio - 4810 Assistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Gonzalez Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134808 | OPU | 2024-02-02 00:20:00 | 2024-02-02 00:35:20 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.711,84MW para FURNAS e 3.180,66MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 3.974,74MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240033(U) [29/01/2024 09:15:00 às 29/02/2024 16:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha. PD 20240010(P) [29/01/2024 06:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] D039 - BAY DA U17 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240009(P) [29/01/2024 05:00:00 às 09/02/2024 16:30:00] B017 - UNIDADE GERADORA 17 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. AI 2024007 (COPEL) [29/01/2024 09:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 218,34m Jusante: 102,54m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U13, U14, U15, U10, U18, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
134813 | OPU | 2024-02-02 00:50:00 | 2024-02-02 01:24:57 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:01 - Acionado comando de parada da unidade. 01:09 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-13: Selecionada bomba 02 como principal; KH-27: Desconectada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - González | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
134814 | OPU | 2024-02-02 01:05:00 | 2024-02-02 01:29:37 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:23 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. EC-08: Seleccionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Gonzalez. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
134821 | OPU | 2024-02-02 06:15:00 | 2024-02-02 06:46:09 | 2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cardozo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Sivio - 9782 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Avalos - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan. Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143542 | OPU | 2024-05-02 07:03:00 | 2024-05-02 08:49:35 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidade 07 e 08; 08:42 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 07:03 - Unidade 15; 07:28 - Unidades 18 e 18A; 08:21 - Unidade 10. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
143559 | OPU | 2024-05-02 07:11:00 | 2024-05-02 09:21:03 | Fomos avisados pelo Despacho de carga - Alisson, sobre o inicio das manobras de isolação conforme OM 2024084 referente a AI20245167 para "Manutenção Preventiva (4A) nas proteções primária e alternada da LI MD-FI 4 e no esquema de isolação forçada.". 07:11 - Verificado linha LI-MD-FI4 sem carga; 07:15 - Aberto disjuntor 84LI4 desenergizando a linha LI-MD-FI4; 07:47 - Abertas e bloqueadas seccionadoras do vão da linha, fechada chave terra 94LI4T; 07:56 - Inicio da AI 20245167. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 0
143550 | OPU | 2024-05-02 07:25:00 | 2024-05-02 08:06:18 | Entrada da ATE 202403566 para "Realizar mantenimiento preventivo 1A de la compuerta N12 del canal izquierdo del vertedero". Obs.: Ponto de informação de posição da comporta 12 foi manualizado no SCADA. Despacho de carga - Jorge. | Trabalhos Programados | COMPORTA N12 - CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
143565 | OPU | 2024-05-02 07:58:00 | 2024-05-02 09:44:58 | Solicitado OM 2024085 para manobras de isolação referente ao PD 20240077 para "Sustituir pararrayos 220KV de las 3 fases del referido TRAFO." 08:24 - Aberto disjuntor 02T07 deixando transformador T07 em vazio; 08:25 - Aberto disjuntor 83T07 desenergizando o transformador T07; 08:34 - Abertas e bloqueadas seccionadoras dando inicio ao PD 20240077. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD |  |  | G086 | 1
143553 | OPU | 2024-05-02 07:59:00 | 2024-05-02 08:05:17 | Debido a trabajos de la ATO 202403765 fue postergado el FAILOVER programado conforme IOPI048-03. Despacho de Carga - Jorge. | Informações Gerais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
143562 | OPU | 2024-05-02 08:01:00 | 2024-05-02 09:31:41 | Entrada das seguintes ATE's: ATE 202403833 para "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" ATE 202403834 para "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
143558 | OPU | 2024-05-02 08:02:00 | 2024-05-02 08:38:46 | Entrada de la ATO 202403765 para "Editar banco de dados do SCADA para atender o retrofit da CTM-16 e demais SSAs vinculadas. OBS.: Sistema em condições normais de operação, ocorrerão alarmes referente ao Historian 1 e Historian 2 durante a geração da base de dados" | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
143557 | OPU | 2024-05-02 08:05:00 | 2024-05-02 11:17:33 | Verificado accionamiento de alarma en el cuadro QAE referente al elevador E-26. Providencias tomadas: Entrado en contacto con la cabina del elevador y confirmada presencia de una persona atrapada; Elevador no acepta comandos y se encuentra con las puertas cerradas en la elevacion 98; Emitida SSA 202407028; Avisados: Bomberos - Tristão; SMMA.DT - Alexis; Pre-Operacion - Matheus. 08:17 - Informado por Bomberos - Tristão que fue rescatada la persona atrapada; 08:30 - Informado por SMMA.DT - Isaias que el elevador se encuentra en condiciones normales de operacion. | Informações Gerais | ELEVADOR E26 |  |  | N026 | 1
143560 | OPU | 2024-05-02 08:54:00 | 2024-05-02 10:42:29 | Foi entregue pelo setor de transportes o veículo Renault (BBY-8699), em substituição ao veículo do turno que passará por inspeção de rotina. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
143563 | OPU | 2024-05-02 09:30:00 | 2024-05-02 09:35:00 | Dentro de los trabajos de la ATE 202403131 fue aislada e impedida la canaleta izquierda. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
143568 | OPU | 2024-05-02 10:04:00 | 2024-05-02 11:20:29 | Informado por AT50 - Cleber que se encuentra una persona atrapada dentro del Montacargas AMD. Avisados: Bomberos - Tristão; SMMG.DT - Marlos; SMMU.DT - Alexis. 11:20 - Informado por SMMG.DT - Marlos que la persona fue rescatada y que el montacargas se encuentra en condiciones normales de operacion. | Informações Gerais | MONTA-CARGAS AMD |  |  | N055 | 1
143551 | OPU | 2024-05-02 10:45:00 | 2024-05-02 10:45:53 | Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX B (REX A - SSA 202400931). U18A: REX B. | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
143580 | OPU | 2024-05-02 12:15:00 | 2024-05-02 12:45:51 | 3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Vanderlei - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Augusto e Benegas. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143581 | OPU | 2024-05-02 13:00:00 | 2024-05-02 14:37:26 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 14:06 - Unidades 07 e 08; 14:10 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 14:32 - Unidade 10; 14:04 - Unidade 15; 14:36 - Unidades 18 e 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
143583 | OPU | 2024-05-02 14:12:00 | 2024-05-02 14:19:10 | Entrada da ATE 202403800 para "Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 303". 14:13 - Conectado o cabo VPN. Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
143596 | OPU | 2024-05-02 14:12:00 | 2024-05-02 16:23:58 | Fuimos informados por Salinas - Pre Operación sobre la emisión del PD 20240080 referente a "Colecta de aceite aislante del TC 500Kv - fase R de la referida línea, para análisis Cromatográfica.". Avisado a Benegas - Despacho de Carga sobre la emisión del PD 20240080 . | Trabalhos Urgentes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
143584 | OPU | 2024-05-02 14:47:00 | 2024-05-02 15:04:45 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 14:48 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:50 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 14:53 - Unidade em carga. 15:01 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
143593 | OPU | 2024-05-02 14:53:00 | 2024-05-02 15:12:59 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-07: Selecionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa; 14:55 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:58 - Fechado disjuntor 05U07, sincronizando a unidade com o sistema. 15:00 - Unidade em carga. 15:08 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
143591 | OPU | 2024-05-02 15:00:00 | 2024-05-02 16:12:31 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (93.00%) para a condição Bom (89.03%) O motivo principal da transição de faixa foi a informação no SOP de "COMPORTA À DERIVA" da Unidade 15, contudo não há alarme e/ou registro deste evento no SCADA. Informação ocorreu devido a mudança de estado da UN-15. Existe SSA 202404910. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
143601 | OPU | 2024-05-02 15:30:00 | 2024-05-02 16:22:13 | Verificadas las maniobras contempladas en la OM - 2024088 a fin de "Desconectar, aislar y aterrar LI MD-FI 4, y aislar vano" y posteriormente "Normalizar LI MD-FI 4 y vano" a fin de atender al PD 20240080 para "Colecta de aceite aislante del TC 500Kv - fase R de la referida línea, para análisis Cromatográfica." 15:31hs - Solicitada la OM-2024088 a fin de "Desconectar, aislar y aterrar LI MD-FI 4, y aislar vano"; 15:39hs - Autorizado el inicio de Maniobras contempladas en la OM-2024088; 15:40hs - Colocados cartones de seguridad en las seccionadoras contempladas en la OM-2024088 dando inicio al PD 20240080 Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
143604 | OPU | 2024-05-02 16:02:00 | 2024-05-02 16:49:44 | Recebemos contato telefônico através do Ramal de Emergência da Sra. Karin, SMIL.DT, reportando um princípio de incêndio no laboratório quimíco, que o mesmo já havia sido controlado com a utilização de extintores e não seria necessário a presença dos bombeiros. Providências tomadas: Enviado um operador ao local para verificações, sendo constatado que o sinistro foi em um equipamento do laboratório químico, conforme imagem em anexo. Posteriormente informado aos bombeiros, Sr. Huber, para a devida substituição do extintor. | Emergência | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
143612 | OPU | 2024-05-02 16:15:00 | 2024-05-02 17:11:13 | Solicitado inicio de Maniobras de Normalización contempladas en la OM-2024088 para "Normalizar LI MD-FI 4 y vano" a fin de atender al PD 20240080 referente a "Colecta de aceite aislante del TC 500Kv - fase R de la referida línea, para análisis Cromatográfica. " 16:22hs - Autorizado inicio de maniobras de Normalizacion referente a la OM-2024088; 16:24hs - Retirados cartones de seguridad dando de baja el PD 20240080 . Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Urgentes | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
143610 | OPU | 2024-05-02 16:30:00 | 2024-05-02 16:44:46 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 16:31 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:33 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 16:35 - Unidade em carga. 16:42 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Augusto. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
143622 | OPU | 2024-05-02 16:30:00 | 2024-05-02 17:30:19 | Fuimos informados por Benegas - Despacho de Carga sobre el término de los trabajos referentes a la AI 20245167 para "Manutenção Preventiva (4A) nas proteções primária e alternada da LI MD-FI 4 e no esquema de isolação forçada." 16:39hs - Autorizado el inicio de maniobras de normalización referente a la OM-2024084 "Normalizar LI MD-FI 4 y vano" 16:50hs - Desbloqueado y retirados cartones de seguridad; 17:15hs - Energizada la LI-MD-FI4; 17:18hs - Verificada linea en Carga. 17:20hs - AI Encerrada. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 0
143629 | OPU | 2024-05-02 17:06:00 | 2024-05-02 17:46:10 | Dentro dos trabalhos da ATE 202403131, normalizada a calha esquerda. Obs.: a comporta 12 continua impedida pela ATE 202403566. | Trabalhos Programados | CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
143618 | OPU | 2024-05-02 17:10:00 | 2024-05-02 17:14:49 | Paralisada a ATE 202403800 para "Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 303". Desconectado o cabo VPN. Despacho de Carga - Augusto. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
143628 | OPU | 2024-05-02 17:11:00 | 2024-05-02 17:59:08 | Baja de las siguientes ATE´s: ATE 202403833 referente a "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" ATE 202403834 referente a "Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024)" Modificaciones, informaciones adicionales: " Serviço executado conforme previsto na AT." Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-FI4 |  |  | E012 | 1
143631 | OPU | 2024-05-02 18:15:00 | 2024-05-02 19:42:52 | 4° TURNO Supervisor: Cardozo- 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Operador en Entrenamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y De Franceschi. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Giménez (MD) y Edilson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143636 | OPU | 2024-05-02 20:24:00 | 2024-05-03 00:12:18 | Verificado accionamiento de alarma referente a temperatura del TU-10 devanado BT de la Fase A, superando límite superior. Sin rearme. Providencias tomadas: Verificado en el tablero KT-10 valor de temperatura en 62º C. Problema reincidente, ver baja de ATO 202403203 ; Emitida SSA 202407101. Será informado a mantenimiento en horario comercial. | Alarmes | UNIDADE GERADORA 10 |  | U10 TU ENROLAMENTO BT FASE A TEMPERATURA 85.06C > LimSup5 02/05/2024 20:05:48 | B010 | 1
143637 | OPU | 2024-05-02 21:10:00 | 2024-05-02 23:33:29 | Verificado variações conforme asseguir ; Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 508,65kV / 516,65kV / 506,55kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,01Hz / 50,58Hz / 49,98Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.721,10MW / 1.734,09MW / 1.631,67MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 2.377,57MW / 2.376,06MW / 2.051,93MW SEMD: LI-MD-VHA1: 746,85MW / 744,84MW / 651,84MW LI-MD-YZU1: 310,83MW / 311,76MW / 262,59MW LI-MD-YZU2: 320,71MW / 320,95MW / 273,31MW LI-MD-ACY1: 157,63MW / 156,05MW / 134,16MW LI-MD-ACY2: 160,27MW / 144,45MW / 135,48MW LI-MD-IRY: 238,00MW / 238,62MW / 210,11MW LI-MD-PIH: 430,79MW / 380,34MW / 370,08MW Obs: Posteriormente informados pelo despacho de Carga que as variações foram devido as condições climaticas adversas. Despacho de Carga -De Franceschi. | Perturbações | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 1
143644 | OPU | 2024-05-02 22:04:00 | 2024-05-02 22:24:40 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:15 - Acionado comando de parada da unidade. 22:24 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
143646 | OPU | 2024-05-02 22:20:00 | 2024-05-02 23:18:52 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.99%) O motivo principal da transição de faixa foi referente a informação no SOP de "COMPORTA À DERIVA" da Unidade 15, contudo não há alarme e/ou registro deste evento no SCADA. Existe SSA 202404910. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
143648 | OPU | 2024-05-02 22:20:00 | 2024-05-02 22:48:06 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:31 - Acionado comando de parada da unidade. 22:39 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-13: Selecionada bomba 02 como principal; KH-27: Desconectada central evaporativa; EC-13: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - De Franceschi. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 13 |  |  | B013 | 0
143649 | OPU | 2024-05-02 22:30:00 | 2024-05-02 23:17:07 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (90.00%) para a condição Ótimo (90.59%) O motivo principal da transição de faixa foi referente a normalização de informação no SOP de "COMPORTA À DERIVA" da Unidade 15, contudo não há alarme e/ou registro deste evento no SCADA. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
143652 | OPU | 2024-05-02 22:40:00 | 2024-05-02 23:14:01 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
143658 | OPU | 2024-05-03 00:15:00 | 2024-05-03 02:01:40 | 1° TURNO Supervisor: Bernardo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Riquelme - 9784 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Noelia - 9779 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Torres y González. Jefe de Brigada: José (MD) y Edson (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143659 | OPU | 2024-05-03 00:15:00 | 2024-05-03 00:47:22 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.330,04MW para FURNAS y 1.959,46MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.405,24MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U13, U18, U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240077(P) [02/05/2024 08:00:00 às 04/05/2024 16:30:00] G086 - TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T07 SEMD Sustituir pararrayos 220KV de las 3 fases del referido TRAFO. PD 20240054(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] D038 - BAY DE LA U16 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240053(P) [29/04/2024 06:00:00 às 10/05/2024 16:30:00] B016 - UNIDAD GENERADORA 16 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-16 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Niveles hidrológicos: Montante: 219,62m Jusante: 98,68m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U11, U14, U15, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Indisponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
143666 | OPU | 2024-05-03 00:47:00 | 2024-05-03 02:58:59 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:37 - Acionado comando de parada da unidade. 01:44 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal; KH-09: Desconectada central evaporativa; EC-05: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 05 |  |  | A005 | 0
143672 | OPU | 2024-05-03 02:30:00 | 2024-05-03 02:52:50 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 02:41 - Acionado comando de parada da unidade. 02:47 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-12: Selecionada bomba 02 como principal; KH-25: Desconectada central evaporativa; EC.12: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
143678 | OPU | 2024-05-03 06:15:00 | 2024-05-03 07:07:13 | 2° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Mathias - 9299 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Alisson y Jorge. Jefe de Brigada: Kriese (MI) y Rehrig (MD) Supervisor de ESAI: Edson (MI) y Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140588 | OPU | 2024-04-03 06:15:00 | 2024-04-03 07:25:19 | 2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Leandro - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Augusto Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140590 | OPU | 2024-04-03 07:23:00 | 2024-04-03 07:39:55 | Solicitada OM 2024058 para ejecutar los items de aislacion del PD 20240059 "Realizar inspección interna de los tubos del intercambiador de calor N1 del sistema de agua pura, caso sea necesario, taponar la tuberia danificada." 07:32hs - Bloqueada la seccionadora 96U12, dando inicio asi al PD. Termino Previsto: 03/04/2024 - 12:00hs Despacho de Carga - Augusto | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
140592 | OPU | 2024-04-03 07:55:00 | 2024-04-03 12:22:23 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:13 - Unidades U05/U06; 07:58 - Unidades U07/U08. Unidades 60Hz: 07:56 - Unidad U13; 08:18 - Unidad U14; 08:51 - Unidades U18/U18A; 10:47 - Unidad 12. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140593 | OPU | 2024-04-03 08:28:00 | 2024-04-03 08:30:16 | Paralizada la AT 202402751 "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general." Previendo realizar algunos ensayos de la AT 202402775 "Acompañar pruebas y ensayos de funcionamiento del CAG60 en operación modo remoto en los días 02 y 03 de abril, conforme descripto en la SGI 00.013.877-24." Despacho de Carga - Augusto | Trabalhos Programados | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 0
140605 | OPU | 2024-04-03 08:34:00 | 2024-04-03 12:10:27 | Entrada dos documentos ATE 202402787 e ATE 202402788 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de fevereiro e março (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. (FIP-02P e FIP-02A)" Deaspacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
140600 | OPU | 2024-04-03 08:40:00 | 2024-04-03 08:51:01 | Recibimos el vehiculo BBY-8689 en reemplazo del vehiculo del turno, el cual fue llevado a transporte MI para inspecciones de rutina. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
140608 | OPU | 2024-04-03 08:42:00 | 2024-04-03 12:15:56 | Entrada da ATEIE 20240013: "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria.". 08:44h - Desabilitado o religamento automático da LI-MD-VHA1 500kV. Despacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 1
140602 | OPU | 2024-04-03 08:47:00 | 2024-04-03 08:56:16 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
140603 | OPU | 2024-04-03 08:47:00 | 2024-04-03 11:22:48 | Fuimos informados por Figueredo (tercerizado) que el elevador E06 se encuentra en la elevacion 67m, parado con las puertas cerradas y fuera de funcionamiento. Informado Nabor - SMMA.DT Emitida SSA 202405328; | Informações Gerais | ELEVADOR E6 - 42423 - BLOCO H14 - ESTRUTURA DESVIO |  |  | N006 | 1
140610 | OPU | 2024-04-03 09:30:00 | 2024-04-03 09:47:28 | Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Inspeções de Rotina | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 |  |  | G075 | 0
140615 | OPU | 2024-04-03 10:31:00 | 2024-04-03 10:37:01 | Baja del PD 20240059 "Realizar inspección interna de los tubos del intercambiador de calor N1 del sistema de agua pura, caso sea necesario, taponar la tuberia danificada." Modificaciones/informaciones adicionales: "Realizado a inspeção interna no trocador N1 e identificado vazamento de agua pura através de um tampão o qual foi substituído e verificado a estanqueidade do mesmo." Despacho de Carga - Augusto | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 1
140620 | OPU | 2024-04-03 11:21:00 | 2024-04-03 11:35:16 | Fuimos informados por Castillo - Bomberos, que a partir del momento fue enviado el camion de bomberos principal para revision mecanica. Observaciones: Actualmente se encuentra disponible un camion de 2500L en la estacion de bomberos; La prevision de retorno del camion principal es de un hora y media. Avisado: SOTER - Ivan. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
140622 | OPU | 2024-04-03 11:36:00 | 2024-04-03 11:40:44 | Recibimos nuevamente el vehiculo del turno BAW-1193 en reeamplazo del BBY-8689, posterior a las inspecciones realizadas. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
140624 | OPU | 2024-04-03 11:59:00 | 2024-04-03 12:08:25 | Encerramento dos documentos ATE 202402787 e ATE 202402788 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de fevereiro e março (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. (FIP-02P e FIP-02A)" Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Deaspacho de Carga - Villalba. | Trabalhos Programados | QUADROS DE PROTECAO DE ISOLACAO FORCADA FIP-02 SEMD |  |  | G073 | 0
140627 | OPU | 2024-04-03 12:15:00 | 2024-04-03 13:03:45 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Noelia - 9779 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e Torres. Chefe da Brigada: Magno (ME) e Leal (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140629 | OPU | 2024-04-03 12:35:00 | 2024-04-03 13:35:12 | Conforme programado, acionado intencionalmente o alarme de evacuação do edificio de produção, dentro dos trabalhos de comissionamento do CPAI, ATO 202402020, con resultados satisfatorios. | Trabalhos Programados | SIST. DETECCAO INC. CCR, DESP.CARGA, ED.PROD. Y C. MAQ. |  |  | T070 | 0
140630 | OPU | 2024-04-03 13:50:00 | 2024-04-03 14:15:07 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 13:53 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:56 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 13:59 - Unidade em carga. 14:09 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga -Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 14 |  |  | B014 | 0
140643 | OPU | 2024-04-03 14:00:00 | 2024-04-03 16:07:54 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:40 - Unidades 07 y 08; 13:58 - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 14:24h - Unidade 13; 15:57h - Unidades 18 e 18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140640 | OPU | 2024-04-03 14:12:00 | 2024-04-03 14:31:49 | Entrada das seguintes ATE`s para "Efetuar inspeção, reaperto e limpeza nas centrais oleodinâmicas N07 e N08, motores N1 e N2, tubulações, válvulas e acessórios das centrais N07 e N08 conforme PIC 4A. Necessário isolar quando solicitado. Cumprir com IS/NR-10". ATE 202402554 ATE 202402552 ATE 202402550 Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO |  |  | H002 | 1
140642 | OPU | 2024-04-03 14:12:00 | 2024-04-03 14:34:34 | Entrada da ATE 202402521 para " Substituir bateria interna do SWITCH-PP a fim de solucionar a atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | SWITCH-PP (PROTECAO PRIMARIA) |  |  | C043 | 1
140650 | OPU | 2024-04-03 16:38:00 | 2024-04-03 17:16:23 | Baixa da ATE 202402521 " Substituir bateria interna do SWITCH-PP a fim de solucionar a atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA. OBS.: Necessário desligar o Switch ocasionando falha de comunicação temporária a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a substituição da bateria conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Despacho de carga - Gonzalez. | Trabalhos Programados | SWITCH-PP (PROTECAO PRIMARIA) |  |  | C043 | 0
140646 | OPU | 2024-04-03 16:47:00 | 2024-04-03 17:04:30 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 16:48 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:51 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 16:54 - Unidad en carga. 17:03 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 1
140648 | OPU | 2024-04-03 16:47:00 | 2024-04-03 17:02:54 | Fomos informados pelo Despacho de Carga , que a comunicação com a ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. Providências tomadas: Emitido SSA 202405372 (U); Avisado Pré operação - Laran. Despacho de carga - Torres. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 1
140652 | OPU | 2024-04-03 17:31:00 | 2024-04-03 17:34:07 | Entrada da ATO 202402930 para " Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. OBS.: Necessário restart do servidor ICCP o que ocasionará indisponibilidade de aproximadamente 10 min de comunicação com a ANDE a coordenar com a OP". | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP |  |  | T075 | 1
140654 | OPU | 2024-04-03 17:44:00 | 2024-04-03 17:50:21 | Encerramento da ATE 202402870 para "Reiniciar servidores IFS para normalizar conexión con el SCADA SEMD3 luego de la intervención del fabricante Hitachi en el SCADA NMR5 mediante AT 202402751. Durante el servicio será necesario alterar los canales de PRI para ALT, en dos ocasiones". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado o reinicio dos serviços do IFS e reinício do modem na lado SCADA, normalizando a comunicação do canal SEMD3. Equipamento liberado para a operação. Despacho de Carga - Torres. | Trabalhos Urgentes | SERVIDORES SCC |  |  | G097 | 1
140656 | OPU | 2024-04-03 18:15:00 | 2024-04-03 22:37:16 | 4° TURNO Supervisor: Jefferson- 4801 Sênior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4849 Acompanhando Turno: Alan Despacho de Carga: Alisson e Jorge Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e José Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140660 | OPU | 2024-04-03 20:46:00 | 2024-04-03 22:35:01 | Verificado o acionamento do alarme em anexo. Na sequência, entrou em contato com a CCR, SMMT.DT - Ricardo, informando falta de tensão na tomada de força na área onde estão sendo realizados os trabalhos no transformador TA.01, referente ao PD 20240050. Providências tomadas: Enviado operador ao local, verificado disjuntor 523.09 disparado no QM.02 e realizado procedimentos conforme IOC_12.002-01; Acionado plantão SMMG.DT - Douglas; Emitida SSA 202405377 (U) e ATO 202402935. Avisado: OPUO.DT - Claudio. | Alarmes | QUADRO QM-02 |  | 20:46:00 SSAA_50 AUXILIAR_CA INT SALIDA QM-02 NC DISP QM-02 K1/2/3/4 RECON - 03/04/2024 20:46:12 | J028 | 1
140657 | OPU | 2024-04-03 21:27:00 | 2024-04-03 21:36:55 | Informado por Despacho de Carga - Alisson sobre el termino de los trabajos referente a la ATEIE 20240013 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria. Responsable: Ing. Gustavo Giménez" 21:27 - Reconectado recierre automatico de la linea LI-MD-VHA1 500kV. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 1
140662 | OPU | 2024-04-03 22:20:00 | 2024-04-03 22:37:47 | Entrada a ATO 202402935 para verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor 523.09 do quadro QM.02 (Tomada de Força de 460V na elev. 144m, área do TA.01), está disparado. | Trabalhos Urgentes | QUADRO QM-02 |  |  | J028 | 1
140665 | OPU | 2024-04-03 23:01:00 | 2024-04-04 00:14:46 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:11 - Acionado comando de parada da unidade. 23:19 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-11: Selecionada bomba 02 como principal; KH-23: Bombas da central evaporativa isoladas com AT; EC-11: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Jorge. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 11 |  |  | B011 | 0
140670 | OPU | 2024-04-03 23:41:00 | 2024-04-04 00:09:23 | Avisado por despacho de carga - Jorge, que o alarme referente ao link de comunicação entre ONS/ANDE voltou a atuar e agora está pelo canal secundário, tanto o COSRSE_RX quanto o COSRSE_TX. Providências tomadas: Está em andamento a ATO 202402930; | Informações Gerais | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
140671 | OPU | 2024-04-03 23:44:00 | 2024-04-04 00:16:21 | Dentros dos trabalhos da ATO 202402935 foi normalizado o disjuntor 523.09 com sucesso, ficando em observação. | Trabalhos Urgentes | QUADRO QM-02 |  |  | J028 | 0
140674 | OPU | 2024-04-04 00:15:00 | 2024-04-04 00:43:37 | 1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Bruno e Casafu. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140675 | OPU | 2024-04-04 00:30:00 | 2024-04-04 00:50:15 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 384,12MW para FURNAS e 3.372,12MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07. Geração do setor 60Hz com 2.757,73MW , distribuída entre as unidades U10, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U11, U12, U13, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 19/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. Níveis hidrológicos: Montante: 218,53m Jusante: 98,59m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U16, U15, U10, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
140678 | OPU | 2024-04-04 00:46:00 | 2024-04-04 01:14:01 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:58 - Acionado comando de parada da unidade. 01:07 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; EC-08: Selecionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Casafu | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
140679 | OPU | 2024-04-04 01:18:00 | 2024-04-04 01:19:24 | Conferidas as manobras de isolação e normalização da OM 2024061, referente ao PD 20240048 para "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal". Inicio previsto: 04/04/24 às 07:00. Término previsto: 05/04/24 às 17:00. Despacho de Carga - Casafu. | Desligamentos Programados | BARRA B3 500 KV - GIS 60 HZ |  |  | D002 | 1
140684 | OPU | 2024-04-04 01:20:00 | 2024-04-04 06:04:50 | Verificada la OM 2024062 para "Desconectar y aislar Interruptor 04LI5" y posterior "Liberar y normalizar Interruptor 04LI5" a fin de atender al PD 20240063 referente a "Efetuar Manutenção Preventiva Bienal." Inicio previsto:04/04/2024 a las 07:30hs. Termino previsto: 05/04/2024 a las 16:30hs. Despacho de Carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 kV 04LI5 DA SEMD |  |  | G030 | 1
140681 | OPU | 2024-04-04 05:00:00 | 2024-04-04 05:30:40 | A pedido das AT-50 e AT-60 foram interligados os quadros abaixo, a fim de atender os trabalhos das ATO 202402630 e ATO 202402631: QF-01 via QP-01 QF-02 via QP-03 | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
140688 | OPU | 2024-04-04 06:15:00 | 2024-04-04 06:57:06 | 2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Op. Acompañamiento: José - 9327 Despacho de Carga: Villalba y Augusto. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Cardozo (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135551 | OPU | 2024-02-08 11:50:00 | 2024-02-09 08:16:00 | Informado pelo Sr. Nabor - SMMA.DT que o elevador E01 encontra-se disponivel. | Informações Gerais | ELEVADOR E01 |  |  | N001 | 0
135544 | OPU | 2024-02-09 07:04:00 | 2024-02-09 07:59:24 | Entrada de la AT 202401278 "Sustituir los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N1.1 por cables de 120mm2. Cumplir IS/NR-10." 07:57 - Aislado totalmente el tablero CGCA-1. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 |  |  | G081 | 1
135539 | OPU | 2024-02-09 07:12:00 | 2024-02-09 07:18:02 | Reinício da ATE 202401225 para "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR". Despacho de Carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U10 |  |  | B010 | 0
135543 | OPU | 2024-02-09 07:21:00 | 2024-02-09 07:40:26 | Entrada de las siguientes AT´s: ATE 202400978 - UTR 508 "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria UTR en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" ATO 202400979 - UTR 508-1 "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Obs: Necesaria UTR en OUT por 4 Hs a coordinar con OP.DT" Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  |  | A008 | 0
135546 | OPU | 2024-02-09 07:37:00 | 2024-02-09 10:00:59 | Entrada de la ATE 202401307 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 Calhas." 08:01 - Aisladas las canaletas del vertedero. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
135564 | OPU | 2024-02-09 07:46:00 | 2024-02-09 10:00:22 | Verificado durante las maniobras de aislación del CGCA-1 dentro de la AT 202401278, el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificado en el 3S1 que el led sincronismo está apagado; Emitida SSA 202402375(U). | Alarmes | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 |  | SEMD_220 OSCILO UMR 3S1 NC FALLA S-3C1 RR22 09/02/2024 07:46:56 | G074 | 1
135547 | OPU | 2024-02-09 07:47:00 | 2024-02-09 09:08:50 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:25 - Unidade 08; 09:07 - Unidades 09. Unidades 60Hz: 07:47 - Unidades 12 e 13; 08:28 - Unidades 16; 08:52 - Unidades 18. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 1
135548 | OPU | 2024-02-09 07:47:00 | 2024-02-09 08:13:30 | Solicitado início das manobras de isolação, conforme OM2024034, referente ao PD 20240035 para "Acompanhar a Empresa Contratada nas Atividades de Substiuição das 06 Muflas das 3 Fases (SA-ME e Elev.144) da LI-69KV-FI-IPU". 07:52 - Autorizado o início das manobras de isolação; 08:05 - Concluído manobras de isolação, conforme OM2024034, dando início ao PD 20240035. Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
135537 | OPU | 2024-02-09 07:50:00 | 2024-02-09 08:42:45 | Solicitado inicio de maniobras de aislación conforme OM 2024031 referente al PD 20240034 "Remover nido de pajaro en el portico de la LI-66-MD-FI y cambio de aislador roto en la TORRE 201, FASE S." 08:05 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 08:17 - Abierto interruptor 02LI1 desenergizando la Línea LI 66Kv MD-FI; 08:41 - Bloqueadas seccionadoras, cerrada seccionadora tierra y colocados C.S. dando inicio al PD 20240034. Despacho de carga - Arévalos. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO LI-66KV-50HZ-MD-FI |  |  | E033 | 1
135577 | OPU | 2024-02-09 08:13:00 | 2024-02-09 10:48:51 | Entrada de la ATO 202401328 "Conforme AR/SMI.DT/0048/2020, sustituir el indicador de corriente de exitación analógico de 144X144mm por indicador de 96X96mm." | Trabalhos Programados | PAINEL GUS 1/2 |  |  | T001 | 0
135553 | OPU | 2024-02-09 08:43:00 | 2024-02-09 08:47:18 | Informado por despacho de carga sobre el inicio de la AI 20245010 "Manutenção preventiva no disjuntor DJ52-13." Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO LI-66KV-50HZ-MD-FI |  |  | E033 | 1
135558 | OPU | 2024-02-09 09:21:00 | 2024-02-09 09:37:59 | Solicitado e autorizado início das manobras de normalização, conforme OM2024027, referente ao PD 20240033 para "Verificar e Solucionar Danos na Mufla do Condutor da Fase C da Linha, Realizar Preparativos/Ensaios Específicos em Conjunto com a SMIL.DT e Acompanhar a Empresa Contratada na Substituição das Muflas da Linha". 09:28 - Retirados os cartões de segurança encerrando o PD 20240033. Modificações/Informações adicionais: "El servicio de sustitucion de mufas sera realizado con otra AT N° 202401264, CONTRATO 4500070814". Despacho de Carga - Arévalos. | Desligamentos de Urgência | LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU |  |  | F007 | 1
135568 | OPU | 2024-02-09 09:58:00 | 2024-02-09 10:13:07 | Cierre de la ATE 202401307 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 Calhas." Obs: Normalizadas las 3 canaletas del vertedero. Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
135571 | OPU | 2024-02-09 10:11:00 | 2024-02-09 11:25:12 | Reinício da ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, PH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Observação: Será realizado coleta na U07. Despacho de Carga - Douglas. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
135570 | OPU | 2024-02-09 10:15:00 | 2024-02-09 11:48:30 | Solicitado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2024031 referente al PD 20240034 "Remover nido de pajaro en el portico de la LI-66-MD-FI y cambio de aislador roto en la TORRE 201, FASE S." 10:18 - Autorizado inicio de maniobras de normalización; 10:22 - Retirado C.S. dando baja al PD 20240034; Modificaciones/Informaciones adicionales: AT 202401204: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Obs.: La línea LI-66Kv-50Hz-MD-FI continúa aislado debido a los trabajos de la AI 20245010. Despacho de carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | LINHA DE INTERLIGACAO LI-66KV-50HZ-MD-FI |  |  | E033 | 1
135573 | OPU | 2024-02-09 10:33:00 | 2024-02-09 10:49:34 | Solicitado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2024032 referente al PD 20240020 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor" 10:34 - Autorizado inicio de maniobras de normalización 10:42 - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja al PD 20240020; 10:47 - Cerrado interruptor 04T0X. Modificaciones/Informaciones adicionales: AT 202401200: Serviço executado conforme previsto na AT; ATE 202401128: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Arévalos. | Normalização de Equipamentos | DISJUNTOR 500 kV 04T0X DA SEMD |  |  | G027 | 1
135578 | OPU | 2024-02-09 10:50:00 | 2024-02-09 11:27:35 | Entregue ao setor de transporte o veículo do turno para inspeção semanal. Recebido o veículo Renault Logan BBY-8691 em substituição. 11:20 - Recebido do setor de transporte o veículo do turno abastecido. Devolvido o veículo Logan BBY-8691. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
135584 | OPU | 2024-02-09 11:21:00 | 2024-02-09 11:47:25 | Dentro de los trabajos de la AT 202401278 fue normalizado el tablero CGCA-1. | Trabalhos Programados | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 |  |  | G081 | 1
135586 | OPU | 2024-02-09 12:15:00 | 2024-02-09 13:25:12 | 3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Juan - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Lucas Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Julio (MD) y Gabriel (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
135588 | OPU | 2024-02-09 12:56:00 | 2024-02-09 13:27:44 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 12:57 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:00 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 13:02 - Unidade em carga. 13:18 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
135592 | OPU | 2024-02-09 13:45:00 | 2024-02-09 15:34:27 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:56 - Unidad 08; 14:33 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 13:41 - Unidad 16; 15:24 - Unidades 12/13. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
135598 | OPU | 2024-02-09 13:55:00 | 2024-02-09 14:41:54 | Baja de la ATE 202401225 para "Realizar procedim. Previsto en IM.ME.043 para sustituir resina SM600KR. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AGUA PURA DA U10 |  |  | B010 | 0
135602 | OPU | 2024-02-09 14:08:00 | 2024-02-09 14:43:45 | Baja de la ATO 202401328 para "Conforme AR/SMI.DT/0048/2020, sustituir el indicador de corriente de exitación analógico de 144x144mm por indicador de 96x96mm." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | PAINEL GUS 1/2 |  |  | T001 | 0
135597 | OPU | 2024-02-09 14:14:00 | 2024-02-09 14:39:39 | Avisado por Baez - AT50Hz, que dentro dos trabalhos da ATO 202400997, foi adicionado 25 litros de oleo no MGI da U06, ficando nas condiçoes abaixo: Nivel: 308mm. Temperatura: 54,5°C. | Trabalhos Programados | ITAIPU 50HZ |  |  | ITAIPU 50HZ | 0
135596 | OPU | 2024-02-09 14:15:00 | 2024-02-09 16:18:18 | Solicitado e autorizado as manobras de normalização da OM 2024029 referente à AI 20245010, "Manutenção preventiva no disjuntor DJ52-13". 14:17h - Aberto a seccionado 12LI1T1. 14:23h - Fechada a seccionadora a2LI1. 14:24h - Fechada a seccionadora 12LI1. 14:33h - Fechado o disjuntor 02LI1, energizando a lilnha LI 66kV 50Hz MD FI e encerrando a AI 20245010. Despacho de carga - Lucas. | Desligamentos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO LI-66KV-50HZ-MD-FI |  |  | E033 | 1
135599 | OPU | 2024-02-09 14:35:00 | 2024-02-09 14:52:44 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 14:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:39 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 14:41 - Unidade em carga. 14:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
135606 | OPU | 2024-02-09 15:34:00 | 2024-02-09 15:38:05 | Prórroga de los siguientes documentos: PD 20240009 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Substituição do Painel CTM-17 da Comporta de Serviço da Tomada D'água." PD 20240010 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." Nuevo término previsto: 13/02/2024 a las 17:00h. Motivo: Reparos en el sistema de regulador de velocidad. Despacho de Carga - Jorge. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 17 |  |  | B017 | 1
135610 | OPU | 2024-02-09 15:53:00 | 2024-02-09 16:39:55 | Fuimos informados por Gerardo - Bomberos, que la ambulancia MD se dirigirá al hospital IPS Hernandarias debido a que ocurrió un accidente de trabajo en edificio de descarga derecha; La persona afectada es trabajador de la empresa "Servicios Técnicos" el cual sufrió un corte en el miembro inferior izquierdo, no siendo brindado mayores detalles. El personal referenciado es tercerizado y realizaba trabajos referentes a la ATO 202400048 para: "Trabalhos de instalação da Rede de Esgoto do Edifício de Manutenção: - Demolição e posterior recomposição do Canteiro ornamental, pisos de Concreto do estacionamento e calçadas; - Fresagem e posterior recomposição de capa asfáltica; - Escavação, construção de Caixas de Concreto, Poços de Visita e instalação de tubos de PVC. A Rede terá escavações em frente ao elevador de Descarga, A Fiscalização SOCC.DT entrará em Contato com a OPUO.DT para a interdição do mesmo quando necessário." Avisado: Mieres - SOTER. Posteriormente fuimos informados por Gerardo - Bomberos, que el nombre de la persona afectada es Richard Borja Peralta y que el mismo se encuentra estable. | Emergência | CCR |  |  | CCR | 1
135615 | OPU | 2024-02-09 16:34:00 | 2024-02-09 16:41:59 | Baja de la ATO 202401304 para "Instalar oscilógrafo para coletar/analisar dados conexão PSS da Unidae." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada a instalação e acompanhamento. Oscilógrafo sera retirado com um novo documento (AT) após análise dos dados pós oscilações. | Trabalhos Urgentes | SISTEMA DE EXCITACAO DA U15 |  |  | B015 | 0
135616 | OPU | 2024-02-09 16:34:00 | 2024-02-09 16:45:07 | Baja de los siguientes documentos: AT 202400978 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. " Modificaciones/informaciones adicionales: Migración realizada. Actividad ejecutada conforme AT. Liberado para operación. AT 202400979 para "Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. " Modificaciones/informaciones adicionales: Migración realizada. Actividad ejecutada conforme AT. Liberado para operación. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
135617 | OPU | 2024-02-09 16:39:00 | 2024-02-09 16:47:41 | Paralizada la ATE 202401105 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A." Obs.: Fue realizada colecta de agua pura de la unidad 07. Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
141103 | OPU | 2024-04-08 13:58:00 | 2024-04-09 12:56:37 | Baixa da ATO 202402853 para "Atualizar o firmware e retirar IED, para incluir no estoque como sobressalente do FIP-PCG-1." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: verificado que permaneceram acionados os alarmes em anexo. Foi emitida a SSA 202405620 para excluir os pontos da base de dados do SCADA. | Alarmes | PAINEL PCG 02 |  | SF6_60 ECE_60-A COMUNICACAO COM IED NC FALHA PCG-2A RED670 08/04/2024 08:28:26 SF6_60 ECE_60-P COMUNICACAO COM IED NC FALHA PCG-2P RED670 08/04/2024 08:28:21 | D043 | 0
141126 | OPU | 2024-04-08 22:59:00 | 2024-04-09 07:30:04 | Autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM 2024065, referente ao PD 20240036 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". 22:59h – Unidade em manual no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:09h - Unidade sincronizada em vazio. 23:10h - Retirada a unidade do sistema. 23:14h – Desconectado o sistema de excitação da unidade, dando início ao processo de resfriamento por 5 horas, conforme IOC_02.027-16. Após inicio do processo de resfriamento, acionou o alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Encontrada a bomba em funcionamento e a pressão acima do normal em 37 Mpa; Realizada a tentativa de rearme, sem êxito; Aberta a alimentação, disjuntor 403F2, parando a bomba; Emitida SSA 202405664 (U); Será avisada a RU-10 em horário oportuno. Despacho de Carga - Torres. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 10 |  | SF6_60 VAO_U10 DISJ 06U10 BOMBA TEMPO EXCEDIDO NC ATUADO A-31 K4 08/04/2024 23:17:01 | B010 | 0
141160 | OPU | 2024-04-09 06:15:00 | 2024-04-09 07:09:57 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Noelia - 9779 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Douglas (ME) e González (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Gomez (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141165 | OPU | 2024-04-09 07:19:00 | 2024-04-09 07:25:56 | Encerramento da ATO 202403095 para "Verificar y solucionar actuación de la alarma " FALHA CIRCUITOS DISPARO VALVULA DILUVIO" sin rearme". Modificações/Informações adicionais: "Durante inspección, detectado alarma accionada en la placa PSC3 - supervision del circuito de disparo correspondiente a la fase C. Realizado limpieza y reaprieto de los puntos 91 y 92 del PAI, cosntatado rearme, dejado en observación, constatado su funcionamiento normal". | Trabalhos Programados | QUADRO PAI-12 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO |  |  | B012 | 0
141167 | OPU | 2024-04-09 07:40:00 | 2024-04-09 07:44:18 | Entrada de la ATE 202402728 "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion del autotransf T01/Transf regulador R01- conforme PIC.EE.0274 REV.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | PROTECAO DO AUTOTRANSF T01/TRANSF REGULADOR R01 |  |  | G036 | 1
141187 | OPU | 2024-04-09 07:40:00 | 2024-04-09 09:12:43 | Entrada dos seguintes documentos: ATO 202402817 para "Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz"; ATO 202402818 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz"; ATO 202402819 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz"; ATO 202402820 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel HM2 60 Hz". | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 1
141169 | OPU | 2024-04-09 07:42:00 | 2024-04-09 08:32:15 | Entrada da ATE 202402814 para " Realizar mantenimiento preventivo 1A a la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". 08:18h - Isolado a comporta 10. Despacho de carga - Douglas. | Trabalhos Programados | COMPORTA N10 - CALHA ESQUERDA DO VERTEDOURO |  |  | H003 | 1
141170 | OPU | 2024-04-09 07:56:00 | 2024-04-09 07:59:51 | Informado por despacho de carga el inicio de la ATEIE 2024022 "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." 06:57 - Excluido reccierre de la LI-66KV-ACY-HER. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 66KV LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER |  |  | E032 | 0
141173 | OPU | 2024-04-09 08:06:00 | 2024-04-09 09:23:31 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidades 09 e 9A; 08:10 - Unidades 07 e 08; 08:24 - Unidade 06. Unidades 60Hz: 08:17 - Unidades 12 e 13; 09:22 - Unidades 16 e 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141189 | OPU | 2024-04-09 08:14:00 | 2024-04-09 09:34:07 | Verificado acionamento do limitador de angulo de carga em várias unidades do setor. Providências tomadas: Informado o Despacho de Carga; Realizado procedimentos conforme IOPI061-31; Solicitado pelo Despacho de Carga partir uma unidade para rearmar o alarme. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | U11 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-11 K75 09/04/2024 08:15:45 U14 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-14 K75 09/04/2024 08:15:48 U15 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-15 K75 09/04/2024 08:07:02 | ITAIPU 60HZ | 0
141186 | OPU | 2024-04-09 08:25:00 | 2024-04-09 09:06:58 | Entrada da ATO 202402874 para "Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02, referentes a sinais desativados para o anunciador". | Trabalhos Programados | PAINEL TAC 623 |  |  | T023 | 1
141184 | OPU | 2024-04-09 08:27:00 | 2024-04-09 09:05:44 | Entrada da ATE 202402876 para "Testar, desconectar e isolar o cabo de interligação H6S.4001 com o PCG-02, referente a alimentação auxiliar 220V(ca)". Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO LPP-06 PROTECAO PRIMARIA |  |  | F002 | 1
141176 | OPU | 2024-04-09 08:29:00 | 2024-04-09 09:34:47 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 08:30 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 08:34 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 08:36 - Unidade em carga. 08:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
141188 | OPU | 2024-04-09 08:44:00 | 2024-04-09 09:12:30 | Entrada de la ATE 202402488 "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M07A, M07B, M09A y M09B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios." Obs.: Actividades acompañadas por la ANDE. Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | MEDICAO DE FATURAMENTO - LI 220 kV MD-ACY1 / ACY2 |  |  | G074 | 0
141199 | OPU | 2024-04-09 09:00:00 | 2024-04-09 11:53:31 | Efetuado giro semanal dos GDV-01 e GDV-02 conforme IOC_01.002-17, com resultados satisfatórios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
141192 | OPU | 2024-04-09 09:03:00 | 2024-04-09 09:37:19 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA SEMD |  |  | G080 | 0
141190 | OPU | 2024-04-09 09:20:00 | 2024-04-09 09:46:28 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 09:25 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 09:30 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 09:32 - Unidade em carga. 09:40 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Gonzalez. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
141196 | OPU | 2024-04-09 10:30:00 | 2024-04-09 10:34:57 | Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | Manobras Operacionais | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 0
141201 | OPU | 2024-04-09 11:33:00 | 2024-04-09 11:59:10 | Encerramento da ATE 202402876 para "Testar, desconectar e isolar o cabo de interligação H6S.4001 com o PCG-02, referente a alimentação auxiliar 220V(ca)". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - González. | Trabalhos Programados | QUADRO LPP-06 PROTECAO PRIMARIA |  |  | F002 | 1
141197 | OPU | 2024-04-09 11:39:00 | 2024-04-09 12:04:05 | Baja de la ATE 202402728 "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion del autotransf T01/Transf regulador R01- conforme PIC.EE.0274 REV.00. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - González. | Trabalhos Programados | PROTECAO DO AUTOTRANSF T01/TRANSF REGULADOR R01 |  |  | G036 | 1
141200 | OPU | 2024-04-09 11:53:00 | 2024-04-09 11:54:59 | Encerramento da ATO 202402874 para "Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02, referentes a sinais desativados para o anunciador". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | PAINEL TAC 623 |  |  | T023 | 1
141202 | OPU | 2024-04-09 12:01:00 | 2024-04-09 12:03:19 | Informado por Maria - Bombeiros que irão acessar com uma embarcação no reservatório para testes fora da área restrita. | Informações Gerais | Reservatório de Itaipu |  |  | Reservatório de Itaipu | 0
141206 | OPU | 2024-04-09 12:15:00 | 2024-04-09 13:43:09 | 3° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: David - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 9299 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Lopez - 9319 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Acompañando al turno: Alan Despacho de Carga: Alisson y Jorge. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Gimenez (MD) y Gerson (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141205 | OPU | 2024-04-09 12:36:00 | 2024-04-09 13:26:45 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-07: Selecionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa; 12:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 12:40 - Fechado disjuntor 05U07, sincronizando a unidade com o sistema. 12:42 - Unidade em carga. 12:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
141211 | OPU | 2024-04-09 13:00:00 | 2024-04-09 14:23:44 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:12 - Unidad 08 13:42 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:48 - Unidades 12 y 13; 14:10 - Unidades 16 y 17. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
141223 | OPU | 2024-04-09 16:15:00 | 2024-04-09 16:25:22 | Dentro de los trabajos referente al PD 20240036 fue accionado comando de partida para DAT. 16:23 - Accionado comando de parada de la unidad. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 0
141226 | OPU | 2024-04-09 16:22:00 | 2024-04-09 18:54:59 | Paralizada la ATE 202402671 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A. Observacion: Para realização da coleta é necessário que as máquinas estejam em qualquer condição de carga por um período superior a 6h." Despacho de Carga - Jorge. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
141241 | OPU | 2024-04-09 16:30:00 | 2024-04-09 18:00:11 | Retirado por el Sr. Julio - Soter las siguientes tablet's: iPad CCR-35 BP 135430; iPad CCR-32 BP 135428. Dejado en cambio las siguientes tablet's: iPad CCR-37 BP 143834; iPad reserva Soter BP 144049. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
141230 | OPU | 2024-04-09 16:33:00 | 2024-04-09 16:53:05 | Solicitada autorizacion para iniciar maniobras de normalizacion conforme OM 2024066 referente al PD 20240037 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 16:39 - Autorizada inicio de maniobras. 16:42 - Desbloqueadas las seccionadoras dando baja al PD. 16:44 - Cerradas las seccionadoras. Despacho de Carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | BAY DA U10 - GIS 60 HZ |  |  | D032 | 1
141231 | OPU | 2024-04-09 16:40:00 | 2024-04-09 16:54:22 | O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (91.90%) O motivo principal da transição de faixa foi debido a baixa do PD do vão da U10. | Informações Gerais | SOP - Segurança Operacional |  |  | SOP - Segurança Operacional | 0
141233 | OPU | 2024-04-09 16:48:00 | 2024-04-09 17:12:05 | Solicitada autorizacion para iniciar maniobras de normalizacion conforme OM 2024065 referente al PD 20240036 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." 16:54 - Autorizado inicia de maniobras. 16:55 - Desbloqueada la seccionadora 96U10 dando baja el PD. Modificaciones/Informaciones adicionales: RRU-2024.011-00 Despacho de Carga - Jorge. | Normalização de Equipamentos | UNIDADE GERADORA 10 |  |  | B010 | 1
141237 | OPU | 2024-04-09 17:26:00 | 2024-04-09 17:29:30 | Bajas de los siguientes documentos: AT 202402817: Realizar mantenimiento 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz AT 202402820: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel HM2 60 Hz AT 202402819: Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz AT 202402818: Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz Modificaciones/Informaciones adicionales: Servicios ejecutados conforme previstas en las AT's. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE SUPERVISAO DE NIVEL |  |  | T050 | 0
141240 | OPU | 2024-04-09 17:37:00 | 2024-04-09 17:41:33 | Baixa da ATEIE 20240017 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." Obs.: habilitado o religamento automático da linha. | Trabalhos Programados | LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD |  |  | E116 | 0
141243 | OPU | 2024-04-09 18:15:00 | 2024-04-09 19:25:32 | 4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Operador em treinamento: Segovia - 4846 Despacho de Carga: Bruno e Casafu Chefe da Brigada: Vaguino (ME) e Jose Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Pedro Palacios (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141253 | OPU | 2024-04-09 19:40:00 | 2024-04-09 21:23:45 | Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024064, referente ao PD 20240060 para "Realizar limpieza general del recinto de los anillos colectores, mesas, soportes, aisladores y barramientos". Inicio previsto: 10/04/24 às 005:30. Término previsto: 10/04/24 às 16:00. Despacho de Carga - Casafu. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 03 |  |  | A003 | 1
141252 | OPU | 2024-04-09 20:17:00 | 2024-04-09 21:02:09 | Informado por CSII.GB - Romeu (comunicação social), que a equipe já se encontra na elevação 144m, na montante do lado BR, para iniciar captura de imagens conforme programação. Obs.: Foi enviado operador para acompanhar as atividades. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141258 | OPU | 2024-04-09 21:40:00 | 2024-04-09 23:46:42 | Verificado acionamiento do alarme de limitador de ângulo em carga em várias unidades do setor, com comutação do CAT60 para MANUAL na unidade 15. Providencias tomadas: Informado o despacho de carga; Tomadas providencias conforme IOPI 061-31; Coordenado, foi realizado compatibilização da tensão da unidade 15, com as demais, e verificado o rearme do alarme; Acompanhado o retorno da unidade 15 para AUTO no CAT60. Despacho de carga - Casafu. | Informações Gerais | ITAIPU 60HZ |  | CAT_60 U11 LIMITE INFERIOR Mvar VIOLADO NC ANOR 09/04/2024 21:40:09 CAT_60 U14 LIMITE INFERIOR Mvar VIOLADO NC ANOR 09/04/2024 21:40:09 CAT_60 U15 LIMITE INFERIOR Mvar VIOLADO NC ANOR 09/04/2024 21:40:09 CAT_60 U18 LIMITE INFERIOR Mvar VIOLADO NC ANOR 09/04/2024 21:40:09 U15 SUPERV/CONTR INTERTRAVAMENTO CONTROLE MANUAL_CAT NC SIM 09/04/2024 21:40:03 | ITAIPU 60HZ | 0
141269 | OPU | 2024-04-09 22:55:00 | 2024-04-09 23:44:51 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:07 - Acionado comando de parada da unidade. 23:14 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal; KH-13: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 0
141275 | OPU | 2024-04-10 00:15:00 | 2024-04-10 01:12:46 | 1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Villalba Chefe da Brigada: Leal (ME) e Castillo (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Samudio (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141277 | OPU | 2024-04-10 00:30:00 | 2024-04-10 00:48:03 | CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 962,59MW para FURNAS e 2.822,13MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.012,11MW , distribuída entre as unidades , U11, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U12, U13, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240061(P) [08/04/2024 08:00:00 às 12/04/2024 17:00:00] C013 - DISJUNTOR 500 KV 85L02 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 19/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,72m Jusante: 98,06m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U18A, U11, U15, U18 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
141287 | OPU | 2024-04-10 01:06:00 | 2024-04-10 02:36:02 | Verificado acionamento do limitador de ângulo de carga em unidades do setor conforme anexo. Providências tomadas: Informado ao despacho de carga. O mesmo informou que no momento estava tendo manobras no sistema FURNAS. Tomadas providências conforme ​​​IOPI 61 R31, item 6.2.6. Realizado aumento de tensão nas unidades até o rearme de cada alarma. Acompanhado a passagem das unidades para AUTO no CAT. | Alarmes | ITAIPU 60HZ |  | 01:05:48 CAT :60HZ-Limite EXCIT/TENS/ANGULO. Comutado Manual Unidade:U15 RECON - despacho 10/04/2024 01:08:01 01:06:30 CAT :60HZ-Limite EXCIT/TENS/ANGULO. Comutado Manual Unidade:U11 RECON - despacho 10/04/2024 01:08:01 U11 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-11 K75 10/04/2024 01:06:24 U11 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC ATUADO EC-11 K75 10/04/2024 01:06:54 U11 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-11 K75 RTN 10/04/2024 01:07:15 U15 EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO NC REARM EC-15 K75 RTN 10/04/2024 01:07:20 | ITAIPU 60HZ | 0
141290 | OPU | 2024-04-10 03:32:00 | 2024-04-10 04:00:46 | Verificado oscilaciones en el sistema, con actuación de las alarmas en anexo. Informado por el Despacho de Carga, que hubo desconexión automática de uno de los conversores del sistema HVDC. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 501,93kV / 517,41kV / 492,00kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,20Hz / 49,95Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.310,03MW / 1.343,39MW / 1.272,34MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.472,90MW / 2.477,05MW / 2.458,20MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 517,53kV / 519,51kV / 514,85kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,95Hz / 60,01Hz / 59,94Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 3.015,10MW / 3.007,68MW / 3.007,68MW SEMD: LI-MD-VHA1: 798,24MW / 800,17MW / 795,48MW LI-MD-YZU1: 326,94MW / 328,86MW / 324,48MW LI-MD-YZU2: 334,39MW / 336,86MW / 332,74MW LI-MD-ACY1: 185,06MW / 186,64MW / 185,06MW LI-MD-ACY2: 193,23MW / 191,91MW / 191,91MW LI-MD-IRY: 227,13MW / 226,11MW / 226,11MW LI-MD-PIH: 397,77MW / 397,36MW / 389,77MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 450,15MW / 450,15MW / 450,15MW Despacho de Carga - Villalba. | Perturbações | CH-IPU |  | SF6_50 ECE_50-A PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC NC ACTUAD FIPPCG REC670 10/04/2024 03:32:27 SF6_50 ECE_50-A PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC NC REARM FIPPCG REC670 RTN 10/04/2024 03:32:42 SF6_50 ECE_50-P PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC NC ACTUAD FIPPCG REC670 10/04/2024 03:32:27 SF6_50 ECE_50-P PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC NC REARM FIPPCG REC670 RTN 10/04/2024 03:32:42 | CH-IPU | 1
141298 | OPU | 2024-04-10 03:36:00 | 2024-04-10 04:16:43 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 1
141315 | OPU | 2024-04-10 05:01:00 | 2024-04-10 05:51:27 | Previendo el inicio del PD 20240060 "Realizar limpieza general del recinto de los anillos colectores, mesas, soportes, aisladores y barramientos", unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 05:17 - Accionado comando de parada de la unidad. 05:25 - Unidad parada. 05:30h - Bloqueadas las seccionadoras de la unidad, conforme OM 2024064, dando inicio al PD 20240060 . 05:33h - Accionado comando de cierre de emergencia de la compuerta de la toma de agua. Tiempo de cierre de la comporta: 03' 20". Despacho de Carga - Villalba. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 03 |  |  | A003 | 1
141303 | OPU | 2024-04-10 05:02:00 | 2024-04-10 05:18:20 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 05:04 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 05:07 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 05:10 - Unidade em carga. 05:19 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
141309 | OPU | 2024-04-10 05:08:00 | 2024-04-10 05:38:51 | Descrição não disponível | Tipo não disponível | Localização não disponível |  |  | Codigo Localização não disponível | 0
141317 | OPU | 2024-04-10 06:15:00 | 2024-04-10 06:42:53 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Noelia - 9779 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Operador em treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Arevalos e Augusto. Chefe da Brigada: Vidal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Paredes (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132890 | OPU | 2024-01-12 07:20:00 | 2024-01-12 07:23:11 | Informado a pre-operación - Vazquez, sobre la emisión de la SSA 202400561 "Alarme pressão baixa de nitrogenio, intermitente,12/01 no local normal". | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 1
132891 | OPU | 2024-01-12 07:21:00 | 2024-01-12 07:38:18 | Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202400425 "Colocar novo banco de dados no scada afim de incluir ponto de supervisão no Base de Dados SOSTAT referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560, como também atender SSAs vinculadas." ATE 202400561 "Conectar la VPN para permitir soporte online del fabricante HITACHI / HOUSTON para verificar/solucionar problema ocorrido no aplicativo "SYSII" do sistema scada que impediu a implementação da base 3, referente a AT. 202400425 / SSA. 202319401." Observaciónes: Conectado VPN as 07:35hs. Despacho de Carga - Lucas | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS |  |  | T075 | 1
132906 | OPU | 2024-01-12 07:35:00 | 2024-01-12 07:53:54 | Entrada da AT 202400539 "Realizar instalação para permitir o monitoramento das condições da motobomba 1 conforme segue: 1) Das tensões e das correntes; 2) Das vibrações com o uso de acelerômetros fixados na carcaça da motobomba. Observações: Será utilizado tampa protetora confeccionada na impressora 3D; Necessário a bomba 01 isolada por aproximadamente 01 hora; Posterior a instalação dos instrumentos a motobomba será liberada em condições normais de operação. | Trabalhos Programados | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA |  |  | B018 | 0
132894 | OPU | 2024-01-12 07:39:00 | 2024-01-12 07:47:57 | Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional. Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
132905 | OPU | 2024-01-12 07:51:00 | 2024-01-12 11:55:36 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 07:20 - Unidade 15 09:52 - Unidade 18 | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
132908 | OPU | 2024-01-12 08:06:00 | 2024-01-12 08:07:41 | Entrada ATE 202400446 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
132911 | OPU | 2024-01-12 08:37:00 | 2024-01-12 08:38:21 | Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizados las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control vía SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
132912 | OPU | 2024-01-12 08:37:00 | 2024-01-12 08:42:44 | A pedido do Despacho de carga - Lucas, passada a chave CS-B para a posição "SI". | Manobras Operacionais | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO PRINC. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 0
132917 | OPU | 2024-01-12 09:10:00 | 2024-01-12 09:28:40 | Informado por AT60 - Sanguina: AT 202400262 fue cargado aceite en el CGT de las unidades generadoras conforme: UG LITROS MEDIDA (mm) TEMPERATURA (c) U10 14 303 53 U16 10 301 58 | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
132918 | OPU | 2024-01-12 09:29:00 | 2024-01-12 09:31:09 | Recebemos o veiculo Logan placa BBY-8691 em substituição ao veículo do turno, durante manutenção do veículo. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
132924 | OPU | 2024-01-12 10:16:00 | 2024-01-12 11:57:55 | Baixa ATE 202400446 "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, Jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Modificações Informações Adicionais : Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | ESTRUTURA DAS CALHAS DO VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
132920 | OPU | 2024-01-12 10:30:00 | 2024-01-12 10:32:35 | Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50 Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 50Hz para control convencional. Seleccionada llave CRAZ para "EN" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 9A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía IHM. Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desconectados. Seleccionadas las unidades generadoras de los sectores 60Hz para control convencional. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control conjunto turbina y excitación. Seleccionada la unidad 18A para local SDSC. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control convencional. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía IHM. Despacho de carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
132921 | OPU | 2024-01-12 10:32:00 | 2024-01-12 10:34:19 | Entrada da AT 202400591 "Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "AGUA_PURA NITROGENO PRESION BAJA" no SCADA, e se necessário substituir instrumento 63PW5-1. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A003 | 1
132931 | OPU | 2024-01-12 10:58:00 | 2024-01-12 10:59:21 | Recebido e instalado pelo SOTER o Joystic do sistema de montitoramento de cameras do ESAI. | Informações Gerais | CCR |  |  | CCR | 0
132939 | OPU | 2024-01-12 11:13:00 | 2024-01-12 11:57:26 | Baixa da AT 202400591 "Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "AGUA_PURA NITROGENO PRESION BAJA" no SCADA, e se necessário substituir instrumento 63PW5-1. Modficações informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Substituído indicador 63PW5-1 que encontrava-se com defeito. Equipamento em condições normais. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | A003 | 1
132941 | OPU | 2024-01-12 11:15:00 | 2024-01-12 11:40:08 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 11:19 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:21 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 11:24 - Unidad en carga. 11:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 08 |  |  | A008 | 0
132934 | OPU | 2024-01-12 11:20:00 | 2024-01-12 11:20:33 | Dentro de los trabajos de la ATE 202400425, fueron realizados las siguientes maniobras: Sector 50Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionada llave CRAZ para "FUERA" en el JTC-01 conforme IOC_10.002-05. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras, TA-01 y Vertedero para control vía SCADA. Seleccionado FIP-PCG.01 para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Seleccionadas las unidades sincronizadas para control individual de turbina y excitación. Seleccionadas las unidades sincronizadas para control vía SCADA. Seleccionadas las líneas, acoplamientos de barras y TA-02 para control vía SCADA. Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control vía SCADA. Unidades en AUTO en el CAG. Despacho de Carga - Lucas. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 0
132942 | OPU | 2024-01-12 11:30:00 | 2024-01-12 11:44:38 | Fuimos informados por Segovia - AT50Hz, que dentro de la ATO 202400252 fue cargado 23 litros de aceite en el MGI, quedando el nivel en 305.7mm a 57°C. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
132936 | OPU | 2024-01-12 11:33:00 | 2024-01-12 11:58:43 | Baixa de los siguientes trabajos: ATE 202400425 "Colocar novo banco de dados no scada afim de incluir ponto de supervisão no Base de Dados SOSTAT referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560, como também atender SSAs vinculadas." Modificações informações adicionais : Realizada implementação da base de dados 4 conforme solicitado. Sistema ficou em condições normais de funcionamento e liberado para operação. ATE 202400561 "Conectar la VPN para permitir soporte online del fabricante HITACHI / HOUSTON para verificar/solucionar problema ocorrido no aplicativo "SYSII" do sistema scada que impediu a implementação da base 3, referente a AT. 202400425 / SSA. 202319401." Modificações informações adicionais : Realizado acompanhamento de fabricante HITACHI em apoio a resolução de problema ocorrido durante a implementação da base dados no sistema SCADA. Sistema normalizado e liberado para operação. Obs: Desconectado cabo VPN Despacho de Carga - Lucas | Trabalhos Programados | SISTEMA DE CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS - SCADA |  |  | T075 | 1
132947 | OPU | 2024-01-12 12:15:00 | 2024-01-12 14:19:37 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Cardozo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Torres Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Olmedo (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
132953 | OPU | 2024-01-12 13:54:00 | 2024-01-12 14:11:08 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18: Selecionada bomba 1 como principal. KH-37: Conectada central evaporativa; 13:55 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:58 - Fechado disjuntor 06U18, sincronizando a unidade com o sistema. 14:00 - Unidade em carga. 14:09 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
132951 | OPU | 2024-01-12 13:59:00 | 2024-01-12 14:02:58 | A pedido de Despacho de carga - Torres, pasada la llave CS-B para la posición "NO". | Manobras Operacionais | PAINEL ISOL. FORCADA E CORTE GERACAO PRINC. 50 Hz - GIS |  |  | C043 | 0
132959 | OPU | 2024-01-12 15:01:00 | 2024-01-12 15:25:41 | Informado pelo operador Berg - AT60Hz, que foram abertas as comportas 01, 03 e 05 ficando nas condições abaixo: Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | Informações Gerais | Canal da Piracema |  |  | Canal da Piracema | 1
132960 | OPU | 2024-01-12 15:15:00 | 2024-01-12 15:31:39 | Recebido do setor de transporte o veículo do turno revisado e abastecido, conforme IOC_01.002-17. Devolvido o veiculo temporário. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
133308 | OPU | 1900-01-01 08:09:00 | 2024-01-18 11:13:27 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:09 - Unidad U18A. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
133293 | OPU | 2024-01-18 07:10:00 | 2024-01-18 08:04:29 | Entrada de la AT 202400469 "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". Obs.: Confirmada presencia de camión de bomberos en la SEMD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
133292 | OPU | 2024-01-18 07:20:00 | 2024-01-18 08:51:53 | Entrada de la ATE 202400282 "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0067 (Disy.721.18) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Término: 18/01/2024 17:00 Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 |  |  | L001 | 0
133294 | OPU | 2024-01-18 07:20:00 | 2024-01-18 08:02:55 | Entrada de la ATE 202400284 "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0186 (Disy.722.25) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Término: 18/01/2024 17:00 Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 |  |  | L001 | 0
133297 | OPU | 2024-01-18 08:01:00 | 2024-01-18 08:10:51 | Entrada de la ATE 202400573 "Realizar test/conexión de los cables de interconexión con el tablero 4R2 referentes a bloqueo de cierre y partida de BF de los interruptores 02T06 y 02A12. Obs: Mantener abierto la Flex-Test BT3 en el tablero 4R2". Despacho de carga - Arévalos. | Trabalhos Programados | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 |  |  | G085 | 0
133301 | OPU | 2024-01-18 08:22:00 | 2024-01-18 08:51:08 | Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 08:23 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 08:26 - Cerrado el interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 08:28 - Unidad en carga. 08:37 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18 |  |  | B018 | 0
133305 | OPU | 2024-01-18 09:09:00 | 2024-01-18 09:58:21 | Reinicio de la ATE 202400275 para "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 10 a 18A." Observaciones: sera colectada agua pura de las unidades U16 y U17. Despacho de Carga - Arevalos | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
133307 | OPU | 2024-01-18 10:00:00 | 2024-01-18 10:58:02 | Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX A. OBS: Emitida SSA 202400931 "Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel GPP 9A apresenta falha quando a chave seletora é transferida para a posicao REX A." | Manobras Operacionais | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
133309 | OPU | 2024-01-18 11:00:00 | 2024-01-18 11:24:01 | Fuimos informados por Claudio - OPUO.DT el avistamiento de una embarcacion en el rio, en la proximidad del vertedero. Providencias tomadas: - Enviado operador a realizar una verificacion visual rapida desde la cota 144m; - Entramos en comunicacion con ESAI, informando del evento y solicitando un verificacion en campo; Posteriormente, recibimos retorno de ESAI informando que: La embarcacion ya no se encontraba en la zona proxima al vertedero; Fue verificado que la embarcacion pertenecia a la marina brasileña; ESAI no recibio nignuna informacion previa sobre la presencia de la embarcacion en la zona. SOTER - Julio | Informações Gerais | Rio Paraná à jusante |  |  | Rio Paraná à jusante | 1
133311 | OPU | 2024-01-18 11:43:00 | 2024-01-18 12:17:13 | Verificado el accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias tomadas Realizada inspección en el circuito neumático del interruptor verificando presión de aire normal y no detectando ninguna pérdida. Existe SSA 202320367 (ACS). | Informações Gerais | DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD |  | SEMD_220 R03 INT 03T03 AIRE PRESION MUY BAJA OPERACION NC BLOQ S-3F1 CE25 18/01/2024 11:43:19 | G056 | 0
133312 | OPU | 2024-01-18 12:15:00 | 2024-01-18 12:43:38 | 3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Sênior 50Hz: Rubens- 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Pedro - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fusano - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Dure Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Larroza (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133317 | OPU | 2024-01-18 12:57:00 | 2024-01-18 13:27:52 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-18A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-39: Conectada central evaporativa; 12:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:03 - Fechado disjuntor 86U8A, sincronizando a unidade com o sistema. 13:06 - Unidade em carga. 13:15 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Dure. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
133316 | OPU | 2024-01-18 13:12:00 | 2024-01-18 13:51:34 | Informado al despacho de carga - Bruno, sobre el accionamiento intermitente de la alarma "SEMD 220kV PIH CORRIENTE FASE T 1182 A". | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 0
133320 | OPU | 2024-01-18 14:01:00 | 2024-01-18 14:13:53 | Verificado accionamento intermitente de la alarma en anexo, con rearme inmediato. Obs.: el interruptor se encuentra abierto. Providencias tomadas: Enviado Operador al local, no encontrando anormalidades; Existe SSA 202318471 (ACS). | Alarmes | DISJUNTOR 23 KV - 52B/CE-01 |  | SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC FALLA 18/01/2024 14:01:56 SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC FALLA 18/01/2024 14:02:06 SEMD_AUX CE01 INTERRUPTOR 52B - PROTECCION NC FALLA 18/01/2024 14:02:06 | G099 | 0
133319 | OPU | 2024-01-18 14:05:00 | 2024-01-18 17:51:12 | Prorrogação dos seguintes trabalhos: PD 20240001 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade"; PD 20240002 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente para término dos trabalhos no circuito hidráulico do RV. Novo término: 20/01/2024 às 16:30h. Tempo de emergência: 2:00h. | Desligamentos Programados | UNIDADE GERADORA 07 |  |  | A007 | 1
133328 | OPU | 2024-01-18 14:06:00 | 2024-01-18 16:45:13 | Baixa da ATE 202400282 para "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0067 (Disy.721.18) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Modificações/informações adicionais: Realizado ensayos correspondientes de manera exitosa, cuadro dejado en condiciones normales de operacion. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 |  |  | L001 | 0
133329 | OPU | 2024-01-18 14:06:00 | 2024-01-18 16:44:45 | Baixa da ATE 202400284 "Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0186 (Disy.722.25) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Bruno. | Trabalhos Programados | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 |  |  | L001 | 0
133326 | OPU | 2024-01-18 16:08:00 | 2024-01-18 16:18:10 | Baja de la ATE 202400573 "Realizar test/conexión de los cables de interconexión con el tablero 4R2 referentes a bloqueo de cierre y partida de BF de los interruptores 02T06 y 02A12. Obs: Mantener abierto la Flex-Test BT3 en el tablero 4R2". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Programados | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 |  |  | G085 | 0
133327 | OPU | 2024-01-18 16:10:00 | 2024-01-18 16:20:53 | Baja de la ATO 202400524 para "Verificar motivo pelo qual a bomba BWR-202 do sistema de resfriamento ar condicionado da casa de relé está deligando de forma intermitente sem causa aparente. Obs.: Selecionado bomba BWR-201 como principal. Cumprir com NR-10/IS". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado ensayo en conjunto con Operación no encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Trabalhos Programados | SISTEMA DE AR CONDICONADO DA SEMD |  |  | P060 | 0
133330 | OPU | 2024-01-18 16:20:00 | 2024-01-18 16:47:53 | Baja de la AT 202400469 "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Obs.: Liberado camión de bomberos en la SEMD. | Trabalhos Programados | SISTEMA ANTIINCENDIO DA SEMD |  |  | G075 | 0
133334 | OPU | 2024-01-18 18:15:00 | 2024-01-18 18:40:45 | 4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jose Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Fermin (MD) y Marcos (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133335 | OPU | 2024-01-18 20:12:00 | 2024-01-18 23:33:36 | Verificado acionamento no SCC do limite "PIH CORRIENTE FASE T". Providências tomadas: Verificado que a corrente ultrapassou o limite de 1182 A, conforme IOPI 02. Avisado Despacho de carga - Alisson, quem informou que tomará as providencias necessarias com a ANDE. O limite se encontra atuando intermitentemente devido ao limiar de atuação. | Alarmes | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH |  |  | E020 | 1
133336 | OPU | 2024-01-18 20:14:00 | 2024-01-18 20:36:23 | Verificado instalibilidades de acesso ao aplicativo SNO. Providências tomadas: Aberto chamado no 9955. Posteriormente recebemos a informação de que está ocorrendo uma manutenção nos servidores; A previsão é de que o serviço retorne ao normal às 22h, podendo estender até mais tarde; O turno de operação não estava ciente dessa atividade. | Informações Gerais | Sistema Informático |  |  | Sistema Informático | 0
133345 | OPU | 2024-01-19 00:15:00 | 2024-01-19 01:02:20 | 1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Hérico - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Larán - 9783 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Senior SEMD: Cardozo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Jorge y De Franceschi. Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Edson (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Fábio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133348 | OPU | 2024-01-19 00:30:00 | 2024-01-19 01:09:55 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.111,74MW para FURNAS y 2.895,42MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.925,00MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. PD 20240002(P) [09/01/2024 06:00:00 às 20/01/2024 16:00:00] C038 - BAY DE LA U07 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240001(P) [09/01/2024 05:00:00 às 20/01/2024 16:00:00] A007 - UNIDAD GENERADORA 07 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,32m Jusante: 104,29m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U15, U14, U12, U13, U17, U16, U18, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
133349 | OPU | 2024-01-19 00:57:00 | 2024-01-19 01:30:00 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:08 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:16 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Jorge. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
133351 | OPU | 2024-01-19 02:37:00 | 2024-01-19 02:37:46 | Conferida OM 2024010 referente al PD 20240019 "Realizar Ponto a Ponto/Conexões dos Cabos de Interconexões Referente a Alarmes e Disparos dos Disjuntores 02L01/02T06/02A12 e Posterior Realizar Ensaios Funcionais dos Alarmes. Normalizar a Interconexão com os TCs 66KV das Fases R/S/T". Inicio previsto: 19/01/2024 a las 07:00h. Termino previsto: 19/01/2024 a las 17:00h. Despacho de carga - De Franceschi. | Desligamentos Programados | BARRA A1 66 KV SEMD |  |  | G087 | 1
133358 | OPU | 2024-01-19 06:15:00 | 2024-01-19 06:41:23 | 2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Roberson - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Augusto. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gomez (MD) y Favio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136389 | OPU | 2024-02-20 07:06:00 | 2024-02-20 07:07:23 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 06:55 - Acionado comando de parada da unidade. 07:05 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
136396 | OPU | 2024-02-20 07:09:00 | 2024-02-20 07:39:31 | Entrada de la ATO 202401404 " Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QJ-05 e transformadores associados, verificando o correto funcionamento dos dispositivos primários conforme PIC 4A. Isolar o quadro QJ-05 por partes e totalmente no período da manhã do primeiro dia. Cumprir com IS/NR-10." Obs.: 07:38h - Aislación Total del Tablero. | Trabalhos Programados | QUADRO DAS BOMBAS DOS POCOS U10 E U15 QJ-05 |  |  | K075 | 0
136442 | OPU | 2024-02-20 07:18:00 | 2024-02-20 16:58:41 | Reiniciada ATE 202401105 'Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A.' Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura. Despacho de Carga - Alisson | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
136401 | OPU | 2024-02-20 07:19:00 | 2024-02-20 11:54:53 | Reinicio de la ATE 202401556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048. Obs: Necesario el bloqueo de la cadena de protección de respaldo en los cuadros 5ECE-A y 1EAIC a través de la llave 43N/B "Normal/bloqueio"." 08:57 - Bloqueada cadena de protección. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | PAINEIS DE CONTROLE SEP 765 kV / FURNAS |  |  | D044 | 1
136390 | OPU | 2024-02-20 07:21:00 | 2024-02-20 09:34:29 | Entrada de ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 A 18A." Obs.: realizada colecta en las unidades 10 y 11. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
136397 | OPU | 2024-02-20 07:23:00 | 2024-02-20 07:38:10 | Solicitado y autorizado OM 2024037 referente al PD 20240041 "Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor". 07:33 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2024037 dando inicio al PD 20240041 Despacho de carga - Alisson. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 220 KV 43TL4 DA SEMD |  |  | G066 | 1
136392 | OPU | 2024-02-20 07:26:00 | 2024-02-20 08:44:21 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:42 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 07:16 - Unidad 12. 07:37 - Unidades 14 y 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136399 | OPU | 2024-02-20 07:49:00 | 2024-02-20 09:18:46 | Dentro dos trabalhos da ATE 202401383 , impedido o GD-01 Despacho de carga - Casafu. | Manobras Operacionais | GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 50 HZ GD01 |  |  | J005 | 1
136395 | OPU | 2024-02-20 07:57:00 | 2024-02-20 08:25:09 | Entrada de la ATE 202401501 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção primária isolada durante o trabalho." 08:22 - Aislada protección primaria. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS |  |  | F001 | 1
136417 | OPU | 2024-02-20 09:18:00 | 2024-02-20 12:44:03 | Entrada da ATE 202401377 "Instalação de infraestrutura e instrumentos de medição de nível nos abrigos das ensecadeiras existentes (quatro), sendo duas na MD, uma na ME e uma na ilha do canal de desvio, a jusante da casa de força, conforme imagem em anexo. Essa atividade está prevista no Contrato 4500057308". Obs.: Durante a atividade, em alguns períodos, será necessário o bloqueio do vertedouro. Despacho de carga - Casafu. | Trabalhos Programados | ENSECADEIRA ME MONTANTE |  |  | M085 | 0
136405 | OPU | 2024-02-20 09:23:00 | 2024-02-20 09:28:12 | Cierre de la ATE 202401501 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02." 09:00 - Normalizada protección primaria. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Programados | PROTECAO PRIMARIA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LPP-05 - GIS |  |  | F001 | 1
136412 | OPU | 2024-02-20 10:05:00 | 2024-02-20 10:41:41 | Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | SEMD |  |  | SEMD | 0
136410 | OPU | 2024-02-20 10:11:00 | 2024-02-20 10:12:28 | Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | Manobras Operacionais | VERTEDOURO |  |  | H | 0
136413 | OPU | 2024-02-20 10:17:00 | 2024-02-20 11:53:21 | Cierre de la ATE 202401556 "Acompañar al personal de Furnas en la actualización de Firmware de la UAC-MA a fin de solucionar la falla de estado de los interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048." 09:49 - Desbloqueada cadena de protección. Modificaciones/informaciones adicionales Informado pelo pessoal de furnas que o problema não foi solucionado e o equipamento continuará operando na condição que estava. Será providenciado um novo hardware com as atualizações necessárias, o qual será substituído com nova documentação. Despacho de carga - Alisson. | Trabalhos Urgentes | PAINEIS DE CONTROLE SEP 765 kV / FURNAS |  |  | D044 | 1
136415 | OPU | 2024-02-20 12:15:00 | 2024-02-20 12:50:43 | 3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Torres. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Tristão (MI). Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Rafael (MI). | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136426 | OPU | 2024-02-20 13:25:00 | 2024-02-20 14:43:22 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:26 - Unidade 09 14:32 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:02 - Unidades 14 y 15. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
136419 | OPU | 2024-02-20 13:36:00 | 2024-02-20 14:08:59 | Reinicio de la ATE 202401593 "Verificar o acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sem rearme." Despacho de Carga - Benegas. | Trabalhos Programados | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 |  |  | M089 | 0
136422 | OPU | 2024-02-20 13:42:00 | 2024-02-20 14:13:42 | Paralizada ATE 202401107 "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 10 A 18A". Obs.: Realizada colecta en las unidades 10 y 11. Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  |  | B | 0
136424 | OPU | 2024-02-20 14:13:00 | 2024-02-20 15:04:05 | Entrada de la ATE 202401502 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho". 14:46h - Aislada protección alternada. Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05 - GIS |  |  | F001 | 1
136433 | OPU | 2024-02-20 15:22:00 | 2024-02-20 16:55:30 | Dentro de la ATE 202401502 normalizada protección alternada de la línea. 15:49h - Baja de la ATE 202401502 "Modificar matriz de sinais e lógica de mensagens goose para permitir retirada do PCG-02. Observação: Necessária a proteção alternada isolada durante o trabalho". Modificaciones/Informaciiones adicionales "Serviço executado conforme previsto na AT". Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | PROTECAO ALTERNADA DA LI-IPU-60HZ-FI1 LAP-05 - GIS |  |  | F001 | 1
136428 | OPU | 2024-02-20 15:28:00 | 2024-02-20 15:46:47 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-12: Selecionada bomba 1 como principal. KH-25: Conectada central evaporativa; 15:29 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:33 - Fechado disjuntor 06U12, sincronizando a unidade com o sistema. 15:35 - Unidade em carga. 15:43 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 12 |  |  | B012 | 0
136436 | OPU | 2024-02-20 16:21:00 | 2024-02-20 16:38:22 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 16:22 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:24 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 16:27 - Unidade em carga. 16:37 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 09 |  |  | A009 | 0
136439 | OPU | 2024-02-20 16:41:00 | 2024-02-20 16:54:57 | Paralisada ATE 202401105 'Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A.' Observacion: caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura. Realizado medição na Un. 08. Despacho de Carga - Benegas | Trabalhos Programados | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  |  | A | 0
136440 | OPU | 2024-02-20 16:45:00 | 2024-02-20 16:54:50 | Paralizada ATE 202401377 "Instalação de infraestrutura e instrumentos de medição de nível nos abrigos das ensecadeiras existentes (quatro), sendo duas na MD, uma na ME e uma na ilha do canal de desvio, a jusante da casa de força, conforme imagem em anexo. Essa atividade está prevista no Contrato 4500057308". Despacho de carga - Torres. | Trabalhos Programados | ENSECADEIRA ME MONTANTE |  |  | M085 | 0
136443 | OPU | 2024-02-20 17:13:00 | 2024-02-20 17:15:54 | Paralizada la ATE 202401593 "Verificar o acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE", sem rearme." Despacho de carga - Benegas. | Trabalhos Programados | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 |  |  | M089 | 0
136445 | OPU | 2024-02-20 18:15:00 | 2024-02-20 18:39:19 | 4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Alan Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Fabio (MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136453 | OPU | 2024-02-21 00:15:00 | 2024-02-21 01:10:03 | 1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Geson - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Vera y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) *Debido a la ausencia del Operador en las Unidades 09/11, las inspecciones fueron realizadas de forma visual y justificadas en el Sistema GIO. | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136455 | OPU | 2024-02-21 00:30:00 | 2024-02-21 00:46:09 | CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.818,07MW para FURNAS y 3.208,97MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U08. Generación del sector 60Hz con 3.531,73MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14, U15. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240041(P) [20/02/2024 07:30:00 às 21/02/2024 16:30:00] G066 - INTERRUPTOR 220 KV 43TL4 DE LA SEMD Efetuar a Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. PD 20240035(P) [09/02/2024 07:30:00 às 26/02/2024 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Acompanhar a Empresa Contratada nas Atividades de Substiuição das 06 Muflas das 3 Fases (SA-ME e Elev.144) da LI-69KV-FI-IPU. PD 20240018(P) [19/02/2024 06:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] D040 - BAY DE LA U18 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trienal do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240017(P) [19/02/2024 05:00:00 às 29/02/2024 16:30:00] B018 - UNIDAD GENERADORA 18 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição do Painel CTM-18 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo. AI 2024009 (COPEL) [09/02/2024 07:00:00 às 26/02/2024 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 218,35m Jusante: 100,43m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado en vacio TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U11, U17, U10, U16, U13, U12 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
136458 | OPU | 2024-02-21 00:58:00 | 2024-02-21 01:08:12 | Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:53 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:00 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH-39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno. | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 18A |  |  | B020 | 0
136464 | OPU | 2024-02-21 01:04:00 | 2024-02-21 01:32:36 | Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:15 - Acionado comando de parada da unidade. 01:22 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-06: Selecionado bomba 02 como principal; KH-11: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Bruno | Parada de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 06 |  |  | A006 | 0
136463 | OPU | 2024-02-21 01:05:00 | 2024-02-21 01:33:01 | Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 617 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202402612. | Falha nos Sistemas Digitais | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 |  |  | B017 | 0
136468 | OPU | 2024-02-21 06:15:00 | 2024-02-21 06:38:14 | 2° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Cardozo- 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz:Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Dias - 9790 Despacho de Carga: Casafú y Alisson. Jefe de Brigada: Davi (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Jair(MI) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116060 | OPU | 2023-07-14 07:24:00 | 2023-07-14 07:57:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:24 - Unidad 07 y 08; 07:38 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:40 - Unidad 14 y 15; 07:52 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116074 | OPU | 2023-07-14 07:53:00 | 2023-07-14 09:12:55 | Entrada de la AT 202306291 para "Verificar instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX, 80TI), durante redução de carga da UG ocorreram ocilações bruscas e em seguida registro de valor zero no dispositivo 80 TI e SCADA, conforme gráfico anexo. Emitida SSA 202311422 (D) de apoyo a MEG1" | Trabalhos Programados | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO |  |  | A008 | 0
116075 | OPU | 2023-07-14 07:59:00 | 2023-07-14 09:16:13 | Entrada de la AT 202306271 para "VERIFICAR Y SOLUCIONAR INDICACIÓN DE BOMBA 2 PARADA. OBS.: 1) De ser necesario aislar bomba 2 2) Cumplir apr/nr-10" | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B011 | 0
116072 | OPU | 2023-07-14 08:43:00 | 2023-07-14 08:58:13 | Entrada de la AT 202305978 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
116070 | OPU | 2023-07-14 08:45:00 | 2023-07-14 10:09:45 | Entrada de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. será necessário o isolamento das 03 calhas." 08:53 - Aisladas las 3 canaletas del vertedero ​​​​​​​Obs: El responsable del trabajo se encuentra con la radio de la CCR Despacho de carga - Joao. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
116077 | OPU | 2023-07-14 08:51:00 | 2023-07-14 09:24:47 | Entrada de la AT 202306261 para "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 v y la tensión de fase aproximadamente 66v. Obs.:1)en caso de ser necesario será solicitado el acceso a las barras, 2)cumplir apr/nr-10. | Trabalhos Programados | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC |  |  | A025 | 0
116073 | OPU | 2023-07-14 08:54:00 | 2023-07-14 09:18:33 | Informado por el Despacho de Carga - Benegas, el inicio de los siguientes trabajos: ATEIE 20230308 "MD-PIH": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230269 "MD-IRY": Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230278 "MD-VHA1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230416 "MD-YZU1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230425 "MD-YZU2": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230407 "66KV MD-ACY-HER": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Deshabilitada la reconexión automática de las referidas líneas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
116086 | OPU | 2023-07-14 09:04:00 | 2023-07-14 10:04:25 | Baja de la AT 202306206 para "Realizar verificacao no medidor ION7300 da UN 008 que apresenta falha de comunicao com o sistema SCADA." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado inspeção no medidor e constatado mal contato e cabo de comunicação do medidor ION 7300. Em apoio a esta AT, MEL-1 realizou reaperto do conector. Medidor voltou a comunicar normalmente com o sistema. Equipamento liberado para uso. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U08 |  |  | A008 | 1
116079 | OPU | 2023-07-14 09:20:00 | 2023-07-14 09:32:34 | Prorrogada y paralizada la AT 202305641 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 1
116083 | OPU | 2023-07-14 09:26:00 | 2023-07-14 10:19:26 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias Tomadas Enviado operador al local, identificado alarma de temperatura alta en el cargador; Emitida SSA 202311652. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG NC ANOR CB-06 DIV.36014 14/07/2023 09:26:14 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG NC NORMAL CB-06 DIV.36014 RTN 14/07/2023 09:26:47 | L003 | 1
116084 | OPU | 2023-07-14 09:58:00 | 2023-07-14 10:01:06 | Entregado el vehículo del turno al sector de transporte para revisión y abastecimiento, recibiendo el vehículo Logan BBY-8691 como reemplazo temporal. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116093 | OPU | 2023-07-14 10:12:00 | 2023-07-14 11:51:45 | Verificado que el monofone del Senior 50Hz presenta fallas. Providencias Tomadas Emitida SSA 202311653; Providenciado por el equipo de MEL-3, el cambio del referido monofone. | Inspeções de Rotina | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 1
116088 | OPU | 2023-07-14 11:09:00 | 2023-07-14 11:16:48 | Fuimos informados por AT60 Hz - Sanguina que dentro de la AT 202305732, fue completado el nivel de aceite del MGT de la Unidad 15 en 16litros, 290.4mm y 25.7°C. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
116091 | OPU | 2023-07-14 11:10:00 | 2023-07-14 11:53:21 | Baja de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." 11:08 - Normalizada la canaleta derecha y central; Obs: La canaleta izquierda quedo impedida dentro de la ATE 202305189 y ATE 202305576; Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
116092 | OPU | 2023-07-14 11:19:00 | 2023-07-14 11:20:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116094 | OPU | 2023-07-14 11:45:00 | 2023-07-14 11:48:46 | Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno y devolvido el vehiculo Logan 4521 placa BBY-8691. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116096 | OPU | 2023-07-14 12:15:00 | 2023-07-14 12:45:39 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Santos - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Duré. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Magno (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116101 | OPU | 2023-07-14 13:00:00 | 2023-07-14 14:51:12 | Verificado el accionamiento referente a falta de comunicación y pérdida de sincronismo de los servidores SDM RTC ORA 1. Providenicas tomadas: Verificado el servidor SDM 2 comunicando y en sincronismo. Emitida SSA 202311669 (U). Avisado: Pre operación - Vazquez. | Alarmes | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 |  |  | G097 | 1
116100 | OPU | 2023-07-14 13:50:00 | 2023-07-14 14:41:26 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:01 - Unidades 07 e 08; 14:23 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 14:14 - Unidades 14 e 15; 14:36 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116106 | OPU | 2023-07-14 16:07:00 | 2023-07-14 16:11:58 | Baixa da ATO 202305978 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizado inspeção no quadro, encontrado desequilíbrio de corrente entre fases na entrada da ponte retificadora, realizado o ajuste e ensaio com caixa resistiva monitorando a corrente em cada diodo não encontrando variações. Realizado monitoramento do ripple e tensão de flutuação durante acionamento de cargas reais não encontrando indícios de anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
116105 | OPU | 2023-07-14 16:23:00 | 2023-07-14 16:26:13 | Baixa da ATO 202306040 para "Ejecutar Mantenimiento Preventivo MP4A conforme PIC correspondiente, obedecer las instrucciones de Seguridad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 16:21h - Fechado Disjuntor 52.02 no QA.02, energizando o transformador TD-03. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV TD-03 |  |  | K003 | 1
116110 | OPU | 2023-07-14 16:29:00 | 2023-07-14 16:31:45 | Baixa da ATE 202306209 "Apoyo para verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. OBS.: Necessário UTR em OUT a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Fue resuelto accionamiento de alarma segun baja de AT 202306206. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operacion. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 |  |  | A008 | 1
116111 | OPU | 2023-07-14 16:32:00 | 2023-07-14 16:33:48 | Entrada de la ATO 202306315 "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo". | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 |  |  | G097 | 1
116107 | OPU | 2023-07-14 16:39:00 | 2023-07-14 16:40:27 | Prorrogado PD 20230136 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor". Nova Previsão. Térm. : 15/07/23 as 12:30h Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Avisado Júlio/Soter. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ |  |  | D023 | 1
116112 | OPU | 2023-07-14 16:41:00 | 2023-07-14 17:06:11 | Baixa da ATO 202305906 para "Efectuar inspección, reapriete, limpieza y ensayos en el panel QI-01, transformadores TI-01/02/03, seccionadoras 13,8KV 89-1/2/3 y relés de protección. Realizar ensayos funcionales conforme PIC 1A. Necesario aislación total en el periodo de la mañana del primer día. Cumplir con IS/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE ILUMINACAO QI-01 |  |  | J034 | 0
116113 | OPU | 2023-07-14 16:45:00 | 2023-07-14 16:46:34 | Prorroga del PD 20230101 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nuevo Término: 21/07/2023 a las 16:30. Motivo Tiempo insuficiente para termino de los trabajos. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD |  |  | E115 | 1
116119 | OPU | 2023-07-14 16:49:00 | 2023-07-14 17:05:22 | Baixa da ATO 202306261 "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 V y la tensión de fase aproximadamente 66V". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste de parámetros del multimedidor. Dejado en condiciones normales de operación con correcta indicación de tensión. | Trabalhos Programados | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC |  |  | A025 | 0
116121 | OPU | 2023-07-14 16:49:00 | 2023-07-14 17:08:19 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 16:50 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:52 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 16:55 - Unidade em carga. 17:05 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
116116 | OPU | 2023-07-14 16:50:00 | 2023-07-14 16:57:26 | Informado por el Despacho de Carga - Bruno, el término de los siguientes trabajos: ATEIE 20230407 ACY-HER 66kV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230308 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230269 MD-IRY: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230278 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230416 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230425 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Habilitado el recierre automático de las referidas líneas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
116122 | OPU | 2023-07-14 17:08:00 | 2023-07-14 17:11:47 | Baixa da ATO 202306201 "Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme." Modificações/informações adicionais: Fue reemplazado el accionador manual | Trabalhos Urgentes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
116123 | OPU | 2023-07-14 17:13:00 | 2023-07-14 17:13:45 | Baixa da ATO 202306271 "Verificar y solucionar indicación de bomba 2 parada". Modificações/informações adicionais: Encontrado Contactor K1 sin desatracarcompletamente realizada limpieza del mismo y lubrificado el mecanismo de accionamiento, realizado ensayo manual con correcta señalizacion y funcionamiento. Obs: no fue posible realizar accionamiento electrico. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B011 | 0
116060 | OPU | 2023-07-14 07:24:00 | 2023-07-14 07:57:05 | Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:24 - Unidad 07 y 08; 07:38 - Unidad 05. Unidades 60Hz: 07:40 - Unidad 14 y 15; 07:52 - Unidad 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116074 | OPU | 2023-07-14 07:53:00 | 2023-07-14 09:12:55 | Entrada de la AT 202306291 para "Verificar instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX, 80TI), durante redução de carga da UG ocorreram ocilações bruscas e em seguida registro de valor zero no dispositivo 80 TI e SCADA, conforme gráfico anexo. Emitida SSA 202311422 (D) de apoyo a MEG1" | Trabalhos Programados | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO |  |  | A008 | 0
116075 | OPU | 2023-07-14 07:59:00 | 2023-07-14 09:16:13 | Entrada de la AT 202306271 para "VERIFICAR Y SOLUCIONAR INDICACIÓN DE BOMBA 2 PARADA. OBS.: 1) De ser necesario aislar bomba 2 2) Cumplir apr/nr-10" | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B011 | 0
116072 | OPU | 2023-07-14 08:43:00 | 2023-07-14 08:58:13 | Entrada de la AT 202305978 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10." | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
116070 | OPU | 2023-07-14 08:45:00 | 2023-07-14 10:09:45 | Entrada de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. será necessário o isolamento das 03 calhas." 08:53 - Aisladas las 3 canaletas del vertedero ​​​​​​​Obs: El responsable del trabajo se encuentra con la radio de la CCR Despacho de carga - Joao. | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
116077 | OPU | 2023-07-14 08:51:00 | 2023-07-14 09:24:47 | Entrada de la AT 202306261 para "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 v y la tensión de fase aproximadamente 66v. Obs.:1)en caso de ser necesario será solicitado el acceso a las barras, 2)cumplir apr/nr-10. | Trabalhos Programados | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC |  |  | A025 | 0
116073 | OPU | 2023-07-14 08:54:00 | 2023-07-14 09:18:33 | Informado por el Despacho de Carga - Benegas, el inicio de los siguientes trabajos: ATEIE 20230308 "MD-PIH": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230269 "MD-IRY": Lanzamiento Conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230278 "MD-VHA1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230416 "MD-YZU1": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230425 "MD-YZU2": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV; ATEIE 20230407 "66KV MD-ACY-HER": Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Deshabilitada la reconexión automática de las referidas líneas. | Trabalhos Programados | SEMD |  |  | SEMD | 1
116086 | OPU | 2023-07-14 09:04:00 | 2023-07-14 10:04:25 | Baja de la AT 202306206 para "Realizar verificacao no medidor ION7300 da UN 008 que apresenta falha de comunicao com o sistema SCADA." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado inspeção no medidor e constatado mal contato e cabo de comunicação do medidor ION 7300. Em apoio a esta AT, MEL-1 realizou reaperto do conector. Medidor voltou a comunicar normalmente com o sistema. Equipamento liberado para uso. | Trabalhos Programados | CONTROLE LOCAL DA U08 |  |  | A008 | 1
116079 | OPU | 2023-07-14 09:20:00 | 2023-07-14 09:32:34 | Prorrogada y paralizada la AT 202305641 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3." Despacho de carga - Douglas | Trabalhos Programados | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) |  |  | T008 | 1
116083 | OPU | 2023-07-14 09:26:00 | 2023-07-14 10:19:26 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma en anexo. Providencias Tomadas Enviado operador al local, identificado alarma de temperatura alta en el cargador; Emitida SSA 202311652. | Alarmes | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 |  | SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG NC ANOR CB-06 DIV.36014 14/07/2023 09:26:14 SSAA_60 AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG NC NORMAL CB-06 DIV.36014 RTN 14/07/2023 09:26:47 | L003 | 1
116084 | OPU | 2023-07-14 09:58:00 | 2023-07-14 10:01:06 | Entregado el vehículo del turno al sector de transporte para revisión y abastecimiento, recibiendo el vehículo Logan BBY-8691 como reemplazo temporal. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116093 | OPU | 2023-07-14 10:12:00 | 2023-07-14 11:51:45 | Verificado que el monofone del Senior 50Hz presenta fallas. Providencias Tomadas Emitida SSA 202311653; Providenciado por el equipo de MEL-3, el cambio del referido monofone. | Inspeções de Rotina | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE |  |  | M043 | 1
116088 | OPU | 2023-07-14 11:09:00 | 2023-07-14 11:16:48 | Fuimos informados por AT60 Hz - Sanguina que dentro de la AT 202305732, fue completado el nivel de aceite del MGT de la Unidad 15 en 16litros, 290.4mm y 25.7°C. | Informações Gerais | UNIDADE GERADORA 15 |  |  | B015 | 0
116091 | OPU | 2023-07-14 11:10:00 | 2023-07-14 11:53:21 | Baja de la AT 202306129 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." 11:08 - Normalizada la canaleta derecha y central; Obs: La canaleta izquierda quedo impedida dentro de la ATE 202305189 y ATE 202305576; Modificações/informações adicionais Serviço executado conforme previsto na AT | Trabalhos Programados | VERTEDOURO |  |  | R006 | 1
116092 | OPU | 2023-07-14 11:19:00 | 2023-07-14 11:20:17 | Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | Inspeções de Rotina | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116094 | OPU | 2023-07-14 11:45:00 | 2023-07-14 11:48:46 | Recibimos del sector de transporte el vehiculo del turno y devolvido el vehiculo Logan 4521 placa BBY-8691. | Informações Gerais | Veículo do Turno |  |  | Veículo do Turno | 0
116096 | OPU | 2023-07-14 12:15:00 | 2023-07-14 12:45:39 | 3° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Santos - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: José Roberto - 9714 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Bruno e Duré. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Magno (MD) | Informações Gerais | CH-IPU |  |  | CH-IPU | 0
116101 | OPU | 2023-07-14 13:00:00 | 2023-07-14 14:51:12 | Verificado el accionamiento referente a falta de comunicación y pérdida de sincronismo de los servidores SDM RTC ORA 1. Providenicas tomadas: Verificado el servidor SDM 2 comunicando y en sincronismo. Emitida SSA 202311669 (U). Avisado: Pre operación - Vazquez. | Alarmes | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 |  |  | G097 | 1
116100 | OPU | 2023-07-14 13:50:00 | 2023-07-14 14:41:26 | Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:01 - Unidades 07 e 08; 14:23 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 14:14 - Unidades 14 e 15; 14:36 - Unidade 16. | Preparação de partida de Unidade Geradora | ITAIPU 50/60 HZ |  |  | ITAIPU 50/60 HZ | 0
116106 | OPU | 2023-07-14 16:07:00 | 2023-07-14 16:11:58 | Baixa da ATO 202305978 "Verificar e solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 parou de conduzir y motivou o acionamento do alarme "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". Cumprir com IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizado inspeção no quadro, encontrado desequilíbrio de corrente entre fases na entrada da ponte retificadora, realizado o ajuste e ensaio com caixa resistiva monitorando a corrente em cada diodo não encontrando variações. Realizado monitoramento do ripple e tensão de flutuação durante acionamento de cargas reais não encontrando indícios de anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Trabalhos Programados | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 |  |  | L005 | 1
116105 | OPU | 2023-07-14 16:23:00 | 2023-07-14 16:26:13 | Baixa da ATO 202306040 para "Ejecutar Mantenimiento Preventivo MP4A conforme PIC correspondiente, obedecer las instrucciones de Seguridad". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. 16:21h - Fechado Disjuntor 52.02 no QA.02, energizando o transformador TD-03. | Trabalhos Programados | TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8 KV TD-03 |  |  | K003 | 1
116110 | OPU | 2023-07-14 16:29:00 | 2023-07-14 16:31:45 | Baixa da ATE 202306209 "Apoyo para verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. OBS.: Necessário UTR em OUT a coordenar com a OP.DT". Modificações/informações adicionais: Fue resuelto accionamiento de alarma segun baja de AT 202306206. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operacion. Despacho de carga - Bruno. | Trabalhos Urgentes | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 |  |  | A008 | 1
116111 | OPU | 2023-07-14 16:32:00 | 2023-07-14 16:33:48 | Entrada de la ATO 202306315 "Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo". | Trabalhos Urgentes | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 |  |  | G097 | 1
116107 | OPU | 2023-07-14 16:39:00 | 2023-07-14 16:40:27 | Prorrogado PD 20230136 "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor". Nova Previsão. Térm. : 15/07/23 as 12:30h Motivo: Tempo insuficiente para conclusão dos trabalhos. Avisado Júlio/Soter. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | DISJUNTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ |  |  | D023 | 1
116112 | OPU | 2023-07-14 16:41:00 | 2023-07-14 17:06:11 | Baixa da ATO 202305906 para "Efectuar inspección, reapriete, limpieza y ensayos en el panel QI-01, transformadores TI-01/02/03, seccionadoras 13,8KV 89-1/2/3 y relés de protección. Realizar ensayos funcionales conforme PIC 1A. Necesario aislación total en el periodo de la mañana del primer día. Cumplir con IS/NR-10." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | Trabalhos Programados | QUADRO PRINCIPAL DE ILUMINACAO QI-01 |  |  | J034 | 0
116113 | OPU | 2023-07-14 16:45:00 | 2023-07-14 16:46:34 | Prorroga del PD 20230101 "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nuevo Término: 21/07/2023 a las 16:30. Motivo Tiempo insuficiente para termino de los trabajos. Despacho de carga - Bruno. | Desligamentos Programados | BAY DA LI-MD-VHA2-SEMD |  |  | E115 | 1
116119 | OPU | 2023-07-14 16:49:00 | 2023-07-14 17:05:22 | Baixa da ATO 202306261 "Verificar y solucionar motivo por el cual, después de la energización del panel CS-01, la indicación de tensión en la linea de entrada del panel QV-05 es aproximadamente 114 V y la tensión de fase aproximadamente 66V". Modificações/informações adicionais: Realizado ajuste de parámetros del multimedidor. Dejado en condiciones normales de operación con correcta indicación de tensión. | Trabalhos Programados | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC |  |  | A025 | 0
116121 | OPU | 2023-07-14 16:49:00 | 2023-07-14 17:08:19 | Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 16:50 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:52 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 16:55 - Unidade em carga. 17:05 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | Partida de Unidade Geradora | UNIDADE GERADORA 16 |  |  | B016 | 0
116116 | OPU | 2023-07-14 16:50:00 | 2023-07-14 16:57:26 | Informado por el Despacho de Carga - Bruno, el término de los siguientes trabajos: ATEIE 20230407 ACY-HER 66kV: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230308 MD-PIH: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230269 MD-IRY: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230278 MD-VHA1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230416 MD-YZU1: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. ATEIE 20230425 MD-YZU2: Lanzamiento conductores futura LI MD-VHA-2 500kV. Observación: Habilitado el recierre automático de las referidas líneas. | Trabalhos Programados | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  |  | G | 1
116122 | OPU | 2023-07-14 17:08:00 | 2023-07-14 17:11:47 | Baixa da ATO 202306201 "Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme." Modificações/informações adicionais: Fue reemplazado el accionador manual | Trabalhos Urgentes | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) |  |  | T070 | 0
116123 | OPU | 2023-07-14 17:13:00 | 2023-07-14 17:13:45 | Baixa da ATO 202306271 "Verificar y solucionar indicación de bomba 2 parada". Modificações/informações adicionais: Encontrado Contactor K1 sin desatracarcompletamente realizada limpieza del mismo y lubrificado el mecanismo de accionamiento, realizado ensayo manual con correcta señalizacion y funcionamiento. Obs: no fue posible realizar accionamiento electrico. | Trabalhos Programados | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA |  |  | B011 | 0

## Planilha1
Descrição | Relevância
Término de la ATEIE 20240030 "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." Maniobras realizadas: 17:44hs - Habilitado recierre del interruptor 84LI8. Despacho de Carga - De Franceschi | 1
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 4790 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Gonzalez e Torres. Chefe da Brigada: Guardacho (ME) e Sosa (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Samudio (MD) | 0
Informado por Carolina/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | 0
Verificado a atuação do alarme em anexo. Providências tomadas: Verificado que nao houve atuação do referido alarme no painel convencional e não houve atução do bloqueio 86E; Enviado operador ao local para verificações sem encontrar anormalidades; A unidade se encontrava parada por conviniencia operativa; Emitido SSA 202406346 (P). | 1
Verificado atuação do alarme em anexo. Provedências tomadas: Verificado a comutação automatica do CAT para manual; Em coordenação com despacho de carga , retornado o CAT para auto. Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Descrição não disponível | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:17 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:25 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-07: Selecionado bomba 02 como principal. KH-13: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
Informado por My/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 0
Verificado o acionamento dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Realizado inspeção nos paineis FIP-02P e FIP-02A e encontrado o alarme "Falla sincronismo de tiempo" acionado em todos os IED's; Emitidas as SSA's: SSA 202406347; SSA 202406348; SSA 202406352. Acionado o plantão Lobo - SMME.DT que informou que estes alarmes não afetam a funcionalidade do painel e que irá atender sábado no decorrer do dia; Avisados: Despacho de Carga - González; Plantão OPU.DT - Bernardo. | 1
1° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio - 4802 Sênior 60Hz: Barudi - 4803 Assistente 50Hz: David - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 9299 Op. UN. 09/11: Dias - 9309 Op. UN. 12/18A: Araceli - 9782 Sênior SEMD: Mendoza - 4810 Assistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Lopez - 2800 Operador em treinamento: Zorrilla - 4948 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Edison (ME) e Gimenez (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.020,07MW para FURNAS e 1.654,89MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U06, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 2.997,63MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U14, U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. Níveis hidrológicos: Montante: 219,29m Jusante: 98,78m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U17, U16, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Durante inspeção no SCC, verificado discrepância na indicação de tensão da fase R e potência do T05. Providências tomadas: Verificado no Microscada e confirmado que também se encontra com discrepância de tensão na fase R; Verificado valores de tensão: Fase R: 24kV; Fase S: 283kV; Fase T: 273kV. Emitida SSA 202406354 (U); Expedida ATO 202403503; Avisados: Despacho de carga - Alan; Plantão SMMT.DT - Fernando Ramos; Plantão OPU.DT - Bernardo. Obs: Não foi possivel entrar em contato responsavel do plantão SMMT.DT - Danilo. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Nike - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Gllardo - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Operador en Entrenamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: David (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | 0
Entrada de la ATE 202403503 "Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV". | 1
Dentro de la ATO 202403503, fue verificado que la falla en la indicación de tensión proviene de la conexión del DPB, siendo necesario la sustitución de sus conductores. Fue informado por el responsable del trabajo que fue cortocircuitado la información de tensión de la fase R, a fin de evitar oscilaciones y que sera programado una intervención durante la semana. OPU.DT - Bernardo. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:11 - Unidades 07 y 08 08:32 - Unidades 05 y 06 Unidades 60Hz: 08:07 - Unidades 12 y 13. 08:43 - Unidad 15. 08:48 - Unidad 14. | 0
Por solicitud de SMME.DT, alterada la SSA 202406352 para urgente y emitida la ATO 202403504. SMME.DT - Lobo. OPU.DT - Bernardo. | 1
Entrada de la ATO 202403504 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme". | 1
Dentro de la ATO 202403504, verificado que las alarmas mencionadas en el item principal se deben a la falla del SWITCH ST y que no afectan a la funcionalidad del FIP-02 ya que este cuenta con sincronismo interno. Debido a la necesidad previa de configuración del nuevo switch, esta sera realizada durante la semana. OPU.DT - Bernardo. | 1
Realizada inspección de rutina de los generadores diesel de emergencia GD.01 y GD.02 conforme planilla de inspección, con resultados satisfactorios. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Riquelme - 9312 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Escobar - 2800 Operador en entrenamiento: José - 9327 Despacho de Carga: De Franceschi y Vera. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI). Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI). | 0
A solicitud del Despacho de Carga - Vera, realizadas las siguientes maniobras: 12:57 - Cerrados los interrutores 03T03 y 83LI3, colocando el conjunto T03/R03 en paralelo con los demás autotransformadores. 12:58 - Seleccionado interruptor 83LI3 para reconexión automática. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:56 - Unidades 07 e 08 Unidades 60Hz: 14:15 - Unidades 14 y 15. 14:35 - Unidades 12 y 13. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 15:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:15 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 15:17 - Unidade em carga. 15:25 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; Observaciones Verificadas variciones en la indicación de presión normal del PAP y como consecuencia intermitencia en la aplicación/desaplicación de frenos. Accionado comando de parada en la unidad. Existe SSA 202320569 (AMP). 15:53 - Accionado un nuevo camando de partida en la unidad con acompañamiento local en el PAP, esta vez sin presentarse la anomalía. 15:54 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:58 - Cerrado el interruptor 85U06, sincronizando la unidad con el sistema. 16:01 - Unidad en carga. 16:11 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Vazquez - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González y Torres Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Gómez (MD) y Edilson (MI) Obs.: Operador en entrenamiento Enzo no pudo asistir al turno, avisado previamente por el Plantón Bernardo. | 0
Informado por Carolina/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 19:30h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 0
Informado por May/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:36 - Acionado comando de parada da unidade. 22:45 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-09: Selecionada bomba 02 como principal; KH-17: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
Fue realizada inspección de las boyas luminosas de señalización del área restricta de navegación aguas arriba (embalse), conforme IOC_01.002-17. Obs.: No fueron visualizadas las boyas 2, 7 y 9. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Vanderlei - 4802 Sênior 60Hz: Mendoza - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Alan e Benegas. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Gimenez (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.045,62MW para FURNAS e 1.733,67MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08, U09. Geração do setor 60Hz com 3.058,23MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U14, U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: N. H. Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N. H. PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. Níveis hidrológicos: Montante: 219,55m Jusante: 98,48m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U17, U16, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:42 - Acionado comando de parada da unidade. 00:50 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.9A: Selecionada bomba 02 como principal; KH.19: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alan | 0
Conferidas las órdenes de maniobras de aislación y normalización conforme siguientes OM´s. OM 2024078 referente al PD 20240074 para "Colocar Puesta a tierra provisoria a fin de atender la AI-20240001/ANDE, y retirar al término del servicio"; OM 2024077 referente a la AI 20240001 para "Mantenimiento preventivo eléctromecanico y eléctrico, mantenimiento del sistema de protección y control, mediciones de control". Inicio previsto: 21/04/24 a las 07:30; Término previsto: 21/04/24 a las 16:30. Despacho de Carga - Benegas. | 1
2° TURNO: Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9309 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2900 Operador en Entrenamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Arévalos y Bruno. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Mattos (MI) Supervisor de ESAI: Gimez (MD) y Jair (MI) | 0
Inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2024077, referente a la AI 20240001 "Mantenimiento preventivo eléctromecanico y eléctrico, mantenimiento del sistema de protección y control, mediciones de control." 08:17 - Verificada línea energizada en vacío. 08:20 - Abierto interruptor 83LI4 desenergizando la línea. 08:30 - Abiertas, bloqueadas y colocados cartón de seguridad a las seccionadoras conforme OM 2024077 de la AI 20240001. Colocados cartón de seguridad a las seccionadoras, conforme OM 2024078, dando inicio al PD 20240074 "Colocar Puesta a tierra provisoria a fin de atender la AI-20240001/ANDE, y retirar al término del servicio." Obs.: PD 20240074 debido a restricción operativa de la seccionadora tierra 53TL4T1 conforme ARO_01.600-02 ; 09:15 - Colocado puesta a tierra provisoria dentro de la ATE 202403463 ; 09:16 - Iniciada AI 20240001. (08:16h horario ANDE) Despacho de carga - Arévalos. | 1
Efetuado teste de acionamento do sistema de alerta sonoro para abertura do vertedouro, conforme IOC_05.004-01. Obs.: No hubo retorno de audio de la sirena localizada en el Vertedero. Existe ARO_01.452-02. Avisado: ESAI - Gonzalez. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:23 - Unidade 07 y 08. 08:43 - Unidade 09 y 9A. Unidades 60Hz: 09:04 - Unidades 14 e 15. 09:27 - Unidades 12 e 13. | 0
Realizada inspección de rutina de los generadores diesel de emergencia GD.01 y GD.02 conforme planilla de inspección, con resultados satisfactorios. | 0
3° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Geson - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Juan - 9777 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Operador em treinamento: José - 9327 Despacho de Carga: De Franceschi e Vera Chefe da Brigada: Matos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Samudio (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:22 - Unidades 09 e 9A; 14:26 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 14:17 - Unidades 12 e 13; 14:48 - Unidades 14 e 15. | 0
Informado por el despacho de carga sobre la culminación de los trabajos referentes a la AI 20240001 "Mantenimiento preventivo eléctromecanico y eléctrico, mantenimiento del sistema de protección y control, mediciones de control" y solicitado el retiro de la puesta a tierra de la referida línea. 16:34h - Dentro del PD 20240074 "Colocar Puesta a tierra provisoria a fin de atender la AI-20240001/ANDE, y retirar al término del servicio" retirada puesta a tierra temporaria de la línea e informado al despacho. 16:42h - Autorizado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024077 referente a la AI 202400001 y OM 2024078 referente al PD 20240074. 16:46h - Retirados C.S. y desbloqueadas seccionadoras dando baja a los documentos mencionados. 17:10h - Cerrado interruptor 83LI4 energizando la línea. 17:11h - Verificada línea en carga. Obs.: Previo a la energización de la línea coordinado con el despacho la reducción de tensión del sector de 220 kV para atender condiciones de energización. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa. 16:44 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:48 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 16:50 - Unidade em carga. 16:58 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Solicitado por el despacho de carga la colocación del referido conjunto en serie con la línea LI-220kV-MD-IRY. Obs.: Seleccionado recierre de la línea para el interruptor 43TL3. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Verificado el accionamiento de las alarmas referentes a la protección primaria y alternada en anexo, posterior a la energización de la línea. Providencias tomadas: Enviado operador al local para realizar verificaciones. Fue constatado el reinicio de los IED's de protección de la línea, primero el de la alternada y luego el de la primaria, rearmando las alarmas. Realizado acompañamiento de la normalización de la pretección. Accionado Plantón SMME.DT quien nos informó que en esta situación (alarmas rearmadas) no podrían verificar ningún problema y que realizaran la extracción y estudios de los Logs del evento durante el horario comercial. Emitidas SSA 202406362 y SSA 202406363 para cada protección. Comunicaciones: SMME.DT - Lobo. Despacho de carga - De Franceschi. Plantón OPUO.DT - Bernardo. | 1
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: José Roberto - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Operador em Treinamento: Enzo - 4831 Despacho de Carga: Torres (ME) e Jorge (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Paredes (MD) | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: López - 9319 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Operador em treinamento: Segóvia - 4846 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Palacios (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.218,08MW para FURNAS e 2.190,65MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.006,76MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniência operativa: U12, U13, U14, U15 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240050(P) [18/03/2024 07:30:00 às 28/04/2024 16:30:00] J001 - BAY DE 500 KV E TRANSF PRINC DOS SERV AUXILIARES TA-01 Realizar a Substituição das Buchas dos Transformadores das Quatro Celas do TA.01 Por Modelo Polimérico; Realizar a Substituição do Óleo Mineral do Transformador da Cela 01; Realizar a Substituição dos Para-raios das Três Fases do Transformador e Realizar a Substituição das Buchas Ar/SF6 das Três Fases. PD 20240039(P) [15/04/2024 06:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] D041 - BAY DA U18A - GIS 60 HZ Efetuar a Manutenção Preventiva Trissemestral no Vão e Acompanhar as Atividades de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240038(P) [15/04/2024 05:00:00 às 26/04/2024 16:30:00] B020 - UNIDADE GERADORA 18A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Realizar a Pintura do Filtro CUNO-FLO. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,76m Jusante: 98,06m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 desenergizado. TB-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 desenergizado. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U17, U16, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Op. Acompañamiento: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Dure y Augusto. Jefe de Brigada: David (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:36 - Unidades 09 y 9A. 07:48 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 07:54 - Unidades 12 y 13. 08:18 - Unidades 14 y 15. | 0
Entrada de la ATE 202403327 "Realização de inspeção da superfície hidráulica da calha esquerda do Vertedouro, a fim de monitorar a integridade da estrutura e eventuais intervenções em áreas de reparo". Obs.: "Calha esquerda fechada, isolada e impedida durante execução do trabalho". Despacho de carga - Bruno. | 0
Entrada de la ATE 202403335 "Realizar mantenimiento preventivo 4A al sistema de aire de partida del grupo diesel de emergencia GD03". Despacho de carga - Dure. | 0
Entrada da ATE 202402551 para "Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE". Despacho de Carga - Bruno | 0
Reinicio da ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios". Despacho de Carga - Bruno | 0
Entrada da as seguintes ATEIE: ATEIE 20240051 "E018 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2" - 08:20hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. ATEIE 20240046 "E017 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV- MD-ACY1" - 08:20hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Dentro de la ATE 202403327 aislada e impedida la referida canaleta. Despacho de carga - Duré. | 0
Entrada da AT 202403242 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nos quadros TFN-1 e TIN-1A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10." 8:50hs - isolado o painel. 10:06hs - Normalizado o painel. | 0
Entrada da AT 202403268 "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-08. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10." 8:55 hs - isolado o painel. 11:05 hs - normalizado o painel. | 0
Entrada de la AT 202403341 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Obs.: Cuando sea necesario selectar la UTR570-2 para OUT confirmar que la UTR570-1 en condiciones normales de operación. | 0
Entrada de la AT 202403342 "Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita". Obs.: Cuando sea necesario selectar la UTR570-1 para OUT confirmar que la UTR570-2 este en condiciones normales de operación. | 0
Entrada da ATEIE 20240031 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." - 1010:50hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos Despacho de Carga - Augusto. | 0
Entrada da as seguintes ATEIE: ATEIE 20240041 "E020 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH" - 11:21hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. ATEIE 20240036 "E019 - LINHA INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-IRY" - 11:21hs - Desconectado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Augusto. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Escobar - 9320 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Op. en entrenamiento: Jose - 9320 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:14 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:18 - Unidad 12 y 13. 14:45 - Unidad 14. | 0
Baja de la ATE 202403327 "Realização de inspeção da superfície hidráulica da calha esquerda do Vertedouro, a fim de monitorar a integridade da estrutura e eventuais intervenções em áreas de reparo." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT 14:43 - Normalizado canaleta izquierda del vertedero. Despacho de carga - González. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 15:27 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:29 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 15:31 - Unidade em carga. 1539 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-07: Selecionada bomba 1 como principal. KH-13: Conectada central evaporativa; 15:51 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:55 - Fechado disjuntor 05U07, sincronizando a unidade com o sistema. 15:58 - Unidade em carga. 16:06 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Baixa da ATO 202403503 para "Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV". Modificações/informações adicionais: Verificado circuito, detectado falla en el cable de derivación del DBP H1. Tensión de llegada 8Vca. Cerrado llave tierra del mismo para evitar oscilaciones de tensión en el SCC. Será solucionado con otro documento, con programación de desconexión del trafo. | 0
Baixa da ATO 202403242 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto nos quadros TFN-1 e TIN-1A, verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado conforme a la PIC, fue emitida la SSA : 202406447, informando la actuación de la condición anormal en el CGCA pero no en el SCC. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | 0
Baixa das seguintes ATEIE's: ATEIE 20240051 "E018 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-ACY2" - 16:20h, Habilitado religamento automático em ambos extremos. ATEIE 20240046 "E017 - LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV- MD-ACY1" - 16:20h, Habilitado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
Baixa da ATO 202403268 para "Efetuar inspeção, limpeza e reaperto no quadro TFN-08. Verificando o correto funcionamento dos disjuntores e sinalizações, conforme PIC 4A. Necessário isolar quadro quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Paralizada a ATE 202402551 para "Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE". Despacho de Carga - González. | 0
Paralizada a ATE 202402496 para "Realizar calibración periódica de los medidores de energía de facturación (M31A, M31B, M33A y M33B). Obs.: Realizar convocación de la interconectada Ande para acompañamiento de la ejecución de estos servicios". Despacho de Carga - González. | 0
Baixa da ATEIE 20240031 para "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria." - 17:43h, Habilitado religamento automático em ambos extremos. Despacho de Carga - Alisson. | 0
4° TURNO Supervisor: Jefferson - 4801 Senior 50Hz: Barudi - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Mathias - 9299 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Noelia - 2800 Op. en entrenamiento: Zorrilla - 4849 Despacho de Carga: Jorge y Torres. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Matos (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Jair (MI) | 0
Término dos trabalhos de "Cortes de ramas, limpieza de franja manual y con maquinaria": ATEIE 20240036 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-IRY; ATEIE 20240041 - Obs.: Reconectado o religamento da linha de 220KV LI-220KV-MD-PIH. Despacho de carga - Jorge. | 0
Verificado o acionamento do alarme em anexo. Providência tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Verificado trocador N3 da fase S com falha de fluxo de água; Seletado trocador com falha para reserva e verificado rearme do alarme; Emitida SSA 202406480. | 0
Verificado durante inspeção do operador David, infiltração de água da chuva sobre o painel QQ-01. Providências tomadas: Avisado Bombeiro - Matos e solicitado cobrir o referido painel com lona; Emitida SSA 202406483. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:28 - Acionado comando de parada da unidade. 22:36 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Torres. | 0
Verificado accionamiento de las alarmas en anexo de forma intermitente. Tambien verificado las unidades 16, 17, 18 y 10 en modo MANUAL en el CAT. Providencias tomadas: Informado al Despacho de Carga - Torres quien solicito compatibilizar las tensiones de las unidades para pasar CAT en modo AUTO; 22:34 Todas las unidades mencionadas en AUTO para CAT. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (89.47%) O motivo principal da transição de faixa foi os acionamentos dos alarmes "LIMITADOR ANGULO CARGA EM AÇAO" nas unidades 10, 15, 16 y 17 e o processo de parada da unidade 17. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (89.00%) para a condição Ótimo (90.49%) O motivo principal da transição de faixa foi rearme dos alarmes mencionados no item principal. | 0
Solicitado el inicio de las maniobras de aislacion conforme OM2023227 referente al PD 20230179 para "Realizar Tratamiento y Secado de Gas SF6 del Compartimiento A57-5 de la Fase C (Valor encontrado 147,84 ppm a 26,6 °C.) y demás actividades correctivas en la Unidad Generadora." 07:14 - Autorizado inicio de las maniobras; 07:21 - Bloqueadas y colocado C.S. en las seccionadoras conforme OM2023227 dando inicio al PD. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Entrada de la ATE 202307136 para "Verificar e solucionar oscilação no instrumento 38M1 (mancal guia médio temperatura do metal seguimento 09), e substituir o indicador caso necessário. OBS.:1)Necessário retirar trip de temperatura alta no GGB; 2)Prever isolação do instrumento 38M1; 3)CUMPRIR NR-10." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Entrada de la ATE 202307508 para "efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI4 LAP-08 GIS - Conforme PIC.EE.0028 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de Carga - Douglas | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:19 - Unidad 07; 09:09 - Unidad 09. | 0
Dentro del PD 20230128, accionado partida de la unidad para giro mecánico. 08:58 - Unidad parada. | 0
Entrada de la ATE 202307466 para "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." Despacho de Carga - Casafu. | 1
Em acordo com Grasiane - SMMT.DT, passada a SSA 202314605 para Urgente. | 0
Dentro de la ATE 202307466 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras y TA-02 para control convencional; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 60Hz para control convencional; Seleccionada la unidad 18A para local SDSC; Seleccionadas las unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para control conjunto turbina y excitacion; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via IHM. Observacion: Unidade 18A em PD 20230179. Sector 50Hz Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control convencional; Selecionadas las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 08 para control conjunto turbina y excitacion; Selecionada la unidad 9A para local SDSC; Selecionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para control convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Observacion: Unidad 9A en PD 20230128. Despacho de carga - Casafu. | 1
Entrada de la ATE 202307563 para "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu | 1
Entrada de la ATE 202307563 para "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu | 1
Entrada de la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu. | 1
Entrada de la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Despacho de Carga - Casafu. | 1
Entrada da ATO 202307841 para "Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q41 disparado (460Vca alimentación del compresor 01). OBS: . Necessita isolação a partir do painel que alimenta o circuito de 460 VCA do motor do compressor." | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48 km. | 0
Actualizado la lista de contactos de los nuevos gerentes en las consolas de control One por el personal de SMME.DT | 0
Informados por Sanguina - AT60 que dentro de la ATE 202307375, fue recargado aceite en el CGI de la siguiente unidad: U12, recargado 8L quedando el nivel en 300 mm a 51°C. U17, recargado 18L quedando el nivel en 303 mm a 52°C. | 0
Entregado al sector de transporte el vehiculo del turno para su inspección y limpieza. Recibido un vehiculo reserva, Renault Logan BBZ-5274. | 0
Dentro de la ATE 202307466 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 50Hz Selecionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA; Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz conectados; Selecionada la unidad 9A para SCADA; Selecionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para control SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. Observacion: Unidad 9A en PD 20230128. Despacho de carga - Casafu. | 1
Posterior a la conexión del CAG50/CAT50, informado por el Despacho de Carga - Casafú, que los mismos fueron desconectados automáticamente. Providencias tomadas: Verificado pérdida intermitente de información de tensión y frecuencia referente a la barra del Sector 50Hz; Verificado también el accionamiento de la alarma en anexo en el Sector 50Hz; Informado al responsable de la ATE 202307466 - Gustavo, el cual manifestó que volverá a intervenir en el Sistema SCADA; En consenso con el Despacho de Carga - Villalba, pasado Sectores 50Hz para Control Convencional; Conectadas Unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 08 en Control Conjunto Turbina/Excitación; Informado a Iván - SOTER. | 1
Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-14 en el panel QAE. Providencias tomadas: Realizado contacto a tráves del ramal 3314, siendo informados por una persona , que el mismo se encuentra dentro del ascensor atrapado en la cota 108m. Avisado: Alexis Cantero - SMMA.DT. Emitida SSA 202314645(U). 10:35h; Posteriormente fuimos informados por Alexis - SMMA.DT que el E-14 se encuentra en condiciones normales de operación. | 1
Encerrada la ATE 202307136 para "Verificar e solucionar oscilação no instrumento 38M1 (mancal guia médio temperatura do metal seguimento 09), e substituir o indicador caso necessário. OBS.:1)Necessário retirar trip de temperatura alta no GGB. 2)Prever isolação do instrumento 38M1.3)CUMPRIR NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Substituído indicador digital 38M1 Despacho de Carga - Douglas. | 0
Dentro del PD 20230128, accionado partida de la unidad para giro eléctrico. 10:48 - Unidad parada. | 0
Recibido del sector de transporte el vehiculo del turno posterior a su inspección y limpieza. Entregado el vehiculo reserva, Renault Logan BBZ-5274. | 0
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023222 referente al PD 20230129 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 11:15h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023222 dando baja al PD 20230129. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023222 referente al PD 20230129 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 11:15h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023222 dando baja al PD 20230129. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023221 referente al PD 20230128 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento." 11:16h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023221 dando baja al PD 20230128. Modificaciones/Informaciones adicionales: Ver relatório RRU-2023.029-00 em anexo. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023221 referente al PD 20230128 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento." 11:16h - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023221 dando baja al PD 20230128. Modificaciones/Informaciones adicionales: Ver relatório RRU-2023.029-00 em anexo. Despacho de Carga - Casafu. | 1
En contacto con Despacho de carga - Casafu, no fue autorizado FailOver conforme IOPI048-02 . Motivo: Andamiento de la ATE 202307466 para "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." | 1
Baixa da ATO 202307841 para "Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA". Encontrado en el local el interruptor Q41 disparado (460Vca alimentación del compresor 01). OBS: . Necessita isolação a partir do painel que alimenta o circuito de 460 VCA do motor do compressor." Modificações/informações adicionais: Sustituido interruptor Q41. Dejado en condiciones normales para la operación. | 1
As inspeções de rotina, referentes aos pátios de 66 kV e 220 kV, foram executadas de forma parcial devido às condições climáticas desfavoráveis. As mesmas foram justificadas no GIO. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificado accionamiento de la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULA DILUVIO"; Efectuado intento de rearme, sin éxito; Emitida SSA 202314658 (U); Pre - Operación sera informada en horario comercial. | 1
Encerrada la ATE 202307563 "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu | 1
Encerrada la ATE 202307563 "Panel JVC02 - Control conjunto de potencia reactiva convencional. Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Será necesario efectuar comandos para colocar las unidades en conjunto.Coordinar los trabajos con operación.REF. AT N°: 202307561.Obs:La previsión del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu | 1
Encerrada la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu. | 1
Encerrada la ATE 202307564 para "Panel JTC02 - Complementar mantenimiento preventivo anual (1A) de acuerdo a la PIC.EE.0186 revisión:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad. Obs: Serán efetuadas mediciones con las máquinas en modo individual.Serán efectuadas mediciones con las máquinas en control conjunto convencional. Coordinar trabajo con operación. REF.: AT N°: 202307562. La previsión de realización del trabajo es de 8:30 A 10:00HS." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Casafu. | 1
Dentro de la ATE 202307466 fueron realizadas las siguientes maniobras: Sector 60Hz Seleccionadas las lineas, acoplamiento de barras y TA-02 para control SCADA; Seleccionadas las unidades generadoras del setor 60Hz para control SCADA; Verificado los aplicativos CAG/CAT 60Hz conectados; Seleccionado 1EPIC/1EAIC para control via SCADA. Observacion: Unidade 18A em PD 20230179. Sector 50Hz Selecionadas las unidades generadoras del sector 50Hz para control SCADA; Verificado los aplicativos CAG/CAT 50Hz conectados; Selecionadas las lineas, acoplamiento de barras, TA-01 y Vertedero para control SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para control via SCADA. Despacho de carga - Villalba. Observación: Existen inconsistencias en algunas medidas analógicas referente al vertimiento del vertedero CC y CE, Sistema MSH, SCO y R11. Las mismas serán verificadas en el periodo de la tarde. | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Lucas Jefe de Brigada: Magno (D) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado durante inspeção inicial na tela "U9ACHI" da unidade 9A o alarme "AGUA EN EL ACEITE" acionado. Providências tomadas: Entrado em contato com o setor de Revisão e Ensaios onde o Sr. Galeano nos informou que este alarme acionou durante o ensaio de giro mecânico da unidade e segundo a SMMU.DT deverá rearmar após a partida da unidade. | 0
Informado pelo Despacho de Carga - Lucas que as informações de níveis e afluência estão incorretas no MSH. Providências tomadas: Emitida SSA 202314659; Realizado tentativa de contato com o Sr. Poletto - SMME.DT, sem sucesso; A pré-Operação será avisada em horário comercial. | 0
Informado a Pre-Operación - López sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202314658 PAI-22: “Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme". SSA 202314659 STH: "Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações de afluencia e níveis referente a R11 estão incorretas para o MSH e SCO". | 0
Baja de la ATE 202307508 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion alternativa de la LI-IPU-60HZ-FI4 LAP-08 GIS - Conforme PIC.EE.0028 REV.: 01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Arévalos | 0
Entrada de la ATE 202307511 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion Primaria de la LI-IPU-60HZ-FI4 LPP-08 - GIS- conforme PIC.EE.0028 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Arévalos. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:20 - Unidad 07. 14:37 - Unidades 09 y 9A. | 0
Entrada de la ATO 202307846 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme" | 1
Baja de la AT 202307703 "Realizar la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Utilizar el electroducto existente entre el CC.3 y CC.14 y luego desde el registro CC.14 hasta el CC.7 por nuevo electroducto. Utilizar cable HEPR de 70 mm2 clase 5 código 159131 y empalme de p/70mm2 código: 662712. Luego de concluir la sustitución, realizar un nuevo ensayo de aislación a fin de verificar la ausencia de la falla". Modificaciones/informaciones adicionales: Realizada la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Realizado ensaio de isolacion y verificado correcto funcionamiento. Equipo em condiciones normales de operacion. | 0
Baja de la ATO 202307635 para "Verificar/solucionar motivo por el cual la bocina CC (30WD2) se encuentra inoperante." Modificaciones/informaciones adicionales: Foi constatado que o circuito normalizou sem intervenção. Inspecionado o circuito não sendo detectado nenhum problema. | 0
Baja de la ATE 202306894 referente a " Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea." Modificaciones, informaciones adicionales: "Realizada a alteração do ajuste "Difference Tx and Rx Time" em conjunto com ANDE e fabricante, para o valor de 0.4ms e verificada a normalização da função 87LA. Realizado monitoramento sem observar novo bloqueio da função. Equipamento liberado em condições normais de operação." Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Baja de la ATE 202307525 referente a " Realizar inspección y verificar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. Será necesario acceder al relé vía Estación de Ingeniería. Puede ser necesario el reinicio del IED. Obs: Necesario aislar la protección alternada en ambos extremos de la línea. Al acceder al relé (vía Estación de Ingeniería) caerá una alarma en el SCC." Modificaciones, informaciones adicionales: "Realizada a alteração do ajuste "Difference Tx and Rx Time" em conjunto com ANDE e fabricante, para o valor de 0.5ms e verificada a normalização da função 87LA. Realizado monitoramento sem observar novo bloqueio da função. Equipamento liberado em condições normais de operação." Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Baja de la ATE 202307466 para "Colocar novo banco de dados no Scada a fim de executar as SSAs vinculadas a este documento. Obs: Serão necessários os setores de 50Hz e 60Hz em convencional durante aproximadamente uma hora a coordenar com a OP.DT." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Lucas. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal. KH-19: Conectada central evaporativa; 16:32h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:34h - Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. 16:37h - Unidade em carga. 16:48h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Solicitado el inicio de las maniobras de normalización conforme OM2023227 referente al PD 20230179 para "Realizar Tratamiento y Secado de Gas SF6 del Compartimiento A57-5 de la Fase C (Valor encontrado 147,84 ppm a 26,6 °C.) y demás actividades correctivas en la Unidad Generadora." 16:40 - Autorizado inicio de las maniobras; 16:43 - Desbloqueadas y retirados C.S. de las seccionadoras conforme OM2023227 dando fin al PD. Modificaciones/Informaciones adicionales: Ver relatorio RRU-2023.030-00 en anexo. Despacho de Carga - Lucas. | 1
Baja de la ATO 202307846 para "Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme" Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado reapriete en los bornes de la placa PCS-1 del panel PAI22, normalizada la alarma. | 1
Baja de la ATE 202307511 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Proteccion Primaria de la LI-IPU-60HZ-FI4 LPP-08 - GIS- conforme PIC.EE.0028 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Arévalos. | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.463,00MW para FURNAS e 2.740,00MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: N.H. Geração do setor 60Hz com 5.599,40MW , distribuída entre as unidades U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: N.H. CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230230 T02/R02: Realizar a Substit. dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, realizar as modificações no Circuito de Superv. do T02/R02 para viabilizar a sinalização de falha do monitor de temperatura. Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02.; Níveis hidrológicos: Montante: 220,33 Jusante: 107,83m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Aberta e Disponivel, abertura: 0,75m. Calha Central: Fechada e Indisponivel, abertura: 0,00m Calha Esquerda: Fechada e Disponivel, abertura: 0,00m. Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando o QA-01, TD-01 energizado alimentando o QP-01 e TD-02 energizado alimentando o QP-02. TB-01 energizado em vazio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U10, U17, U12, U13, U18, U15, U14, U11, U16, U18A Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponível GD-02: Disponível GD-03: Disponível GD-04: Disponível Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Astorga - 3890 Op. UN. 01/08: Ojeda - 9706 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Casafú y Alisson Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gerson (MI) | 0
Solicitado inicio de manibras contempladas en la OM 2023306 a fin de atender al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 07:03 - Autorizado inicio de maniobras de aislación; 07:04 - Unidad en manual en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga; 07:15 - Unidad sincronzada en vacío; 07:16 - Abiertos los interruptores 86U8A y 46U88; 07:24 - Unidad parada. 07:26 - Bloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023306, dando inicio al PD 20230227 . Despacho de Carga - Casafú | 1
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023273 referente ao PD 20230204 para "Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha". 07:44 - aberto disjuntor 42TB1 desenergizando TB-01; 07:48 - aberto disjuntor 02L01 desenergizando a linha MD-IPU; 08:17 - bloqueadas seccionadoras dando inicio ao PD. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Informado a Pre-Operación - Vázquez sobre la emision de la siguiente SSA: SSA 202319753 " Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel." | 0
Confome al item 4 de este día, durante la reunión de la OPU.DT fue informado a los demas sectores sobre la salida de la condicion de "Alerta 1". | 0
Conforme e-mail recebido, realizado procedimentos no DFR-09/9A conforme IOC_12.001-00. Existe a SSA 202319082. | 0
Informado por Prieto - SMMU.DT, que o elevado E-11 encontra-se travado na cota 98 com as portas abertas sem aceitar comando. Providências tomadas: Informado Sr. Nabor - SMMA.DT; Emitida a SSA 202319769. | 1
Devido aos trabalhos referente a ATO 202310223, não ocorreu a partida automatica da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-17. Posteriormente realizada a partida em Manual com resultados satisfatórios. | 0
Las inspecciones en la U18A fueron justificadas a causa de la entrada del PD 20230227 . | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Días - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Gerson (MI) | 0
Entrada de la ATO 202310417 para "Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." | 0
Solicitada e autorizada OM 2023273 referente ao PD 20230204 para "Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha". 15:11 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa ao PD 20230204. 15:19 - Fechado disjuntor 02L01 energizando a linha LT 66kV MD-IPU. 15:21 - Fechado disjuntor 42TB1 energizando transformador TB.01. Observações: Verificado funcionamento intermitente do pino de bloqueio da secc. 32TB1T1. Emitida SSA 202319810 (P). Modificações/informações adicionais: Los trabajos fueron realizado en forma parcial debido a inclemencias climáticas. Despacho de carga - Villalba. | 1
Informados por Gonzalo - AT50, que dentro de los trabajos de la ATO 202310057, fue repuesto aceite en el CGI conforme sigue: U06: 13 litros, quedando con nivel de 308mm y temperatura de 52°C; U07: 18 litros, quedando con nivel de 312mm y temperatua de 58°C. | 0
Informado por Isaias - SMMA.DT, que el elevador E11 ya se encuentra disponible. | 1
Solicitada OM 2023304 referente a normalização do PD 20230230 para "Realizar a Substituição dos Para-raios das 03 Fases do Transformador Regulador R02, Realizar as Modificações no Circuito de Supervisão do T02/R02 Para Viabilizar a Sinalização de Falha do Monitor de Temperatura, Realizar a Substituição do Rele de Check de Sincronismo do Quadro 3F2 e Ensaio de Fator de Potência da Bucha Oleo/Ar da Fase S do R02". 16:39 - Autorizada OM 2023304 para normalização do PD 20230230; 16:45 - Retirados cartões e desbloqueadas as seccionadoras dando baixa no PD 20230230; 17:08 - Fechado disjuntor 44T12 energizando o conjunto transformador T02/R02 em vazio; 17:10 - Abertos os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto transformador T03/R03 em série com a LI 220KV-MD-IRY; Seletado religador automático para o disjuntor 43TL3. 17:14 - Fechado disjuntor 03T02 e 43TL2 colocando o conjuntor transformador T02/R02 em carga; Ajustado TAP igualando com os demais e seletado para subordinado. Modificações/informações adicionais: AT 202310196 Servicio ejecutado conforme a lo previsto en la AT. Fue realizada la modificación en el circuito de supervisión para la señalización remota de señal de falla del Monitor de Temperatura de Oleo. AT 202310194 No pudo realizarse la medición del factor de potencia, por impedimento de las condiciones climáticas. La medición será realizada con otro documento. AT 202310181 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do T01 e T02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307918 e 202307925. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 2F2. AT 202310179 Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles cairam na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA". O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no R03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 pragramar seus trabalhos no painel 3F3. AT 202310170 Executado e ensaiado com correta atuação no convencional e no SCC. Obs: As manobras de normalização do disjuntor 84T02 e seccionadoras b4T02 e 74T02 serão realizadas no período da madrugada, as 05:00 horas, conforme acordado com a manutenção para evitar manobras associadas à Barra 500kV B2 na SE-MD no horário de ponta, será acompanhado por Douglas Maske e Sergio Sobreira SMMT.DT. Despacho de carga - Villalba. | 1
Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023306 referente al PD 20230227 para "Realizar Tratamento e Secagem de Gás SF6 do Compartimento A57-5 da Fase C (Valor encontrado 191,81 ppm a 33,49 °C.) e Efetuar a Limpeza do Trocador de Calor do Sistema de Água Pura." 16:47 - término de maniobras de normalización, dando baja al PD 20230227. Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado tratamiento de secado de gas SF6 con resultados satisfactorios. Presión: 506,92 kPa; Temp.: 34 °C; Humedad: 23,01 ppmw Obs.: Los trabajos referentes al intercambiador de calor del sistema de agua pura, fueron cancelados. Información detallada en el documento adjunto. Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 16:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:59 - Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. 17:02 - Unidad en carga. 17:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Obs.: Durante el proceso de partida de la unidad, accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local, constatando que el interruptor Q41-A se encuentra abierto/disparado; Emitida SSA 202319841 (U); Contactado a Cardozo - SMMT.DT, el cual manifestó que dicho inconveniente será atendido en horario comercial. | 1
Baja de la ATO 202310417 para "Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Realizado inspección, verificado falso contacto en conector D-SUB 9 vias del panel de señalización. Realizado reaprieto. Normalizado funcionamiento de leds de señalización. Equipo en condición normal de operación. | 0
4° TURNO Supervisor: Barudi- 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: González y De Franceschi Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) y Edilson (MI) | 0
Verificado nivel del canal de fuga en 108.02m, caracterizando condición de "Alerta 1". Providencias tomadas: Realizado acompañamiento de las condiciones hidrológicas a través del sistema SCADA. Avisados: Despacho de Carga - De Franceschi; Bomberos - Kriese. Obs.: Intentado entrar en contacto con Seguridad del trabajo MD/MI sin éxito, los demás sectores serán avisados a la mañana. | 1
Informado por Despacho de Carga, que las unidades del sector se encuentran operando con regulación liberada en el CAG 60HZ, conforme IOPI061-31. 19:38Hs - Informado por despacho de carga la normalización del modo de operación de las unidades del sector. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o fechamento do vertedouro. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,76m ; CV.02: 0,78m ; CV.03: 0,76m ; CV.04: 0,74m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,02m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,08m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,12m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,02m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,08m ; CV.14: 0,00m Vertida: 0 Diferença de vazão: -720 m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,28m Nível Jusante: 108,05m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Realizadas inspecciones en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego (Lazo 6) debido a los trabajos del CPAI/CAAI, sin encontrar anormalidades. | 0
Durante la inspección del operador Maia, verificado que el ascensor E-11 se encuentra trabado en la cota 108 con las puertas abiertas sin aceptar comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202319844. | 1
1° TURNO Supervisor: Quiñónez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Whalter -4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 9305 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Roberti - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Erich - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Douglas. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.154,59MW para FURNAS y 3.224,29MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 5.998,30MW , distribuída entre las unidades U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: CNI. Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U9A. Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07. Condición del CAG60Hz: REPA. Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10,U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: N.H. Niveles hidrológicos: Montante: 220,27m Jusante: 107,60m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada e Indisponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado en vacio por el lado de baja. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05/U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA. 43N/B del 1EPIC: Normal. Modo de operación del 1EAIC: SCADA. 43N/B del 1EAIC: Normal. CLP activo: Principal. Fila de corte: U10, U17, U12, U13, U18, U15, U14, U11, U16, U18A. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Verificada salida de condición de alerta 1. Nivel jusante: 107,50m. Avisados: Despacho de carga - Douglas. Bomberos - Vaguino. Obs.: Los demás sectores de operación, mantenimiento, seguridad del trabajo y las respectivas gerencias serán avisados durante el horario comercial. | 1
Descrição não disponível | 0
Durante inspección de operación fue detectada temperatura elevada en la sala de las UPS del sistema SCADA. Providencias tomadas Verificado que ambos split están con el ventilador del evaporador encendido, pero sin enfriar, e indicación de temperatura ambiente de 32 °C. El Split 60 hz se encuentra con la SSA 202319463 en ejecución. Verificada en la baja parcial de esta que se está aguardando el provisionamiento de un componente por terceros. Emitida SSA 202319846 (U) para el Split 50 hz. Será avisado pre-operación durante el horario comercial. | 0
En este horario, concluidas las siguientes maniobras con acompañamiento del personal de SMMT.DT: 05:24 - Cerrado las seccionadoras B4T02 y 74T02; 05:26 - Cerrado el interruptor 84T02. Despacho de carga - Jorge. | 1
2° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Nike - 4803 Assistente 50Hz: Iandro - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Casafu Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Cardozo (MD) | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | 0
Avisado Pre Operação - Geson, sobre a emissão da SSA 202400278 . | 0
Avisado Geson - Pré Operação sobre a emissão da SSA 202400276. | 0
Solicitado e autorizado as manobras de isolação conforme OM 2024004, referente ao PD 20240003 para "Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01". 07:24Hs - Aberto o disjuntor 42TB1, desenergizando o transformador TB-01; 07:30hs - Aberto o disjuntor 02L01 desernergizando a linha; 07:48hs - Fechado a seccionadora 32TB1T1 e 12L01T1, conforme OM 2024004 dando inicio ao PD 20240003 . Despacho de carga - Dure | 1
Solicitado e autorizado as manobras de isolação conforme OM 2024006, referente ao PD 20240004 para " Em Função do Retrofit do Sistema de Proteção da LT-66KV-50HZ-MD-IPU, Realizar a Desconexões, Interconexões e Arranjos Necessários Referentes aos Disparos I/II e Bloqueio de Fechamento dos Disjuntores 02T06 e 02A12 e Desconexões e Verificações dos Circuitos aos TCs 66kV das Fases R/S/T Referentes a LT". 07:58hs - Aberto o disjuntor 02T06 , colocando o tranformador T06 em vazio; 07:58hs - Aberto o disjuntor 02A12 desernergizando a Barra A1; 08:03hs - Aberto as seccionadoras conforme OM 2024006 dando inicio ao PD 20240004 . Despacho de carga - Villalba. | 1
Entrada da ATO 202400457 "Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor Q9, referente ao motoventilador V04." | 1
Entrada da ATO 202400456 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2". Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais. Cumprir IS/NR-10." | 1
Entrada de la ATE 202400274 para "Medicion de conductividad, ph, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 A 9A. observacion: - caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulacion de agua pura." Serán realizadas las unidades 05, 06, 07, 08, 09 y 9A. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Reinício da ATE 202400174 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Medición de facturación - servidores p/ facturación- conforme PIC.: EE.0071 REV.: 01. Observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC." Despacho de carga - Augusto | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 09:11 - Unidades 10 e 11 | 0
Baixa da ATO 202400457 "Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor Q9, referente ao motoventilador V04." Servicio ejecutado, encontrado capacitor averiado, realizado la sustitución del mismo, dejando en condiciones normales para la operación. | 1
Verificado acionamento do seguinte alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Enviado Operador ao local, onde foi constatada a queima do fusível FU22 (negativo para SD4). Imagem em anexo; Emitida SSA 202400307 (U); Avisado Vazquez - Pré Operação. | 1
Recibido por Ivan - SOTER 9 fusibles de 500V/2A. | 0
3° TURNO: Supervisor: Quiñonez- 4801 Senior 50Hz: Whalter- 4802 Senior 60Hz: Cardozo - 4803 Asistente 50Hz: Astorga - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Elias - 9786 Senior SEMD: Herico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: Lucas y Vera Jefe de Brigada: Magno (MD) y Tristão (MI) Supervisor de ESAI: Gomez (MD) y Jair (MI) | 0
Solicitado ao despacho de carga a OM 2024003 para normalização da Linha LI-IPU-60HZ- FI3 refentente ao PD 20240012 para "Efetuar Manutenção Preventivo Bienal." 13:23 hs Aberto seccionadora 16LI3T1 dando baixa no PD 13:40 hs Fechado disjuntor 06LI3 energizando a linha. Modificações informações adicionais : Ver SNO "RAT60HZ-2024.001-00" Despacho de carga - Vera | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-10: Selecionada bomba 1 como principal. KH-21: Conectada central evaporativa; 13:55 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:59 - Fechado disjuntor 06U10, sincronizando a unidade com o sistema. 14:01 - Unidade em carga. 14:12 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada da AT 202400473 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22." | 1
Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en las UTR 507 conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter/Prime". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidade 60Hz: 14:39 - Unidade 11 | 0
Variación de grandezas eléctricas en el sistema 50HZ. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo (pos) / Mínimo (pos)) Sector 50Hz: Tensión Itaipu 50Hz: 518,64kV / 522,78kV / 513,64kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,99Hz / 50,05Hz / 50,03Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.801,07MW / 2.920,29MW / 2.866,76MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.067,89MW / 3.162,39MW / 2.988,39MW Sector 60HZ: Tensión Itaipu 60Hz: 520,89kV / 520,70kV / 519,90kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,04Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.060,08MW / 6.086,10MW / 6.067,15MW SEMD: LI-MD-VHA1: 892,04MW / 948,40MW / 847,72MW LI-MD-YZU1: 424,64MW / 434,87MW / 426,80MW LI-MD-YZU2: 434,82MW / 444,35MW / 435,63MW LI-MD-ACY1: 273,40MW / 279,72MW / 272,34MW LI-MD-ACY2: 279,72MW / 283,94MW / 280,52MW LI-MD-IRY: 311,63MW / 315,32MW / 314,71MW LI-MD-PIH: 436,74MW / 440,43MW / 434,49MW Sistema: Intercambio Yacyretá/ANDE: 1.186,82MW / 1.346,87MW / 1.126,53MW Despacho de Carga - Vera. | 1
Baixa da AT 202400473 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22." Modificações Informações Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Inspecionado circuito e substituido diodo por outro igual, normalizando circuito e rearmando alarme. | 1
Baixa da AT 202400473 "Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22." Modificações Informações Adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Inspecionado circuito e substituido diodo por outro igual, normalizando circuito e rearmando alarme. | 1
Baixa da ATO 202400456 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2". Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais. Cumprir IS/NR-10." Modificações informaçoes Adicionais: Verificado capacitores do filtro da ponte retificadora defeituosos. Foram substituídos os 10 capacitores do filtro da ponte retificadora normalizando funcionamento da ponte retificadora. | 1
Baixa da ATO 202400456 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2". Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais. Cumprir IS/NR-10." Modificações informaçoes Adicionais: Verificado capacitores do filtro da ponte retificadora defeituosos. Foram substituídos os 10 capacitores do filtro da ponte retificadora normalizando funcionamento da ponte retificadora. | 1
Solicitado y autorizado inicio de las maniobras de normalización conforme OM 2024006, referente al PD 20240004 "Em Função do Retrofit do Sistema de Proteção da LT-66KV-50HZ-MD-IPU, Realizar a Desconexões, Interconexões e Arranjos Necessários Referentes aos Disparos I/II e Bloqueio de Fechamento dos Disjuntores 02T06 e 02A12 e Desconexões e Verificações dos Circuitos aos TCs 66kV das Fases R/S/T Referentes a LT. " 16:28h - retirados cartones de seguridad y desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2024006, dando baja al PD 20240004 ; Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Devanados 2S y 3S cortocircuitados y conectados a tierra correspondientes a las fases R/S/T. Dejado en condiciones normales para la operación. 16:29h - cerrado interruptor 02T06 energizado la barra A1. 16:31h - cerrado interruptor 02A12 interconectadas las barras A1 y A2. Colocado en carga el transformador T06. Despacho de carga - Lucas. | 1
Baixa de la ATE 202400447 para "Verificar y solucionar motivo por el cual no indican en el SCADA los estados reales de los interruptores 52-B3 y 52-A4 indicando extraido y aterrado estando los interruptores inseridos y cerrados. Tampoco aceptan comandos via SCADA." Modificações Informações Adicionais: Realizado reinicio del GW normalizando así los puntos en SCADA. Durante ejecución del servicio fue encontrado discrepancia de sincronismo de tiempo de dispositivo primario relé, emitida SSA 202400328 para MEG2. Liberado para operación. Despacho de Carga - Vera | 0
Prorrogada a ATE 202400174 " Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) -Medición de facturación - servidores p/ facturación- conforme PIC.: EE.0071 REV.: 01. Observar y cumplir la instrucción de seguridad anexa a la PIC". Novo término previsto: 09/01/2024 17:00hs. Despacho de carga - Vera. | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Nike - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Ezequiel - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Casafu e Alan Chefe da Brigada: Matos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Gil Guilherme (ME) e Pereira (MD) | 0
Conferidas las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2024008 referente al PD 20240001 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição do Painel CTM-07 da Comporta de Serviço da Tomada D'água; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Realizar Ações Corretivas no Sistema Hidráulico do Regulador de Velocidade da Unidade". Inicio previsto: 09/01/2024 a las 00:30hs. Término previsto: 19/01/2024 a las 17:00hs. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Conferidas las maniobras de aislación y normalización conforme OM 2024009 referente al PD 20240002 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora". Inicio previsto: 09/01/2024 a las 05:30hs. Término previsto: 19/01/2024 a las 17:00hs. Despacho de Carga - Casafú. | 0
Informado pelo Despacho de carga - Casafu que as unidades do setor estão operando com regulação liberada, conforme IOPI061-31. | 0
Previendo entrada del PD 20240001, desconectada la central evaporativa de la unidad (KH-13). | 0
Informado pelo Despacho de carga - Casafu que foi normalizada a regulação das unidades do setor, conforme IOPI061-31. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias Tomadas: Verificado en el local que la bomba de presurización de aceite del Interruptor esta parada y la presión en 34MPa; Realizado el rearme de la alarma, conforme los procedimientos de la IOC_03.004-02; Verificado que existe la SSA 202319990. | 0
1° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Ernesto - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Eder (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.098,21MW para FURNAS y 3.068,07MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 6.045,15MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20240003(P) [08/01/2024 07:30:00 às 26/01/2024 16:00:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar o Retrofit do Sistema de Proteção do Quadro de Proteção 4R2 Referente a LT-66KV-50HZ-MD-IPU e do Painel de Proteção TBP-01 Referente ao Transformador TB-01. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 218,75m Jusante: 104,48m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U18, U12, U13, U17, U18A, U16, U10 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Autorizado o início das manobras de isolação, conforme OM 2024008, referente ao PD 20240001. 00:44h - Início da redução de carga, unidade já encontrava-se em manual no CAG/CAT atendendo AO710-00. 00:55h - Unidade sincronizada em vazio. 00:56h - Retirada a unidade do sistema. 01:03h – Desconectado o sistema de excitação da unidade, dando início ao processo de resfriamento por 04 horas, conforme IOC_02.027-16. Despacho de Carga - Dure. | 1
Oscilação no intercâmbo Itaipu/ANDE. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo (pós) / Mínimo (pós)) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 512,29kV / 516,06kV / 509,08kV Frequência Itaipu 50Hz: 50,02Hz / 50,25Hz / 50,04Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.646,35MW / 2.653,75MW / 2.653,75MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 3.195,08MW / 3.077,99MW / 2.988,54MW Setor 60Hz: Tensão Itaipu 60Hz: 521,59kV / 523,17kV / 521,09kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,98Hz / 60,01Hz / 59,89Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.999,92MW / 5.924,01MW / 5.783,24MW SEMD: LI-MD-VHA1: 1.103,55MW / 1.020,14MW / 987,92MW LI-MD-YZU1: 415,16MW / 401,92MW / 393,99MW LI-MD-YZU2: 424,03MW / 411,16MW / 405,01MW LI-MD-ACY1: 246,76MW / 237,53MW / 233,84MW LI-MD-ACY2: 250,19MW / 241,75MW / 238,32MW LI-MD-IRY: 306,50MW / 297,28MW / 293,99MW LI-MD-PIH: 434,49MW / 425,46MW / 419,92MW Sistema: Intercâmbio Yacyretá/ANDE: 442,46MW / 686,42MW / 594,80MW Despacho de Carga - Duré. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 03:10 - Accionado comando de parada de la unidad. 03:18 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal. KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré. | 0
Término do processo de resfriamento por 04 horas, conforme IOC_02.027-16, para atender ao PD 20240001. 05:05h - Acionado comando de parada da unidade. 05:13h - Unidade parada. 05:22h - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada d’água. Tempo de fechamento da comporta da tomada d’água: 3:22. 05:31h - Bloqueadas as seccionadoras da unidade, conforme OM 2024008, dando início ao PD 20240001. Despacho de Carga - Dure. | 1
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação comforme OM 2024009 referente ao PD 20240002 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 06:08 - Abertas e bloqueadas seccionadoras do vão da unidade dando inicio ao PD 20240002 . Despacho de Carga - Dure. | 1
Entrada da ATE 202309353 para "Sustituir interruptor 52.114 por el material de código 456322, con el fin de alimentar el nuevo cargador de baterías a ser instalados por PROVOLT. Realizar ensayo térmico y magnético conforme IM.EQ.190 y registrar resultados en la baja de la SSA. Necesario aislar barra 1 para la ejecución de la actividad. Cumplir IS/NR-10". Despacho de Carga - Villalba. | 1
Entrada de la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Alan. | 0
Entrada da ATO 202308700 para "Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Trabalho em conjunto com MEL4 (UTR501)". | 0
Dentro da ATE 202309353 foi isolado a Barra 1 do quadro QK. Calha Direita e a Calha Esquerda do Vertedouro impedidas. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Entrada da ATE 202308950 para "Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Coordinar con MEL1 202309590". Despacho de Carga - Villalba. | 1
Informados por la Asesoría al turno 60Hz - Camacho que dentro de la AT 202309300 de rutina fueron realizadas reversiones de filtros hidrociclónicos quedando en operación de la siguente forma. U16: Filtro 2, 80PW: 214.7, L/min, PI-24: 3,6bar; U18: Filtro 2, 80PW: 222.1, L/min, PI-24: 4bar. | 0
Dentro da ATE 202308950 foi passado a U01 para convencional. Comutado a UTR501 para OUT. Despacho de Carga - Casafu. | 1
Verificado accionamiento de las alarmas anexadas con rearme inmediato. Providencias tomadas: Existe SSA 202315005. Observado que eventos anteriores coinciden en horario. | 0
Dentro da ATE 202308950 foi comutado a UTR501 para IN. Passado a U01 para modo SCADA. 09:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Dentro da ATO 202309298 realizada reversão dos filtros hidrociclones das unidades: U5: Filtro 2, 80PW: 216 L/min, PI-24: 4,4bar; U8: Filtro 2, 80PW: 232 L/min, PI-24: 4,2bar. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 117,90m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 216,90 l/min / 3,60 bar Unidad 02 = 227,30 l/min / 2,90 bar Unidad 03 = 213,00 l/min / 4,70 bar Unidad 04 = 225,20 l/min / 2,40 bar Unidad 05 = 217,10 l/min / 4,50 bar Unidad 06 = 207,90 l/min / 3,60 bar Unidad 07 = 213,40 l/min / 3,90 bar Unidad 08 = 231,60 l/min / 4,30 bar Unidad 09 = 201,00 l/min / 4,0 bar Unidad 9A = 208,00 l/min / 4,2 bar Unidad 10 = 204,00 l/min / 3,4 bar Unidad 11 = 224,00 l/min / 2,0 bar Unidad 12 = 207.20 l/min / 3.6bar Unidad 13 = 234.50 l/min / 3.7 bar Unidad 14 = 207.80 l/min / 3.7 bar Unidad 15 = 220.30 l/min / 4.4 bar Unidad 16 = 215.70 l/min / 3.5 bar Unidad 17 = 221.40 l/min / 4.0 bar Unidad 18 = 222.60 l/min / 4.0 bar Unidad 18A = 211.70l/min / 4.5 bar | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 49 km. | 0
Encerramento da ATE 202308950 para "Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Coordinar con MEL1 202309590". Modificações/Informações adicionais: Foram testados com a MEL1 e desconectados os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) conforme SSA. Também foi realizada atualização nas configurações da UTR passando esses pontos para reserva. Equipamento normalizado e liberado para operação. Despacho de Carga - Villalba. | 1
Verificado que la impresora de la CCR ya está en funcionamiento, Realizado cambio de hdd (unidad de disco rigido) y reinstalado software. | 0
Dentro da ATE 202309353 foi normalizado a Barra 1 do quadro QK. Calha Direita e Calha Esquerda do Vertedouro disponíveis. Despacho de Carga - Allan. | 1
Paralizada la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Alan. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: Duré y Augusto Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) Obs.: El despachante Douglas acompañando el turno de operación. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, verificando que el tablero QW-03 se encuentra interconectado vía cargador CW.06; Emitida SSA 202317626 (U); Avisado Elton - Pre Operación. | 0
Dentro de la ATE 202309353 fue aislada la Barra 1 del cuadro QK. Canaleta Derecha y la Canaleta Izquierda del Vertedero impedidas. Despacho de Carga - Augusto. | 1
Reinicio de la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Duré. | 0
Verificado que la consola del Senior 60 Hz presenta falla en el funcionamiento del monófono. Providencias tomadas: Emitida a SSA 202317758. | 1
Informados por la Asesoría al turno 60Hz - Camacho que dentro de la AT 202309300 de rutina fue realizada reversión del filtro hidrociclónico quedando en operación de la siguente forma: U10: Filtro 2, 80PW: 225.4, L/min, PI-24: 3,6bar. | 0
Dentro de la ATO 202309298 realizada reversión del filtro hidrociclónico de la unidad, quedando en operación de la siguiete forma: U09: Filtro 2, 80PW: 217.1 L/min, PI-24: 4.1bar. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | 0
Entrada de la ATO 202309485 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel apresenta indicacao de "Tensao baixa na barra A" estando com indicacao de tensao normal no voltimetro do painel. (conforme fotos em anexo)" | 0
Verificado el accionamiento de la alarma "DF CIRCULACAO DT 4 PAV. LAZO 9 PISO 4 Z011 HUMO (FOTO) L09D061", con rearme. Providencias tomadas: Previo al accionamiento de la alarma, estabamos en conocimiento de que en el 4to piso se encontraba en andamiento la AT 202308734 de reparación en el sanitario, con presencia de polvo. Silenciadas las sirenas y enviado operador al local para realizar verificaciones. Accionado cuerpo de bomberos - Leal. Informado por el operador que no existe presecia de fuego ni humo, confirmado el Detector 09.61 accionado frente al sanitario. Avisado a los bomberos y al personal del 4to piso, que se trataba de un sensor afectado por el polvo proveniente del sanitario y el accionamiento fue indebido. Rearmado el sistema de detección, quedando en condiciones normales. Avisado Asesoría 50 Hz conforme documento recibido "Operación de nuevas centrales CPAI/CAAI". | 1
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Situación: Alerta 2. Nivel jusante: 117,17m. Obs.: Realizado lecturas de presión y caudal de la caja de vedación conforme GIO. | 0
Dentro de la ATE 202309353 fue normalizada la Barra 1 del cuadro QK. Canaleta Derecha y Canaleta Izquierda del Vertedero disponibles. Despacho de Carga - Augusto. | 1
Paralización de la ATE 202309345 para "Sustituir resinas SM600 Y CNP80. Notas:1-Necesario realizar la aislación del TRIP de grandes pérdidas (GRANDE VAZAMENTO) durante el cambio de resinas; 2-Durante todo el procedimiento,la conduct. Del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-Después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,Debido al asentamiento de las resinas; 4-Necesaria la UG en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Augusto. | 0
Recibimos el llamado via contacto de emergencia del Robson - OPSE.DT, informandonos que el mismo se encuentra dentro del ascensor con otras personas y este esta trabado en el 1er piso. Providencias tomadas: Emitida SSA 202317804 (U). Avisados: Marcelo - SMMA.DT Dos Santos - Bomberos. Posteriormente fuimos informados por Isaias - SMMA.DT, que el referido ascensor se encuentra disponible y la persona fue rescatada. | 1
Baja de la ATE 202309353 para "Sustituir interruptor 52.114 por el material de código 456322, con el fin de alimentar el nuevo cargador de baterías a ser instalados por PROVOLT. Realizar ensayo térmico y magnético conforme IM.EQ.190 y registrar resultados en la baja de la SSA. Necesario aislar barra 1 para la ejecución de la actividad. Cumplir IS/NR-10". Modificaciones/informaciones adicionales: Se procedió a instalar el disyuntor pos. 52.114, se libera el equipamiento conectado aguas arriba, dispuesto p/ instalación de cargas aguas abajo. Despacho de Carga - Duré. | 1
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Galeano - 9296 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Luis Antonio - 4810 Assistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Vera. Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Alcaraz (MD) | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Guillerme (MI). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.318,89MW para FURNAS y 2.276,86MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 4.315,11MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230214(P) [30/10/2023 07:30:00 às 03/11/2023 16:30:00] C006 - INTERRUPTOR 500 KV 85TA1 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión (Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. PD 20230174(P) [30/10/2023 06:00:00 às 01/11/2023 16:30:00] G044 - AUTOTRANSFORMADOR T05/R05 Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,43m Jusante: 116,70m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Canaleta Central : Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U18, U18A, U10, U11, U16, U17, U12, U13 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00 | 0
Verificado que no fueron entregados los lanches de la CCR ni de la SEMD. Intentado contacto con el proveedor de lanches margen izquierda a través del número disponible en la CCR, sin éxito. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1776 m³/s para las 02:00h aproximadamente Solicitado a ESAI - Regis, inspección y liberación para la apertura de la canaleta seleccionada. Despacho de carga - Torres | 1
Accionado alerta sonoro del vertedero conforme IOC_05.004-01. Posterior a la inspección de ESAI - Da Luz, liberado la operación del vertedero. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1776 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,04m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,00m ; CV.13: 0,02m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,26m ; CV.10: 1,24m ; CV.11: 1,24m ; CV.12: 1,28m ; CV.13: 1,28m ; CV.14: 1,24m Vertida: 1.761,75m3/s. Diferencia de caudal: 1.761,75m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,45m Nivel Jusante: 116,58m Despacho de carga - Torres. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 46km. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Condición de Alerta 2. Nivel jusante: 116,64m. Obs.: Realizado lecturas de presión y caudal de la caja de vedación, conforme GIO. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1400 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,26m ; CV.10: 1,24m ; CV.11: 1,24m ; CV.12: 1,28m ; CV.13: 1,28m ; CV.14: 1,24m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: -0,02m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,00m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,04m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,98m ; CV.10: 0,98m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,04m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 0,98m Vertida: 1.402,21m3/s. Diferencia de caudal: -360,26m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,48m Nivel Jusante: 116,58m Despacho de carga - Torres. | 1
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Allan (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Guilherme (ME) e Palacios (MD) | 0
Conforme OM 2023501, realizadas as seguntes manobras: 04:18, seletada a chave do CS-ERIPU50 do FIP-02 para DESABILITADO. 04:20, habilitado o Religamento da linha LI 500kV MD-VHA1 pelo disjuntor 04LI5. 04:25, fechados os disjuntores 03T03 e 83LI3, colocando o conjunto T03/R03 em paralelo com os demais conjuntos. 04:26, selecionado o Religamento Automático para o disjuntor 83LI3. Verificado que não ocorreu a seleção na Proteção Alternada, apenas na Primária. Providências tomadas: Retornada a seleção do RA para o disjuntor 43TL3 e efetuado, novamente, a seleção para o 83LI3, sem sucesso; Efetuado GI na RTU 08, sem sucesso; Verificado no painel 3RAL03 que a seleção se manteve pela Alternada, não obedecendo o comando do SCC. Efetuada seleção na botoeira do painel, com sucesso; Emitida SSA 202301564. Observação: posteriormente foi verificado que o IED PAL3 encontrava-se na posição Local. Efetuada a seleção para Remoto, feito novo teste de comando via SCC, com sucesso. O número da SSA será reutilizado. | 0
2° TURNO Supervisor: Edigar - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Vázquez - 3890 Op. UN. 01/08: Katherine - 9737 Op. UN. 09/11: Galeano - 9296 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Senior SEMD: Sanguina - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Jair (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:23 - Unidad 09/9A Unidades 60Hz: 08:46 - Unidad 12/13 09:27 - Unidad 17 | 0
Verificado que la computadora del asistente no está funcionando, presentado error, siendo reiniciada sin éxito. Providencias tomadas: Entrado en contacto con soporte SI.AA - 9955 y registrada solicitud SS00601504. Será necesaria presencia de un técnico en el local para verificaciones. | 0
Entrada de la ATO 202300854 "Sustituir los tomacorrientes 2P+T, 15A/220V por el tomacorriente tipo industrial 2P+T 200/250V 16A 6H en las celdas del TU de la UG-9A." | 0
Entrada de la ATE 202301020 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Despacho de carga - Benegas. | 1
Entrada de la ATE 202301018 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Obs: Necesario aislar los disparos en ambos extremos de la línea". 08:22 Aisladas las salidas de disparo en ambos extremos. Despacho de carga - Benegas. | 1
Entrada de la ATE 202301021 para "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1." Despacho de carga - Bruno. | 1
Entrada de la ATE 202300671 para "Verificar discrepancia de 5,4°C en la medición de temperatura de los instrumentos 26SWO (55,5ºC) y 26SWR2 (60,9ºC)." Despacho de carga - Bruno. | 1
Solicitado y autorizado la ejecución de las maniobas de aislación referentes al PD 20230017 "Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor". 08:52h - Abierto el interruptor 44L11; 08:59h - Bloqueadas las seccionadoras y colocados C.S conforme OM 2023017, dando inicio al PD 20230017. Término previsto: 01/02/2023 17:00h. Despacho de carga - Benegas. | 1
Verificado accionamiento de las alarmas en anexo, referente a falla interna del IED "F06" correspondiente al T0X/R0X, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificado que existe la SSA 202224191 (AMP). | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-16, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 39 km. | 0
Informado por el despacho de carga que está prevista la interconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas con Yacyreta, y solicitó adecuar el sistema conforme IOPI030-00. Maniobras realizadas: 09:56h - VHA1: Deshabilitado recierre automático de la línea; Observación: fuimos informados que a las 09:51h fue desactivado el recierre automático de la LI MD - VHA1 en la terminal de Villa Hayes. 09h57 - Abiertos los interruptores 03T03 y 83LI3, colocando el transformador T03/R03 en serie con la línea MD-IRY; Observación: Seleccionado el interruptor 43TL3 para recierre automático. 10:02h - FIP-PCG 01: Conectado PSS de las unidades del sector 50Hz; 10:03h - FIP-02P: Selecionada llave CS-ERIPU 50 para posición "Automático"; 10:21h - Informados por el depacho que se realizó la inteconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas/Yacyreta. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 2790 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,06m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,76m ; CV.10: 2,78m ; CV.11: 2,74m ; CV.12: 2,74m ; CV.13: 2,76m ; CV.14: 2,76m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Vertida: 2.797,74m3/s. Diferencia de caudal: -1.046,55m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 104,62m Despacho de carga - Bruno | 1
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-16, con resultados satisfactorios. | 0
Baja de la ATE 202301018 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Obs: Necesario aislar los disparos en ambos extremos de la línea". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 1 como principal. KH-17: Conectada central evaporativa; 10:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 10:59 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 11:01 - Unidade em carga. 11:11 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baja de la ATE 202301020 para "Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14)." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Benegas. | 1
Término de la ATE 202300671 para "Verificar discrepancia de 5,4°C en la medición de temperatura de los instrumentos 26SWO (55,5ºC) y 26SWR2 (60,9ºC)." Modificaciones/informaciones adicionales: Foi substituído transdutor RTD/4-20mA posição N4. Despacho de carga - Bruno. | 1
3° TURNO: Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Mendoza - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Camacho -4810 Asistente SEMD: Elton - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 9714 Despacho de Carga: Villalba y Torres. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Jair (MI) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 13:05 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:07 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 13:10 - Unidade em carga. 13:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Foram instalados na CCR pela informatica os No-Break´s; códigos 015/0706-0 Assistente 60Hz e 015/0707-9 Sênior 60Hz; retornando da manunteção. | 0
Solicitado por le despacho de carga un vertimiento de 2112m³/s. Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,00m ; CV.10: 2,00m ; CV.11: 2,00m ; CV.12: 2,00m ; CV.13: 2,00m ; CV.14: 2,02m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,52m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,52m ; CV.13: 1,58m ; CV.14: 1,56m Vertida: 2.129,44m3/s. Diferencia de caudal: -668,30m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 104,96m Despacho de carga - Villalba. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:54 - Unidade 9A. Unidades 60Hz: 15:40 - Unidades 12 e 13. | 0
Informado por Roberson - AT60 que dentro de la AT 202300997 fue realizado el siguiente ajuste en el nivel de aceite del MGT: Unidad 16, completado con 23L quedando con 300mm y 58°C. Unidad 18, completado con 08L quedando con 299mm y 58°C. | 0
Baixa da ATE 202300243 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion:- Cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Modificações Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39 km. | 0
Ocurrió variaciones de las grandezas eléctricas en ambos sectores, a causa de abertura automática de la interconexión IPU/ANDE/YAC. Providencias tomadas: Confirmada desconexión automática de los PSS de las unidades del sector 50Hz. Coordinado con despacho de carga la alteración de la llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición 2-DESHABILITADO; Coordinado con despacho de carga la activación del recierre automático de la línea LI 500KV MD-VHA 1. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 504,31kV / 513,27kV / 494,80kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,07Hz / 51,30Hz / 50,02Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.504,08MW / 2.243,28MW / 1.997,55MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.985,25MW / 3.141,05MW / 2.757,22MW Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 60Hz: 515,45kV / 517,33kV / 511,48kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 60,00Hz / 60,03Hz / 59,86Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.370,60MW / 5.402,98MW / 5.360,98MW Despacho de Carga - Villalba. | 1
Baja de la ATE 202301021 "Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Torres. | 1
Informado por el despacho de carga que está prevista la interconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas con Yacyreta, y solicitó adecuar el sistema conforme IOPI030-00 . Maniobras realizadas: 16:59h - FIP-PCG 01: Conectado PSS de las unidades del sector 50Hz; 16:59h - VHA1: Deshabilitado recierre automático de la línea; 16:59h - FIP-02P: Selecionada llave CS-ERIPU 50 para posición "Automático"; 17:09h - Informados por el depacho que se realizó la inteconexión del sistema Itaipu/ANDE/Furnas/Yacyreta. Despacho de carga - Torres. | 1
Descrição não disponível | 0
Verificado acionamento do seguinte alarme: "DF B.P.CTM-10-F21/22 EL.214 (N2-M3.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Providências tomadas: Enviado Operador ao local; Avisado Bombeiro Leal, quem informou que enviará equipe ao local; Constatada ausência de fumaça e fogo no local; Efetuado tentativa de rearme, verificado acionamento intermitente; Inibido acionamento do referido alarme. Existe SSA 202301674. (APG) Obs: Manutenção será avisada dentro do horario comercial. | 1
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Sávio - 4780 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: González y João. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Gerson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 19:48h - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 20:09h - Unidades 12 y 13. | 0
Accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F9/F10 ELEV. 214 (N2- M2.48) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Verificado ausencia de fuego y humo. Avisado bomberos. Emitida SSA 202301813 (P). | 1
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 39 km. | 0
Solicitado pelo despacho de carga el vertimento 2448 m³/s Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,52m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,50m ; CV.13: 1,50m ; CV.14: 1,50m Condição final: Calha Dereita: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,76m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,74m ; CV.13: 1,78m ; CV.14: 1,76m Vertida: 2.460,22m3/s Diferença de vazão: 331,34m3/s Condiões hidrologicas Nivel Montante: 220,07m Nivel Jusante: 105,44m Despacho de carga - Gonzalez. | 1
1° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan Jefe de Brigada: José (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Magno (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.537,01MW para FURNAS y 2.785,84MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09. Unidades paradas por conveniencia operativa: U09A. Generación del sector 60Hz con 4.518,65MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U12, U13. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230018(P) [23/01/2023 07:00:00 às 15/02/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora Adjacente a Barra B2, TC e Disjuntor Referente a LI MD-IZU 500kV e; Acompanhar as Atividades de Lançamento de Cabos, Conexões, Adequações, Ensaios e Colocação em Serviço do Sistema de Proteção da LI MD-IZU 500kV. PD 20230017(P) [31/01/2023 07:30:00 às 01/02/2023 16:30:00] G008 - INTERRUPTOR 500 KV 44L11 DE LA SEMD Efetuar Manutenção Preventiva Quadrienal no Disjuntor. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 220,08m Jusante: 105,15m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,76m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U10, U16, U15, U14, U18, U18A, U17 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 3486 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,76m ; CV.10: 1,74m ; CV.11: 1,74m ; CV.12: 1,76m ; CV.13: 1,78m ; CV.14: 1,76m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,04m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,06m Canaleta Izquierda: CV.09: 2,52m ; CV.10: 2,50m ; CV.11: 2,50m ; CV.12: 2,48m ; CV.13: 2,48m ; CV.14: 2,50m Vertida: 3.493,89m3/s Diferencia de caudal: 1.033,03m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,08m Nivel Jusante: 105,09m Despacho de carga - Jorge. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 39km. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 02:22 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 02:14 - Unidades 12/13 | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Los tableros QB-01/QB-02 están interligados vía CB-02 debido a los trabajos de la AT 202300594; Enviado operador al local; Verificado el accionamiento de alarma de falla a tierra; 04:09 - Verificado rearme de la alarma sin intervención. Despacho de carga - Jorge. | 1
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Edigar - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Bruno Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Marcos (MI) | 0
Foi solicitado pelo despachante a energização da referida linha, informado o mesmo que estão acionados no SCC alarmes de proteção da linha, conforme anexo, que impedem a energização. Providências tomadas: Informado pela SMME.DT que os alarmes acionados no SCC são pontos que estão invertidos, e que as proteções estão operativas e sem nenhum alarme na IHM local; Informado por Osmar - OPU.DT que foi acordado com SMME.DT e Siemens, através de ata de reunião, a permanência de um técnico da Siemens e um Operador na sala de controle local durante às 24 horas que permanecerá energizada a linha, no intuito de mitigar possíveis riscos de operar o equipamento sem confiabilidade via SCC; Enviado operador à sala de controle local da linha em conjunto com a equipe da MDAU, para confirmar que as proteções estão operativas, e que é possível operar e supervisionar a linha através da IHM local; Confirmado pelo operador a inexistência de alarmes nas proteções da linha e IHM local; Coordenado com despachante as seguintes manobras: 13h22 Aberta a seccionadora de terra 94LI6T; 13h26 Fechada a seccionadora 94LI6 através da IHM local, devido indisponibilidade de comando via SCC. Avisado: Lucas - Despacho de Carga. Osmar - OPU.DT. | 0
Solicitado ao Sr. Jânio (SMMC.DT) secagem da área próxima ao DAC-0803, elevação 133m, devido à acumulação de água formada pelo DAC. O Sr. Jânio informou que a intervenção pode demorar um pouco devido à manifestação na barreira da Margem Direita, que impede parcialmente o ingresso de empregados e terceirizados. - Existe SSA 202303316 | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 60Hz: 08:10 - Unidades 14 y 15. | 0
Entrada dos seguintes documentos: ATE 202301946 "Realizar mantenimiento preventivo bienal 2a de acuerdo a la PIC.EE.0074-R01". ATE 202301231 "Realizar inspeção, limpeza e reaperto nos painéis: QU-01,CP-01,CX01/HG01, verificando parte elétrica dos instrumentos de proteção do motor; regulador de velocidade/dispositivo de sobrevelocidade; sist.pneumático de partida; virador do motor diesel; gerador diesel; motobombas/motocompressores associados. Verif.correto funcionam. dispositivos primários conf.PIC.4A. OBS.: Isolar painéis QU-01/CP01/CX01/HG01 qdo solicitado. 08:38h - GD01 Indisponível. Despacho de Carga - González. | 1
Entrada da ATO 202301211 para "Realizar ensayos de señalizacion de alarmas desde el Dis. 52-B3 del panel CD-01 con el sistema SCADA, sera necesario interrumpir la comunicacion del canal alternado para revisar la configuracion mediante una notebook. Ref SSA:202301206." | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,53m. Realizada lecturas de caudal y presión de la caja de vedación: Unidad 01 = 231 l/min / 3,5 bar Unidad 02 = 209 l/min / 2,5 bar Unidad 03 = 202 l/min / 3,8 bar Unidad 05 = 227 l/min / 3,7 bar Unidad 06 = 219 l/min / 3,4 bar Unidad 07 = 216 l/min / 3,3 bar Unidad 08 = 218 l/min / 3,2 bar Unidad 09 = 211 l/min / 3,2 bar Unidad 9A = 215 l/min / 4,0 bar Unidad 10 = 229 l/min / 3,4 bar Unidad 11 = 233 l/min / 2,0 bar Unidad 12 = 214 l/min / 2,8 bar Unidad 13 = 221 l/min / 2,6 bar Unidad 14 = 214 l/min / 3,8 bar Unidad 15 = 219 l/min / 4,5 bar Unidad 16 = 226 l/min / 3,2 bar Unidad 17 = 216 l/min / 3,3 bar Unidad 18 = 222 l/min / 3,5 bar Unidad 18A = 209 l/min / 3,8 bar | 0
Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 11000 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,51m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,53m ; CV.14: 6,53m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,29m Vertida: 10.970,13m3/s. Diferencia de caudal: -299,15m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,90m Nivel Jusante: 111,62m Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Baja de la ATO 202301979 para "Verificar el sistema PROWATCH Y MAXPRO no conecta con el servidor" Modificaciones/informaciones adicionales: Verificados sistemas PROWATCH y MAXPRO, normalizado funcionamiento de ambos mediante reinicio de los servicios en el servidor principal del ESAI. | 0
Conferida a OM 2023046 referente ao PD 20230046 (U) para "Concluir atividades de comissionamento da linha LI-MD-YZU1." 10:55h - Solicitado e autorizado as manobras de isolação conforme OM 2023046. 10:56h - Confirmado Seccionadora 34L56 aberta e colocado C.S.; - Confirmado Seccionadora 74LI6 aberta e colocado C.S.; - Confirmado Seccionadora 94LI6 aberta e colocado C.S. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Descrição não disponível | 0
Recibimos por parte de SOTER 3 bicicletas para los operadores de campo. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 32 km. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Pedro - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 9728 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Ruíz - 2800 Despacho de Carga: Duré e Lucas Chefe de Brigada: Magno (MD) e Kriesi (ME) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) e Wilson (ME) | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 10650 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,23m ; CV.10: 6,25m ; CV.11: 6,25m ; CV.12: 6,25m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,29m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,99m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,03m Vertida: 10.669,61m3/s. Diferencia de caudal: -297,36m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,71m Despacho de carga - Dure. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 14:02 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:05 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 14:08 - Unidade em carga. 14:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré | 0
Entrada das seguintes ATEs: ATE 202301371 para "Verificar/solucionar cuando disparo el disjuntor 52.B3 no señalizo las alarmas en el SCADA referentes a las protecciones ''50/51 en la fase B'' ; ''50/51 en la fase C'' ; ''50/51 en el N''. Necessário acesso às conexões traseiras dos relés de proteção, cuja porta se encontra com lacre."; ATE 202301937 para "Retirada e posterior colocação de lacres do cubículo 52-B3 em apoio à verificação de alarmes (SSA 202301206, AT 202301371). Obs.: necessário acompanhamento de Furnas.". Despacho de carga - Lucas | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 10200 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 2,76m ; CV.06: 2,74m ; CV.07: 2,76m ; CV.08: 2,78m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,01m ; CV.10: 6,01m ; CV.11: 5,99m ; CV.12: 5,99m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,03m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,76m ; CV.10: 7,78m ; CV.11: 7,76m ; CV.12: 7,72m ; CV.13: 7,76m ; CV.14: 7,78m Vertida: 10.238,38m3/s. Diferencia de caudal: -429,71m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,84m Despacho de carga - Lucas. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,81m | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 14:56 - Unidade 15 | 0
Verificado perturbação em Itaipu 60Hz com oscilações nos valores de grandezas elétricas e atuação do PSS de todas Unidades conectadas ao sistema, com rearme. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Tensão Itaipu 60Hz: 520,00kV / 525,65kV / 494,24kV Frequência Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,05Hz / 59,59Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 60Hz: 5.026,10MW / 5.272,04MW / 5.037,80MW Providências tomadas: Contatado o Despacho de carga - Duré, quem confirmou que a causa foi externa à usina. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 9611 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,76m ; CV.10: 7,78m ; CV.11: 7,76m ; CV.12: 7,72m ; CV.13: 7,76m ; CV.14: 7,78m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,25m ; CV.10: 7,23m ; CV.11: 7,29m ; CV.12: 7,21m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,25m Vertida: 9.601,21m3/s. Diferencia de caudal: -633,98m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,90m Despacho de carga - Dure | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Não foi conectada devido à existência da SSA 202224507. 16:23 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:25 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 16:28 - Unidade em carga. 16:39 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 8000 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 7,25m ; CV.10: 7,23m ; CV.11: 7,25m ; CV.12: 7,21m ; CV.13: 7,27m ; CV.14: 7,25m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 5,99m ; CV.11: 6,01m ; CV.12: 6,01m ; CV.13: 6,03m ; CV.14: 6,03m Vertida: 8.121,39m3/s. Diferencia de caudal: -1.479,82m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 112,01m Despacho de carga - Dure | 1
Baixa da ATE 202301052 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas | 0
Baixa da ATE 202301053 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 10 a 18A." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7600 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 6,03m ; CV.10: 6,17m ; CV.11: 6,15m ; CV.12: 6,31m ; CV.13: 6,27m ; CV.14: 6,07m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,73m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,71m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Vertida: 7.763,18m3/s. Diferencia de caudal: -967,58m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,88m Nivel Jusante: 112,23m Despacho de carga - Dure | 1
Baixa da ATE 202301371 para "Verificar/solucionar cuando disparo el disjuntor 52.B3 no señalizo las alarmas en el SCADA referentes a las protecciones ''50/51 en la fase B'' ; ''50/51 en la fase C'' ; ''50/51 en el N''. Necessário acesso às conexões traseiras dos relés de proteção, cuja porta se encontra com lacre." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Informações adicionais - Operação da Usina: En comuniccación con el responsable, fue realizado ensayo de disparo del interruptor en posición prueba y no fueron encontrados defectos. Despacho de carga - Lucas | 1
Baixa da ATO 202300062 para "Efetuar reinstalação do sensor de fumaça da sala do SCADA (cota 135, ao lado da CCR, lado 50 Hz), que está em frente ao DAC-9A14 após adequações na estrutura civil da sala." Modificações/informações adicionais: Fue realizado la reinstalación del sensor, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | 0
Prolongada la AI 20230005 "Adequações na nova linha LI 500kV MD-YGU 1" Nuevo término previsto: 01/03/2023 17:00 Despacho de carga - Lucas. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 7300 m³/s Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,73m ; CV.10: 5,73m ; CV.11: 5,71m ; CV.12: 5,75m ; CV.13: 5,75m ; CV.14: 5,75m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,49m Vertida: 7.429,83m3/s. Diferencia de caudal: -334,48m3/s. Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 219,89m Nivel Jusante: 111,99m Despacho de carga - Dure | 1
4° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luis Antônio - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: López - 9320 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Augusto, Douglas e Vera Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,85m | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 32km. | 0
Acionou o alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Verificado no SCADA e convencional UG com velocidade 100%; Enviado operador ao local para verificações, não encontrando anormalidades aparentes; Executado procedimentos conforme IOC_02.008-11; Emitida SSA 202303398; Avisados: Despacho de Carga - Douglas; SMME.DT - Poletto. | 1
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Ezequiel - 4802 Senior 60Hz: Lovera - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Casafú, Villalba y Torres Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Jair (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.960,43MW para FURNAS y 2.494,01MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 5.681,58MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: N.H. Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230046(U) [28/02/2023 09:30:00 às 03/03/2023 16:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Concluir atividades de comissionamento da linha LI-MD-YZU1. PD 20230045(U) [26/02/2023 12:00:00 às 03/03/2023 16:00:00] G032 - DISYUNTOR 500 kV 84LI6 DE LA SEMD Concluir comissionamento do disjuntor 84LI6 que iniciou com PD 20230018. PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. AI 20230005 (ANDE) [26/02/2023 17:00:00 às 01/03/2023 17:00:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023012 (ANDE) [28/02/2023 09:15:00 às 03/03/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,91m Jusante: 111,52m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 5,51m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U11, U12, U13, U10, U17, U18, U14, U15, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Entró en contacto el Sr Willian - SMME.DT, el cual manifestó que el inconveniente relatado en el ítem principal será atendido en horario comercial. Avisados: Despacho de Carga - Casafú; OPUO.DT - Paulo Zanelli. Observación: Verificado relé R229 en el TGC-17 con LED apagado estando el módulo 258.1 sin señalización de falla; Válvulas 21.11 y 21.21 de los tanques del sistema de frenos permanencen cerradas con C.A. | 1
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento de 8736 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 5,51m ; CV.10: 5,49m ; CV.11: 5,49m ; CV.12: 5,53m ; CV.13: 5,47m ; CV.14: 5,49m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 6,49m ; CV.10: 6,49m ; CV.11: 6,49m ; CV.12: 6,49m ; CV.13: 6,51m ; CV.14: 6,51m Vertida: 8.703,07m3/s Diferença de vazão: 1.264,37m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 219,90m Nível Jusante: 111,60m Despacho de Carga - Casafu. | 1
Verificado accionamiento de las siguientes alarmas, con posterior rearme: "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" "86T ACTUADO" Observacion: Existe en andamiento la AT 202301493 dentro de la cual se aguarda la sustitución del IED. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | 0
Conforme Plan de Contingencia de Crecidas, fueron efectuadas inspecciones en las cotas inferiores y realizado prueba de las boyas en la elevación 57,25m. Nivel jusante: 111,52m. | 0
Informado pelo Despacho de Carga que a estação medidora PTE DA AMIZADE apresenta medição inválida de nível. Providências tomadas: Verificado a existência das SSA's em execução: SSA 202303284; SSA 202303329. Será informado a Pré-Operação em horário oportuno. Despacho de Carga - Casafu. | 1
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Fabricio- 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Ariel - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Audeni - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Gonzalez Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e José (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Olmedo (MD) | 0
Verificado accionamiento de las alarmas en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Encontrado IED's referentes a la Protección Primaria y Alternada de la MD4 con alarma de "Falla Goose"; IED referente a la protección primaria de las líneas MD3, FI3 y FI4 con alarma "Falla Goose"; Verificado que en el SCC las informaciones referentes a la Protección Primaria de la IPU-MD4 se encuentran inválidas; Emtida Urgente SSA 202308948; Avisado OPUO.DT - Zanelli Equipos de pré-operación y mantenimiento serán informados en horario comercial; Avisado Despacho de Carga - Vera. | 1
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Rojas- 4802 Sênior 60Hz: Isnardi - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Elias - 9786 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Bernardo - 4810 Assistente SEMD: Noélia - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 * Operador Lopez cobrindo turno da madrugada. Despacho de Carga: Bruno, González e Douglas Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Aponte (MD) | 0
Avisado a Geson - Pre Operación sobre la emisión de las siguientes SSA's: SSA 202308948: Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA"; SSA 202308947: Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente. | 0
Reinicio das siguientes AT's: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla". ATE 202304124 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero." ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: -Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10. Observação: Canaleta esquerda impedida. Despacho de Carga - González. | 0
Reinício da ATE 202303469 'Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro.' 07:51 Isolado a calha esquerda. Despacho de Carga - Bruno | 0
Descrição não disponível | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:36 - Unidades 07 e 08. 08:47 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 07:59 - Unidade 13; 08:48 - Unidade 16. | 0
Foram detectadas anomalias no caso SEMD → 500kV → Comp 44L22 - Número de partidas excessivo para as seguintes estampas de tempo: 31/05/2023 07:00:00 Providencias tomadas: Durante inspección de operador, conforme IOC_12.003-00 verificado que existe pérdida de aire comprimido en la conexión de la válvula de entrada del manómetro de baja presión; Existe SSA 202308802. | 1
Entrada da ATE 202304625 para "Ejecutar mantenimiento preventivo conforme PIC correspondiente, obedecer las instrucciones de seguridad y la norma NR-10". Despacho de carga - González. | 0
Verificado no local, com a presença da MEL4, a inoperância do SWTCH SW-P (1EPIC) e que o SWITCH SW-A (1EAIC) encontrava-se normal. Alterado código da SSA 202308945 para intervir no SWTCH SWP. Obs.: Emitida SSA 202308799 para verificar motivo pelo qual na ocorrência de falha interna no SWITCH P (SW-P) do painel 1EPIC, aciona no SCADA alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN". Avisados: Júlio - SOTER; Geson - Pré-operação. | 1
Informado por AT50 - Cleber que existe pérdida acentuada de agua en la elevación 92,40m, proveniente de la tubería de conexión de la válvula 23DT del sistema de resfriamiento de la unidad. Providencias tomadas: Emitida SSA 202308959 (U); Avisados: Vanderlei - Pre Operación; Sergio - SMMA.DT; Iván - SOTER. | 1
Entrada de la ATE 202304882 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA". OBS.: todos los puntos de la protección primaria de la LT-IPU-MD4 están inválidos en el SSC y en el Scada." Despacho de carga - González. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | 0
Entrada da ATO 202304782 'Verificar e, se necessário, realizar reapertos dos bornes 1644, 1645, 1646 e 1647 para solucionar falha intermitente de comunicação do transdutor Y2-L3 (XC-03).' | 0
Entrada da ATE 202304780 "Realizar reaperto dos bornes 1648/1649 e se necessário, substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação. Obs.: durante os trabalhos estarão indisponíveis as medições da LT-IPU-50Hz-MD3 no scada e CCR (convencional)". Despacho de carga - González. | 0
Paralisada ATE 202303469 'Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro.' Obs.: A calha esquerda permanece isolada devido as AT 202304028, AT 202304124 e AT 202304031 Despacho de Carga - Bruno | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Entrada da AT 202304886 'Efetuar reparo provisório em tubulação de dreno (associada à válvula 23DT) da válvula 13TC elev. 92,4m.' | 1
Entrada da ATO 202304885 para "Substituir switch SW-P do sistema de proteção SEP765KV. O switch encontra-se inoperante e operação não tem supervisão do sistema de proteção principal". | 1
Entrada de la ATE 202304892 para "Aislar los disparos de la protección para permitir el reinicio del IED en el extremo SEMD." Despacho de carga - González. | 1
Debido a la ausencia de un operador en el turno, no fueron realizadas las inspecciones de las unidades 09 a 11. Las inspecciones fueron justificadas en el sistema GIO. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (88.28%) O motivo principal da transição de faixa foi: ATE 202304892 - "Aislar los disparos de la protección para permitir el reinicio del IED en el extremo SEMD". ATO 202304885 - "Substituir switch SW-P do sistema de proteção SEP765KV. O switch encontra-se inoperante e operação não tem supervisão do sistema de proteção principal". | 0
Entrada de la ATO 202304883 para "Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente." | 0
Baja de la ATE 202304796 para "Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del panel 2F2, encontrada por pesquisa de falla a tierra dentro de la ATE 202304769 ." Modificaciones/informaciones adicionales: Se encontró que la falla a tierra es proveniente del trip 2 del interruptor 500 KV 44T12, será resuelto con el PD 20230106.- Despacho de carga - González. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 10:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:00 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 11:02 - Unidad en carga. 11:12 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Douglas | 0
Baja de la ATO 202304576 para "Verificar/solucionar contador de operações do pararraios com umidade na parte interna e o mesmo estava inoperante." Modificaciones/informaciones adicionales: substituído contador de operações do para-raios. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202304882, el responsable nos informó que quedarán aisladas las salidas de trip de la Protección Primaria de la LT IPU-MD4 durante el horario del almuerzo. La protección alternada esta en condiciones normales de operación. Despacho de carga - González | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Hérico - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Silvio - 9782 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9309 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Iandro - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas. Chefe da Brigada: (ME) e (MD) Supervisor do ESAI: (ME) e (MD) | 0
Verificado no SCADA acionamento do alarme em anexo, sem rearme: Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00 Informado Despacho de Carga - Alan; 12:31h - Unidade em MANUAL no CAT e elevada tensão até 17.7kV, rearmando o alarma; 13:19h - Unidade em Auto CAT. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:32 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 16:06 - Unidad 17 | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 13:15 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:18 - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 13:21 - Unidade em carga. 13:30 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Reinício de la ATE 202303469 "Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro". Obs.: la canaleta izquierda ya se encuentra impedida por las ATE 202304031, ATE 202304124 y ATE 202304028. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Reinicio da ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Obs.: Conectado VPN. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Reinicio da ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Benegas. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 38km. | 0
Baixa da AT 202304326 para "Conectar cabos que interligam as caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD VHA1 (L16) e o painel 2ML1516; Acompanhar a Rieder/Ande no comissionamento da interligação das caixas de junção dos TIs da L16 com painel 2ML1516; Realizar verificação do painel 2ML1516; Realizar parametrização e calibração dos novos medidores de energia a serem utilizados no faturamento da L16 (M25A e M25B)". Modificações/informações adicionais: Realizado o comissionamento do SMF da L16 (LI 500kV MD VHA1). Sistema dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Despacho de Carga - Alan. | 0
Descrição não disponível | 0
Prorroga de la ATE 202304780 "Realizar reaperto dos bornes 1648/1649 e, se necessário, substituir transdutor Y2-L3 para solucionar reiterados alarmes de comunicação. Obs.: durante os trabalhos estarão indisponíveis as medições da LT-IPU-50Hz-MD3 no SCADA e CCR (convencional)". Despacho de carga - Alan. | 0
Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028: "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la SSA 202303652: Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato - compuerta 09 sist. hidráulico falla. ATE 202304124: "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N10 del canal izquierdo del vertedero". ATE 202304031: "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA 202303220: Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs.: Canaleta Izquierda aislada, con permiso de normalización, excepto las compuertas CV.09 y CV.10. Despacho de Carga - Alan. | 0
Prorrogada e paralisada a AT 202304882 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA". Obs.: Efetuada a troca provisória da fibra optica normalizando o canal de comunicação. Despacho de Carga - Alan. | 1
Paralisada ATE 202303469 'Executar reparos em desprendimentos e erosões na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro.' Obs.: A calha esquerda permanece isolada devido as AT 202304028 , ATE 202304124 e ATE 202304031. Despacho de Carga - Benegas | 0
Paralisada ATE 202304502 para "Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. Restart Manual Failover Manual RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR." Despacho de Carga - Alan. | 0
Paralisada ATE 202304500 para "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo a la SSA. Periodo solicitado va desde el 22.05.2023 al 02.06.2023. OBS: Sistema em condições normais de operação;" Obs.: Desconectado VPN. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Baixa da ATO 202304885 para "Substituir switch SW-P do sistema de proteção SEP765KV. O switch encontra-se inoperante e operação não tem supervisão do sistema de proteção principal". Modificações/informações adicionais: Foi realizada a subtituição do switch SW-P (SEL-2730M) por sobressalente. Também foi verificado que os alarmes de falha interna dos switches SW-P e SW-A estão invertidos, sendo necessária a alteração na base de dados do Scada. | 1
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Bom (88.00%) para a condição Ótimo (90.95%) O motivo principal da transição de faixa foi a paralisação das seguintes ATE's: ATE 202303469; ATE 202304028; ATE 202304031; ATE 202304124; ATE 202304500; ATE 202304502. | 1
Prorrogado o PD 20230100 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na montagem dos equipamentos do novo vão e saída da LI MD VHA1 como parte da ampliação do pátio de 500 kV da SEMD". Motivo: tempo insuficiente para o termino dos trabalhos. Novo termino previsto: 01/06/23 07:30hrs; Despacho de Carga - Alan. | 1
Termino da AI 2023006 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | 1
Termino da AI 2023006 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | 1
Termino da AI 2023007 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | 1
Termino da AI 2023007 para "Adecuaciones a la posición definitiva de la LI". Obs.: somente retirados cartões de segurança. Despacho de Carga - Alan | 1
4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luiz - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: João, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Verificado acionamento da proteção "GERADOR RELE 95 V/HZ' e consequente atuação do bloqueio "86E", conforme alarmes em anexo, estando a unidade geradora parada por conveniência operativa. Providências tomadas: Enviado operador ao local e verificado modulo de proteção 95.1 com led acionado; Verificado no painel CTG-13 o disjuntor F11 fechado (alimentação 95.1, 95.2 e 95.3); Avisados: Despacho de carga - Casafu; SMME.DT - Eduardo Poleto; OPUO.DT - Paulo Zanelli. Posteriormente entrou em contato com a CCR o Sr. Willian Viana - SMME.DT, e informou que irão intervir em horário comercial. Emitida SSA 202308994 (U). | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:22 - Acionado comando de parada da unidade. 23:29 - Unidade parada. Maniobras operacionales: PWB.05: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.09: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Casafu. | 0
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: David - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Torres. Jefe de Brigada: David(MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Favio (MI). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.100,81MW para FURNAS y 1.264,19MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U07, U08. Generación del sector 60Hz con 4.535,41MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades indisponible: U13 (UNPFP). CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 04/06/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230100(P) [28/05/2023 14:00:00 às 01/06/2023 07:00:00] E116 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Vão e Saída da LI MD VHA1 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. PD 20230095(P) [17/05/2023 07:30:00 às 09/06/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE nas Fase R, S e Reserva nos Terminais da SEMD e na Elev. 144. PD 20230062(P) [16/05/2023 06:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] D034 - BAY DE LA U12 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230061(P) [16/05/2023 05:00:00 às 02/06/2023 16:30:00] B012 - UNIDAD GENERADORA 12 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição dos Anéis de Carvão da Caixa de Vedação; Substituição da Vedação Inferior da Cuba de Óleo do Mancal Combinado; Substituição dos Cilindros de Freios. AI 2023028 (ANDE) [28/05/2023 13:30:00 às 01/06/2023 07:00:00] E116 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 219,72m Jusante: 100,46m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U10, U15, U14, U11, U18, U17, U16 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 100,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Conferida a OM 2023121 do PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Despacho de carga - Torres | 1
Conferida a OM 2023121 do PD 20230107 para "Acompañamiento a RIEDER/SIEMENS y ANDE en el montaje de los equipos de patio y paneles en caseta 2CRL2 del nuevo bay asociado a la LI-MD-YZU2 como parte de la ampliación del patio de 500kV." Despacho de carga - Torres | 1
Quanto à OM 2023122 do PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2.": O Turno A da OPUO.DT considera que a conferência não foi executada, pela existência dos itens 10 de isolação e 07 de normalização (seccionadora a4LI5), uma vez que os pontos de isolação da LI MD-YZU 1, no vão, são as seccionadoras b4LI6 e 34L56. Ao efetuar a manobra de isolação da seccionadora a4LI5, haverá impedimento do vão adjacente que abrange o vão da futura LI MD-YZU 2. Para inclusão da seccionadora a4LI5 na OM do PD 20230108, é necessária a menção do vão da LI MD-YZU 2 no campo de "Lista de outros equipamentos a impedir"; Por não haver essa menção supracitada, foi solicitado ao Despacho de carga - Torres a retirada desses itens (10 de isolação e 07 de normalização), o que não foi atendido, pois o mesmo considera haver algum motivo para a inclusão da seccionadora a4LI5 na OM e que isso deverá ser tratado em Horário Comercial. | 1
Quanto à OM 2023122 do PD 20230108 para "Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de lanzamiento de cables/ensayos/demas actividades en los equipos de la LI MD YZU1 en función del comissionamiento de la nueva linea LI MD YZU2.": O Turno A da OPUO.DT considera que a conferência não foi executada, pela existência dos itens 10 de isolação e 07 de normalização (seccionadora a4LI5), uma vez que os pontos de isolação da LI MD-YZU 1, no vão, são as seccionadoras b4LI6 e 34L56. Ao efetuar a manobra de isolação da seccionadora a4LI5, haverá impedimento do vão adjacente que abrange o vão da futura LI MD-YZU 2. Para inclusão da seccionadora a4LI5 na OM do PD 20230108, é necessária a menção do vão da LI MD-YZU 2 no campo de "Lista de outros equipamentos a impedir"; Por não haver essa menção supracitada, foi solicitado ao Despacho de carga - Torres a retirada desses itens (10 de isolação e 07 de normalização), o que não foi atendido, pois o mesmo considera haver algum motivo para a inclusão da seccionadora a4LI5 na OM e que isso deverá ser tratado em Horário Comercial. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 36km. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Rubens - 4802 Senior 60Hz: Lovera- 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Ezequiel - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: González, Douglas y Augusto. Jefe de Brigada: Mario Sosa (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Edilson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Senior 50Hz: Isnardi - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ernesto - 3890 Op. UN. 01/08: Berg - 9298 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Bruno Jefe de Brigada: Magno(MD) y Dos Santos(MI) Supervisor de ESAI: Florencio(MD) y Walter(MI) | 0
Entrada de la AT 202307703 "Realizar la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Utilizar el electroducto existente entre el CC.3 y CC.14 y luego desde el registro CC.14 hasta el CC.7 por nuevo electroducto. Utilizar cable HEPR de 70 mm2 clase 5 código 159131 y empalme de p/70mm2 código: 662712. Luego de concluir la sustitución, realizar un nuevo ensayo de aislación a fin de verificar la ausencia de la falla". | 1
Reinicio de la ATE 202307717 "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo". Despacho de Carga - Bruno | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:58 - Unidades 07 y 08. 08:07 - Unidad 09. Unidades 60Hz: 08:15 - Unidad 17 | 0
Informado por AT50- Cleber que el ascensor E-12 se encuentra trabado en la cota 108 con las puertas abiertas. Avisado Sr. Marcos Martins - SMMA.DT. 9:48h Normalizado el ascensor E-12 | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 09:25 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 09:29 - Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. 09:31 - Unidad en carga. 09:42 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. Observación: Ignorada la Regla N-1 de "Seccionadoras del Vano abierto" debido a la ejecución del PD 20230129 del Vano U9A. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 51km. | 0
Descrição não disponível | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: UG en PD. U18A: REX A. | 0
Realizado ensayo de carga de los Generadores Diesel GD-01 y GD-02, conforme ATO 202307402 ; ATE 202307290 . 08:20h, partida del generador diésel GD-01; 08:33h, energizada la barra del panel CS-01 vía interruptor 52.A; 08:35h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentada vía generador diésel GD-01, dejando en vacío el TD-01; 09:28h, partida del generador diésel GD-02; 09:42h, sincronizado los generadores diésel a través del interruptor 52.B del cuadro CS-01; 09:45h, abierto interruptor 52.A del panel CS-01 colocando el generador diésel GD-01 en vacío; 09:57h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-01; 10:48h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentado vía transformador TD-01 y colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 10:57h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-02. | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Dias - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Marcos - 4781 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Arévalos Chefe da Brigada: dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:05 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:00 - Unidad 17. | 0
Baixa da ATO 202307749 para "Verificar y solucionar: 1. La alarma FALHA PLC DO KT; 2. El motivo por el cual no acepta comando de rearme de los grupos de intercambiadores. Verificar y solucionar motivo por el cual, estando el intecambiador N1 en la fase B como reserva (Grupo 2 seleccionado), conecta de forma intermitente. Obs.: Aislada alimentación de la bomba y de la válvula mariposa." Modificações/informações adicionais: Servicio ejecutado, realizado rearme de la alarma "Falla PLC" del KT vía software. Reparado mouse y realizado rearme de la alarma "Grupos de intercambiadores fase B". Durante inspección fue detectado funcionamiento normal del intercambiador N1 fase B en el IHM estado de los intercambiadores." | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 15:18 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:21 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. Observaciones: Durante el proceso de toma de carga de la unidad verificada la imposibilidad de ejecutar maniobras de tensión. Verificado un instante después el accionamiento de la alarma en anexo. Realizado rearme con éxito y ejecutada maniobras de tensión satisfactoriamente. Existe SSA 202313835 (APM). 15:24 - Unidad en carga. 15:33 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 15:51 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:54 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 15:58 - Unidade em carga. 16:08 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Prorrogada e paralisada a ATE 202307717 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo." Novo término previsto: 01/09/23 às 17h. Despacho de carga - Arévalos. | 1
Accionó la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado el operador al local y constatado interruptor Q41 disparado, referente a la alimentación 460Vca del Compresor 1. Abierto el interruptor Q41 y colocado C.A. Alimentado el sistema a través del interruptor 84T02. Mantenida abierta la válvula M1 del interruptor 44T12, interconectando vía 84T02 conforme IOC_04.014-05. Emitida SSA 202314605. | 1
4° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Nike - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9312 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: González y Augusto Jefe de Brigada: Reinaldo (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Mario (MI) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:03 - Acionado comando de parada da unidade. 23:11 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.09: Selecionada bomba 02 como principal; KH.17: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:04 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:13 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.18A: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.39: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Torres y Dure. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.820,48MW para FURNAS y 2.346,13MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07, U09. Generación del sector 60Hz con 5.249,97MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U18A. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230129(P) [21/08/2023 06:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] C041 - BAY DE LA U09A - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230128(P) [21/08/2023 05:00:00 às 01/09/2023 16:30:00] A019 - UNIDAD GENERADORA 9A Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição Trocador de Calor do MGT e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Niveles hidrológicos: Montante: 219,36m Jusante: 102,31m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON.TE CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U16, U13, U15, U11, U10, U18, U12, U17. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48 km. | 0
A pedido de AT-50Hz, normalizado los siguientes tableros: QI-01, QI-02, QI-03, QF-01, QG-05, QM-02 y alimentacion del servicio auxiliar de la SEMD via QP-01. | 1
Durante manobras de transferência de fontes do SSAA da SEMD (CGCA-1 e CGCA-2 via QP-01.), verificado acionamento do alarme "2CCB-1 SALA BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202314621 | 0
Verificado acionamento dos seguintes alarmes no SCC, com rearme logo em seguida. "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" Providências tomadas: Realizado inspeção no painel FIP02 e não encontrado anormalidades. Informado Despacho de Carga - Torres. | 0
Conferida OM 2023227 referente al PD 20230179 "Realizar Tratamiento y Secado de Gas SF6 del Compartimiento A57-5 de la Fase C (Valor encontrado 147,84 ppm a 26,6 °C.) y demás actividades correctivas en la Unidad Generadora". Despacho de carga - Dure. | 0
2° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Vazquez - 4803 Asistente 50Hz: Laran - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu, Bruno y Douglas Jefe de Brigada: Jose (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Edilson (MI) | 0
Hubo oscilaciones en el sistema, verificado la desinterconexión Itaipu/Ande/Yacyreta y desconexión automáticamente de los PSS de las unidades de 50 Hz; Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 498,98kV / 510,61kV / 490,44kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,95Hz / 49,94Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 1.124,18MW / 1.146,32MW / 967,28MW Intercambio Itaipu/ANDE: 2.812,45MW / 2.934,62MW / 2.584,33MW 00:27h, coordinado con despacho de carga la alteración de la llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición 2-DESHABILITADO; 01:10h, coordinado con despacho de carga la activación del recierre automático de la línea LI 500KV MD-VHA 1. Avisados: OPUO.DT - Douglas; Despacho de Carga - Duré. | 0
Solicitado OM 2023005 referente al PD 20230001 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111". 00:59h Autorizado inicio de maniobras. 01:12h Unidad con 0MW/MVar, abiertos interruptores 46U23 y 86U13 retirando la unidad del sistema; UNVPP 01:13h Desconectada excitación y abierta la seccionadora 96U13 dando inicio al proceso en enfriamiento por 4hs conforme IOC_02.027-15; Despacho de Carga - Alisson. | 0
Término del proceso de enfriamiento por 4 horas para atender el PD 20230001 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111." Accionado comando de parada de la unidad; 05:22h- Unidad parada. UNPPP. 05:23h - Bloqueada y colocado C.S. en la seccionadora 96U13 conforme OM 2022312, dando inicio al PD 20230001; 05:24h - Accionado comando de cierre de emergencia de la compuerta de unidad. Tiempo de cierre 03´20" Término previsto: 20/01/2023 17:00h. Despacho de Carga - Vera. | 0
Solicitado y autorizado la OM 2023006 referente al PD 20230002 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora" 06:36h, abiertas y bloqueadas las seccionadoras, conforme OM 2023006, dando inicio al PD 20230002. Despacho de carga - Alan. | 0
Fuimos contactados por Claudio - OPSO.DT, sobre ruido anormal en la fase B del referido Transformador. Providencias Tomadas: Enviado operador al local, verificado que el ruido no proviene del Transformador y parece ser proveniente de las interconexiones aereas; Verificado el encerramiento de la SSA 202203837, con la siguiente descripción: "El error corona detectado en el pelo "CoroCAM" no presenta una causa potencial de errores o errores en el equipo en análisis (K001B001 - 0163.045-8). Também não foi observado interferências de RFI pelo efeito corona"; Informado Julio - SOTER. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:38h - Unidades 05 e 06; 07:48h - Unidade 09. Unidades 60Hz: 07:54h - Unidades 14 e 15; 08:25h - Unidades 16 e 17. | 0
Entrada de la AT 202300372 para "Dar apoyo al personal de MEL4 para verificaciones en la DAUC-C mediante las siguientes actividades: 1- Abrir la bornera seccionable XC4:36/37; 2- Simular en el lado externo del borne XC4:36/37 la señal de 86BF44T34 actuado para verificar el bloqueo de cierre de los interruptores 03T04/43TL4 en la DAUC-C; 3- Al final de los trabajos normalizar la bornera". Despacho de Carga - Jorge. | 1
Entrada de la AT 202300388 para "Realizar verificación en conjunto a personal de MEL1, referente a la función de bloqueo de cierre de los interruptores 43TL4 y 03T04". Obs.: DAUC-C en condiciones normales de operación. | 1
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-9A: Selecionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa. 09:19h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 09:22h, Fechado disjuntor 85U9A, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 09:25h, Unidade em carga. USCS 09:36h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Verificado na console NOC, o acionamento intermitente do alarme de limite de falha na UTR616, causando perda de supervisão de pontos referentes à unidade U16 durante a atuação do alarme, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado na tela RTU Management para a UTR616: PRI Channel Status em estado "Avail"; ALT Channel Status em estado "Avail"; Conm Path "Prime". Emitida a SSA 202300405 (U); Avisados: Marcelo Batista - MEL4, sobre a atuação intermitente do referido alarme; Geson - Pré-Operação; Ivan - Soter. | 1
Durante inspeção de campo do operador Handa, detectado perda de ar pela válvula J2. Providências Tomadas: Fechada a válvula J2 e Aberta a válvula L2, interligando o disjuntor 44L22 ao sistema. Isolado eletricamente o Compressor; Emitida SSA 202300394(U); Avisado Pré-Operação - Geson; Avisado Soter - Ivan. | 1
Baja de la AT 202300372 para "Dar apoyo al personal de MEL4 para verificaciones en la DAUC-C mediante las siguientes actividades: 1- Abrir la bornera seccionable XC4:36/37; 2- Simular en el lado externo del borne XC4:36/37 la señal de 86BF44T34 actuado para verificar el bloqueo de cierre de los interruptores 03T04/43TL4 en la DAUC-C; 3- Al final de los trabajos normalizar la bornera". Modificações/informações adicionais: Prestado apoyo a MEL4 para identificación de cables. Realizado ensayo y verificado que llega señal hasta el tablero DAUC-C. Despacho de Carga - Jorge. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42km. | 0
Entrou em contato com a CCR, o operador do NOC Marcos - SI.AA, informando sobre um erro no recebimento das informações por email referentes a estação "São Francisco - STH 17", que tomaria as providências para solucionar o referido erro e que avisaria quando fosse solucionado. Providências tomadas: Procedido conforme o ITO-2022.004-00; Avisado Alan - Despacho de Carga, quem informou que está sem informações hidrológicas referentes à Capanema. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Osmar - 4802 Sênior 60Hz: Rubens - 4803 Assistente 50Hz: Lopez - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Iandro - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Bernal - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Duré (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Victor (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Ormel (MD) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-09: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa; 12:39h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 12:41h, Cerrado el interruptor 05U09, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 12:44h, Unidad en carga. USCS 12:52h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:26h - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 13:20h - Unidade 15; 13:43h - Unidades 16 e 17. | 0
Baja de la ATE 202300471 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "UTR 505 COMM D20 A1 NC ANORM" e verificado a perda de informações de pontos." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Foi substituído o cartão D20 A. Equipamento normalizado e liberado para operação". Informaciones adicionales - Operación de usina: "Fue acompañado por el turno y no volvió a accionar la alarma referida en la SSA de origen". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Baja de la ATE 202300471 para "Verificar accionamiento intermitente de la alarma "UTR 505 COMM D20 A1 NC ANORM" e verificado a perda de informações de pontos." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Foi substituído o cartão D20 A. Equipamento normalizado e liberado para operação". Informaciones adicionales - Operación de usina: "Fue acompañado por el turno y no volvió a accionar la alarma referida en la SSA de origen". Despacho de Carga - Bruno. | 1
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Observado no SCADA que a a pressão do Tanque Ar/Óleo estava reduzindo progressivamente; Enviado operador ao local e constatado que a bomba do Regulador de Velocidade não estava repondo a pressão; Realizado procedimentos conforme IOC_02.008-11, sem sucesso; Informado ao Despacho de Carga - Duré a necessidade do desligamento da unidade geradora e que a U14 estava já estava preparada e em condições para substitui-la; Emitido a SSA 202300414; Avisados: Pré-operação - Vanderlei; Soter - Ivan. | 1
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Observado no SCADA que a a pressão do Tanque Ar/Óleo estava reduzindo progressivamente; Enviado operador ao local e constatado que a bomba do Regulador de Velocidade não estava repondo a pressão; Realizado procedimentos conforme IOC_02.008-11, sem sucesso; Informado ao Despacho de Carga - Duré a necessidade do desligamento da unidade geradora e que a U14 estava já estava preparada e em condições para substitui-la; Emitido a SSA 202300414; Avisados: Pré-operação - Vanderlei; Soter - Ivan. | 1
Entrada da ATE 202300384 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento". Observação: Executar substituição no sistema principal após concluir o sistema alternado. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 14:23h, acionado comando de parada da unidade. UNVFP 14:32h, unidade parada. UNPFP Manobras operacionais: PWB-18A: Selecionado bomba 02 como principal; KH-39: Desligada central evaporativa; EC-18A: Selecionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Duré. | 1
Em consenso com o Despacho de Carga - Duré, prevendo a substituição a U18A, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 14:08h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 14:11h, Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 14:13h, Unidade em carga. USCS 14:22h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 1
Entrada da ATO 202300492 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual estão acionando de forma intermitente os seguintes alarmes: "UTR UTR616 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", "DISPON. CAMINHO/CAMINO COMUNIC. UTR UTR616 ALTERADO" E "UTR UTR616 - EM/EN ESTADO MARGINAL". Observação: Durante a execução do trabalho a remota deverá permanecer em out a coordenar com a OP.DT. 14:38h, Comutado a UTR616 para OUT; 14:53h, Comutado a UTR616 para IN. | 0
Entrada de la ATO 202300495 para "Verificar e solucionar vazamento de ar na parte inferior da válvula J2 (saída do compressor)." | 1
Solicitado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023009, referente ao PD 20230016 para "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade". 15:46h, Autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023009; 15:48h, Bloqueada seccionadora e colocado cartão de segurança, conforme OM 2023009, dando inicio ao PD 20230016. Despacho de Carga - Duré. | 1
Entrada de la ATO 202300360 para "Providenciar ajuste das telas PROTPIH P0 S0, PROTIRY P0 S0, RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A E RMSE NETWMAP GLOBAL para nova supervisão pelo GTW redundante das linhas 3 e 4 de 220kV." | 0
Dentro de los trabajos de la ATO 202300360, fuimos informados por el responsable, que a partir de la fecha, las pantallas de protecciones referentes a las LI 220kV MD-IRY y LI 220kV MD-PIH están vinculadas al SCC vía RTU08. Obs.: La conexión vía DAUC se encuentra operativa, en caso de actuación de protección habrá señalización vía DAUC y RTU08 (gateway). La base de datos de los puntos vía DAUC serán retirados futuramente. | 0
Verificado que o anunciador do GUS-14 está inoperante. Providências Tomadas: Realizado teste de alarme, verificado acionamento normal no SCADA; Nesta situção não há supervisão operando a unidade em convencional pela CCR; Existe SSA 202211373 (AIM); Informado da situação de urgência para a Pré-operação - Vanderlei. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 16:13h, Unidade com velocidade nominal em 100%. UNVCP 16:16h, Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. USVS 16:19h, Unidade em carga. USCS 16:27h, Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Prorrogado o PD 20230016 para "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade". Motivo: Tempo insuficiente. Previsão de Término: 09/01/2023 às 19:30h. Observação: Informado por Barudi - Revisão de Unidades que o vazamento de óleo é proveniente do circuito da trava hidráulica. Avisados: Despacho de Carga - Duré; Soter - Ivan. | 1
Verificado en la consola NOC, el accionamiento de alarma de límite de falla en la UTR conforme anexo, con posterior rearme. Providencias tomadas: Verificado en la pantalla RTU Management: PRI Channel Status en estado "Avail"; ALT Channel Status en estado "Avail"; Conm Path "Alter". Nota: Esta falla está siendo acompañada por la ABB, conforme RNC 151. | 0
Baja de la AT 202300388 para "Realizar verificación en conjunto a personal de MEL1, referente a la función de bloqueo de cierre de los interruptores 43TL4 y 03T04." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado ensaio de condutores em conjunto com a MEL1, sendo identificado falta de conexão de um condutor no borne X114:1 da DAUC-C. Realizada a conexão e efetuado ensaio, com resultado satisfatório. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | 1
Entrada da ATO 202300500 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el anunciador referente al GUS-14 se encuentra con falla intermitente". | 1
Encerramento da ATE 202300384 para "Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento". Modificações/Informações adicionais: Sustituido el EP5S03 conforme a lo solicitado, actualizado el firmware conforme a revisión certificada, modificada y ensayada la lógica 24. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Verificada actuación de las alarmas referentes a falla interna del IED “F06”, correspondiente a T0X/R0X, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Enviado operador al local, sin encontrar ninguna anomalía, ni registros en los IED de actuación de alarma. Verificado que existe SSA 202224191(AMP). | 0
Dentro do PD 20230016 para "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade" acionado comando de fechamento de Emergência da comporta da unidade. Tempo de fechamento 03'13". Conforme anexo A da IOC_02.008-11 o tempo de fechamento da comporta está fora do previsto. Providências tomadas: Emitido SSA 202300444; Avisado Barudi - Revisão de Unidades. | 1
As inspeções das unidades U12, U14, U18 e U18A foram realizadas parcialmente, devido ao atendimento ao PD 20230016. Foram justificadas as inspeções no sistema GIO. | 1
4° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Lovera - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 9736 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Joge Luis - 4812 Operador SEMD: José Roberto - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres. Jefe de Brigada: David (MD) y Montero (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Jair (MI) | 0
Prorrogado el PD 20230016 "Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade". Previsión de término: 10/01/2023 a las 12:00h. Motivo: Tiempo insuficiente para término de los trabajos. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:53h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 19:29h - Unidades 16 y 17. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificada baja de la ATE 202210529 con siguiente el descriptivo "Constatado que o alarme de partida estão de acordo com os ajustes na função 67N. Quando a corrente da linha ultrapassa 1500A o alarme de partida é acionado, rearmando somente quando a corrente reduz para a faixa de 1460A. Será encaminhada a ssa para parecer da engenharia de manutenção". Existe SSA 202223687. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 39 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Verificado en este horario el rearme de las alarmas de la límea conforme anexo. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:56h, acionado comando de parada da unidade. UNVCP 23:05h, unidade parada. UNPCP Manobras operacionais: PWB-09: Selecionado bomba 02 como principal; KH-17: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Arévalos. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alisson. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Marcelo(MI) Supervisor de ESAI: Aponte (MD) y Fabio (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 1.432,99MW para FURNAS y 2.851,18MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U09. Generación del sector 60Hz con 3.544,79MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230016(U) [09/01/2023 15:25:00 às 10/01/2023 11:30:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Verificar e Solucionar Vazamento Interno de Óleo no Circuito Hidraulico do Regulador de Velocidade. PD 20230002(P) [09/01/2023 06:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] D035 - BAY DE LA U13 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230001(P) [09/01/2023 05:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] B013 - UNIDAD GENERADORA 13 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111. PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 19/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Niveles hidrológicos: Montante: 219,38m Jusante: 99,49m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: IHM 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U10, U12, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 01:46h - Unidades 05 e 06. Unidades 60Hz: 01:50h - Unidades 16 y 17. | 0
Recibido e-mail del ASGO con relación al límite de corriente de excitación menor que 2000A por 80h en 7 dias. Providencias Tomadas: Realizado procedimentos conforme IOC_11.001-06 y AO637-00; Avisado Despacho de carga - Vera; Emitida SSA 202300449. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 38km. | 0
Verificado accionamiento de alarma de reposición primer nivel, constatado posteriormente la indicación de compuerta de toma de agua totalmente abierta. | 0
2° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Sênior 50Hz: Ernesto - 4802 Sênior 60Hz: Ezequiel - 4803 Assistente 50Hz: Matheus - 2890 Assistente 60Hz: Roberson - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Ávalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Siqueira - 4806 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Juan - 4812 Operador SEMD: Silvio - 2800 Despacho de Carga: João e Villalba Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Reinaldo Ayala (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | 0
Solicitado y autorizado por el despacho de carga el inicio de las maniobras de aislación conforme OM 2023292 referente al PD 20230215 "Implementar OA nos IEDs do Sistema de Proteção do Conjunto T04/R04 e Posteriormente Realizar Ensaios Funcionais; Realizar Intervenção Corretiva na Seccionadora 94T04 e Chave Terra 94T04T; Implentar Supervisão remota do Sistema de Resfriamento do Conjunto T04/R04.", realizado en este horario por conveniencia operativa y con presencia de mantenimiento para apoyo. 05:40h - Abiertos los interruptores 03T0X y 43TX5, colocando el conjunto T0X/R0X en vacío; 05:40h - Cerrado el interruptor 83LI4, colocando T04 en paralelo con los demás transformadores. Transferido recierre automático de la LI MD-PIH para el interruptor 83LI4; 05:41h - Abertura del interruptor 43TL4 dejando en vacío el conjunto T04/R04; 05:42h - Cerrados los interruptores 03T0X y 43TX5, colocando el conjunto T0X/R0X en paralelo con los demás; 05:49h - Abertura del interruptor 44T34 desenergizando el conjunto T04/R04; 06:07h - Abiertas, bloqueadas y colocados C.S. en las seccionadoras conforme OM 2023292. Obs.: No fue posible maniobrar la seccionadora de puesta a tierra del transformador 94T04T, la misma se encuentra con restricción operativa conforme ARO_01.608-00, fue avisado al Despacho de Carga, el cual marcó el ítem de aislación como desnecesario dentro de la OM 2023292 y solicitado al personal de mantenimiento, que se encontraba acompañando las maniobras, a realizar aterramiento provisorio en sustitución de dicha seccionadora de puesta a tierra. Verificado el mensaje conforme anexo, posterior al comando de abertura del interruptor 84T04, existe SSA 202206616. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Luis Antonio - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Riquelme - 9784 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 4706 Senior SEMD: Osmar - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Gonzalez y Douglas. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Edilson (MI) | 0
06:35 confirmado en campo el aterramiento provisorio en las 3 fases e informado a Alisson - Despacho de Carga para dar seguimiento a la liberación del PD 20230215, el mismo solicita la emisión de un documento que respalde el aterramiento provisorio antes de liberar el PD. Providencias tomadas: Emitida SSA 202318438 (U) Avisado a Pre-Operación - Felipe. Emitida AT 202309799 . 07:40 - Liberado el PD 20230215 para inicio de los trabajos de mantenimiento. | 0
Entrada de la ATO 202309728 para "Realizar inspeção, em conjunto com MEG1, no condutivímetro 16CM3. Se necessário, substituir." | 0
Informado por el Despacho de Carga - Douglas, el inicio de las ATEIE 20230486 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." y ATEIE 20230491 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base." 07:24 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-PIH 07:24 - Excluido recierre de la linea LI-220KV-MD-IRY | 0
Entrada de la ATE 202309694 para "Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos da SSA 202318217, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 72.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. Cumprir IS/NR-10." Despacho de Carga - Douglas. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATE 202309669 para " edición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Despacho de carga - Douglas. | 0
Informado por Recalde - AT50HZ, que dentro de los trabajos de la AT 202309297 , fue realizada recarga de aceite en el MGI de las unidades: U03: 25L - 311mm - 54°C; U07: 12L - 313mm - 56°C; U09: 18L - 304mm - 54°C; | 0
Entrada da ATE 202309802 para " Verificar ruido anormal detectado en la cota 92.00 (región de la tapa de la turbina) de la unidad 06, unidad en operación. Emitida SSA de apoyo a ILA1 para realizar mediciones acústicas / SSA: 202318415 Observación: Necesario que la UG se encuentre entorno a 640MW de manera a poder recrear las mismas condiciones en las que fue evidenciada la anormalidad acústica". 09:08hs - Verificado unidade U06 em manual no CAG/CAT e ajustado valores de potência para 640MW. Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Conforme plano contingencial de cheias, foram realizadas inspeções nas cotas inferiores e testadas as bóias da elevação 57,25m. Nivel jusante: 111,67m Efetuada leitura de vazão e pressão da caixa de vedação: Unidad 01 = 226,9 l/min / 3,2 bar Unidad 02 = 233.4 l/min / 2.9 bar Unidad 03 = 223.6 l/min / 4.3 bar Unidad 04 = 228.9 l/min / 2.5 bar Unidad 05 = 232.1 l/min / 4.0 bar Unidad 06 = 215.2 l/min / 3.4 bar Unidad 07 = 220.2 l/min / 3.6 bar Unidad 08 = 244.7 l/min / 3.8 bar Unidad 09 = 228.0l /min / 3.8 bar Unidad 9A = 220.6 l/min / 3.8 bar Unidad 10 = 234.6 l/min / 3.4 bar Unidad 11 = 226.0 l/min / 2.1 bar Unidad 12 = 217.3 l/min / 3.05 bar Unidad 13 = 241.6 l/min / 3.65 bar Unidad 14 = 219.9 l/min / 3.3 bar Unidad 15 = 232.9 l/min / 3.99 bar Unidad 16 = 222.2 l/min / 3.3 bar Unidad 17 = 224.8l /min / 3.5 bar Unidad 18 = 231.5 l/min / 3.8 bar Unidad 18A = 221.8 l/min / 4.3 bar | 0
Informado por el Sr. Roberson - AT60 que fue repuesto aceite en los mancales guia inferiores de las siguientes unidades: U15: 20L; 314mm; 54°C; U17: 16L; 304mm; 54°C; U12: 5L; 299mm; 53,6ºC; U13: 25L; 308mm; 55,8ºC. | 0
Paralisada a ATE 202309669 para " Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida del sistema intercambiador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 09A. Observación: - Caso que la unidad generadora no este sincronizada, será necesario accionar la bomba de circulación de agua pura". Obs: Trabalho realizado na unidade U02. Despacho de carga - Douglas. | 0
Reinicio de la ATE 202309587 para "Sustituir resinas SM600 y CNP80. NOTAS:1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-necesaria la ug en carga en todo el trabajo." Despacho de Carga - Alisson. | 0
Solicitado pelo despacho de carga o vertimento 720m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,06m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 1,02m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 0,98m ; CV.12: 1,02m ; CV.13: 1,02m ; CV.14: 0,98m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,76m ; CV.02: 0,72m ; CV.03: 0,78m ; CV.04: 0,74m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 729,60m3/s Diferença de vazão: -724,98m3/s Condições hidrológicas Nível Montante: 220,39m Nível Jusante: 111,65m Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Entregado al sector de transporte el vehículo del turno para realización de inspección, limpieza y abastecimiento de rutina. Recibido el vehículo Logan BBY-8690 en sustitución. | 0
Descrição não disponível | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 63 km. | 0
Verificado accionamento intermitente de la alarma en anexo con posterior rearme, referente a falla en la protección del interruptor 52B, estando este abierto. Providencias Tomadas: Enviado al local, sin encontrar ninguna anormalidad. Emitida SSA 202318471 | 0
Baixa da ATO 202309780 para " Verificar ruido anormal detectado en la cota 92 (región de la tapa de la turbina) de la unidad 06, unidad en operación. Emitida SSA de apoyo a ILA1 para realizar mediciones acusticas/ SSA: 202318415". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT | 0
Baixa da ATE 202309802 para " Verificar ruido anormal detectado en la cota 92.00 (región de la tapa de la turbina) de la unidad 06, unidad en operación. Emitida SSA de apoyo a ILA1 para realizar mediciones acústicas / SSA: 202318415 Observación: Necesario que la UG se encuentre entorno a 640MW de manera a poder recrear las mismas condiciones en las que fue evidenciada la anormalidad acústica". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Fueron realizadas las mediciones acústicas y de vibración en la tapa de la turbina y el aro de operación con apoyo de ILA1 con la potencia de la UG entorno a 640MW evidenciándose el ruido anormal. Las temperaturas de los segmentos del cojinete se encuentran en valores normales de operación. Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Baja de la ATE 202309587 para "Sustituir resinas SM600 y CNP80. NOTAS:1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas; 4-necesaria la ug en carga en todo el trabajo." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Douglas. | 0
Verificado accionamento de alarma del ascensor 10 en el cuadro QAE. Providencias tomadas: Entrado en contacto por el ramal 9999 e y confirmado que se encontraban personas atrapadas y el ascensor no respondia comandos; Avisado Thiago - Bomberos Itaipu; 11:47 - Informado por Thiago - Bomberos Itaipu, que el ascensor al momento de abrir en la elevacion 144 no tenia nadie adentro. | 1
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Roberti - 4802 Senior 60Hz: Nike - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Cleverson - 9314 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Brenda - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Augusto Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Rolón (MD) y Edilson (MI) | 0
Entregado por el sector de transporte el vehículo del turno inspeccionado y abastecido. Devuelto el vehículo Logan BBY-8690. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1200 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,76m ; CV.02: 0,72m ; CV.03: 0,78m ; CV.04: 0,74m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 1,26m ; CV.02: 1,24m ; CV.03: 1,26m ; CV.04: 1,26m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1.202,78m3/s. Diferencia de caudal: 472,98m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,41m Nivel Jusante: 111,76m Despacho de carga - Augusto | 1
Informado por Despacho de Carga - Arevalos, o término dos seguintes trabalhos: ATEIE 20230486 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base"; ATEIE 20230491 "Inspección de lineas, corte de ramas, limpieza de base". - 15:06 - Habilitado o religamento automático das linhas: LI-220KV-MD-PIH e LI-220KV-MD-IRY. | 0
Fuimos informados por Baez - AT50, que dentro de la ATE 202309669, fue purgado el tanque de expansión de 703mm para 637mm. | 0
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 720 m³/s Ejecutado maniobras conforme: Condición inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 1,26m ; CV.02: 1,24m ; CV.03: 1,26m ; CV.04: 1,26m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,74m ; CV.02: 0,74m ; CV.03: 0,74m ; CV.04: 0,76m Canaleta Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,08m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 0,02m ; CV.10: -0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,08m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 725,03m3/s. Diferencia de caudal: -477,75m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,40m Nivel Jusante: 112,00m Despacho de carga - Augusto. | 1
Baja de la AT 202309729 "Realizar inspeção, em conjunto com MEG1, no condutivímetro 16CM3. Se necessário, substituir." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue realizado purga en el conductivimetro 16cm3 solucionando el problema. | 0
Baja de la AT 202309728 "Realizar inspeção, em conjunto com MEG1, no condutivímetro 16CM3. Se necessário, substituir." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Fue sustituido el conductivimetro por uno de igual características retirado del almox solucionando el problema. | 0
Prorrogado PD 20230215 para: Implementar OA nos IEDs do Sistema de Proteção do Conjunto T04/R04 e Posteriormente Realizar Ensaios Funcionais; Realizar Intervenção Corretiva na Seccionadora 94T04 e Chave Terra 94T04T; Implentar Supervisão remota do Sistema de Resfriamento do Conjunto T04/R04. Novo término: 10/11/2023 - 18:00h. Motivo: Tempo insuficiente para a execução dos trabalhos. Despacho de carga - Arevalos. | 1
Baja de la AT 202309629 "Realizar las siguientes actividades: - Sustituir interruptor existente de la posición 521.05 por otro disponible en almacén con el código 186015, para la alimentación del Sistema de Alimentación del ESAI; - Verificar y solucionar motivo por el cual hay discrepancia de tensión entre fases. Necesario barra 1 aislada para la ejecución de la actividad. Cumplir IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizado sustitución del disyuntor citado en la AT, para la discrepancia de tensión entre fases fue encontrado la llave selectora con resistencia alta, por lo cuál se procedío a limpiar el contacto del mismo soliucionando la dicrepancia de tensión. Y el defecto del disyuntor de entrada 52C que no cerraba por comando eléctrico era provocado por el fin de curso pos. LC, por lo tanto fue sustituído el fin de curso, solucionando así el defecto del disyuntor. | 0
Baja de la ATE 202309694 "Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos da SSA 202318217, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 72.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. Cumprir IS/NR-10." Modificaciones/Informaciones adicionales: Conforme solicitado foi realizada a desconexão do cabo M6R-1016 do disjuntor 72.20 que ficou como reserva. Equipamento em condições normais de operação Despacho de carga - Arévalos. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Bernardo - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Hacker- 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas y Gonzalez. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Gabriel (MI) | 0
Informado a Pre operación - Luis Fernando, sobre la emisión de los siguientes documentos: SSA 202302500 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme." SSA 202302501 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL"." | 0
Entrada da ATO 202301496 "Verificar accionamiento de la alarma "T05 ALIMENTACION 460VCA FALLA", sin aceptar rearme." | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATO 202301493 "Reiniciar o IDE de controle e caso necessário substituir o IED REC670 (código de estoque 716057) para solucionar os acionamentos dos alarmes "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" e "T0X/R0X 86T ACTUADO" no SCC com rearme imediato." | 0
Entrada de la AT 202301608 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:26h - Unidad 06. Unidades 60Hz: 08:13 - Unidad 12. | 0
Reinício da ATE 202301114 "Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B)." Observação: Realizar la convocación de la Interconectada ANDE para acompañar este servicio. Despacho de Carga - Gonzalez. | 1
Solicitado por el despacho de carga el vertimiento 1776 m³/s Condicion inicial: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,46m ; CV.10: 1,50m ; CV.11: 1,50m ; CV.12: 1,52m ; CV.13: 1,52m ; CV.14: 1,50m Condición final: Canaleta Derecha: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,04m ; CV.04: 0,06m Canaleta Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,00m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Canaleta Izquierda: CV.09: 1,28m ; CV.10: 1,26m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,24m ; CV.13: 1,24m ; CV.14: 1,28m Vertida: 1.800,20m3/s. Diferencia de caudal: -325,82m3/s Condiciones hidrológicas Nivel Montante: 220,16m Nivel Jusante: 103,99m Despacho de carga - Douglas. | 1
Solicitada y liberada la OM 2023026 de aislacion referente al PD 20230023 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la presión del circuito hidráulico del referido interruptor se encuentra con valor alto." 09:04h - Bloqueadas las seccionadoras b6LI4 y 76LI4 dando incio al PD. Despacho de carga - Gonzalez. | 1
Informado por Alejandro - AT50, que dentro de los trabajos de la AT 202300991 realizado ajuste de nivel de aceite del CGI de las siguientes unidades: Unidad 06, completado 20L quedando 294mm con 29°C. Unidad 08, completado 18L quedando 303mm con 59°C. | 0
Accionamiento sin rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" Providencias tomadas: Verificada ausencia de fuego y humo. Avisado a bomberos. Emitida SSA 202302531 (U). Informado a Jocelito - SMME.DT que se encuentra con la ejecución de la AT 202301608 | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 59 km. | 0
Entrada de la ATE 202301612 para "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL". Será necessário o restart manual dos servidores BITRAS1 e BITRAS2, sendo um reset por vez, mantendo sempre um dos servidores ativos." Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Realizada inspeccion y abastecimiento del vehiculo del turno por personal de Transporte. | 0
Dentro de la ATO 202300997 fue repuesto 12 litros de aceite en el mancal guia inferior de la unidad 10 quedando el nivel en 300mm a 53°C. | 1
Verificado que supervisão do disjuntor 43TL4 está inválida no SCC. Providências tomadas: Desativado o canal 107, normalizando a supervisão através do canal 108 da DAUC C; Emitida SSA 202302550 ; Avisado: Luis Fernando - Pré Operação; Ivan - Soter. | 1
Dentro de los trabajos fueron realizados las siguientes maniobras en el sistema SCADA: 10:46h - Realizado FAILOVER manual quedando el servidor RAS 2 como principal; 11:02h - Realizado FAILOVER manual quedando el servidor RAS 1 como principal. 11:18h - Realizado RESTART manual del servidor RAS 1. Observacion: Posterior a los FAILOVERs verificado CAG50 operando en modo REPA. | 1
Conforme email recebido do Soter com parecer da SMIE.DT e baixa da SSA 202302457 , o TC pode operar nesta condição até a intervenção programada para os dias 15 e 16/02/2023. 11h35 - Fechado as seccionadoras; 11h36 - Fechado o disjuntor 83LI2 e conectado religamento automatico; Despacho de Carga - Gonzalez | 1
Baixa da ATO 202301496 "Verificar accionamiento de la alarma "T05 ALIMENTACION 460VCA FALLA", sin aceptar rearme." Modificações/informações adicionais: "Realizada inspecao e ajuste no valor de sobretensao do rele 27.1. " | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Felipe - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Ruíz - 9300 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Lucas, Casafu y Arévalos. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI). Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Jair (MI). | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:42 - Unidad 06. Unidades 60Hz: 13:56 - Unidad 12. | 0
Entrada de la ATO 202301619 para "Verificar e solucionar indicação inválida do disjuntor 43TL4 no SCC." | 0
Baja de la AT 202301608 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM"." Modificaciones/Informaciones adicionales: Foi realizada a substituição do detector fumaça (N2-M3.104) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. Obs.: También fue realizado la sustitución del sensor de humo N2-M2-49 dentro de esta AT. | 1
Baja de la ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATE 202301384 "Acompanhar fabricante (ABB/HITACHI) nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outros ajustes que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202301402." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATE 202301612 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL". Será necessário o restart manual dos servidores BITRAS1 e BITRAS2, sendo um reset por vez, mantendo sempre um dos servidores ativos." Modificaciones/Informaciones adicionales: Foi realizado reset manual do BITRAS1 e failover dos servidores sem sucesso no retorno do canal primário da SEMD4. O reset manual foi uma orientação do fabricante como pssível solução. Os próximos passos serão no sentido de investigar o motivo da falha de forma mais detalhada. O canal primário da SEMD4 continuára indisponível até resolução da falha Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATE 202301612 "Verificar/solucionar motivo pelo qual o canal "PRI" da SEMD4 encontra-se "UNAVAIL". Será necessário o restart manual dos servidores BITRAS1 e BITRAS2, sendo um reset por vez, mantendo sempre um dos servidores ativos." Modificaciones/Informaciones adicionales: Foi realizado reset manual do BITRAS1 e failover dos servidores sem sucesso no retorno do canal primário da SEMD4. O reset manual foi uma orientação do fabricante como pssível solução. Os próximos passos serão no sentido de investigar o motivo da falha de forma mais detalhada. O canal primário da SEMD4 continuára indisponível até resolução da falha Despacho de carga - Casafu. | 1
Paralización de la ATE 202300746 "Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. OBS.: Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período." Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATO 202301619 para “Verificar e solucionar indicação inválida do disjuntor 43TL4 no SCC.” Modificaciones/Informaciones adicionales : Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | 0
Descrição não disponível | 0
Baja de la ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATE 202301402 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato - Referencia AT 202301384. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT" Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Casafu. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023026 referente al PD 20230023 "Verificar y solucionar motivo por el cual la presión del circuito hidráulico del referido interruptor se encuentra con valor alto." 16:28 - Retirada C.S. y desbloqueadas seccionadoras 76LI4 y b6LI4 dando baja al PD 20230023; 16:30 - Cerradas seccionadoras 76LI4 y b6LI4; 16:31 - Cerrado Interruptor 86LI4. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi realizado testes funcionais na motobomba, nenhuma anomalia encontrada. inspecionado o circuito elétrico não sendo encontrado nenhuma anomalia. motobomba em condições normais de operação. Despacho de carga - Casafu. | 1
Solicitado y autorizado inicio de maniobras de normalización conforme OM 2023026 referente al PD 20230023 "Verificar y solucionar motivo por el cual la presión del circuito hidráulico del referido interruptor se encuentra con valor alto." 16:28 - Retirada C.S. y desbloqueadas seccionadoras 76LI4 y b6LI4 dando baja al PD 20230023; 16:30 - Cerradas seccionadoras 76LI4 y b6LI4; 16:31 - Cerrado Interruptor 86LI4. Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Foi realizado testes funcionais na motobomba, nenhuma anomalia encontrada. inspecionado o circuito elétrico não sendo encontrado nenhuma anomalia. motobomba em condições normais de operação. Despacho de carga - Casafu. | 1
Baja de la ATE 202301114 para “Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B).” Depacho de Carga – Lucas Modificaciones/Informaciones adicionales : Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a conexão dos cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314. Realizado comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande. Realizado parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B). Nova etapa do serviço será realizada em data mais próxima da energização da linha YZU1. | 1
Realizado ensayo de carga de los Generadores Diesel GD-01 y GD-02, conforme AT 202301663, AT 202301684. 07:52h, partida del generador diésel GD-02; 08:08h, energizada la barra del panel CS-01 vía interruptor 52.B; 08:08h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentada vía generador diésel GD-02, dejando en vacio el TD-01; 08:55h, partida del generador diésel GD-01; 09:07h, sincronizado los generadores diésel a través del interruptor 52.A del cuadro CS-01; 09:11h, abierto interruptor 52.B del panel CS-01 colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 09:14h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-02; 10:13h, realizada transferencia de alimentación del panel QP-01 quedando alimentado vía transformador TD-01 y colocando el generador diésel GD-02 en vacío; 10:30h, efectuado comando de parada del generador diésel GD-01. | 0
Fomos informados por Irrazabal - Revisão sobre o gotejamento de água de chuva sobre a tampa da unidade geradora 9A na cota 108. Providências: Solicitado aos bombeiros instalação de lonas no local. Corpo de Bombeiros - dos Santos | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de normalização referente a OM 2023052 do PD 20230050 para "Verificar/solucionar circuito a fin de corregir inversión de polaridad detectada en el tablero FIP02-P referentre a la información de corriente en la Fase A del TC 2TCL14B". 19:03h - Desbloqueadas e retirado cartões das seccionadoras b4LI6 e 74LI6, dando baixa ao PD 20230050. Obs.: As manobras de fechamento das seccionadoras b4LI6, 74LI6 e disjuntor 84LI6 serão feitas em horário oportuno a ser definido pelo despacho de carga. Modificações/informações adicionais: Realizado inversión de polaridad del núcleo N5 en la caja común correspondiente al TC de la Fase A. Dejado en condiciones normales para la operación. Despacho de Carga - Casafu. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.314,11MW para FURNAS y 2.174,83MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: *********. Generación del sector 60Hz con 5.298,84MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U14. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U05, U06, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230006(P) [28/02/2023 06:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] C035 - BAY DE LA U04 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230005(P) [28/02/2023 05:00:00 às 17/03/2023 16:30:00] A004 - UNIDAD GENERADORA 04 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição das Lonas de Freio; Substituição da Vedação Inferior da Tubulação do Sistema de Aeração e Efetuar o Lixamento da Pista de Frenagem. Niveles hidrológicos: Montante: 220,20m Jusante: 105,48m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Abierta y Disponible, abertura: 1,28m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: No.AL CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18, U11, U17, U10, U12, U16, U15, U13, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Informado Pré Operação - Edevaldo, referente a emissão das seguintes SSA: SSA 202303998 "Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", sin rearme. Obs: accionó posterior al cierre de la seccionadora b4LI6". SSA 202303999 "Verificar/solucionar motivo pelo qual apos o fechamento da seccionadora b4LI6 houve o acionamento do alarme "500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", sem rearme". | 0
Entrada de la ATE 202302207 para "Substituição dobradiças tampas metálicas dos instrumentos geodésicos na el.225 localizadas no parâmetro jusante da barragem. Serão substituídas 3 dobradiças por tampa. Empresa responsável pelo serviço: Kraf Engenharia". 07:50h - Impedida Canaleta Central. Despacho de Carga - Vera. | 1
Entrada de la ATO 202302256 para "Corrigir falha no medidor de tensão da barra A4 - fases AB". | 1
Reinicio de la ATE 202302058 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A." Obs.: será realizada colecta en las U01, U02 y U03. Despacho de carga - João. | 0
Reinicio de la ATE 202301563 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização". Despacho de Carga - João. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en la unidad generadora. Unidad 60Hz: 07:58h - Unidad 14. | 0
Baja de los siguientes documentos: ATO 202301683 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al motor del grupo generador diesel de emergencia GD02." ATO 202301684 "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador del grupo generador diesel de emergencia GD02." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Informado pelo despacho de carga sobre o início dos trabalhos referentes a ATEIE 20230037 "Inspección de línea, corte de ramas, limpieza de base". Obs.: Desligado o religamento automático. Despacho de carga - Vera. | 0
Prorrogada a ATO 202301493 "Reiniciar o IDE de controle e caso necessário substituir o IED REC670 (código de estoque 716057) para solucionar os acionamentos dos alarmes "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" e "T0X/R0X 86T ACTUADO" no SCC com rearme imediato". Motivo: Tempo insuficiente para concluir o trabalho. Nova previsão de término: 13/03/2023 às 16:30. | 0
Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - Vera. | 1
Prorrogada e reiniciada a ATE 202302221 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación.". Motivo: Tempo insuficiente para concluir o trabalho. Nova previsão de término: 10/03/2023 às 16:00. Despacho de carga - Vera. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 33 km. | 0
Informado por AT60 - Roberson, que dentro de los trabajos de la ATO 202301834 fue realizado ajuste de nivel de aceite del CGI de las siguientes unidades: Unidad 10, completado 10L quedando 302mm con 51°C; Unidad 18, completado 18L quedando 304mm con 57°C; Unidad 18A, completado 20L quedando 302mm con 51°C. | 0
Informado por AT50 - Fusano que dentro dos trabalhos da ATO 202301832, foi realizada a reposição de óleo do mancal guia inferior (MGI) das siguintes U.G.s: U06: colocado 32 litros, nível de 307 mm a 51ºC; U09: colocado 12 litros, nível de 300 mm a 53ºC. | 0
Baja de la ATE 202301563 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores conforme solicitado. Medidores liberados para uso. Despacho de Carga - João. | 1
Baja de la ATE 202301563 para "Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizado a inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores conforme solicitado. Medidores liberados para uso. Despacho de Carga - João. | 1
Paralizada la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - João. | 1
Paralizada la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - João. | 1
Enviado el vehículo del turno de la CCR al sector de transporte para inspección y abastecimiento. Recibido en reemplazo Renault LOGAN, con matrícula BBY-8693. | 0
Descrição não disponível | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 1440 m³/s. Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,06m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 1,28m ; CV.10: 1,24m ; CV.11: 1,26m ; CV.12: 1,26m ; CV.13: 1,26m ; CV.14: 1,26m Condição final: Calha Direita: CV.01: 0,00m ; CV.02: 0,04m ; CV.03: 0,02m ; CV.04: 0,04m Calha Central: CV.05: 0,02m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,02m Calha Esquerda: CV.09: 0,98m ; CV.10: 1,00m ; CV.11: 1,00m ; CV.12: 1,04m ; CV.13: 1,00m ; CV.14: 1,00m Vertida: 1.439,59m3/s Diferença de vazão: -363,45m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,23m Nível Jusante: 104,81m Despacho de Carga - João. | 1
Baixa da ATE 202302292 para "Realizar a substituição dos medidor nexus 1500+ posição M31B que apresenta falha de medição. Obs: Necessário acompanhamento da interligada Ande ou liberação para execução dos trabalhos". Modificações/Informações adicionais: "Serviço executado conforme previsto na AT. Realizada a substituição do medidor M31B. O novo medidor foi configurado calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada ANDE, mas autorizado para execução, com posterior regularização de lacres." Despacho de carga - Vera. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202302207, en este horario fue normalizada la Canaleta Central del Vertedero. Despacho de Carga - João. | 1
Paralizada la ATE 202302058 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura. Observacion: cualquier condición de carga de las unidades 01 a 9A". Obs.: Se realizó colecta en las U01, U02 y U03. Despacho de carga - João. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Lovera - 4802 Sênior 60Hz: Nike - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Otavio - 9785 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Herico - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Alisson, Douglas e Benegas. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Echeverria (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 60Hz: 13:29h - Unidade 14. | 0
Verificado oscilaciones de grandezas en el sector 50Hz. Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 508,95kV / 528,11kV / 491,53kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,00Hz / 49,99Hz / 49,93Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.997,62MW / 2.990,62MW / 2.982,66MW Intercambio Itaipu/ANDE: 3.082,22MW / 3.080,72MW / 2.971,29MW Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 60Hz: 518,91kV / 519,90kV / 517,63kV Frecuencia Itaipu 60Hz: 59,99Hz / 60,00Hz / 59,97Hz Intercambio Itaipu/Furnas 60Hz: 6.267,37MW / 6.273,62MW / 6.256,02MW Despacho de Carga - Alison. | 1
Encerramento da ATO 202302256 para "Corrigir falha no medidor de tensão da barra A4 - fases AB". Modificações/informações adicionais: Verificado mau contato na chave 96VS12. Retirada a chave do painel, realizado limpeza dos seus contatos e ensaiado (medição da resistência dos contatos). Após sua reinstalação no painel, confirmadas as corretas indicações de tensão das três fases. | 1
Devolvido pelo Setor de Transportes o Veículo do Turno lavado e abastecido. Entregue ao setor de transportes o veículo LOGAN, placas BBY-8693. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 15:31h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:34h - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 15:37h - Unidade em carga. 15:49h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Entrada da ATO 202302052 para "Retirar console reserva e reinstalar a Console Sênior 60hz que encontra-se recuperada". Observação: O responsável informou que realizará a substituição da console segunda-feira (13/03/2023). | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: Cargando. | 0
Prorrogação das seguintes ATE's: ATE 202302161 para "Prever manobras e captura de protocolo, conf. solicitado pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada Hitachi/ABB. Ref: NMR5 EVT 201. SSA. : 202223261, 202223552, 202301051". ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. A conexão será realizada em horário comercial e poderá ser interrompida temporalmente na ausência de atividade nesse período". ATE 202301999 para "Realizar ensayos en los enlaces ICCP con ANDE incluyendo el enlace secundario. Ensayos con acompañamiento directo de personal de ANDE desde el 01/03. Durante la ejecución de los ensayos se podrá tener una interrupción momentánea de la comunicación ICCP con ANDE". ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema. Durante a realização dos trabalhos poderam ser necessários reinicios do sistema e outras ações (Restart manual, Failover manual, RDAS failover e etc) que serão coordenados com a OP.DT. Condições especias para este serviço que requeiram a usina em operação Convencional, estão previstas na AT 202302100". ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". Nova Previsão de término: 17/03/2023 às 16:30h. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Termino de la ATEIE 20230037 "Inspección de línea, corte de ramas, limpieza de BASE". Habilitado recierre de la linea. Despacho de carga - Douglas | 0
Baja de la ATE 202302221 "[SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Realizar ordenamiento y etiquetado de FO, referente a las nuevas conexiones de la LT 500kV MD-YZU 1 y2. Obs.: Prever posibles intermitencias en la comunicación". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Benegas. | 0
Encerramento da ATE 202302207 para "Substituição dobradiças tampas metálicas dos instrumentos geodésicos na el.225 localizadas no parâmetro jusante da barragem. Serão substituídas 3 dobradiças por tampa. Empresa responsável pelo serviço: Kraf Engenharia". Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Compareceu a casa de relés o Sr. Ribeiro (Coordenador do GAS), informando sobre simulado de incêndio do transformador T05. Providências Tomadas: 08:57h - Iniciado procedimentos conforme PAE; 09:00h - Confirmado incêndio no transformador com 02 vítimas; 09:00h - Verificado atuação normal do sistema Splinkler; 09:09h - Isolado Trafo e liberado para Bombeiros; 09:15h - Término do simulado. Obs.: Houve dificuldade em realizar as chamadas via centrais ControlONE da SEMD, sendo necessário realizar o reinício das mesmas. Emitida SSA 202313213 . Avisados: - Despacho de carga - Torres; - Bombeiros - Mário; - ESAI - Pereira; - Seg. Trabalho - Cintia. | 0
Entrada de la ATO 202306845 "Realizar las siguientes actividades: - Efectuar inspección, reapriete y limpieza en el panel QI-04, transformadores TI-10/11/12 y seccionadoras 13,8KV 89-1/2/3. Realizar ensayos funcionales conforme PIC 4A. - Sustituir indicadores de temperatura de los transformadores. Necesario aislación total en el periodo de la mañana del primer día. Cumplir con IS/NR-10." | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:16 - Unidad 05. 08:07 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 07:51 - Unidad 16 y 17. 08:57 - Unidad 11. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202306777 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz" ATO 202306778 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202306779 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz." ATO 202306780 "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz." | 0
Entrada de la ATO 202305795 para "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME" | 0
Entrada de la ATO 202305794 "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME". | 0
Entrada de la ATE 202306991 para "Acompanhar a empresa contratada RIEDER/CITSA, em 09/08/23, que realizarão reparos (fusão) na fibra óptica entre o DIO 7 da caseta 2CRL-2 e o DIO 4 da caseta 2CRL-3, posteriormente realizar a certificação deste trecho do enlace." Observações: As atividades deverão ser realizadas obedecendo os procedimentos de segurança vigentes na Itaipu; Ocorrerão sinalização de falha, durante a atividade, porém os serviços do Eccande permanecerão ativos. Despacho de Carga - Dure. | 1
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Entrada de la ATO 202305704 para "Conectar y realizar ensayos de actuación de los puntos referente a la supervisión del sist. de refrig. de los trafos T4/R4. Obs.: Coordinar con SMMT." | 0
Entrada de la ATE 202306989 para "Acompañar a RIEDER en los trabajos de Verificación/Fusión de fibra óptica para solucionar la falla de -IEC C37.118 OK-. Trabajo en conjunto con el personal de MEL3." Obs: Durante la verificación ocurrir señalizaciones correspondientes a falla de Goose/IEC C37/Sincronismo. Despacho de Carga - Torres. | 1
No hubo partida automática de la motobomba Diesel, debido a que el Sistema Anti-incendio de la SE-MD se encuentra con AT 202306592. | 0
Cierre de la ATO 202307022 "Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo falla de comunicación con el DFR. Información recibida vía correo de forma reincidente (sin comunicación y sin nuevos datos desde el 03/08/2023)." Modificaciones/informaciones adicionales Inspecionado equipamento e não observada anormalidade. Equipamento liberado. | 0
Dentro dos trabalhos das AT's ATO 202306777 , ATO 202306778 , ATO 202306779 e ATO 202306780 , foram executadas seguintes manobras: 09:20h - Desativado HM-01; 09:23h - Ativado HM-01; 09:48h - Desativado HM-02; 10:02h - Ativado HM-02; 10:45h - Manualizado HJ-01; 10:52h - Ativado HJ-01. Despacho de carga - Torres. | 0
Cierre de la ATO 202307087 "Verificar/solucionar la válvula diluvio del sistema antiincendio de la sala de aceite lubrificante esta accionada sin posibilidad de rearme, constatada actuacion sin motivo aparente." Modificaciones/informaciones adicionales Realizado inspeção na válvula e constatado avaria no diafragma de agua e no anel de vedação da válvula de diluvio, Foi efetuado a substituição dos 2 elementos e realizado ensaios, não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Mendez - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi, Douglas, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Edigar (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:06 - Unidade 05; 14:23 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 13:41h - Unidades 16 e 17; 13:50h - Unidade 11. | 0
Fomos informados pela AT50 Hz de que, dentro dos trabalhos da ATE 202306825, será feita coleta de Água Pura na Unidade 08. | 0
Terminada a coleta de Água Pura da Unidade 08. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal. KH-23: Conectada central evaporativa; 15:04h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:08h - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 15:10h - Unidade em carga. 15:19h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Encerramento dos seguintes documentos: ATO 202306777 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz" ATO 202306778 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202306779 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2 60 Hz." ATO 202306780 para "Realizar mantenimiento preventivo 1M al sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz." Modificações/Informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Cierre de los siguientes documentos: ATO 202305794 "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME." ATO 202305795 "Implementar supervisión remota de ventiladores y bombas del sist. de refrigerac. Trabajo en conjunto con SMME." Modificaciones/informaciones adicionales Para ejecutar la implementación remota de los ventiladores es necesario que el transformador este desenergizado, será ejecutado con otro documento. | 0
Cierre de la ATO 202305704 "Conectar y realizar ensayos de actuación de los puntos referente a la supervisión del sist. de refrig. de los trafos T4/R4. OBS.: Coordinar con SMMT." Modificaciones/informaciones adicionales Verificado pela equipe MET1, a necessidade de executar o trabalho com o T04/R04 desligado. Será executado com outro documento. | 0
Informado por bombeiros - Dos Santos que foi realizado atendimento e controlado um princípio de incêndio no Laboratório Químico - Fase 1 do PTI/BR. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 55 km. | 1
Cierre de la ATE 202306989 "Acompañar a RIEDER en los trabajos de Verificación/Fusión de fibra óptica para solucionar la falla de -IEC C37.118 OK-. Trabajo en conjunto con el personal de MEL3." Modificaciones/informaciones adicionales Solucionada la falla de -IEC C37.118 OK en conjunto con MEL 3 AT 202306991.- Despacho de carga - Douglas. | 1
Cierre de la ATE 202306989 "Acompañar a RIEDER en los trabajos de Verificación/Fusión de fibra óptica para solucionar la falla de -IEC C37.118 OK-. Trabajo en conjunto con el personal de MEL3." Modificaciones/informaciones adicionales Solucionada la falla de -IEC C37.118 OK en conjunto con MEL 3 AT 202306991.- Despacho de carga - Douglas. | 1
Cierre de la ATE 202306991 "Acompanhar a empresa contratada RIEDER/CITSA, em 09/08/23, que realizarão reparos (fusão) na fibra óptica entre o DIO 7 da caseta 2CRL-2 e o DIO 4 da caseta 2CRL-3, posteriormente realizar a certificação deste trecho do enlace." Modificaciones/informaciones adicionales Se fusionó y certificó la fibra óptica. Normalizado. Despacho de carga - Douglas. | 1
Cierre de la ATE 202306991 "Acompanhar a empresa contratada RIEDER/CITSA, em 09/08/23, que realizarão reparos (fusão) na fibra óptica entre o DIO 7 da caseta 2CRL-2 e o DIO 4 da caseta 2CRL-3, posteriormente realizar a certificação deste trecho do enlace." Modificaciones/informaciones adicionales Se fusionó y certificó la fibra óptica. Normalizado. Despacho de carga - Douglas. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-16: Selecionada bomba 1 como principal. KH-33: Conectada central evaporativa; 17:23h - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:25h - Fechado disjuntor 06U16, sincronizando a unidade com o sistema. 17:28h - Unidade em carga. 17:37h - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Verificado acionamento intermitente dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Aberto disjuntor 72.15 do QNB.06; Verificado rearme do alarme; Existe SSA 202312891, derivada da SSA 202311587; Será avisado AT60 em horário comercial. Obs.: Avisado AT-60 Lovera as 07:45h 10/08/2023. | 1
4° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Pedro - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: NIke - 4812 Operador SEMD: Savio - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 56 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 21:43 - Accionado comando de parada de la unidad. 21:51 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.16: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.33: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:14 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:22 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:46 - Acionado comando de parada da unidade. 23:54 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - González. | 0
1° TURNO: Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Quiñonez- 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Siqueira - 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Rodrigo - 9309 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 9314 Despacho de Carga: Benegas y João. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Nogueira (MD) y Fabio (MI). | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.926,95MW para FURNAS e 1.689,83MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.421,34MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U13, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230164(P) [07/08/2023 14:15:00 às 11/08/2023 16:30:00] G101 - DISJUNTOR 500 kV 44L78 DA SEMD Acompañar a la contratada RIEDER para subsanar pérdida de Gas SF6 en la FASE S del módulo "a". PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDADE GERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,55m Jusante: 100,35m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U13, U12, U10, U18A, U18, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 56km. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, derivada da SSA 202309465 após baixa da ATE 202305328. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Villalba. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | 0
Prevendo resfriamento da UN-07 referente ao PD 20230055, atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-09: Selecionada bomba 2 como principal; KH-17: Conectada central evaporativa. 22:58 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 23:01 - Fechado disjuntor 05U09, sincronizando a unidade com o sistema. 23:06 - Unidade em carga. 23:16 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Casafu. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:43 - Unidad 9A. Unidades 60Hz: 08:05 - Unidades 10 y 11. 06:44 - Unidad 15. | 0
Informado a Pre-operación - Edevaldo, sobre la emisión de la SSA 202305868 "Verificar acionamento do alarme de ''Subtensão alimentador 2 460Vca'' sem rearme, verificado no local LED de sinalização de estado ''NORMAL'' apagado no instrumento de posição F55. Obs.: Tensão de saída no UMCC-18A em 445V e no gerador 17,6Kv". | 0
Entrada de la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-necesar la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - Jorge. | 0
Solicitada a OM 2023068 para "Desconectar, aislar y aterrar T01/R01", referente ao PD 20230020 "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Conjunto T01/R01". 07:47h - Autorizado início das manobras; 07:50h - Aberto Disjuntor 43TL1, conjunto T01/R01 em vazio; 07:51h - Aberto Disjuntor 44T12, conjunto T01/R01 desenergizado; 08:13h - Fechada e Bloqueada Seccionadora 94T01T, dando início ao PD 20230020; Término previsto 11/04/23 as 17:00h. Despacho de carga - João. | 1
A pedido do Despacho de carga - João, fechados disjuntores 03T04 e 83LI3, colocando conjunto T04/R04 em paralelo com os demais Trafos. Obs.: 07:56h - Seletado religamento para disjuntor 83LI4. | 0
Entrada de la ATE 202303232 "Inspección civil de la superficie hidráulica del vertedero. Se solicitara la aislación de un canal por día." Despacho de carga - Jorge. | 1
Reinicio de la ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc". Despacho de Carga - Jorge. | 1
Dentro de la ATE 202303232, aislado la canaleta izquierda del vertedero. | 1
Entrada de la ATO 202303267 "Verificar acionamento do alarme de ''Subtensão alimentador 2 460Vca'' sem rearme, verificado no local LED de sinalização de estado ''NORMAL'' apagado no instrumento de posição F55. Obs.: Tensão de saída no UMCC-18A em 445V e no gerador 17,6Kv". | 0
Verificado bocina del sector 50Hz, rearma sin intervención alarmas relacionadas al SSAA y las alarmas relacionadas a la unidad generadora se encuentra con sonido anormal. Providencias tomadas: Emitida SSA 202305898 (U). Avisado: Pre-operación - Edevaldo. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma "DF C.F. QTM-05 U3/U4 EL. 98,50 (M5.94) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado que en el local se encuentran personal de MCI realizando cortes dentro de la ATO 202303072. | 1
Se presenta en la CCR el Sr. Christhian - SITM.AA, para realizar un limpieza de archivos en la computadora de los operadores de campo ubicado en el 50Hz. (Activo 142992). | 0
Reinicio de los siguientes trabajos: ATE 202302100 "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098. Será necesaria usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema - Referência Evento 151. Estas intervenções serão coordenadas com um dia de antecedência diretamente com a OP.DT". ATE 202302098 "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema."; Despacho de Carga - Jorge. | 1
Compareceu a sala de controle da SEMD o Sr. Julio Colman - CAI 9955, iniciando o processo de substituição do computador do Operador DESKTOP HP ELITEONE BP 710699 pelo computador DESKTOP HP All-in-One PC Nr. 147458. Motivo: Renovação tecnológica. Avisado: Julio Dreher - SOTER Obs.: 11:30h paralisado o trabalho. O mesmo continuará na parte da tarde. | 0
Baja de la ATO 202303263 "Verificar motivo por el cual acciona la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36 EL. 214 (N2-M3.79) - FIRE ALARM" intermitente." Modificaciones/informaciones adicionales Sustitución de los sensores M3.79 y M3.83, se procedió al reset del panel, quedando en condición normal de operación. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 23 km. Obs.: Veículo conectado para carga. | 0
Dentro de la ATE 202303232, normalizado la canaleta izquierda del vertedero. 11:29 - Paralizada la ATE 202303232 "Inspección civil de la superficie hidráulica del vertedero. Se solicitara la aislación de un canal por día." Despacho de carga - Jorge. | 1
Paralizada la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-necesar la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - Jorge. | 0
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: * Op. UN. 12/18A: Ruiz - 9300 Senior SEMD: Quiñonez - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 * Hacker se encuentra con reposo medico. Despacho de Carga: De Franceschi y Vera Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Paredes (MD) y Marcos (MI) | 0
Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (console secundaria do ETO) para usuario CCRGE; BITCON1 (console assistente 50Hz) para usuario CCR50. | 0
Entrada de la ATO 202303307 para "Verificar/solucionar la bocina del sector 50Hz que se desconecta sin intervención posterior al accionamiento de una alarma del SSAA y alarmas relacionadas a la unidad con sonido intermite anormal." | 0
Entrada da ATE 202302922 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Observação: Será realizado coleta nas seguintes unidades: U01, U02 e U03. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 15:10 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 14:19 - Unidad 15 15:26 - Unidad 10 y 11 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-15: Mantenido bomba 2 como principal; KH-31: Conectada central evaporativa; 14:29 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 14:32 - Cerrado el interruptor 86U15, sincronizando la unidad con el sistema. 14:37 - Unidad en carga. 14:52 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada da ATO 202303313 para "Medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou ruído e elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H". | 0
Finalizado o trabalho de renovação tecnológica na estação de trabalho do Operador de Campo da SEMD. Estação de trabalho liberada para uso. | 0
Ocorreu o acionamento dos alarmes em anexo, com posterior rearme. Providências tomadas: Verificado acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, 765kV-A, com perda de comunicação e retorno ao estado normal; Já existe SSA 202304521. | 1
Entrada da ATO 202303316 para "Solucionar falha no acionamento da buzina do painel JC5". | 0
Devido a la ausencia de un operador en el turno no fueron realizadas las inspecciones de las unidades 09 a 11. Las inspecciones fueron justificadas en el sistema GIO. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD. Autonomia: 54 km. Verificado o acionamento dos seguintes alarmes no painel: "Solicitação de revisão"; "Calibrar pneus". Avisado: Mieres - MDAU | 0
Verificado accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2-M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. Providencias tomadas: Entrado en contacto con Bomberos - Martinez; Enviado operador al local, constatado ausencia de humo o fuego; Realizado rearme sin éxito; Emitida SSA 202305948 (U). Avisado: Edevaldo - Pré Operação. | 1
Prorrogação dos seguintes PD's: PD 20230055 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal"; PD 20230056 para "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Novo Término previsto: 10/04/2023 às 19:00h. Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Baja de la ATO 202303313 para "Medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou ruído e elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Encontrado Alerta de vibração global no envelope (rolamento) do ponto 3He. Será emitida SSA para IME3 para análises e providências. | 0
Prorrogação das ATO's: ATO 202303307 para "Verificar/solucionar la bocina del sector 50Hz que se desconecta sin intervención posterior al accionamiento de una alarma del SSAA y alarmas relacionadas a la unidad con sonido intermite anormal". ATO 202303316 para "Solucionar falha no acionamento da buzina do painel JC5". Observação: Retirado cartão para reparos. Buzina inoperante. Novo Término: 11/04/2023 às 17:00h. | 0
Paralisação das seguintes ATE's: ATE 202302138 para "Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc"; ATE 202302100 para "Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a quarta quinta presencial prevista em contrato - Referencia AT 202302098; ATE 202302098 para "Acompanhar fabricante (HITACHI-ABB) nas intervenções no sistema referente a quinta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema". Despacho de Carga - De Franceschi. | 1
Dentro do PD 20230055 para "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal" 17:56h Realizado giro mecânico, arraque lento na unidade. 18:31h Unidade parada. 18:39h Realizado giro elétrico da unidade. 18:55h Unidade parada. | 0
Por conveniência do turno, realizadas as seguintes alterações nas consoles do SCADA: BITCON6 (console secundaria do ETO) para usuario SUPCCR; BITCON1 (console assistente 50Hz) para usuario CCRGE. | 0
4° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Cortonezi - 4802 Sênior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Assistente 50Hz: López - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Avalos - 9781 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Roberti - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arévalos e Casafu Chefe da Brigada: Leal (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Echeverria (MD) | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-9A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-19: Conectada central evaporativa; 18:29h - Unidad con velocidad nominal en 100%. 18:32h - Cerrado el interruptor 85U9A, sincronizando la unidad con el sistema. 18:34h - Unidad en carga. 18:43h - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Prorrogados os seguintes PD,s: PD 20230055 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". PD 20230056 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente. Novo Término: 10/04/2023, 19:30h. Despacho de Carga -Torres | 1
Conforme OM 2023070, retirado cartões de segurança, desbloqueadas as seccionadoras a5U07 e 55U78 dando-se baixa no PD 20230056 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Trabalhos realizados conforme o relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | 1
Conforme OM 2023070, retirado cartões de segurança, desbloqueadas as seccionadoras a5U07 e 55U78 dando-se baixa no PD 20230056 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora". Trabalhos realizados conforme o relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | 1
Conforme OM 2023069, retirados cartões de segurança e desbloqueada a seccionadora 95U07 dando-se baixa no PD 20230055 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Trabalhos realizados conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | 1
Conforme OM 2023069, retirados cartões de segurança e desbloqueada a seccionadora 95U07 dando-se baixa no PD 20230055 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal". Trabalhos realizados conforme relatório da revisão de unidades RRU-2023.009-00 Despacho de Carga - Torres | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50 km. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
1° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Laran - 9783 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alan. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Gerson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3.007,07MW para FURNAS y 2.242,80MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U07. Generación del sector 60Hz con 4.411,34MW , distribuída entre las unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U10, U11. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230020(P) [10/04/2023 08:00:00 às 11/04/2023 16:30:00] G036 - AUTOTRANSF T01 525/241,5 KV/TRANSF REGUL R01 DE LA SEMD Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Conjunto T01/R01. Niveles hidrológicos: Montante: 220,22m Jusante: 100,90m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,06m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U12, U14, U17, U16, U13, U18, U18A, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:55 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:02 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.14: Seleccionada bomba 2 como principal; KH.29: Desconectada central evaporativa; EC-14: Seleccionado circuito 03 como reserva. Despacho de Carga - Alan. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 00:58 - Acionado comando de parada da unidade. 01:07 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-08: Selecionado bomba 02 como principal; KH-15: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga - Alan. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Fabio - 9731 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Escobar - 9320 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Pedro - 4812 Operador SEMD: Dorival - 2800 Despacho de Carga: Jorge y João. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Pablo (MD) y Marcos (MI) | 0
Verificado acionamento do alarme "DF QG-07 U12/U13 EL.115 (M4.55) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202307518. | 0
Referente al PD 20230083 "Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Cabos e Interconexões Com os Painéis 2RPL13 e 2RAL13 e Demais Atividade Em Função da Ampliação do Setor 4 500KV - SEMD" realizada las siguientes acciones: 17:04 - Solicitado y autorizado OM 2023094 para normalización. 17:19 - Retirado C.S de las seccionadoras, conforme OM 2023094, dando baja al PD 20230083. Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: la linea permanece aislada por la AI 20230006. Despacho de carga - Jorge. | 0
Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Para solucionar vazamento de gas SF6 na fase R. Nuevo termino: 10/05/2023 a las 16:30h. Avisado: SOTER - Julio Despacho de carga - Douglas | 0
2° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Ariel - 9780 Op. UN. 12/18A: Ávalos - 9781 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Alan e González Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Rehrig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Olmedo (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 07:59 - Unidades 07 e 08. Unidades 60Hz: 08:19 - Unidade 16. | 0
Entrada da ATE 202303994 para "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Despacho de Carga - Alan. | 0
Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Despacho de Carga - Alan. | 0
Informado, Pré-Operação - Geson, sobre o nível de 32,8 mm do MGS da UN-16, havendo SSA 202225144 (APM). | 0
Entrada da ATO 202303882 para "Acompañar al fabricante MAUELL durante los ensayos de homologacion del nuevo controlador embarcado del Videowall". Obs.: Haverá perda e/ou indisponibilidade de imagem durante os testes. | 0
Reinicio da ATE 202303861 para "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Obs.: Será coletada amostra de água pura na UN 07. Despacho de Carga - Alan. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230063 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230072 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Obsservaciones: Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Durante maniobra de desconexíon de la reconexión automática de la LI-220KV-MD-PIH, verificado el accionamiento de la alarma en anexo con posterior rearme; Emitida SSA 202307781; Constatado que la indicación "SEMD 220kV PIH 79P DESCONECTADO" no está reportando como alarma en el SCC, la misma queda registrada sólo en la lista de eventos; Emitida SSA 202307802. Despacho de Carga - Alan. | 1
Conforme IOPI048-02 relizado FailOver para RAS1/RDAS1. Despacho de Carga - González. | 1
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD. Autonomía: 52km. Observación: Alerta de "Revision" accionado; Verificada la falta de líquido para limpieza de parabrisas; Avisado Miguel - MDAU. | 0
Encerrada a ATE 202303994 para "Desconectar/conectar TRIP de nivel alto de agua en la tapa de la turbina para posibilitar inspecion de posible perdida de agua por las paletas móviles del distribuidor". Modificações/informações adicionais: Isolada lâmina "A" da flex test do cubículo 16. Normalizada após ensaio da SMMU e solicitação da operação. Liberado para operação. Despacho de Carga - González. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Rubens - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Senior SEMD: Lovera - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Otávio - 2800 Despacho de Carga: Dure, Alisson y Douglas. Jefe de Brigada: José (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Jersón (MI) | 0
Informado en este horario por Hermes - OPUO.DT, que el acceso a las LCR´s de las unidades 03/04 y 05/06, se encuentra indisponible. Providencias tomadas: Enviado operador al local confirmando la imposibilidad del acceso a todas las LCR´s del sector 50Hz y 60Hz. Entrado en contacto con Fabricio/ESAI, solicitando la liberación del acceso, el cual nos informo que solo será posible en horario comercial, ya que ellos no pueden liberar. Resaltamos que esta situación es totalmente indeseable y peligrosa, debido a la necesidad de acceso (en urgencia o emergencia) que pueda surgir. Fuimos informados posteriormente por AT60 que está en ejecución la AT 202301936 "Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de configuración de los equipos correspondientes al Lote 2 del Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI", cuyas precauciones menciona que el trabajo no deberá interferir/afectar la condición normal de operación de los equipos del Sistema ESAI. Avisados: Julio- SOTER. Isaac González - MEL3 | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:06 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 15:00 - Unidad 16. | 0
Entrada de los siguientes trabajos: ATO 202304033: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." ATO 202304034: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202304036: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" ATO 202304035: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2." 15:06h - HM1, desactivado. 15:11h - HM1, activado. 15:17h - HM2, desactivado. 15:23h - HM2, activado. 16:05h - HJ1, Manualizado. 16:15h - HJ1, activado. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 50km. | 0
Paralizada la ATE 202303861 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - Douglas. | 0
Prorroga del PD 20230087 "Solucionar perdida de aire acentuada en fase R posterior a maniobra de cierre". Motivo: Para solucionar vazamento de gas SF6 na fase R. Nuevo termino: 11/05/2023 a las 16:30h. Avisado: SOTER - Julio Despacho de carga - Duré. | 1
Informado en este horario por Isaac González/MEL4, que el acceso a las LCR´s de las sectores 50Hz y 60Hz ya se encuentra normalizado. Mencionó que el inconveniente no era esperado, y que se estaría convocando a una reunión con los sectores correspondientes para tratar el tema, y evitar que vuelva a ocurrir. Avisado: Ivan - SOTER. | 1
Baja de los siguientes trabajos: ATO 202304033: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ1 50 Hz." ATO 202304034: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM1 50 Hz" ATO 202304036: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas arriba HM2 60 Hz" ATO 202304035: "Realizar mantenimiento preventivo 1M del sistema de supervisión de nivel aguas abajo HJ2." Modificaciones/Informaciones adiconales: Servicio ejecutado. | 0
Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Observación: Compuertas 9 y 10 impedidas. Las demas compuertas de la canaleta izquierda se encuentran con permiso de normalización. Despacho de Carga - Douglas. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Elton - 2890 Asistente 60Hz: Pedro - 3890 Op. UN. 01/08: Siqueira - 4806 Op. UN. 09/11: Fabio - 9731 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Astorga - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Villalba, Casafu y Bruno Jefe de Brigada: José (MD) y Leal (MI). Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Fabio (MI). | 0
Informado por Despacho de Carga - Casafú, do término dos seguintes documentos: ATEIE 20230063 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." ATEIE 20230072 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." Conectado religamento automático de ambas as linhas. | 1
Informado por ODMS.CD - Alexandre, que el alimentador 12 queda en vacío, siendo las cargas transferidas al alimentador 14. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Ruiz - 9300 Op. UN. 12/18A: Marcos - 4781 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi (ME) e Vera (MD) Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Echeverria (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.001,74MW para FURNAS e 1.293,99MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 5.325,33MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U16 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230087(U) [07/05/2023 13:30:00 às 11/05/2023 16:00:00] G056A - DISJUNTOR 220 KV 03T03 DA SEMD SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE ACENTUADA EN FASE R POSTERIOR A MANIOBRA DE CIERRE. PD 20230085(P) [08/05/2023 08:00:00 às 16/05/2023 17:00:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Acompanhar a Montagem das Muflas dos Novos Cabos XLPE na Fase Reserva (T) nos Terminais da SEMD e na Elev. 144 PD 20230082(P) [07/05/2023 07:30:00 às 19/05/2023 16:30:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD Acompanhar a ANDE/RIEDER/SIEMENS na Desconexão dos Condutores e no Descomissionamento e Desmontagem dos Painéis de Proteção da Linha. PD 20230077(P) [08/05/2023 08:00:00 às 14/05/2023 16:30:00] C008 - DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor. AI 20230007 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX AI 20230006 (ANDE) [07/05/2023 04:00:00 às 30/05/2023 18:00:00] E014 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD - LEX AI 2023020 (ANDE) [07/05/2023 06:30:00 às 19/05/2023 17:00:00] E013 - LINHA DE INTERLIGACAO 500 kV LI-MD-VHA1 - SEMD - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,04m Jusante: 102,44m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U18A, U18, U12, U13, U10, U11, U17, U15, U14 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 100,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47 km. | 0
Atendendo pedido da AT 60Hz para ensaios em carga do GD-03 e GD-04, interligados os quadros QF-02, CD-01, QI-04/05/06, QG-06/08/10 via QP-04. | 1
Verificado acionamento do alarme "DF C.F UMCC-11 U10/U11 EL.98,50 (M6.113) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. Providências tomadas: Emitida SSA 202307847. | 0
2° TURNO Supervisor: - Sanguina 4801 Senior 50Hz: - Iandro 4802 Senior 60Hz: - Bernardo 4803 Asistente 50Hz: - Noelia 2890 Asistente 60Hz: - Hermes 3890 Op. UN. 01/08: Alisson - 9787 Op. UN. 09/11: Rodriguez - 9318 Op. UN. 12/18A: Juan - 9300 Senior SEMD: Rojas - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Alan (ME) y Jorge (MD). Jefe de Brigada: Jose (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Gerson(MI) | 0
Entrado novamente em contato com SMME.DT - Fabricio, informando que foi alterada para URGENTE a SSA 202311268 "Verificar motivo pelo qual posterior ao comando de parada, a unidade permaneceu com um valor de corrente de excitação aproximadamente de 2050A, reduzindo de forma gradual até chegar a 0A em um periodo de tempo aproximado de 3min". 11:34 - Entrou em contato com a CCR SMME.DT - Maycon, informando da necessidade de ensaios no gerador e que irá confirmar com SMME.DT - Willian a intervenção na UG, retornando em seguida. Avisados: Despacho de Carga - Villalba; Plantão OPU.DT - Ivan. | 0
Ocorreu atuação do alarme em anexo no Scada e "Unitop 0902 Condición anormal" no quadro ASP-01. Providencias tomadas: Enviado operador ao local e verificado o Unitop 0902 parado e com alarme "FSL035 Baixo fluxo agua de resfriamento do motor"; Realizado reset e realizada nova partida, voltando momentos depois a acionar o mesmo alarme; Feito novo reset e confirmado reame do alarme. Trocada a seleção, colocando o Unitop 1101 como principal; Emitida SSA 202311281. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Verificado que hubo desenergización momentánea de la línea, volviendo a la normalidad instantes después; Posteriormente confirmado por Alisson - Despacho de Carga, sobre la actuación del reconectador atomático de la línea en la terminal de COPEL. Obs.: Durante el evento verificado condiciones climáticas adversas. Avisado Julio - SOTER. | 0
2° TURNO Supervisor: Salinas - 4801 Senior 50Hz: Luis Antônio - 4802 Senior 60Hz: Isnardi - 4803 Asistente 50Hz: David - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Nike - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: González y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Magno (MD) y Fabio (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:31 - Unidades 07 y 08; 07:57 - Unidades 05 y 06 Unidades 60Hz: 07:16 - Unidades 14 y 15; 07:34 - Unidad 18. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada de la ATO 202305895 para "Efectuar inspección, reapriete y limpieza en la parte frontal de los interruptores de 13,8KV posición 52-14/15/16/17/18. Verificar señalización en el anunciador local, ASP y SCADA conforme PIC 1A. Obs.: Retirar disyuntor del nicho, 1 hora de servicio por disyuntor. Cumplir IS y NR-10". | 0
Informado por SMMT - Montini que o PD 20230125 para "Instalação de Esferas de Sinalização Aérea, nos Vãos 1207/1208 e 1208/1209" será enviado para reprogramação, devido a condições climáticas adversas. Avisados: Despacho de Carga - Alisson; Pré-operação - Larán; SOTER - Julio. | 1
Solicitado el inicio de maniobras de aislación conforme OM 2023163 referentes al PD 20230136 para "Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor". 08:13 - Autorizado inicio de maniobras; 08:16 - Abierto interruptor 86LI3; 08:25 - Bloqueadas y colocados C. S. en las seccionadoras conforme OM 2023163, dando inicio al PD. Despacho de Carga - González . | 1
Verificado accionamiento sin rearme de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Realizado procedimientos conforme AO548-00; Avisado Alisson - Despacho de Carga, quien informó que realizará elevación de tensión en la Barra de la GIS60Hz; Verificado rearme de la alarma. | 0
Avisado por el operador Marcelo, sobre goteamiento de agua de lluvia sobre la tapa de la unidad generadora 9A en la cota 108. Providencias: Solicitado a los bomberos instalación de lonas en el local. Cuerpo de bomberos - Leal. | 0
Entrada de la ATE 202305864 "Medición de conductividad, pH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Despacho de carga - Alisson. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | 0
Verifcado accionamiento de las alarmas en anexo. Posterior al accionamiento de la alarma de estado marginal, hubo pérdidas de las informaciones referentes al CD-01, con el posterior rearme de la alarma, verificada la normalización de las informaciones. Verificada existencia de la SSA 202205935. | 0
Entrada da ATO 202306169 "Efetuar substituição do relê k18 e a instalação do oscilógrafo para monitorar o comando de desexcitação da unidade." | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 11:09 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 11:12 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 11:14 - Unidad en carga. 11:24 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Prorrogado el PD 20230141 para "Realizar a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo". Motivo: Tempo insuficiente. Nuevo término previsto: 11/07/2023 a las 16:30. Avisado Iván - SOTER. Despacho de Carga - Alisson | 1
Prorrogado el PD 20230142 para "Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora". Motivo: Tempo insuficiente. Nuevo término previsto: 11/07/2023 a las 16:30. Avisado Iván - SOTER. Despacho de Carga - Alisson | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Iandro - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Jefferson - 3890 Op. UN. 01/08: Rodriguez - 9318 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Whalter- 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: Alan e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Fábio (ME) e Portillo(MD) | 0
Verificado acionamento sem rearme do alarme em anexo. Providências tomadas: Realizado procedimientos conforme AO548-00; 12h39 unidade em manual no CAG/CAT, elevada a tensão até o rearme do alarme. Despacho de carga - Benegas. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-14: Selecionada bomba 1 como principal. KH-29: Conectada central evaporativa; 13:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 13:40 - Fechado disjuntor 06U14, sincronizando a unidade com o sistema. 13:42 - Unidade em carga. 13:52 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATO 202305940 para "Realizar mantenimiento preventivo 3M del grupo generador diesel de emergencia de la SEMD y Sustituir tanque de almacenamiento principal del grupo diesel por nuevo." Obs: Realização de ensaio em vazio e com carga previsto para 13/07. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:33 - Unidades 05 y 06. 14:16 - Unidad 07. Unidades 60Hz: 15:16 - Unidad 18. | 0
Verificado que a leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Providências tomadas: Efetuada a leitura de forma manual através do valor disponível no ION; Verificado que a UTR 612 encontra-se disponível com seus canais de comunicação na tela RTU Management; Existe a SSA 202311163, que foi derivada da SSA 202309465 após a baixa da ATE 202305328. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local, no siendo posible detectar anormalidades. Emitida SSA 202311338. Avisado: Pre-operación - Vazquez. | 1
Verificado acionamento do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", sem rearme. Providências tomadas: Informado Bombeiro Brandão; Enviado operador ao local; Confirmado inexistencia de fogo ou fumaça, verificado que o acionador manual está quebrado, sem possibilidade de rearme. Emitida SSA 202311271 . Avisado Laran - Pré Operação. | 1
Entrada da ATO 202306201 "Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme." | 1
Proroogado o PD 20230101 para "Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD." Nova data para o término: 14/07/2023 ás 17:00h Motivo: Tempo insuficiente para realizar os trabalhos | 1
Prorrogado os seguintes documentos: PD 20230102 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." PD 20230103 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Motivo: Tempo insuficiente para realização dos trabalhos. Novo término: 10/07/2023 ás 19h00. Despacho de carga - Benegas. | 0
Baixa da ATO 202306169 "Efetuar substituição do relê k18 e a instalação do oscilógrafo para monitorar o comando de desexcitação da unidade." Modificações/informações adicionais: "Efetuado a substituição do K18 e instalado o registrador." | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-15: Selecionada bomba 1 como principal. KH-31: Conectada central evaporativa; 16:30 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 16:33 - Fechado disjuntor 86U15, sincronizando a unidade com o sistema. 16:35 - Unidade em carga. 16:44 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Solicitado e autorizado início de manobras de normalização conforme OM 2023175 referente ao PD 20230102 "Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." Modificações/informações adicionais: "Serviço executado." 17h17 retirado cartão da seccionadora 96U8A, dando baixa ao PD. Despacho de carga - Benegas. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 45 km. | 0
Solicitado e autorizado início de manobras de normalização conforme OM 2023176 referente ao PD 20230103 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." 17h20 retirado os cartões das seccionadoras conforme OM 2023176, dando baixa ao PD. Despacho de carga - Benegas. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Ernesto - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Fábio - 2800 Despacho de Carga: João e Duré. Chefe da Brigada: Clayton (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Portillo (MD) | 0
Verificado o acionamento intermitente do alarme em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local, identificado o alarme de falha a terra nos painéis QNB-05 e QNB-06; Emitida SSA 202311357 ; Obs.: Tempo com chuva. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:11 - Acionado comando de parada da unidade. 21:17 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.11: Selecionada bomba 02 como principal; KH.23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré. | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 41km. | 0
1° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 2800 Despacho de Carga: Vera y Lucas Jefe de Brigada: Gisela (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Lorenzo (MD) y Gabriel (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.313,21MW para FURNAS y 1.838,24MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06, U07. Generación del sector 60Hz con 4.616,79MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U18. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17 Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230142(U) [30/06/2023 12:00:00 às 11/07/2023 16:00:00] D041 - BAY DE LA U18A - GIS 60 HZ Acompanhar Trabalhos de Substituição do Transformador TU Fase C da Unidade Geradora. PD 20230141(U) [30/06/2023 12:00:00 às 11/07/2023 16:00:00] B020 - UNIDAD GENERADORA 18A Realiza a Substituição do Transformador TU Fase C Por Equipamento Reserva Devido ao Aumento Progressivo dos Gases Dissolvido no Óleo. PD 20230136(P) [10/07/2023 08:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] D023 - INTERRUPTOR 500 KV 86LI3 - GIS 60 HZ Efetuar a Revisão (Overhaul) do Mecanismo de Acionamento Hidráulico do Disjuntor. PD 20230101(P) [30/05/2023 14:00:00 às 14/07/2023 16:30:00] E115D - BAY DE LA LI-MD-VHA2-SEMD Acompanhamento a RIEDER/SIEMENS e ANDE na Montagem dos Equipamentos do Novo Bay Associado a Barra A2 Como Parte da Ampliação do Pátio de 500 kV da SEMD. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,84m Jusante: 99,63m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-04 energizado alimentado o QP-04 que se encuentra interconectado com o QP-03 e o TD-03 energizado em vazio. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: 09 y 9A CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U16, U17, U13, U12, U10, U14, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Indisponible. GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Verificado el accionamiento de la alarma de limite de angulo de carga conforme anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimientos conforme AO548-00 01:53 unidad en manual CAG/CAT y elevada tensión hasta el rearme de la alarma; Existe SSA 202217009 Despacho de Carga - Vera | 0
Fuimos avisados por Vera - Despacho de Carga, sobre datos invalidos del R11 y perdidas de varias estaciones referente al MSH. Providencias Tomadas: Emitida SSA 202311360; Sera avisado al personal encargado en horario oportuno. | 1
Conforme IOC_06.001-28, realizado la desinterconexión automática de los tableros QP-03 y QP-04, quedando alimentados por el TD-03 y TD-04 respectivamente. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41 km. | 1
Conforme solicitado pela AT50Hz, para atender os trabalhos da ATE 202305897, realizada a interligação do quadro QF-01 via QP-01. | 1
Unidad en Auto en el CAG/CAT. Maniobra realizada luego de verificación de condiciones sistémicas favorables en conjunto con el despacho de carga. Despacho de carga - Lucas. | 0
2° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Rubens - 4802 Sênior 60Hz: Diego - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo- 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Otávio - 9785 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Galeano - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez e Alisson Chefe da Brigada: Mandrich (ME) e Gisela (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Echiverria (MD) | 0
Verificado acionamento intermitente dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Enviado um operador ao local e constatado alarme de falha a terra; Devido a reincidência da falha, aberto disjuntor 72.15 do QNB.06 rearmando a falha; Entrado em contato com Isnardi - AT-60, o qual nos informou que haverá um trabalho programado para o dia 16/08/2023. correspondente a SSA 202312891; Obs.: Tempo chuvoso. Após condições climáticas favoraveis, fechado o disjuntor 72.15 do QNB.06 com exito (11:35). | 0
Informado por bombeiros - Dos Santos que foi realizado atendimento e controlado um princípio de incêndio no Laboratório Químico - Fase 1 do PTI/BR. | 0
Verificado acionamento intermitente dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Aberto disjuntor 72.15 do QNB.06; Verificado rearme do alarme; Existe SSA 202312891, derivada da SSA 202311587; Será avisado AT60 em horário comercial. Obs.: Avisado AT-60 Lovera as 07:45h 10/08/2023. | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Hérico - 4802 Sênior 60Hz: Fabricio - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Jorge Luis - 9312 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Mathias - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Villalba. Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Mário (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R02 como MASTER. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal. KH-15: Conectada central evaporativa; 07:23 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 07:27 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. 07:30 - Unidade em carga. 07:39 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
Entrada da ATE 202306733 para "Realizar inspeção, limpeza e reaperto no quadro QZ-02, reles de proteção, transformador a seco TZ-03 e seccionadoras 89-1, conforme pedido na PIC 1A. Necessária isolação total na manhã do primeiro dia. Cumprir com IS e NR-10". Obs.:Durante a Isolação total do quadro, as Seccionadoras dos vãos das UN.05/06/07/08/09/9A, LT IPU 50HZ MD3, LT IPU 50HZ MD4, ficarão sem alimentacão. Despacho de carga - Villalba. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:55 - Unidade 07; 08:07 - Unidade 05. Unidades 60Hz: 08:33 - Unidade 13; 09:36 - Unidades 16 e 17. | 0
Entrada de la ATO 202307026 "Verificar y solucionar disparo del interruptor de 220Vca (iluminación, calentamiento y tomas) en el cubículo de la Fase S de la referida seccionadora. OBS: Necesita aislación a partir del panel que alimenta el circuito de 220 VCA de la seccionadora." | 0
Solicitada OM 2023205 para "Deconectar y aislar Transformador TB-01", referente ao PD 20230163 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal en el Transformador TB-01". - 08:14h - Autorizado início manobra isolação conforme OM 2023205; - 08:35h - Aberto Disjuntor 42TB1, desenergizando TB-01; - 08:38h - Aberto Disjuntor 02L01, desenergizando a linha LT 66kV MD-IPU; - 08:45h - Confirmadas abertas e bloqueadas seccionadoras conforme OM 2023205, dando início ao PD 20230163; - Término previsto 10/08/2023 as 16:30h. Obs.: Em consenso com Despacho de carga foi alterado item 1 da OM 2023205. Despacho de carga - Lucas. | 1
Entrada de la ATE 202306865 para "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - tablero proteccion transformador TB-01 - TBP-01- CONFORME PIC.: EE.0181 REV.:01 Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de Carga - Villalba. | 0
Entrada da ATE 202307000 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED primário eliminados através da SSA 202311853 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED alternado para o IED primário quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Obs.: - Antes de liberar el trabajo confirmar FIP-PCG-01P en condiciones normales de operación; - Antes de liberar el trabajo coordinar anticipadamente con la OPUO.DT/OPSO.DT, la selección del FIP-PCG 1P para "MESTRE" y colocar C.A; - Um FIP-PCG-01 isolado por vez, sem necessidade de coordenação externa. Despacho de carga - Villalba. | 1
Entrada da ATO 202306898 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual não ocorreu a interligação automática das barras do CD pelo 52-C durante manobras de interligação via QP-04, sendo necessário o fechamento manual. OBS: verificado a atuação das proteções 27 partida e PROTEC referentes ao disjuntor 52A. Necesario acceder a los parámetros de los relés referente a los interruptores de entrada y de interligación para verificación. Cumplir con IS/NR-10". | 0
Entrada de la ATE 202306869 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BA1 de proteccion de BARRAS A1/A2 DE 500 kV- Conforme PIC.EE.0032 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Despacho de carga - Villalba. | 0
Fuimos informados por el operador Dorival que el elevador E-12 se encuentra funcionando de forma intermitente, abriendo y cerrandose las puertas en la cota 108, sin responder al comando. Providencias tomadas: Avisado Sr. Evandro - SMMA.DT; Emitida SSA 202313282. | 1
Baixa da ATE 202307000 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED primário eliminados através da SSA 202311853 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED alternado para o IED primário quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Villalba. | 1
Entrada da ATE 202307001 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED alternado eliminados através da SSA 202311854 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED primário para o IED alternado quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Obs.: - Antes de liberar el trabajo confirmar FIP-PCG-01A en condiciones normales de operación; - Antes de liberar el trabajo coordinar anticipadamente con la OPUO.DT/OPSO.DT, la selección del FIP-PCG 1A para "MESTRE" y colocar C.A.; - Coordinar con la ATE-202307000 - FIP-PCG-1A; - Al término, coordinar con OPUO.DT/OPSO.DT la selección de unos de los FIP-PCG-1P o FIP-PCG-1A como "Mestre-Escravo" conforme IOPI27. Despacho de carga - Villalba. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 54km. | 0
O indicador de nível 1 do SOP transitou da condição Ótimo (90.00%) para a condição Bom (87.72%) O motivo principal da transição de faixa foi trabalhos na Unidade 02. Bloqueio U02.TURBINA RELE 86 (QCP) | 0
Realizada reversão nos equipamentos duplos e triplos da central, conforme IOC_01.002-17. Reversão das chaves REX nos painéis GAP: U9A: REX A. U18A: REX B. Obs.: Não foram realizadas tranferências das Motobombas do RV das Unidades 01, 02, 09A, 10 e 18A devido a trabalhos em andamento. | 0
Baixa da ATO 202306898 para "Verificar e solucionar o motivo pelo qual não ocorreu a interligação automática das barras do CD pelo 52-C durante manobras de interligação via QP-04, sendo necessário o fechamento manual. OBS: verificado a atuação das proteções 27 partida e PROTEC referentes ao disjuntor 52A. Necesario acceder a los parámetros de los relés referente a los interruptores de entrada y de interligación para verificación. Cumplir con IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Encontrado lógicas del relé referente al interruptor 52-C diferentes al diagrama lógico. Realizado el envío de la programación conforme el diagrama lógico y efectuado ensayos de transferencia constatando su correcto funcionamiento. | 0
Baixa da ATE 202307001 para "Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED alternado eliminados através da SSA 202311854 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED primário para o IED alternado quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme anexo SSA". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Obs.: Ao término, seletado FIP-PCG-1P como "Mestre" conforme IOPI027-24. Despacho de carga - Lucas. | 1
Verificado acionamento dos alarmes listados em anexo. Providências tomadas: Enviado um operador ao local e constatado alarme de falha a terra; Devido a reincidência da falha, aberto disjuntor 72.15 do QNB.06 rearmando a falha; Há um trabalho programado para o dia 16/08/2023, correspondente a SSA 202312891. | 0
Baja de la ATE 202306869 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A)-Tablero 2R-BA1 de proteccion de barras A1/A2 de 500 kV- Conforme PIC.EE.0032 REV.:01. Observar y cumplir la s normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Lucas. | 0
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Jorge e Bruno Chefe da Brigada: Kriese (ME) e Carlos Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Verdun (MD) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:50 - Unidade 05. 14:05 - Unidade 07. Unidades 60Hz: 13:22 - Unidade 13 14:03 - Unidades 16 e 17 | 0
Cierre de la ATE 202306865 "Efectuar mantenimiento preventivo anual (1A) - Tablero proteccion transformador TB-01 - TBP-01- Conforme PIC.: EE.0181 REV.:01" Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | 0
Entrada de la ATE 202307037 "Prestar suporte e apoio a testes e ajustes nos Hotlines com ONS, conforme solicitação do ONS. Observações: - Observar procedimentos de segurança vigentes na Itaipu; - Serão realizados testes e, caso necessário, ajustes nas linhas; - Durante os trabalhos poderão estar pontualmente indisponíveis estes hotlines; - Linhas alternativas de comunicação CNOS-OI, COSR-SE-OI e COSR-S-OI permanecerão disponíveis." Despacho de carga - Bruno. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 51 km. | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 15:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:42 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 15:45 - Unidade em carga. 15:53 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | 0
Prórroga del PD 20230163 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal en el Transformador TB-01." Motivo: Tiempo insuficiente para conclusión de los trabajos. Nuevo término: 11/08/2023 a las 16:00h. Despacho de carga - Jorge. | 1
Fomos informados por Lovera - AT60 Hz de que não há mais necessidade de manter as bombas 03 do RV das Unidades 10 e 18A selecionadas como principais. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 16:01 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:05 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 16:07 - Unidad en carga. 16:17 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Observación: Ignorada la Regla N-1 de "Seccionadoras del Vano abierto" debido a la ejecución del PD 20230118 del Vano U06. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baixa da ATE 202307037 para "Prestar suporte e apoio a testes e ajustes nos Hotlines com ONS, conforme solicitação do ONS. Observações: - Observar procedimentos de segurança vigentes na Itaipu; - Serão realizados testes e, caso necessário, ajustes nas linhas; - Durante os trabalhos poderão estar pontualmente indisponíveis estes hotlines; - Linhas alternativas de comunicação CNOS-OI, COSR-SE-OI e COSR-S-OI permanecerão disponíveis." Modificações/informações adicionais: Realizado o monitoramento e os testes dos hotlines do Despacho de Carga com as centrais CONS, COSR-SE e COSR-S em apoio às equipes do ONS. Resolvido o erro de roteamento das chamadas originadas em COSR-SE para Itaipu. Despacho de carga - Bruno | 1
Solicitado início das manobras de normalização, conforme OM2023204, referente ao PD 20230164 para "Acompañar a la contratada RIEDER para subsanar pérdida de Gas SF6 en la FASE S del módulo "a"". 17:21h - Autorizado início das manobras de normalização; 17:30h - Retirado cartão de segurança dando baixa no PD 20230164; Modificações/Informações adicionais: "Fue realizado la sustitucion de la cañeria de cobre que sirve de conexion del gas (SF6) entre la columna inferior del interruptor y el densimetro ubicado dentro del panel". Despacho de Carga - Jorge. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-17: Selecionada bomba 1 como principal. KH-35: Conectada central evaporativa; 17:52 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 17:54 - Fechado disjuntor 86U17, sincronizando a unidade com o sistema. 17:56 - Unidade em carga. 18:06 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Jorge | 0
4° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Ezequiel - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9788 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: Audeni - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Gonzalez y Alisson. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Mariano (MD) y Edson (MI) | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 21:39 - Accionado comando de parada de la unidad. 21:46 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.17: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.35: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson.. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 22:45 - Accionado comando de parada de la unidad. 22:53 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:10 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:18 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.13: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.27: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Alisson. | 0
1° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Anibal - 4803 Assistente 50Hz: Erich - 2890 Assistente 60Hz: Siqueira - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Sênior SEMD: Quiñonez - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Rodrigo - 2800 Despacho de Carga: João e Benegas Chefe da Brigada: Leal (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Nogueira (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.111,65MW para FURNAS e 2.119,68MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: U07, U08. Geração do setor 60Hz com 4.545,92MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U13, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230163(P) [09/08/2023 08:00:00 às 11/08/2023 16:00:00] J002 - TRANSFORMADOR DE APOIO SERVICOS AUXILIARES TB-01 Efectuar Mantenimiento Preventivo Bienal en el Transformador TB-01. PD 20230118(P) [31/07/2023 06:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] C037 - BAY DA U06 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230117(P) [31/07/2023 05:00:00 às 11/08/2023 16:30:00] A006 - UNIDADE GERADORA 06 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV e; Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,53m Jusante: 100,48m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U09, U9A, CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U14, U15, U13, U12, U10, U18A, U18, U13 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Verificado que la lectura de MWH no fue cargada automáticamente en el SCADA y, consecuentemente, en el SPI. Providencias tomadas: Efectuada lectura de forma manual através del valor disponible en el ION; Verificado que la UTR 612 se encuentra disponible con sus canales de comunicación en la pantalla RTU Management; Existe SSA 202311163 que fue derivada a la SSA 202309465 posterior a la baja de la ATE 202305328. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 km. | 0
2° TURNO Supervisor: Vanderlei - 4801 Senior 50Hz: Bernardo - 4802 Senior 60Hz: Sanguina - 4803 Asistente 50Hz: Geson - 2890 Asistente 60Hz: Juan - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: Brenda - 4782 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Camacho - 4810 Asistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Berg - 2800 Despacho de Carga: De Francheschi y Villalba Jefe de Brigada: Magno (MD) y Vaguino (MI) Supervisor de ESAI: Lorencio (MD) y Marcos (MI) | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023231, referente ao PD 20230173 para "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal"; 07:46h - Aberto o disjuntor 04T01; 07:54h - Abertas, bloqueadas e colocados C.S. nas seccionadoras, conforme OM 2023231, dando inicio ao PD 20230173; Despacho de Carga - Alisson. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios nas unidades geradoras. Unidades 50Hz: 08:11- Unidade 08; 08:08 - Unidades 09 e 9A. Unidades 60Hz: 08:27 - Unidade 17. | 0
Entrada de la ATO 202307912 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), conforme SSP, PIC e IS correspondientes. Será realizado ensayo de accionamiento de la válvula diluvio, con descarga del agua por la tubería de drenaje/ensayo". Obs.: Solicitado presencia de bomberos antes de liberar el inicio de las actividades. SEOC.AD - Reich. | 1
Entrada da ATO 202307713 para "PANEL UAM: Medición antes PD de la Unidad: Efectuar mediciones de los RTD´S de la Unidad, verificar conforme planilla de mediciones y corregir si hay discrepancias". | 0
Entrada da ATE 202307611 para "Realizar actuación de los dispositivos indicados en los ítems 21 al 25 de la SSP 20230534, y verificar las ocurrencias indicadas". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 66 km. | 0
Reinicio de la ATE 202307717 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo." Despacho de Carga - Alisson. | 1
Dentro de los trabajos de la ATE 202307717, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 08:37 - Unidad con velocidad nominal en 100%. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202307717, fueron realizados las siguientes maniobras: 09:09 - cierre manual remoto vía convencional, sin éxito; 09:10 - cierre automático vía SCADA, sin éxito. Informados por el responsable de la AT, que el problema no se encuentra en el tablero SYC 18/18A; Emitida SSA 202314911 (U) para MET3; Avisado Vázquez - Pre Operación; Informado a Iván - SOTER. 09:18 - Accionado comando de parada de la unidad; 09:26 - Unidad parada. Observaciones: Durante el proceso de parada de la unidad, no ocurrio señalización de "Excitación posicion vacio" en el SCADA ni en el ULP. Realizado comando via 01GESP con éxito. Emitida SSA 202314915. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Dentro de la ATO 202307912 fue normalizado el sistema anti incendio de los transformadores T07/TI2 y liberado el camión de bomberos. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-08: Selecionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa. 10:12 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 10:16 - Fechado disjuntor 85U08, sincronizando a unidade com o sistema. Observações: Durante o processo de tomada de carga da unidade acionaram os alarmes em anexo, sem rearme; Verificada acionada a bandeirola 26 (FALTA TENS M, AN, AP1, AP2, P1, P2) no painel EC-08 e realizado o rearme; Existe SSA 202313835 (APM). 10:19 - Unidade em carga. 10:28 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 0
Entrada de la ATO 202307954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 06U18 no acepta comando de cierre en automático/manual vía control remoto." | 1
Ocorreu o acionamento do alarme em anexo, sem rearme. Providências tomadas: Executados procedimentos conforme IOPI046-07; Realizadas tentativas de contato com a SMME.DT MEL4 sem êxito; Emitida SSA 202314856 (U). Avisados: Despacho de Carga - Alisson; Pré-Operação - López. | 0
Encerradas as seguintes ATEs: ATE 202307337 para "Realizar mantenimiento preventivo 2A a la compuerta N01 del canal derecho del vertedero"; ATE 202307340 para "Realizar mantenimiento preventivo 2A de las centrales oleodinámicas N01/N02 del canal derecho del vertedero". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Obs.: A calha direita permanece fechada e impedida devido a trabalhos da ATE 202307399 para "Realizar mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N02 del canal derecho del vertedero". Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Encerrada a ATE 202307611 para "Realizar actuación de los dispositivos indicados en los ítems 21 al 25 de la SSP 20230534, y verificar las ocurrencias indicadas". Modificações/informações adicionais: Realizado actuación de los dispositivos indicados, verificado ocurrencia, dejando en condiciones normales para la operación. Despacho de Carga - Arévalos. | 0
Dentro de los trabajos de la ATE 202307717, acciondo comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-37: Conectada central evaporativa; 10:55 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 10:59 - Realizado comando de cierre automático vía SCADA al interruptor 06U18, con éxito. 11:00 - Realizado comando de abertura al interruptor 06U18. 11:04 - Cerrado interruptor 06U18, sincronizando la unidad con el sistema. 11:06 - Unidad en carga. 11:14 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alisson. | 1
Baja de los siguientes documentos: ATE 202307717 para "Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni Cuadro Convencional. Realizar verificación con caja de pruebas y luego coordinar con la operación la partida de la unidad para el sincronismo." Modificaciones/informaciones adicionales: SYC 18/18A en condiciones normales de operación, el problema fue resuelto con la AT N°2023/07954. ATO 202307954 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 06U18 no acepta comando de cierre en automático/manual vía control remoto." Modificaciones/informaciones adicionales: Verificado que o contato NA 11/14 do relé 107k6 não estava fechando. Foi realizado a substituição do relé 107k6. Após a substituição do relé, foram realizados ensaios de fechamento do disjuntor, sendo estes satisfatórios." Despacho de Carga - Alisson. | 1
Baja de la ATO 202307646 "Realizar mantenimiento preventivo anual (1A), unidad de medición y registro - 3S1, de acuerdo a la planilla de inspección y control PIC.EE.0079 revisión 02. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad". Modificaciones/informaciones adicionales "Durante a manutenção periódica foi verificado que o equipamento não está sincronizando. Foi aberta a SSA 202314913 para verificar e solucionar este problema". | 0
3° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Erich - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Otavio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9705 Senior SEMD: Audeni - 4810 Asistente SEMD: David - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Douglas y Lucas. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Fabio (MI) | 0
Entrada de la AT 202307959 "Verificar y solucionar motivo por el cual con máquina parada la información de tensión de campo se encuentra con valor de 1.424 A en el SCADA." | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:16 - Unidad U09 y U9A. Unidades 60Hz: 14:48 - Unidad U17. | 0
Fuimos informados por Tartas - SMME.DT, que el referido ascensor esta parado en la elev. 127m sin aceptar comandos. Providencias tomadas: Informado a Marcos - SMMA.DT. Emitida SSA 202314977. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 61 km. | 0
Encerrada la AT 202307912 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), Conforme SSP, PIC e IS correspondientes". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT | 1
Baja de la AT 202307959 "Verificar y solucionar motivo por el cual con máquina parada la información de tensión de campo se encuentra con valor de 1.424 A en el SCADA." Modiicaciones/Informaciones adicionales: "Realizado inspección y mediciones, verificado fuentes G40.1 y G40.2 con defecto. Realizada sustitución de las mismas. Equipo en condición normal." | 1
Prolongado los siguientes trabajos: PD 20230130 " Efetuar Manutenção Preventiva Eneamensal." PD 20230131 "Acompanhar Trabalhos de Manutenção Preventiva nos Equipamentos da Unidade Geradora." Nuevo término: 06/09/2023 a las 18:00hs. Motivo: Tiempo insuficiente para terminar los trabajos. Despacho de Carga - Jorge. | 0
Verificado que la Estación de Operacion de microscada reinicio automáticamente, sin conseguir completar el reinicio del sistema operacional, permaneciendo fuera de operación. en la secuencia fue verificado accionamiento de las alarmas en anexo. Providencias tomadas: Efectuado reset de la estación de operación microscada, sin suceso. en esta condición, los vanos del T05/R05, T0X/R0X, vano de la LI 500kV MD-VHA1, interruptores de acoplamiento de barras de 500kV y vanos de las líneas LT IPU-MD3, LT IPU-MD4, LI MD-FI3 e LI MD-FI4 quedan sin control y supervisión en caso de indisponibilidad del SCC; Emitida SSA 202314994 (URG). Entrado en contacto con SMME.DT - Alberto, informado sobre el evento, el cuál dijo que Planton SMME.DT - Isaac, se comunicaría en la brevedad posible; Avisado a SOTER - Julio; Avisado a Despacho de Carga - Jorge. | 1
Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023231 referente al PD 20230197 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Cuadrienal." 16:50 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023231, dando por concluido el PD 20230173. 17:00 - Cerrado el Interruptor 04T01. Modificaciones/Informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la planilla de inspección y control. dejando en condiciones normales para la operación." Despacho de carga - Douglas | 1
Dentro del PD 20230130, realizada las siguientes maniobras: 17:40h - Accionado partida de la unidad para ensayos de DAT. | 0
Solicitado y autorizado OM 2023232 para normalización referente al PD 20230131 "Acompanhar trabalhos de manutenção preventiva nos equipamentos da unidade geradora". 18:00 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023232 dando baja al PD 20230131. Despacho de carga - Jorge. | 1
Solicitado y autorizado inicio de OM 2023220 para normalización del PD 20230130 "Efetuar manutenção preventiva eneamensal". Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 18:05 - Desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023220 dando baja al PD 20230130. 18:12 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 18:13 - Unidad en carga. 18:23 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Observaciones: Relatorio en el SNO. Despacho de Carga - Jorge. | 1
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Camacho - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Cidral - 9715 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fusano - 2800 Despacho de Carga: Torres e Duré Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Verdun (MD) | 0
Conforme al ítem principal, entrado en contacto con SMME.DT - Isaac, quien nos informó que el día de mañana realizarán la sustitución del equipo, de modo a permitir la supervisión y control de los sectores. Providencias tomadas: Emitida ATO 202307990; Avisado: Plantón de la OPU.DT - Julio Dreher. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Enviado operador al local para verificaciones; Confirmado interruptor 52.01 disparado en el panel QR.07 y iniciado verificación en la cargas; Identificado interruptor DJ.4 del panel PAI-28 disparado; Cerrado el interruptor 52.01 en el QR-07, rearmando la alarma; Emitida la SSA 202314996 para el panel PAI.28. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:13 - Acionado comando de parada da unidade. 22:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB.16: Selecionada bomba 02 como principal; KH.33: Desconectada central evaporativa; Despacho de Carga - Duré. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 22:58 - Acionado comando de parada da unidade. 23:06 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 02 como reserva. Despacho de Carga - Duré. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Felipe - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Maia - 9725 Op. UN. 12/18A: Aquino - 9302 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Irrazabal - 2800 Despacho de Carga: Bruno (ME) e Villalba (MD) Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.018,18MW para FURNAS e 2.014,77MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.244,56MW , distribuída entre as unidades , U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Sem valor Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 219,37m Jusante: 101,39m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U11, U12, U18A, U14, U18 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 48km. | 0
Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | 0
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Anibal - 4802 Senior 60Hz: Jefferson - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Asistente 60Hz: Ariel - 3890 Op. UN. 01/08: Dias - 9312 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Senior SEMD: Luis Fernando - 4810 Asistente SEMD: Laran - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Benegas, Douglas y João. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edson (MI) | 0
Realizado reversión del sistema, conforme IOC_01.002-17, seleccionado el Regulador R03 como MASTER. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 07:13 - Accionado comando de parada de la unidad. 07:20 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.06: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.11: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 47km. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 10:11 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:36 - Unidad 10; 09:21 - Unidades 16 y 17. | 0
Entrada de la ATO 202307990 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação." Observaciones: La actual PC permanece indisponible, se buscará una solución con el fabricante en horario comercial; Provisoriamente fue instalada una notebook con el Micro SCADA disponible. Informados: Douglas - Despacho de Carga; Julio Dreher - Plantón OPUO.DT. | 1
Verificado el accionamiento de las alarmas anexadas con rearme inmediato. Providencias tomadas: Avisado Despacho de Carga - Benegas. | 1
Fuimos informados por el Sr. Diego-SMMA.DT que sera reemplazado el drive del elevador por el del elevador E-10 por el cual quedará indisponible hacta su reposicion. El drive del E-10 será repuesto el dia lunes. | 0
Realizada reversión en los equipamientos dobles y triples de la central, conforme IOC_01.002-17. Reversión de las llaves REX.010 en los paneles GAP: U9A: REX B. U18A: REX B. | 0
Conforme email recibido, realizado reinicio en el referido DFR conforme IOC_12.001-00. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizada inspección en el campo, constatando que el cubículo de accionamiento de la seccionadora 94L02 se encuentra con las puertas abiertas y con el interruptor D1 disparado (460VCA); Durante el accionamiento de la alarma había lluvia en la SE-MD, por ende el cubículo se encuentra mojado y con humedad excesiva; Emitida SSA 202315000 (U); Contactado con Pablo - Plantón SMMT.DT, el cual informó que vendran para intervenir; Emitida AT 202307991. Avisado a Julio Dreher - Plantón OPUO.DT. | 1
3° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Marcos - 4781 Op. UN. 12/18A: Fernando - 4785 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Bernal - 4812 Operador SEMD: Astorga - 2800 Despacho de Carga: Duré y Alan Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Fabio (MI) | 0
Fuimos informados por SMMA.DT - Diego, que el referido elevador se encuentra liberado, disponible para uso. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:22 - Unidad 09 13:23 - Unidad 9A Unidades 60Hz: 13:34 - Unidad 10 14:24 - Unidades 16 y 17 | 0
Fuimos informados de la presencia de una Comadreja - Didelphimorphia, en las inmediaciones de la ETA-1. Avisado Bomberos - Brandon. | 0
Entrada de la AT 202307991 "Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEC. MD2/FI2 - DISPARADOR INT/FALLA 460VAC/ACCIONAMIENTO TÉRMICO" en el SCC sin rearme." | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal. KH-11: Conectada central evaporativa; 14:37 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:41 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 14:44 - Unidade em carga. 14:53 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Baja de la AT 202307991 "Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEC. MD2/FI2 - DISPARADOR INT/FALLA 460VAC/ACCIONAMIENTO TÉRMICO" en el SCC sin rearme." Moficaciones/Informaciones adicionales: "Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Constatado presencia de agua dentro del cubiculo, debido a mal cierre de las puertas del mismo. realizado inspección del circuito eléctrico, secado de componentes y del cubiculo. Dejando en condiciones normales para la operación." Avisado: Plantón OPUO.DT - Julio | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 45 km. | 1
Baja de la AT 202307990 "Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação." Modificaciones/Informaciones adicionales: "Verificado que el equipo no esta reconociendo las unidades de disco. Instalado en forma provisoria una notebook en reemplazo de la estación de operación." | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-10: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-21: Conectada central evaporativa; 17:34 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:36 - Cerrado el interruptor 06U10, sincronizando la unidad con el sistema. 17:38 - Unidad en carga. 17:49 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9704 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Vera y Torres. Jefe de Brigada: Rehrig (MD) y Cleiton (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Gabriel (MI) | 0
Informado por Stefani/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 44 km. | 0
Informado por Stefani/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 21:34 - Acionado comando de parada da unidade. 21:41 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionado bomba 02 como principal; KH-09: Desligada central evaporativa; Despacho de Carga -Torres. | 0
Desconexón automática de la línea 500kV LI-MD-VHA1, por actuación de protección "87L FASE S". Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 500,33kV / 501,51kV / 487,56kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,13Hz / 49,41Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.607,68MW / 2.598,59MW / 2.521,97MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.196,58MW / 2.232,06MW / 1.325,72MW SEMD: LI-MD-VHA1: 171,02MW / 180,11MW / 0,00MW LI-MD-YZU1: 158,81MW / 369,83MW / 262,02MW LI-MD-YZU2: 170,55MW / 371,60MW / 266,53MW LI-MD-ACY1: 165,02MW / 332,73MW / 199,30MW LI-MD-ACY2: 168,97MW / 335,89MW / 204,04MW LI-MD-IRY: 163,76MW / 308,56MW / 178,52MW LI-MD-PIH: 187,34MW / 329,89MW / 200,26MW Providencias tomadas: Verificado abertura de interligación IPU/ANDE/YAC. Verificado protecciones actuadas; condiciones de energización atendidas y coordinado con despacho de carga energización de la línea. 21:37 - Reconectado la Línea. 21:41 - Verificado Línea en carga. Emitidas SSA 202315003; SSA 202315004 para colectar de datos de los IED´s. Avisados: Silver Guerrero - OP.DT. Julio Dreher - Plantón OPU.DT. Jaime Vera - OPU.DT. Despacho de Carga - Vera. | 1
Desconexón automática de la línea 500kV LI-MD-VHA1, por actuación de protección "87L FASE S". Sector 50Hz: Variaciones de magnitudes eléctricas observadas: (Pre-ocurrencia / Máximo / Mínimo) Tensión Itaipu 50Hz: 500,33kV / 501,51kV / 487,56kV Frecuencia Itaipu 50Hz: 50,04Hz / 50,13Hz / 49,41Hz Intercambio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.607,68MW / 2.598,59MW / 2.521,97MW Intercambio Itaipu/ANDE: 1.196,58MW / 2.232,06MW / 1.325,72MW SEMD: LI-MD-VHA1: 171,02MW / 180,11MW / 0,00MW LI-MD-YZU1: 158,81MW / 369,83MW / 262,02MW LI-MD-YZU2: 170,55MW / 371,60MW / 266,53MW LI-MD-ACY1: 165,02MW / 332,73MW / 199,30MW LI-MD-ACY2: 168,97MW / 335,89MW / 204,04MW LI-MD-IRY: 163,76MW / 308,56MW / 178,52MW LI-MD-PIH: 187,34MW / 329,89MW / 200,26MW Providencias tomadas: Verificado abertura de interligación IPU/ANDE/YAC. Verificado protecciones actuadas; condiciones de energización atendidas y coordinado con despacho de carga energización de la línea. 21:37 - Reconectado la Línea. 21:41 - Verificado Línea en carga. Emitidas SSA 202315003; SSA 202315004 para colectar de datos de los IED´s. Avisados: Silver Guerrero - OP.DT. Julio Dreher - Plantón OPU.DT. Jaime Vera - OPU.DT. Despacho de Carga - Vera. | 1
Verificado posterior a la apertura de la línea LI 500kV MD-VHA1 y la desinterconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá, confirmado PSS de las unidades generadoras de 50Hz desconectadas. Despacho de carga - Torres. | 1
Verificado posterior a la apertura de la línea LI 500kV MD-VHA1 y la desinterconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá, confirmado PSS de las unidades generadoras de 50Hz desconectadas. Despacho de carga - Torres. | 1
A solicitud de despacho de carga realizadas las siguientes maniobras debido a abertura de interconexión IPU/ANDE/YAC.: 22:28h - CS-ERIPU 50 para la posición Deshabilitado. 22:28h - Habilitado recierre automático de la Línea LI-MD-VHA-1. 22:31h - Cerrados los interruptores 03T03 y 83LI3 conectando a las barras de 220KV la Línea LI-MD- IRY. Habilitado recierre autómatico 83LI3. Despacho de carga - Vera. | 1
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:11 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:19 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.23: Desconectada central evaporativa. EC-11: Seleccionado circuito 01 como reserva. Despacho de Carga - Torres. | 0
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Pedro - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Maia - 9725 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Aquino - 2800 Despacho de Carga: Bruno, Villalba e Casafu Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Edilson (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.206,34MW para FURNAS e 1.758,16MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.090,67MW , distribuída entre as unidades U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U11, U16, U17 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CF Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: Não há. Níveis hidrológicos: Montante: 219,43m Jusante: 100,72m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U12, U18A, U14, U18, U10 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Verificado acionamento do seguinte alarme: "SIRENES B.P. F33/H5 EL.214 (N2-M3.35) SIGNAL CIRCUIT NO ANSWER" Providências tomadas: Existe SSA 202314197; Inibido o ponto do alarme por estar acionando de forma intermitente. | 0
Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 43km. | 0
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Vanderlei - 4802 Senior 60Hz: Rojas - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4800 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Berg - 9298 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Jefferson - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alisson. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Edilson (MI) | 0
Informado pelo despachante que houve desconexão de todos os transformadores da subestação ES-GUA 220kV por atuação de proteção. Houve corte de carga de 120MW aproximadamente. Variações nas grandezas elétricas observadas: (Pré-ocorrência / Máximo / Mínimo) Setor 50Hz: Tensão Itaipu 50Hz: 500,33kV / 503,83kV / 484,77kV Frequência Itaipu 50Hz: 49,98Hz / 50,30Hz / 49,93Hz Intercâmbio Itaipu/Furnas 50Hz: 2.212,18MW / 2.222,42MW / 2.214,27MW Intercâmbio Itaipu/ANDE: 1.665,31MW / 1.684,86MW / 1.560,47MW SEMD: LI-MD-VHA1: 560,22MW / 568,36MW / 514,08MW LI-MD-YZU1: 209,98MW / 212,82MW / 196,61MW LI-MD-YZU2: 213,70MW / 215,40MW / 201,25MW LI-MD-ACY1: 153,41MW / 156,31MW / 144,45MW LI-MD-ACY2: 154,73MW / 156,58MW / 146,82MW LI-MD-IRY: 190,42MW / 180,57MW / 178,52MW LI-MD-PIH: 173,19MW / 174,83MW / 165,19MW Despacho de Carga - Jorge | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:17 - Unidade 09; 08:18 - Unidade 9A; 08:33 - Unidade 05; Unidades 60Hz: 08:38 - Unidade 11. 08:45 - Unidade 16 e 17. | 0
Verificado el accionamiento de las alarmas anexadas, con rearme inmediato. Providencias tomadas: Verificado que este evento es reincidente, con el evento ocurrido en la fecha 07/09/2023, en el mismo horario; Emitida SSA 202315005; Avisado Despacho de Carga - Jorge. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 42 km. | 0
Descrição não disponível | 0
As inspeções de rotina, referentes aos pátios de 66 kV e 220 kV, não foram executadas devido às condições climáticas desfavoráveis. As mesmas foram justificadas no GIO. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Lovera - 4802 Senior 60Hz: Whalter - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Castro - 4796 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Cidral - 9715 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Araceli - 2800 Despacho de Carga: Vera, Alan y Douglas. Jefe de Brigada: Mario (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:21 - Unidad 05; 14:15 - Unidades 9/9A. Unidades 60Hz: 13:52 - Unidad 11; 14:58 - Unidades 16 y 17. | 0
En este horario, pasada llave CS-U07 para "NO" en el FIP-PCG 01, dejando la U07 como NO DISPONIBLE para el EACG50, cumpliendo con el AO710-00. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-11: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa; 15:21 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:24 - Cerrado el interruptor 86U11, sincronizando la unidad con el sistema. 15:26 - Unidad en carga. 15:34 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-05: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-09: Conectada central evaporativa; 16:11 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:14 - Cerrado el interruptor 05U05, sincronizando la unidad con el sistema. 16:16 - Unidad en carga. 16:24 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Vera. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD e verificado alarme de "pressão baixa" nos dois pneus do lado esquerdo. Autonomia: 39 km. Obs.: Será avisado a MDAU para verificações em horário comercial. | 0
As inspeções de rotina, referentes aos pátios de 66 kV e 220 kV, não foram executadas devido às condições climáticas desfavoráveis. As mesmas foram justificadas no GIO. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Herico - 4802 Sênior 60Hz: Elton - 4803 Assistente 50Hz: Fabio - 2890 Assistente 60Hz: Jose Roberto - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Morales - 9777 Op. UN. 12/18A: Diaz - 9312 Sênior SEMD: Camacho - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Dure e Torres. Chefe da Brigada: Maciel (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Verdum (MD) | 0
Informado por Andreia/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | 0
Inicio de las maniobras a pedido del Despacho de carga - Torres, con el objetivo de la interconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá. 19:18 - Conectado PSS de la unidades generadoras de 50Hz. 19:19 - Efectuado la apertura de los interruptores 03T03, 83LI3 colocando en serie el conjunto T03/R03 con la línea LI 220kV MD-IRY. Selectado llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición "3 - AUTOMATICO". 19:20 - Desconectado el recierre automático de la línea LI 500kV MD-VHA1. 19:25 - Interconectados los sistemas Itaipu / ANDE / Yacyretá. | 1
Fomos informados por Jesus - Segurança empresarial, que a sala do ESAI - cota 139, esta com a temperatura elevada. Providências tomadas: Enviado operador ao local para verificações; Verificado que o DAC 1008 se encontra com as correias rompidas; Aberto a alimentação do mesmo e emitido SSA 202315011; Avisado Rogelho - SMMA.DT, sendo solicitado a emissão de documento para intervenção; Emitido AT 202307992 . Avisado Julio, plantão OPUO.DT. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 41km. | 0
Entrada da AT 202307992 para " Verificado correia do Ventilador rompida. Realizar substituição da mesma". | 1
Baixa da AT 202307992 para "Verificado correia do Ventilador rompida. Realizar substituição da mesma". Modificações/informações adicionais: Foi realizado a substituição da correia e normalizado equipamento. Avisado Julio - Plantão OPUO.DT. | 1
Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 0
Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:10 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:18 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-08: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-15: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Duré. | 0
Informado por el Despacho de carga - Torres sobre la apertura de la interconexión Itaipu / ANDE / Yacyretá, por consecuencia efectuada las siguientes maniobras: 23:24 - Desconectado del PSS de la unidades generadoras de 50Hz. 23:26 - Conectado el recierre automático de la línea LI 500kV MD-VHA1. 23:27 - Efectuado el cierre de los interruptores 03T03, 83LI3 colocando en paralelo el conjunto T03/R03 con el sistema Itaipu / ANDE. Selectado llave CS-ERIPU50 del FIP-02 para la posición "2 - DESHABILITADO". | 1
1° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Senior 50Hz: Cortonezi - 4802 Senior 60Hz: Gallardo - 4803 Asistente 50Hz: Santos - 2890 Asistente 60Hz: Escobar - 3890 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Irrazabal - 4800 Op. UN. 12/18A: Hacker - 4814 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Despacho de Carga: Arevalos y Lucas. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Kriese (MI) Supervisor de ESAI: Lorenzo (MD) y Edilson (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.809,92MW para FURNAS y 1.729,38MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07. Unidades paradas por conveniencia operativa: U08, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.406,41MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,51m Jusante: 101,22m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U15, U12, U18A, U14, U18, U10, U11 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 00:46 - Accionado comando de parada de la unidad. 00:54 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.11: Seleccionada bomba 02 como principal. KH.23: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Arevalos. | 0
Comutado chave CS-U07 para "SI" no FIP-PCG 01, deixando a U07 como DISPONÍVEL para o EACG50. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, e verificado alarme de "pressão baixa" nos dois pneus do lado esquerdo. Autonomia: 38 km. Obs.: Será avisada a MDAU para verificações em horário comercial. | 0
Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | 0
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Diego - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: López - 3890 Op. UN. 01/08: Astorga - 4805 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Otávio - 9785 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Alisson y Douglas Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Marcos (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 09:05 - Unidad 08; 09:30 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:43 - Unidades 16 y 17; 09:54 - Unidad 11. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | 0
Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER, referentes a los trabajos de sistema de detección de incendio CPAI e CAAI. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Elton - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Edevaldo - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Ernesto - 4810 Asistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Vera y Alan. Jefe de Brigada: Sosa (MD) y Gardacho (MI) Supervisor de ESAI: Verdum (MD) y Edilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:22 - Unidad 08. 13:07 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 13:28 - Unidad 11. 13:47 - Unidades 16 y 17. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Enviado operador al local. Verificado el disparo del interruptor 52-29 referente al puente grua El. 160,00 - AMC con actuación de protección 50/51. Retirado interruptor del nicho y colocado cartón de advertencia. Existe SSA 202314701. Será informado a las areas correspondientes en horario comercial. Avisado: Julio - OPU.DT | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:00 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 16:02 - Unidad en carga. 16:10 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Alan. | 0
Ocurrio el accionamiento de las siguientes alarmas en anexo con rearme. Providencias tomadas: Informado al despacho de carga - Vera, donde el mismo nos comenta que no existen trabajos en ejecución en el terminal de ST-FI. Emitida SSA 202315006. Avisado: Julio - OPU.DT | 1
Realizas las inspecciones conforme pedido de SOTER, referentes a los trabajos de sistema de detección de incendio CPAI e CAAI. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 40 km. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Riquelme - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Pittol - 9307 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: José Roberto - 4812 Operador SEMD: Britos - 2800 Despacho de Carga: Duré y Torres. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Fabio (MI) | 0
Informado por Andrea/Turismo Itaipu, que la presentación de iluminación monumental prevista para hoy dará inicio a las 20:00h. Observación: Realizados procedimientos de preparación conforme IOC_06.015-16. | 0
Informado por Marcelo/Turismo Itaipu que la presentación de iluminación monumental finalizó. Observación: Realizados procedimientos de normalización conforme IOC_06.015-16. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 37 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 23:35 - Accionado comando de parada de la unidad. 23:44 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB.05: Seleccionada bomba 2 como principal. KH.09: Desconectada central evaporativa. Pasada llave CS-U07 para "NO" en el FIP-PCG 01, dejando la U07 como NO DISPONIBLE para el EACG50. Despacho de Carga - Torres. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Jefferson - 4802 Senior 60Hz: Luis Fernando - 4803 Asistente 50Hz: Larán - 2890 Asistente 60Hz: Jorge Luis - 3890 Op. UN. 01/08: Ariel - 9780 Op. UN. 09/11: Dias - 9790 Op. UN. 12/18A: Savio - 4780 Senior SEMD: Anibal - 4810 Asistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Lucas. Jefe de Brigada: Marínez (MD) y Kleiton (MI). Supervisor de ESAI: Florencia (MD) y Gabriel (MI). | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.216,60MW para FURNAS y 1.713,73MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 3.976,10MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: N.H. Niveles hidrológicos: Montante: 219,56m Jusante: 101,39m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U06, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U18A, U14, U18, U10, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendiendo solicitud del sistema, unidad en MANUAL en el CAG/CAT e inicio de reducción de carga. 01:07 - Accionado comando de parada de la unidad. 01:15 - Unidad parada. Maniobras operacionales: PWB-06: Seleccionado bomba 02 como principal. KH-11: Desconectada central evaporativa. Pasada llave CS-U07 para "SI" en el FIP-PCG 01, dejando la U07 como DISPONIBLE para el EACG50, cumpliendo con el AO710-00. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, con rearme a cada 40 minutos aproximadamente. Providencias tomadas: Verificado en los gráficos PI, que al momento del rearme de la alarma, la lectura del instrumento cae a 3000 L/min por unos segundos; Emitida SSA 202315017 (U) debido a la baja confiabilidad del instrumento; Entrado en contacto con Diego - Plantón SMMG.DT, el cual manifestó que entraría en contacto en la brevedad posible. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 37 km. | 0
Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sim encontrar anormalidades. | 0
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Diego - 4802 Senior 60Hz: Iandro - 4803 Asistente 50Hz: Noelia - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Fernando - 4785 Op. UN. 09/11: Astorga - 9705 Op. UN. 12/18A: Handa - 4835 Senior SEMD: Vanderlei - 4810 Asistente SEMD: Audeni - 4812 Operador SEMD: Otavio - 2800 Despacho de Carga: Jorge, Casafu y Alisson. Jefe de Brigada: Jose (MD) y Cleiton (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | 0
Conforme al ítem principal, entró en contacto SMMG.DT - Diego Souza, quien nos solicitó la emisión de documentos para el trabajo. Providencias tomadas: Emitida ATE 202307993; Avisados: Despacho de carga - Alisson; Plantón de la OPU.DT - Julio Dreher. | 1
Entrada de la ATE 202307993 para "Verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo." Despacho de carga - Alisson. | 1
Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sim encontrar anormalidades. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:10 - Unidad 05 y 06. 09:27 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:22 - Unidad 16 y 17. 08:43 - Unidad 11. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 35km. | 0
Verificado el accionamiento de la alarma en anexo, sobre falla en el SWITCH de la protección de barras 60Hz. Providencias Tomadas: Enviado operador al local y confirmado en el SWT-PP, el accionamiento de la alarma. Confirmado en el sistema SCADA, que no hay perdida de informacion. Verificado existencia de la SSA 202314978 y baja de la AT 202307909 , en el cual informan que la alarma es debido a una falla, en la bateria interna del SWITCH, que sera cambiado con otro documento. Sera avisado a Pre-operación en horario comercial. | 0
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Sênior 50Hz: Fabrício - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Assistente 60Hz: Edevaldo - 3890 Op. UN. 01/08: Cidral - 9715 Op. UN. 09/11: Araceli - 4782 Op. UN. 12/18A: Castro - 4796 Sênior SEMD: Elton - 4810 Assistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Cleverson - 2800 Despacho de Carga: Alan e Alvaro Vera Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Mario (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Verdun (MD) | 0
Baja de la ATE 202307993 "Verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo.". Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Realizados inspeção e reaperto em toda a linha desde o Fluxuometro até o indicador 80TW. Realizada substituição preventiva do indicador UM33A por novo previamente parametrizado e ensaiado em bancada. Equipamento liberado para operação. Despacho de carga - Alisson. | 1
Verificado rearme y nuevo accionamiento de la alarma en anexo. Providencias tomadas: Constatado la existencia de oscilaciones en la medición del instrumento 80TW; Emitida SSA 202315021(U); Emitida ATE 202307994. Avisados: SMMU - Angelo; SMMG - Diego; Plantón - Julio; Despacho de carga - Alan. | 1
Entrada de la ATE 202307994 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Despacho de carga - Alan. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 14:28 - Unidades 05 y 06; 14:38 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:22 - Unidades 16 y 17; 15:00 - Unidade 11. | 0
A pedido de SMMU.DT, fue accionado nuevamente al personal de SMMG. Emitida ATE 202307996; Avisados: SMMG - Diego; Despacho de carga - Alan. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:14 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:16 - Unidade em carga. 15:26 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.: Seletada a chave CS-U07 para "NO" no FIP-PCG01, deixando a Unidade 07 indisponível para o EACG50, cumprindo as condições da AO710-00. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202307996 "Apoyo a SMMU para verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. Necessário deconectar trip." Despacho de carga - Vera. | 1
Baja de la ATE 202307994 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Modificaciones/Informaciones adicionales: Efetuado substituição do instrumento fluxômetro 80TW por outro reserva c/ apoio da SMMG.DT, mantendo os mesmos parâmetros do fluxômetro substituído, tanto mecânicos como elétricos, porém os picos/oscilações (3000 l/min) persistiram. anomalia deverá ser investigada com SMME.DT, a fim de determinar a causa da anomalia. Providencias tomadas: Emitida SSA 202315022(U); Emitida ATE 202307997; En contacto con despacho de carga, fuimos informados que el trabajo solo será liberado luego de las 22:00Hs; Informado al personal de SMME.DT, quienes intervendrán el equipo el día de mañana en horario comercial. Avisados: SMME.DT - Isaac; Plantón - Julio; Despacho de carga - Vera. | 1
Baja de la ATE 202307994 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Modificaciones/Informaciones adicionales: Efetuado substituição do instrumento fluxômetro 80TW por outro reserva c/ apoio da SMMG.DT, mantendo os mesmos parâmetros do fluxômetro substituído, tanto mecânicos como elétricos, porém os picos/oscilações (3000 l/min) persistiram. anomalia deverá ser investigada com SMME.DT, a fim de determinar a causa da anomalia. Providencias tomadas: Emitida SSA 202315022(U); Emitida ATE 202307997; En contacto con despacho de carga, fuimos informados que el trabajo solo será liberado luego de las 22:00Hs; Informado al personal de SMME.DT, quienes intervendrán el equipo el día de mañana en horario comercial. Avisados: SMME.DT - Isaac; Plantón - Julio; Despacho de carga - Vera. | 1
Baja de la ATE 202307996 "Apoyo a SMMU para verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. Necessário deconectar trip." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Prestado apoio na desconexão e reconexão do instrumento 80TW. Verificado os valores de corrente do instrumento e da retransmissão coerentes com a indicação do 80TW no painel GGB. Equipamento liberado para operação. Despacho de carga - Vera. | 1
Baja de la ATE 202307996 "Apoyo a SMMU para verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. Necessário deconectar trip." Modificaciones/Informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. Prestado apoio na desconexão e reconexão do instrumento 80TW. Verificado os valores de corrente do instrumento e da retransmissão coerentes com a indicação do 80TW no painel GGB. Equipamento liberado para operação. Despacho de carga - Vera. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35km. | 0
Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sim encontrar anormalidades. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Camacho - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: José Roberto - 2890 Asistente 60Hz: Riquelme - 3890 Op. UN. 01/08: Britos - 4815 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Mathias - 4821 Senior SEMD: Whalter - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Morales - 2800 Despacho de Carga: Villalba y Bruno. Jefe de Brigada: Magno (MD) y Maciel (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Fabio (MI) | 0
Conferida las maniobras de aislación y normalización de los siguientes documentos conforme: OM 2023233 referente al PD 20230132 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento." Inicio previsto: 11/09/2023 a las 00:30. Término previsto: 22/09/2023 a las 17:00. OM 2023234 referente al PD 20230133 "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. ". Inicio previsto: 11/09/2023 a las 05:30. Término previsto: 22/09/2023 a las 17:00. Despacho de carga - Villalba. | 0
Previendo parada para mantenimiento preventivo de la unidad PD 20230132, desconectada la central evaporativa KH-01. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 35 km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de SOTER, sin encontrar anormalidades. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antonio - 4801 Senior 50Hz: Luis Fernando - 4802 Senior 60Hz: Anibal - 4803 Asistente 50Hz: Marcos - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: David - 9778 Op. UN. 09/11: Savio - 4780 Op. UN. 12/18A: Días - 9790 Senior SEMD: Jefferson - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: González y Lucas Jefe de Brigada: Magno (MD) y Cleiton (MI) Supervisor de ESAI: Florencio (MD) y Gabriel (MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.606,69MW para FURNAS y 2.045,96MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08. Unidades paradas por conveniencia operativa: U06, U09, U09A. Generación del sector 60Hz con 4.356,62MW , distribuída entre las unidades U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U11, U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CF Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U08 Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: U07 Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U12, U13, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: Sin valor Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,64m Jusante: 102,37m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Canaleta Central : Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U05, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U18A, U14, U18, U10, U15 Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 100,00 Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00 Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 0,00 | 0
Atendendo solicitação do sistema, em substituição a UN-01 devido ao PD 20230132, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-06: Selecionada bomba 1 como principal; KH-11: Conectada central evaporativa. 00:43 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 00:46 - Fechado disjuntor 85U06, sincronizando a unidade com o sistema. 00:49 - Unidade em carga. 00:59 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - González. | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação, conforme OM 2023233, referente ao PD 20230132 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento"; 00:59h - Unidade com "0" MW/MVar, abertos os disjuntores 45U12 e 05U01, retirando a unidade do sistema, prevendo a entrada do PD 20230132; 01:04h - Desconectada a Excitação da Unidade Geradora, dando inicio ao processo de resfriamento por 04 horas. Despacho de Carga - González. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Conectado a la estación de carga de batería. | 0
Realizada inspección en las zonas con ausencia de detección de humo/fuego debido a los trabajos del CPAI/CAAI, conforme solicitud de Soter, sin encontrar anormalidades. | 0
Concluído o processo de resfriamento por 4 horas. Acionado comando de parada da unidade, a fim de atender o PD 20230132 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento"; 05:12h - Unidade parada; 05:14h - Acionado comando de fechamento de emergência da comporta da tomada de água da unidade, via SCADA. Tempo de fechamento: 03min e 14s; Existe SSA 202301117. 05:23h - Bloqueadas e colocados os C.S. na seccionadora 95U01 conforme OM 2023233, dando inicio ao PD 20230132; Término previsto: 22/09/2023 às 17:00 Despacho de Carga - González. | 1
2° TURNO Supervisor: Sanguina - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Audeni - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Noelia - 3890 Op. UN. 01/08: Otávio - 9785 Op. UN. 09/11: Fernando - 4785 Op. UN. 12/18A: Astorga - 9705 Senior SEMD: Diego - 4810 Asistente SEMD: Erich - 4812 Operador SEMD: Handa - 2800 Despacho de Carga: González, Douglas y João Jefe de Brigada: Magno (MD) y Clayton (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Gabriel (MI) | 0
Solicitado e autorizado o inicio das manobras de isolação conforme OM 2023234, referente ao PD 20230133 para "Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora." 06:34 - Autorizado inicio das manobras; 06:43 - Executadas as manobras conforme OM 2023234, colocado C.S. e bloqueadas as seccionadoras, dando inicio ao PD 20230133 . Despacho de Carga - Gonzalez. | 0
1° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 9731 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: Britos - 4815 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Ariel - 4812 Operador SEMD: Alisson - 2800 Despacho de Carga: Arévalos y Torres. Jefe de Brigada: Martínez (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Echeverría (MD) y Wilson (MI) | 0
Entrada de la ATO 202300360 para "Providenciar ajuste das telas PROTPIH P0 S0, PROTIRY P0 S0, RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A E RMSE NETWMAP GLOBAL para nova supervisão pelo GTW redundante das linhas 3 e 4 de 220kV." | 0
2° TURNO Supervisor: Barudi - 4801 Senior 50Hz: Vazquez - 4802 Senior 60Hz: Bernardo - 4803 Asistente 50Hz: Dorival - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Handa - 4835 Op. UN. 09/11: Fusano - 4799 Op. UN. 12/18A: Avalos - 9781 Senior SEMD: Sanguina - 4810 Asistente SEMD: Siqueira - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: Dure y Bruno Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Echeverria (MD) y Marcia (MI) | 0
Entrada da ATO 202300420 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ1." | 0
Entrada da ATO 202300421 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM1." | 0
Entrada de la AT 202300134 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Término Previsto: 11/01/2023 11:30 Despacho de Carga - Dure | 1
Entrada dos seguintes documentos: ATE 202300488 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". ATE 202300489 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". Despacho de Carga - Dure. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:11h - Unidades U05/U06. Unidades 60Hz: 08:16h - Unidad U18A 08:45h - Unidades U16/U17 | 0
Avisado pelo Despacho de Carga - Dure, que a ANDE informou que esta acionado o alarme "FALTA DE TENSIÓN DEL SECUNDARIO (DCPS)" do disjuntor 52-95 da SE-ACARAY. Providências tomadas: Emitida SSA 202300520 (U); Avisado Pré-Operação - Geson; Avisado Soter - Ivan. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61km. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 61km. | 1
Baja de la AT 202300134 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Dure | 1
Baja de la AT 202300134 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Dure | 1
Entrada de la AT 202300135 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Término Previsto: 11/01/2023 11:30 Despacho de Carga - Dure | 1
Entrada de la AT 202300135 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Término Previsto: 11/01/2023 11:30 Despacho de Carga - Dure | 1
Dentro dos trabalhos da ATO 202300421 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM1." foram executadas as manobras: As 9:08 desativado o ponto do nível HM.1 no SCADA; As 09:18 ativado o ponto do nível HM.1 no SCADA. Despacho de Carga - Bruno | 0
Verificada a partida automática da motobomba Diesel do Sistema Anti-incêndio da SE-MD conforme IOC_01.002-16, com resultados satisfatórios. | 0
Dentro de los trabajos de la AT 202300423 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM2." 09:32h - Desactivado el punto HM2 del SCADA. 09:43h - Re-activado el punto HM2 del SCADA. Despacho de Carga - Bruno | 0
Dentro dos trabalhos da ATO 202300420 para "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ1." foram realizadas as manobras: Manualizado ponto referente ao HJ1 no SCADA; Normalizado ponto referente ao HJ1 no SCADA. ​​​​​​​Despacho de Carga - Bruno. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-18A: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-39: Conectada central evaporativa; 10:30h, Unidad con velocidad nominal en 100%. UNVCP 10:34h, Cerrado el interruptor 86U8A, sincronizando la unidad con el sistema. USVS 10:37h, Unidad en carga. USCS 10:45h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baixa da ATO 202300495 para "Verificar e solucionar vazamento de ar na parte inferior da válvula J2 (saída do compressor)". Modificações/informações adicionais: Realizado reparo da válvula J2, substituição da válvula de dreno do tanque Nº2, limpeza da válvula de alivio do pressão do compressor. | 1
Baja de la AT 202300135 "Efectuar Mantenimiento Preventivo Anual (1A) - Prot. Prim. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B - Conforme PIC.: EE.0049 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de Carga - Dure | 1
Baixa dos seguintes documentos: ATE 202300488 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". ATE 202300489 para "Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá". Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Dure. | 1
3° TURNO: Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Mendoza - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Jorge Luis- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: José Roberto - 9714 Op. UN. 09/11:Astorga - 9736 Op. UN. 12/18A:Pittol - 9307 Senior SEMD: Camacho -4810 Asistente SEMD:Lovera - 4812 Operador SEMD: Ojeda - 9706 Despacho de Carga: Gonzales y Augusto. Jefe de Brigada: Martinez (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 14:42h - Unidades 5 e 6 Unidades 60Hz: 14:19h - Unidades 16 e 17 | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 47km. | 0
Baixa da AT 202300492 "Verificar e solucionar motivo pelo qual estão acionando de forma intermitente os seguintes alarmes: "UTR UTR616 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", "DISPON. CAMINHO/CAMINO COMUNIC. UTR UTR616 ALTERADO" E "UTR UTR616 - EM/EN ESTADO MARGINAL". OBS.: Durante a execução do trabalho a remota deverá permanecer em OUT a coordenar com a OP.DT" Modificações\informações adicionais: Verificado panel UTR 616, verificado modem de comunicación y no se encontró ninguna anomalía de funcionamiento, verificado baterías internas de la CPU encontrándose en condiciones optimas. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | 1
Baixa das Seguintes AT´s: AT 202300420 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ1." AT 202300421 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM1." AT 202300422 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível jusante HJ2." AT 202300423 "Realizar manutenção preventiva mensal no sistema de supervisão de nível montante HM2." Modificações\informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
4° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Senior 50Hz: Audeni - 4802 Senior 60Hz: Fabricio - 4803 Asistente 50Hz: Jefferson - 2890 Asistente 60Hz: Fabio - 3890 Op. UN. 01/08: Hacker - 4814 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Senior SEMD: Aníbal - 4810 Asistente SEMD: Nike - 4812 Operador SEMD: Sávio - 2800 Despacho de Carga: Torres y Arévalos. Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Orlando (MD) y Marcos (MI) | 0
Informado por Marcelo/Turismo Itaipu, que los ensayos de iluminación monumental previstas para hoy dará inicio a las 20:00h. | 1
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 20:02h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 20:20h - Unidades 16 y 17. | 0
Informado por Marcelo/Turismo Itaipu, que los ensayos de iluminación monumental previstas para hoy concluyeron a las 20:07h. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 47 Km. | 0
Realizada inspección conforme ITO-2019.002-01, con resultados satisfactorios. | 0
1° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Cortonezi - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: David - 3890 Op. UN. 01/08: Irrazabal - 4800 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Senior SEMD: Pedro - 4810 Asistente SEMD: Felipe - 4812 Operador SEMD: Marcos - 2800 Despacho de Carga: Jorge y Alan Jefe de Brigada: Magno(MD) y Leal(MI) Supervisor de ESAI: Aponte(MD) y Jerson(MI) | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 2.313,01MW para FURNAS y 3.062,74MW para ANDE, distribuída entre las unidades U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U05, U06. Generación del sector 60Hz con 4.776,07MW , distribuída entre las unidades U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: U16, U17. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - Unidades en AUTO en el CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U07, U08, U09, U09A Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: ********* Condición del CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: U10, U11, U12, U14, U15, U18, U18A Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: ********* PD's/AI's en ejecución: PD 20230002(P) [09/01/2023 06:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] D035 - BAY DE LA U13 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230001(P) [09/01/2023 05:00:00 às 20/01/2023 16:30:00] B013 - UNIDAD GENERADORA 13 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral; Substituição da Vedação do Servo Motor do RV; Substituição do Cilindro de Freios; Substituição Rodas Inferiores da Comporta; Pintura do Conduto Forçado na Elevação 111. PD 20220230(P) [03/12/2022 07:00:00 às 19/01/2023 16:30:00] E014 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-YZU1 - SEMD Efetuar a Montagem das Seccionadoras de Linha, Seccionadora de Barra, TC e Disjuntor Referente a Nova LI MD-IZU 500 kV. Sin valor Niveles hidrológicos: Montante: 219,42m Jusante: 102,09m Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Cerrada y Disponible. Canaleta Central : Cerrada y Disponible. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04 TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Control: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Selección EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.81SUB: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal Modo de operación del 1EAIC: SCADA 43N/B del 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U18, U10, U12, U14, U15, U18A Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0,00. Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0,00. Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30,00. | 0
Verificado acionamento e posterior rearme dos alarmes em anexo. Providências tomadas: Verificada a baixa da ATE 202210529 com o seguinte descriptivo "Constatado que o alarme de partida estão de acordo com os ajustes na função 67N. Quando a corrente da linha ultrapassa 1500A o alarme de partida é acionado, rearmando somente quando a corrente reduz para a faixa de 1460A. Será encaminhada a SSA para parecer da engenharia de manutenção". Existe a SSA 202223687. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 48km. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 01:28h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 02:18h - Unidades 16 y 17. | 0
A pedido de AT50 en este horario fueron interconectados los tableros QP.01 y QP.02 vía TD-02. 05:03h, abierto el interruptor 52.02 desenergizando el TD-01; TDC 05:04, cerrado interruptor 52.02 energizando el TD-01 en vacío. TEV | 1
2° TURNO Supervisor: Roberti - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Osmar - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Larán - 3890 Op. UN. 01/08: Araceli - 4782 Op. UN. 09/11: Astorga - 9736 Op. UN. 12/18A: Otavio - 9785 Senior SEMD: Rubens - 4810 Asistente SEMD: López - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Duré y Bruno Jefe de Brigada: Ayala (MD) y Vagino (MI) Supervisor de ESAI: Verdún (MD) y Wilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 07:28 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 08:09 - Unidad 16. | 0
Avisado Pre Operación - Salinas, sobre la SSA 202307951 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu operação contínua do motor de carregamento de mola do disjuntor 52-A após comando de fechamento". | 0
Reinicio de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Despacho de Carga - Jorge. | 0
Fuimos informados por el operador Elias, que el ascensor E-10 se encuentra parado, con las puertas abiertas en la elevación 98 sin aceptar comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202307963; Avisado SMMA.DT - Barth. 08h43 - Fuimos informados por SMMA.DT - Barth que el referido ascensor se encuentra disponible. | 1
Entrada de la ATO 202304361 para "Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu operação contínua do motor de carregamento de mola do disjuntor 52-A após comando de fechamento." | 0
Recibido correo alertando sobre falla de comunicación en los oscilógrafos listados y tomadas acciones conforme IOC_12.001-00. Realizado reinicio con éxito. DFR2S1.1 DFR3S1.1 DFR3S2 DFR2S1 | 0
Entrada de los siguientes trabajos: ATEIE 20230065 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI. ATEIE 20230074 - LINEA DE INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-PIH para "Trabajos sobre lineas de 500 KV próximo a la LI." 09:23h - Desconectada la reconexión automática de las líneas LI-220KV-MD-IRY y LI-220KV-MD-PIH; Despacho de Carga - Alan. | 1
Entrada de la ATE 202304142 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." 10h32 - Aisladas las canaletas derecha y central del vertedero, la canaleta izquierda ya se encontraba aislada por los trabajos de las ATE 202304028 y ATE 202304031. Despacho de carga - Alan. | 1
Durante la inpección del Operador - Maia, fue verificado nivel bajo de aceite, en la fase R del interruptor 02A12. Providencias Tomadas: Verificado existencia de la SSA 202214764, en estado ACS (Esperando Condiciones del Sistema); Entrado en contacto con SMMT.DT - Sergio, informándole de la situación y solicitando una evaluación del Interruptor. Después de la evaluación por el equipo de mantenimiento, SMMT.DT - Sergio, nos informó que el interruptor puede seguir operando sin riesgo, hasta que se den las condiciones nesesarias para poder intervenir en el equipo. Avisado: Soter - Julio. | 1
Normalizadas las canaletas derecha y central del vertedero, la canaleta izquierda del vertedero por los trabajos de las ATE 202304028 y ATE 202304031, 12h01 - Baja de la ATE 202304142 para "Executar serviços de leitura em instrumentos de segurança de barragem e inspeção visual nas estruturas das calhas do vertedouro, jusante. Será necessário o isolamento das 03 calhas." Modificaciones/informaciones adicionales Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Jorge. | 1
3° TURNO Supervisor: Marques - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Camacho - 4803 Asistente 50Hz: Iandro - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Senior SEMD: Mendoza - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Fabio - 2800 Despacho de Carga: Dure, Douglas y Alisson Jefe de Brigada: Magno (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Portillo (MD) y Fabio (MI) | 0
Descrição não disponível | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 13:53 - Unidades 07 y 08. Unidades 60Hz: 13:47 - Unidad 16 | 0
Verificado que el monitor del PC del asistente 60Hz, muestra pantalla negra de forma intermitente. Providencias tomadas: Abierta ocurrencia con informatica SS00621487, donde le mismo nos informa que enviarian un tecnico para verificaciones. | 0
Paralización de los siguientes documentos: ATE 202304028 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de la compuerta N09 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Verificar/solucionar motivo de alarma con rearme inmediato "compuerta 09 sist. hidráulico falla"". ATE 202304031 para "Realizar mantenimiento preventivo 4A de las centrales oleodinámicas N09/N10 del canal izquierdo del vertedero y la siguiente SSA: - Reparar pérdida de aceite por la unión bridada de la tubería (lado presión) de alimentación de servomotores de la compuerta N10". Obs: Canaleta disponible y las compuertas CV.09 y CV.10 aisladas. Despacho de Carga - Dure. | 0
Ocurrio el accionamiento de la alarma referente al E15 en el tablero QAE Providencias tomadas: Realizado intento de comunicación con el interno 2315, sin exito. Posteriomente se comunica con nosotros el Sr. Elvis desde el interno 2348 informandonos que el mismo se encontraba en el referido ascensor y no abria sus puertas en la elev. 108m y que este ya pudo salir del mismo. Enviado operador al local, verificado inoperancia del interno, emitida SSA 202308018. Existe SSA 202307887 para las falla en el ascensor. Observaciones: 16:45 fuimos informados que el referido ascensor se encuentra disponible. Informado: SMMA.DT - Alexis. Pre-operación - Rodrigo. | 1
Solicitado e autorizado as manobras de normalização conforme OM 2023091 referente ao PD 20230077 "Efectuar Revisión General(Overhaul) del Mecanismo de Accionamiento Hidráulico del Interruptor". 16:56 - Retirados os cartões de segurança, desbloqueado as seccionadoras, concluindo o PD 20230077; 17:01 - Fechado disjuntor 85L01. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Dure. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-05: Selecionada bomba 1 como principal. KH-09: Conectada central evaporativa; 15:11 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:14 - Fechado disjuntor 05U05, sincronizando a unidade com o sistema. 15:16 - Unidade em carga. 15:26 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Obs.: Seletada a chave CS-U07 para "NO" no FIP-PCG01, deixando a Unidade 07 indisponível para o EACG50, cumprindo as condições da AO710-00. Despacho de Carga - Vera. | 0
Entrada de la ATE 202307470 para ''Realizar mantenimiento preventivo bienal (2A)-tablero de control y proteccion KB-02 - GD02- de acuerdo a la PIC.EE.0074 REV.:01. Observar y cumplir las normas de seguridad vigentes en la entidad." 08:00h - A partir de este horario el GD-02 se encuentra impedido. Despacho de carga - Benegas. | 1
Entrada da ATO 202307891 para "Realizar mantenimiento preventivo 1A del generador diesel de emergencia del vertedero GDV01. Previsión de ensayo de giro en carga para el 14/09/23." | 0
Entrada da ATO 202307892 para "Realizar mantenimiento preventivo 3M al generador diesel de emergencia del vertedero GDV02. Previsión de ensayo de giro en carga para el 14/09/23." | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202307820: "Realizar las siguientes actividades: Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8KV posición 52-B3, 52-C3, 52-D3, 52-01 al 52-06 y 52-12 al 52-31 en la parte frontal del cubículo conforme PIC 8A. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Efectuar ensayos en los relés de protección. Cumplir NR-10." ATO 202307822: "Efectuar inspección, limpieza y reapriete en los disyuntores de 13,8 KV posición 52-07 al 52-11 en la parte frontal del cubículo. Verificar señalización local, ASLP, ASP y SCADA. Realizar ensayos en los relés de protección conforme PIC 8A. Cumplir con IS/NR-10." | 0
Entrada de la ATE 202307357 "Efetuar inspeção, limpeza, reaperto e ensaios no quadro QW-03 e QDT-2, verificando o correto funcionamento e corrigindo defeitos encontrados conforme PIC 4A. Necessário painel em manual e isolar barra 1 e barra 2 quando solicitado. Cumprir com IS e NR-10." Despacho de carga - Benegas. | 1
Entrada da ATE 202307997 para "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Despacho de Carga - Benegas. | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATE 202307887: "Realizar mantenimiento preventivo 2A de la compuerta N03 del canal derecho del vertedero." ATE 202307890: "Realizar mantenimiento preventivo 2A de las centrales oleodinámicas N03/N04 del canal derecho del vertedero." Despacho de carga - Benegas. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 08:40 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 08:00 - Unidades 16 y 17; 09:03 - Unidad 11. | 0
Conforme e-mail recebido, realizado reinício do seguinte oscilógrafo, conforme IOC_12.001-00. DFR-09/9A. | 0
Conforme e-mail recibido, realizado reinicio de los siguientes oscilógrafos, conforme IOC_12.001-00. DFR-2S1 DFR-2S1.1 DFR-3S1.1 DFR-3S2 | 0
Entrada da ATO 202307952 para "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAAI; CAAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto." | 0
Entrada da ATO 202307953 para "Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto.". | 0
Informado por Bomberos - Ayala que la ambulancia MD realizará atendimiento con desplazamiento para la Fundación TESAI. | 0
Conforme IOPI048-02 realizado FailOver para RAS1/RDAS1. Despacho de Carga - Benegas. | 1
Fuimos informados por el operador Fernando, que se encuentra preso en el ascensor E13, en la cota 108. Providencias tomadas: Informado a Bomberos - Sandri. Avisado a SMMA.DT - Marcos. Emitida SSA 202315030. Posteriormente fuimos avisados por SMMA - Marcos, que la persona fue rescatada y el ascensor se encuentra impedido. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 59km. | 0
Informado por Bomberos - Ayala que la ambulancia MD ya se encuentra en la Usina. | 0
Posteriormente fuimos informados por SMMA.DT - Marcos que el ascensor se encuentra disponible. | 1
Conforme al ítem 13 del día 09/09/2023, fue avisado a Isnardi - Asesoría 60, el cual nos informó que tomaran las providencias necesarias. | 0
Entrada de la ATO 202308004 para "Solicito apoyo para la verificación de la oscilación a 3000 l/min de manera intermitente del "FLUJO AGUA ENFRIAM - 80TW"" | 0
Descrição não disponível | 0
Por solicitud del despacho de carga realizadas las siguientes maniobras para el cierre de interconexión IPU/ANDE/YAC: 11:57 - Abierto los interruptores 03T03 y 83LI3 dejando el conjunto T03/R03 en serie con la LI-MD-IRY. 11:59 - Conmutada la llave CS-ERIPU50 para la posición "Automatico". 11:59 - Deshabillitado recierre de la linea LI-MD-VHA1. 12:01 - Conectado los PSS de las unidades 50Hz. 12:03 - Verificado el cierre del paralelo Itaipu/ANDE/Yacyreta. Despacho de carga - Douglas. | 1
Fuimos informados que el ascensor E16 se encuentra parado en la cota 108, sin aceptar comando. Providencias tomadas: Emitida SSA 202315073; Será avisado SMMA.DT en horario oportuno. | 1
3° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Herico - 4802 Senior 60Hz: Elton - 4803 Asistente 50Hz: Bernal - 2890 Asistente 60Hz: Rodrigo - 3890 Op. UN. 01/08: Maia - 9725 Op. UN. 09/11: - ***** Op. UN. 12/18A: Araceli - 4782 Senior SEMD: Fabricio - 4810 Asistente SEMD: Edevaldo - 4812 Operador SEMD: Castro - 2800 Despacho de Carga: Bruno y Duré Jefe de Brigada: Rerig (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Verdúm (MD) y Edson(MI) Obs.: El operador Cidral ausente por motivos de salud. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, con resultados satisfactorios en las unidades generadoras. Unidades 50Hz: 16:07 - Unidad 09 y 9A. Unidades 60Hz: 14:33 - Unidades 16 y 17; 16:37 - Unidad 11. | 0
Avisado al Sr. Marcos Martins/SMMA.DT sobre la indisponibilidad de ascensor E16. | 1
Verificado accionamiento de alarma referente al elevador E-13 en el panel QAE. Providencias tomadas:. Realizado contacto a través del ramal 2313, siendo informados por el Sr. Milton Pesoa, que el mismo se encuentra dentro del ascensor atrapado en la cota 98m. Avisado a SMMA.DT - Marcos. Existe SSA 202315030. Posteriormente fuimos informados por el Sr. Marcos que la persona fue rescatada y el elevador quedó disponible. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-16: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-33: Conectada central evaporativa; 15:56 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 15:59 - Cerrado el interruptor 06U16, sincronizando la unidad con el sistema. 16:01 - Unidad en carga. 16:10 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Con relación a los trabajos de las ATE 202307994 ATE 202307996 ATE 202307997, entrado en consenso con personal de mantenimiento, para el cierre parcial de la válvula 10MC, disminuyendo el caudal de flujo de agua, del cojinete combinado, para un valor aproximado a 5500 L/min. Posterior al cierre parcial de la valvula, verificado en los gráficos PI, que el instrumento 80TW ya no presenta oscilaciones en la medición. En acuerdo con SMMU.DT - Angelo, la válvula 10MC permanecera en esa posición. La anomolia sera totalmente sanada en la SSA 202315018. Demas documentaciones requeridas serán emitidas. Avisado: Soter - Julio. | 1
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 41 km. | 0
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-17: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-35: Conectada central evaporativa; 16:50 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 16:53 - Cerrado el interruptor 86U17, sincronizando la unidad con el sistema. 16:56 - Unidad en carga. 17:04 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Bruno. | 0
Baja de la ATE 202307997 "Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes." Modificaciones/Informaciones adicionales: Fue resuelto con apoyo de MEL4 AT 202308004 Despacho de carga - Bruno. | 0
Baja de la AT 202308004 "Solicito apoyo para la verificación de la oscilación a 3000 l/min de manera intermitente del "FLUJO AGUA ENFRIAM - 80TW". Modificaciones/Informaciones adicionales: Realizada análise de protocolo no sistema scada e identificado que os dados recebidos estão coerentes, mas que o transdutor do dispositivo primário está trabalhando em fundo de escala, o que estava gerando alarmes. realizado teste real de diminuição do fluxo e constatado normalização das informações. não foi encontrada nenhuma anormalidade no sistema scada a respeito da indicação 80TW. Sistema encontra-se em condições normais de funcionamento e liberado para operação. | 0
4° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Gallardo - 4802 Sênior 60Hz: Pedro - 4803 Assistente 50Hz: Siqueira - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Cleverson - 9314 Op. UN. 09/11: Aquino - 9302 Op. UN. 12/18A: Irrazabal - 4800 Sênior SEMD: Cortonezi - 4810 Assistente SEMD: Escobar - 4812 Operador SEMD: Hacker - 2800 Despacho de Carga: Torres, Villalba e Casafu. Chefe da Brigada: Gardacho (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Marcos (ME) e Olmedo (MD) | 0
Realizada inspeção conforme ITO-2019.002-01, com resultados satisfatórios. | 0
Realizadas inspeções nas áreas desassistidas do sistema CPAI e CAAI, conforme solicitado pelo SOTER, sem encontrar irregularidade. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:02 - Acionado comando de parada da unidade. 23:10 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa. Despacho de Carga - Torres. | 0
Realizada inspeção ao veículo elétrico da SEMD, sem detectar anormalidades. Autonomia: 44km. | 0
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Anibal - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Sávio - 4780 Op. UN. 09/11: David - 9778 Op. UN. 12/18A: Ariel - 9780 Sênior SEMD: Luis Fernando - 4810 Assistente SEMD: Larán - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Despacho de Carga: Lucas e Arévalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Olmedo (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 2.605,08MW para FURNAS e 1.942,27MW para ANDE, distribuída entre as unidades , U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 4.078,50MW , distribuída entre as unidades , U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: U10, U11 CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U02, U03, U04, U05, U06, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: N.H. PD's/AI's em execução: PD 20230133(P) [11/09/2023 06:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] C032 - BAY DA U01 - GIS 50 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20230132(P) [11/09/2023 05:00:00 às 22/09/2023 16:30:00] A001 - UNIDADE GERADORA 01 Efetuar Manutenção Preventiva Trissemestral e Substituição de Válvulas do Sistema de Resfriamento. Níveis hidrológicos: Montante: 219,68m Jusante: 102,48m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,00m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U13, U12, U18A, U14, U18, U15, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Indisponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 0,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:30 - Acionado comando de parada da unidade. 01:37 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-18: Selecionado bomba 02 como principal; KH-37: Isolada para manutenção, conforme ATO 202307745. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Conferida OM 2023235 referente al PD 20230177 "Realizar Mantenimiento Preventivo Bienal y Sustitución de los TCs Asociados al Interruptor." Inicio previsto: 12/09/2023 a las 07:30; Término previsto: 14/09/2023 a las 16:30. Despacho de Carga - Arévalos. | 1
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 42km. | 0
Atendendo solicitação da AT-60, interligados os seguintes quadros: QI-04, QI-05, QI-06, QF-02 e CD-01, via QP-04, para trabalhos de manutenção preventiva no QP-03, conforme ATO 202307820. | 1
2° TURNO Supervisor: Cléber - 4801 Sênior 50Hz: Roberti - 4802 Sênior 60Hz: Luciano - 4803 Assistente 50Hz: Nike - 2890 Assistente 60Hz: Dorival - 3890 Op. UN. 01/08: Fusano - 4799 Op. UN. 09/11: Katherine - 9737 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Vanderlei - 4810 Assistente SEMD: Hermes - 4812 Operador SEMD: Berg - 2800 Despacho de Carga: Alan, Douglas e Vera Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Magno (MD) Supervisor do ESAI: Gabriel (ME) e Florencio (MD) | 0
Verificado en este horario, la apertura del Int. 52.6.3 del CGCA-1 y 52.6.4 del CGCA-2, cerrando ambos luego de 5 segundos sin motivo aparente. Providencias tomadas: Observado que el evento ocurrió durante la interconexión de los cuadros QP-01 y QP-02; Emitida SSA 202300725. | 0
En este horario fue informado al responsable de la ATO 202300508 sobre la ocurrencia, el cual informó que tomará providencias en el transcurso de la mañana. | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:07h - Unidades 05 y 06. Unidades 60Hz: 07:59h - Unidade 16. | 0
Entrada da ATO 202300481 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme". | 1
Informado ao Sr. Everton - SMMA.DT sobre a condição da Escada Mecânica 50Hz e da emissão da SSA 202300690. | 1
Entrada de la ATE 202300466 para "Ejecutar servicios de lectura en instrumentos de seguridad de presas e inspección visual de las estructuras de las canaletas del vertedero, aguas abajo. Será necesario el aislamiento de las 03 canaletas. La duración aproximada del trabajo es en torno de dos horas". 08:16h: Aisladas las 3 canaletas del vertedero. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Entrada de los siguientes documentos: ATO 202300545 para "Verificado accionamiento de la alarma "CIRCUITO AUXILIAR FALLA"." ATO 202300547 para "Instalação de um analisador de qualidade de energia, para realizar monitoramento do circuito de alimentação do circuito 460 VCA do motor do compressor 2, por um período de aproximadamente 10 dias." ATO 202300548 para "Ensaios elétricos no motor do compressor 2, mediante a utilização das técnicas de análise do PDMA (online e offline)." | 0
Entrada de la ATO 202300542 para "Conforme constatado en la SSP 20222064, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema." | 0
Entrada da ATO 202300560 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q42B. Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q41C. Obs.: Isolar CO2 nas fases B e C" | 1
Em relação ao item relacionado na ocorrência principal, foi informado ao Sr. Gabriel - Segurança Empresarial, que a alimentação de água para guarita da El. 171,00 não provém da Casa de Força e que deverão solicitar apoio para a área administrativa para verificar a situação. | 0
Informado pelo Sr. Everton - SMMA.DT quea a Escada Mecânica 50Hz está operativa. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomia: 42km. | 0
Informado pelo Sr. Elias - AT60 que dentro da ATO 202300184 foram realizados os seguintes ajustes no nível de óleo do MGT, conforme abaixo: Unidade 10, completado com 12L ficando com 300mm e 52°C; Unidade 16, completado com 05L ficando com 296mm e 29°C; Unidade 17, completado com 26L ficando com 299mm e 55°C. Unidade 18, completado com 10L ficando com 299mm e 58°C. | 0
Informado por AT 50Hz - Edevaldo, que dentro de los trabajos de la ATO 202300178 fue realizada la reposición de aceite en el cojinete guía inferior de las siguientes unidades: Unidad 03: colocado 28 litros, nivel en 305mm a 55°C; Unidad 06: colocado 9 litros, nivel en 295mm a 29°C; Unidad 08: colocado 14 litros, nivel en 303mm a 54°C. | 0
Baja de la ATE 202300466 para "Ejecutar servicios de lectura en instrumentos de seguridad de presas e inspección visual de las estructuras de las canaletas del vertedero, aguas abajo. Será necesario el aislamiento de las 03 canaletas. La duración aproximada del trabajo es en torno de dos horas". Modificaciones/Informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". 10:33h: Normalizadas las 3 canaletas del vertedero. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Fue retirado el vehículo del turno por el sector de transporte, entregado en reemplazo el vehiculo Fiat SIENA, con matrícula BAW-1189. Previsión de retorno: en horario del turno tarde. | 0
Encerramento da ATO 202300560 para "Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q42B. Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q41C. Obs.: Isolar CO2 nas fases B e C". Modificações/Informações adicionais: Servicio ejecutado, sustituido microswitch de cierre de la valvula motorizada M5C. Ajuste del fin de curso de la válvula motorizada M6B. Realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal. Será emitida SSA y anexada en la SSA 202300505 para IEQ3 para parecer sobre intertrabamiento entre los contactores de las válvulas motorizadas. | 1
Encerramento da ATO 202300481 para "Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme". Modificações/Informações adicionais: Verificada la alarma fue sustituido el detector de humo N2.M3-105. | 1
Baja de la ATO 202300427 para "Realizar mantenimiento preventivo 3M del grupo generador diesel de emergencia de la SEMD." Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT. | 1
Fuimos informados por Miguel - MDAU, que fue energizado por primera vez el tablero 2SL1314, dentro de los trabajos del PD 20220230. | 1
Baja de la ATO 202300508 para "Inspeccionar y verificar motivo de baja aislación del Motoventilador V3." Modificaciones/informaciones adicionales: Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. Verificado moto-ventilador con baja aislación. Será sustituida con otro documento. Inhibida alarma. Obs: Mantener Q02 abierto. Informado a Despacho de Carga - González. | 1
3° TURNO Supervisor: Martins - 4801 Senior 50Hz: Fabricio - 4802 Senior 60Hz: Mendoza - 4803 Asistente 50Hz: Cidral - 2890 Asistente 60Hz: Lovera - 3890 Op. UN. 01/08: Erich - 9309 Op. UN. 09/11: Britos - 4815 Op. UN. 12/18A: José Roberto - 9714 Senior SEMD: Elton - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Ariel - 2800 Despacho de Carga: Duré y Augusto Jefe de Brigada: Victor (MD) y Marcelo (MI) Supervisor de ESAI: Olmedo (MD) y Wilson (MI) | 0
Conforme IOC_01.002-16, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:36h - Unidades 5 e 6 Unidades 60Hz: 15:15h - Unidad 18A; 15:28h - Unidad 16. | 0
Verificado accionamiento de alarma referente a limite de angulo de carga en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; Informado Despacho de carga; 14:29h, Unidad en Manual en el CAG/CAT, realizado elevación de tensión hasta el rearme de la alarma; Consensuado con Despacho de carga, mantener la unidad en manual CAG/CAT; Existe SSA 202217009; Verificado que el punto de operación de la unidad durante el evento, se encontraba dentro de los límites de la curva de capabilidad; Obs.: Hubo demora excesiva en los comandos de elevación de tensión; Existe SSA 202222650; Despacho de carga - Duré. | 0
Baixa da AT 202300467 " Verificar/solucionar pérdida de agua en la tubería del M2 16CP, ubicada en la cota 92 Obs: La pérdida cae sobre el panel QL-02161." Modificações/informações adicionais: Reparación provisoria de tubería. Equipo en condiciones normales de operación. | 0
Verificado acionamento do alarme de reposição primeiro nível, com posterior indicação de comporta da tomada d'água totalmente aberta. | 0
Recibimos del Sector de Transporte el vehículo del turno Devuelto el vehículo marca Fiat SIENA, con matrícula BAW-1189. | 0
Por solicitud de Despacho de carga fue realizado ajuste de potencia y tensión de la unidad conforme las demás. 15:30h, Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de carga - Duré. | 0
Baja de la ATO 202300548 "Ensaios elétricos no motor do compressor 2, mediante a utilização das técnicas de análise do PDMA (online e offline)". Modificaciones/informaciones adicionales: "Serviço executado conforme previsto na AT". | 0
Fuimos informados por el despacho de carga - Augusto sobre la operación do elo en modo "asíncrono" en furnas y solicitada la maniobra de la llave CS-B para la posición "NO", conforme IOPI027-22. 15:55h, Seleccionado llave CS-B para "NO". | 0
Baja de la ATO 202300542 "Conforme constatado en la SSP 20222064, tanto el tiempo de funcionamiento como la cantidad de arranques del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema". Modificaciones/Informaciones adicionales: Verificado circuito de aire comprimido y estado del compresor, no encontrandose ninguna anomalía, dejado equipamiento en condiciones normales para la operación. | 0
Baja de la ATO 202300520 "Verificar e solucionar GPS1 com display sem informações. Identificado a não sinalização de operação das portas de comunicação do GPS com fonte de alimentação normal, além de não sinalização do led "SYNC" no registrador OS5D1 localizado do painel 2O-D1". Modificaciones/informaciones adicionales: Fue sustituido el módulo GSP1 y normalizada la sincronización del OS5D1. El GSP1 queda funcionando con configuración básica de fábrica, pero con falla Locked, el acceso via red para configuraciones queda restringido. El mismo será subsanado con la emisión de otro documento. | 0
Verificado acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO) SECTOR 5 N002L03D050", com posterior rearme. Providências tomadas: Informado Reich - Bombeiros; Enviado operador ao local; Verificado ausência de incêncio/fumaça; Emitida a SSA 202319926; Avisado Alejandro - AT50. | 0
Solicitado pelo Despacho de Carga o vertimento 1184 m³/s. Executado manobras conforme: Condição inicial: Calha Direita: CV.01: 2,00m ; CV.02: 1,74m ; CV.03: 1,74m ; CV.04: 2,00m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: 0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Condição final: Calha Direita: CV.01: 1,22m ; CV.02: 1,24m ; CV.03: 1,24m ; CV.04: 1,24m Calha Central: CV.05: 0,04m ; CV.06: 0,02m ; CV.07: 0,06m ; CV.08: 0,04m Calha Esquerda: CV.09: 0,02m ; CV.10: 0,02m ; CV.11: 0,00m ; CV.12: 0,06m ; CV.13: 0,06m ; CV.14: 0,00m Vertida: 1184,75m3/s Diferença de vazão: -574,02m3/s Condições hidrológicas: Nível Montante: 220,41m Nível Jusante: 107,48m Obs.: Valores carregados manualmente, devido a indisponibilidade da rede SIRI. Despacho de Carga - González. | 0
CONDICIONES DE LA USINA Generación del sector 50Hz con 3306MW para FURNAS y 2767MW para ANDE, distribuída entre las unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 9A. Unidades paradas por conveniencia operativa: N.H. Generación del sector 60Hz con 4727MW , distribuída entre las unidades 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A. Unidades paradas por conveniencia operativa: 11. CAG/CAT Condición del CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades en AUTO en el CAG50Hz: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 9A. Unidades en MANUAL en el CAG50Hz: 07. Condición del CAG60Hz: Conectado - REPA Unidades en AUTO en el CAG60Hz: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A. Unidades em MANUAL en el CAG60Hz: N.H. PD's/AI's en ejecución: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] E031 - LINEA DE TRANSMISION 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. PD 20230220(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha. AI 2023062 (COPEL) [11/12/2023 07:00:00 às 15/12/2023 17:00:00] F007 - LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Niveles hidrológicos: Montante: 220,39m. Jusante: 108,19m. Condiciones del Vertedero: Canaleta Derecha: Abierta y Disponible, abertura: 0,75m. Canaleta Central : Cerrada e Impedida, abertura: 0m. Canaleta Izquierda: Cerrada y Disponible, abertura: 0m. Servicio auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado para mantenimiento. Servicio auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando el QA-02, TD-03 energizado alimentando el QP-03 y TD-04 energizado alimentando el QP-04. TB-02 desenergizado para mantenimiento. FIP/PCG-01: Control: SCADA. CS.B: Conectado CS.T: Conectado CS.F: Desconectado CS.SMA: Conectado CS.AA: Conectado Selección EACG-50: Tasa 1/2: 05, 06. CS.U01: SI. CS.U02: SI. CS.U03: SI. CS.U04: SI. FIP.02 Esquema de corte de carga de la SEMD: CS.81TS3: Desconectado CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operación del 1EPIC: SCADA 43N/B del 1EPIC: Normal. Modo de operación del 1EAIC: 43N/B del 1EAIC: Normal. CLP activo: Primario Fila de corte: 17, 12, 18, 15, 14, 16, 18A, 13, 10. Condiciones del los Generadores Diesel de Emergencia: GD-01: Disponible. GD-02: Disponible. GD-03: Disponible. GD-04: Disponible. Condiciones del Canal de Piracema: Porcentaje de abertura de la compuerta 01: 0% Porcentaje de abertura de la compuerta 02: 0% Porcentaje de abertura de la compuerta 03: 100% Porcentaje de abertura de la compuerta 04: 0% Porcentaje de abertura de la compuerta 05: 0% Condiciones del Dique de Regulaje: Ángulo del dique de regulación: 30°. | 0
Informado a Soter - Julio, sobre a saida da condição de Alerta 1. | 0
Entrada da ATO 202310325 para "Conectar el cable H6R0208 en la regla X1.2, bornes 26-27-28 del KY-02 para posibilitar alimentación en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Diseño con marcaciones en anexo de SSA. Cumplir IS/NR-10." | 0
Entrada da ATO 202310508 para "Verificar e solucionar acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D050, com rearme. Verificado no local ausência de fumaça/fogo." | 0
Entrada da ATO 202310414 para "Sustitucion de cerradura de la puerta de acceso al generador de la UG02 cota 98 lado PY." | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. | 0
Entrada da ATO 202310448 para "Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 10%." | 0
Conforme ítem principal, fue avisado a SMMA.DT - Marcos. Posteriormente fuimos informados por SMMA.DT - Marcos, que el referido elevador ya se encuentra operativo. | 0
Fuimos informados por AT50 - Rojas, que dentro de la ATE 202310161, será realizada colecta de agua pura en las unidades 06, 07, 08, 09, 9A. | 0
Baixa da ATE 202310377 para "A fin de posibilitar Alimentación Emergencial conforme acordado en Acta de Reunión AR-SMI.DT-0065-23, realizar: - Adecuaciones en tablero QBC-01 para implementar alimentación eléctrica emergencial. - Ensayo de aislamiento y punto a punto entre el disyuntor 72.G del tablero CB-05 y el disyuntor 72.26 del tablero QBC-01; - Una vez implementado el circuito emergencial, realizar ensayos conforme procedimiento a ser adoptado por OPUO.DT. Cumplir IS/NR-10". Modificações/informações adicionais: Realizada modificación según AT, realizado ensayos con resultados exitosos. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. Despacho de Carga - Lucas. | 0
Verificado accionamiento de la alarma en anexo, sin rearme. Providencias tomadas: Accionado a cuerpo de bomberos, Vaguino; Enviado operador al local, verificando la alarma "DETECTORES INCENDIO LAZO 1 - EL. 127,60 - AMD4"; Realizada inspección en el área, no siendo detectada presencia de fuego/humo; Realizado rearme del tablero PS-11, con éxito; Emitida SSA 202319978 (P). | 1
Efetuado giro semanal do Gerador Diesel da SE-MD conforme as IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, com resultados satisfatórios. | 0
Efectuado giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Baixa da ATO 202310508 para "Verificar e solucionar acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D050, com rearme. Verificado no local ausência de fumaça/fogo." Modificações/informações adicionais: Foi realizada a limpeza do detector de fumaça e calor (N002L03D050)do CTM-18 da elevação 214. Equipamento em funcionamento e liberado para operação. | 0
3° TURNO Supervisor: Rubens - 4801 Sênior 50Hz: Anibal - 4802 Sênior 60Hz: Jefferson - 4803 Assistente 50Hz: Noelia - 2890 Assistente 60Hz: Marcos - 4781 Op. UN. 01/08: Dias - 9790 Op. UN. 09/11: Sávio - 4780 Op. UN. 12/18A: David - 9778 Sênior SEMD: Barudi - 4810 Assistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: López - 2800 Despacho de Carga: Torres e Duré. chefe da Brigada: Gardacho (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Gil Guilherme (ME) e Rolón (MD) | 0
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-11: Selecionada bomba 1 como principal; KH-23: Conectada central evaporativa. 14:42 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 14:46 - Fechado disjuntor 86U11, sincronizando a unidade com o sistema. 14:48 - Unidade em carga. 14:56 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Torres. | 0
Encerrada a ATO 202310325 para "Conectar el cable H6R0208 en la regla X1.2, bornes 26-27-28 del KY-02 para posibilitar alimentación en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Diseño con marcaciones en anexo de SSA." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
Durante inspeção do Turno de Operação, foram localizados 3 turistas perdidos na elevação 108 próximos a UN-15, sem acompanhamento do pessoal do PTI Turismo. Os turistas informaram que separaram-se do grupo e foram conduzidos pelo operador até a elevação 139 na UN-9A. Avisado ao SOTER - Julio que solicitou atendimento do PTI Turismo aos mesmos. | 1
Nesse horário apresentou-se na sala de controle da SEMD o Sr. Mendez em substituição do Sr.Barudi.Por solicitação da Superintendência da OP.DT. | 0
Encerrada a ATO 202310448 para "Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 10%." Modificações/informações adicionais: Realizada la verificación del circuito, inhibida las alarmas del nivel del tanque de agua. | 0
Encerrada a ATO 202310414 para "Sustitucion de cerradura de la puerta de acceso al generador de la UG02 cota 98 lado PY." Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. | 0
4° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Whalter - 4802 Senior 60Hz: Roberti - 4803 Asistente 50Hz: Rodrigo - 2890 Asistente 60Hz: Bernal - 3890 Op. UN. 01/08: Juan - 9776 Op. UN. 09/11: Handa - 4835 Op. UN. 12/18A: Silvio - 9782 Senior SEMD: Cortonezi - 4810 Asistente SEMD: Jorge Luis - 4812 Operador SEMD: Erich - 2800 Despacho de Carga: Benegas y Douglas. Jefe de Brigada: Baez (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Verdun (MD) y Jair (MI) | 0
Verificado valor de corriente en el tranformador R04 mayor a 897 A e informado al despacho de carga sobre la imposibilidad de realizar maniobras de Taps mientras se mantenga esta condición conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Benegas. | 1
Verificado corriente del tranformador R04 con valor inferior a 897 A liberando maniobra de conmutador de taps en caso de necesidad conforme IOPI020-30. Despacho de carga - Benegas. | 1
1° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Nike - 4802 Sênior 60Hz: Audeni - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Iandro - 3890 Op. UN. 01/08: Morales - 9777 Op. UN. 09/11: Ojeda - 9706 Op. UN. 12/18A: Brenda - 9720 Sênior SEMD: Lovera - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Pittol - 2800 Despacho de Carga: Alisson e Arevalos Chefe da Brigada: Marcelo (ME) e Jose Herig (MD) Supervisor do ESAI: Gerson (ME) e Davalos (MD) | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 3.205,83MW para FURNAS e 3.078,02MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U09A. Unidades paradas por convêniencia operativa: *********. Geração do setor 60Hz com 5.087,72MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A. Unidades paradas por conveniência operativa: ********* CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, U09, U09A Unidades em MANUAL no CAG50Hz: U07 Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18A Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20230233(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] E031 - LINHA DE TRANSMISSAO 66KV LT-66KV-50HZ-MD-IPU Realizar a Desmontagem das Muflas e dos Cabos Correspondentes ao Cabo Isolado a Óleo em Ambos os Terminais da Linha e Verificar Mecanismo de Bloqueio da Seccionadora 32TB1 Danificado. PD 20230220(P) [11/12/2023 07:30:00 às 15/12/2023 16:30:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU Realizar a Substituição dos TCs das Fases A, B e C e dos TPs Fases A, B, C + Fase Auxiliar associados a Linha. AI 2023062 (COPEL) [11/12/2023 07:00:00 às 15/12/2023 17:00:00] F007 - LINHA DE INTERLIGACAO 69KV LI-69KV-FI-IPU - LEX Níveis hidrológicos: Montante: 220,37m Jusante: 107,34m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Abierta y Disponible, abertura: 0,72m . Calha Central: Cerrada y Indisponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 desenergizado. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. Primário do TB-02 desconectado. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U05, U06 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U17, U12, U18, U15, U14, U16, U18A, U13, U10, U11 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 100,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
2° TURNO Supervisor: Sanguina - 4801 Senior 50Hz: Mendez - 4802 Senior 60Hz: Cleber - 4803 Asistente 50Hz: Galeano - 2890 Asistente 60Hz: Alejandro - 3890 Op. UN. 01/08: Mathias - 4821 Op. UN. 09/11: Alisson - 9787 Op. UN. 12/18A: Rodriguez - 9318 Senior SEMD: Ernesto - 4810 Asistente SEMD: Dorival - 4812 Operador SEMD: Katherine - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi y Gonzalez Jefe de Brigada: David (MD) y Dos Santos (MI) Supervisor de ESAI: Samudio (MD) y Gerson (MI) | 0
Informado por Cesar Quiñonez/SMMC.DT, sobre un inconveniente en las tomas del mirador MD, el mismo solicitó la presencia de un técnico en el local. Providencias tomadas: Enviado un operador al local; Entrado en contacto con SMMG.DT, quién informó que enviará personal al local; Emitida SSA 202404107. Avisados: SMMG.DT - Cristiano Brezolin; OPUO.DT - Kriger. | 0
2° TURNO: Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Iandro - 4802 Senior 60Hz: Gallardo- 4803 Asistente 50Hz: Erich- 2890 Asistente 60Hz: Cidral - 3890 Op. UN. 01/08: Ávalos - 9781 Op. UN. 09/11: Pittol - 9307 Op. UN. 12/18A: Dias - 9790 Senior SEMD: Hérico - 4810 Asistente SEMD: Fabio - 4812 Operador SEMD: Ruiz - 9300 Despacho de Carga: Casafú y Alisson. Jefe de Brigada: José Rehrig (MD) y Vidal (MI) Supervisor de ESAI: Palacios (MD) y Guilherme (MI) Obs.: Operador Jonathan acompanhando o turno. | 0
Entrada de la ATE 202401786 "Inspección civil de la zona aguas abajo del vertedero (losas de protección y talud). El servicio será acompañado por el personal de ENCC.DT". Obs.: 07:40 impedido las tres canaletas del vertedero Despacho de carga - Alisson. | 1
Entrada de la ATO 202402191 "Ejecutar el mantenimiento preventivo semestral (6M), Conforme instrucciones doc´s SSP, PIC E IS." Obs.: Confirmada presencia de bomberos en la SEMD. | 0
Entrada da AT 202402237 "Retirar gaveta de la posición 1.3 y devolverla para su posición original 2.8. Reinstalar la gaveta original de la posición 1.3." Obs.:1)Necesario partir bomba 1 de inyección de aceite del Mancal Escora. 2)Cumplir APR/NR-10 | 0
Entrada de la ATE 202402165 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção alternada da LI-220KV-MD-ACY2 3R7 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0190-R02" Despacho de carga - Alisson. | 0
Entrada de la ATE 202401943 "MEDICION DE CONDUCTIVIDAD, PH, OXIGENO DISUELTO, TENOR DE COBRE Y SODIO DE LA SALIDA SISTEMA TROCADOR DE IONES, ENTRADA Y SALIDA DEL ESTATOR, DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LAS UG 01 a 9A". Obs.: Sera realizado colecta de las U01 a U05. Despacho de carga - Alisson. | 0
No fue efectuado el giro semanal de los GDV-01 y GDV-02 conforme IOC_01.002-17, debido a los trabajos de las ATO 202402060 y ATO 202402061. Obs.: Previsto giro en carga el 14/03. | 0
Solicitada a entrada da AT 202401602 "Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos) OBSERVAR Y CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA IB" Despacho de Carga - Casafu | 1
Solicitada a entrada da AT 202401601 "Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6", Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos) OBSERVAR Y CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA IB" Despacho de carga - Alison | 0
Efectuado giro semanal del Generador Diesel de la SE-MD conforme las IOC_01.002-17, IOC_04.007-10, con resultados satisfactorios. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 07:42 - Unidade 08 09:23 - Unidades 09 y 9A. Unidades 60Hz: 07:49 - Unidade 13 07:44 - Unidade 14 09:04 - Unidades 18 e 18A | 0
Fomos informados pelo Sr.Vidal - Bombeiros que estão se deslocando ao complexo de transporte-ME para atender um simulado e que irão nos comunicar ao retornar do referido simulado. | 0
Realizado ensaio de carga dos Geradores Diesel GD-03 e GD-04, conforme AT 202402085 e AT 202402083 . 07:30h, partida do gerador diesel GD-03; 07:40h, energizado a barra do painel CS-02 via disyuntor 52.A; 07:44h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentada via gerador diesel GD-03; 08:33h, partida do gerador diesel GD-04; 08:46h, sincronizado os geradores diesel através do disjuntor 52.B do painel CS-02; 08:48h, aberto disjuntor 52.A do painel CS-02 colocando o gerador diesel GD-03 em vazio; 08:54h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-03; 09:43h, realizada transferência de alimentação do painel QP-03 ficando alimentado via transformador TD-03 e colocando o gerador diesel GD-04 em vazio; 09:44h, efetuado comando de parada do gerador diesel GD-04. | 1
Baja de la ATE 202401786 "Inspección civil de la zona aguas abajo del vertedero (losas de protección y talud). El servicio será acompañado por el personal de ENCC.DT". Obs.: 10:07 disponibilizado las tres canaletas del vertedero Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de carga - Alisson. | 1
Baixa da AT 202402237 "Retirar gaveta de la posición 1.3 y devolverla para su posición original 2.8. Reinstalar la gaveta original de la posición 1.3." Obs.:1)Necesario partir bomba 1 de inyección de aceite del Mancal Escora. 2)Cumplir APR/NR-10 Modificaçoes informações adicionais : Serviço executado conforme previsto na AT. Valores medidos: tension AB/AC/BC: 444/444/444 VCA; Corriente A/B/C: 60,0/62,3/59,0 A. Dejado en condiciones normales de operacion. | 0
Verificado nesse horario a entrada das seguintes ATE 202401601 e ATE 202401602 , Informado Sr. Sigmar miranda SMME.DT. | 1
Fomos informados pelo Victor - Bombeiros que ja retornaram do referido simulado. | 0
3° TURNO Supervisor: Francisco - 4801 Sênior 50Hz: Cardozo - 4802 Sênior 60Hz: Cortonezi - 4803 Assistente 50Hz: Bernal - 2890 Assistente 60Hz: Nike - 3890 Op. UN. 01/08: Escobar - 9320 Op. UN. 09/11: Silvio - 9782 Op. UN. 12/18A: Ojeda - 9706 Sênior SEMD: Whalter - 4810 Assistente SEMD: Noelia - 4812 Operador SEMD: Maia - 2800 Obs.: Operador José acompañando al turno - 9327. Despacho de Carga: Torres e Villalba Chefe da Brigada: Vidal (ME) e David (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Samudio (MD) | 0
Dentro dos seguintes documentos; AT 202401602 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6". Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos).' AT 202401601 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6". Obs: Indisponibilidad prevista para 12/03/24, de 12:30 a 13:30hs, deberá estar disponible el sistema SOPHO (TMR e internos fijos)' Das 12:30h as 12:47h ficou indisponível os sistemas de comunicação - COTEL. Avisado: Despacho de Carga - Villalba | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 13:59 - Unidade 08 e 09. Unidades 60Hz: 13:54 - Unidade 13 14:10 - Unidade 14 14:42 - Unidade 18 14:43 - Unidade 18A | 0
Entrada de la ATE 202402163 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção principal da LI-220KV-MD-ACY2 3R8 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0136-R01" Despacho de carga - Torres. | 0
Conforme IOC_01.002-17, realizada prueba de preparación de partida, siendo verificado falta de indicación de frenos aplicados, estando selectado el circuito N1. Providencias Tomadas: Selectado circuito N2 de frenos, y realizado una nueva preparación de partida, con resultados satisfactorios. Observación: En el circuito N2 existe SSA 202401505 "Falla a tierra (64B)", el cual no acciono durante la segunda preparación. Emitida SSA 202404161. | 1
Atendendo solicitação do sistema, acionado comando de partida da unidade. Manobras preliminares: PWB-13: Selecionada bomba 1 como principal. KH-27: Conectada central evaporativa; 15:19 - Unidade com velocidade nominal em 100%. 15:24 - Fechado disjuntor 86U13, sincronizando a unidade com o sistema. 15:27 - Unidade em carga. 15:35 - Unidade em AUTO no CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba | 0
Baja de la ATE 202402165 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção alternada da LI-220KV-MD-ACY2 3R7 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0190-R02" Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Torres. | 0
Baja de la ATE 202402163 "Realizar manutenção preventiva 1A no painel de proteção principal da LI-220KV-MD-ACY2 3R8 ¿ SEMD conforme PIC.EE.0136-R01". Modificaciones/informaciones adicionales: Serviço executado conforme previsto na AT Despacho de carga - Villalba. | 0
Baixa da ATE 202401601 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6",' Modificações/informações adicionais: Centrais telefônicas MX-ONE atualizadas com sucesso. Despacho de Carga - Villalba | 1
Baixa da ATE 202401602 'Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la actualización del S.O. MxONE (versión 7.4 para la versión 7.6) de la Central Telefónica COTEL. Contrato 4500064382. Posterior a la actualización, realizar ensayos de funcionamiento conforme indicado en planilla "Ensayos del sistema MXONE 7.6",' Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Despacho de Carga - Villalba | 1
Paralisada ATE 202401943 "Medicion de conductividad, PH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida sistema trocador de iones, entrada y salida del estator, del sistema de agua pura de las UG 01 a 9A". Realizado colecta de las U01 a U05. Despacho de carga - Villalba | 0
Baixa da AT 202402083 'Efetuar o ensaio em carga no Grupo Diesel GD04 afim de atender amanutenção preventiva 3M com SSP's 20240781, 20244251, 20244198, 20244182, 20243889 e 20243114. Registrar os dados do ensaio nas TD.ME.0030 e TD.ME.0031 e anexar a esta SSA. Modificações/informações adicionais: Serviço executado conforme previsto na AT. Durante o ensaio do equipamento, o mesmo apresentou vazamento de óleo lubrificante para o sistema de escape, gerando a queima deste óleo e produção de fumaça residual, o que não impede o funcionamento do grupo diesel. Emitida a SSA 202404204 para correção da anomalia com previsão de inicio para dia 18/03/2024. Recomendamos durante este período a priorização de utilização do Grupo Diesel GD03 em caso de necessidade. | 1
Atendiendo solicitud del sistema, accionado comando de partida de la unidad. Maniobras preliminares: PWB-08: Seleccionada bomba 1 como principal; KH-15: Conectada central evaporativa; 17:25 - Unidad con velocidad nominal en 100%. 17:28 - Cerrado el interruptor 85U08, sincronizando la unidad con el sistema. 17:30 - Unidad en carga. 17:39 - Unidad en AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Villalba. | 0
4° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Camacho - 4803 Assistente 50Hz: Jorge Luis - 2890 Assistente 60Hz: Santos - 3890 Op. UN. 01/08: Savio - 4780 Op. UN. 09/11: Castro - 4796 Op. UN. 12/18A: Morales - 9777 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Rodrigo - 4812 Operador SEMD: Fernando - 2800 Operador em treinamento: Enzo - 4831. Despacho de Carga: Lucas (ME) e Benegas (MD) Chefe da Brigada: Cleiton (ME) e Alvarenga (MD) Supervisor do ESAI: Fabio (ME) e Paredes (MD) | 0
Informado por Gilson/Turismo Itaipu, que a apresentação da iluminação Monumental prevista para hoje iniciará as 19:30h. Observação: Realizados procedimentos de preparação conforme IOC_06.015-16. | 1
Verificado en este horario, corriente superior a 897A en el regulador R03, impidiendo maniobras de TAP conforme IOPI020-30. 19:31 - Verificado corriente del R03 menor que 897A, liberando para maniobras de TAP. Despacho de carga - Lucas. | 0
Informado por Gilson/Turismo Itaipu que a apresentação da iluminação Monumental finalizou. Observação: Realizados procedimentos de normalização conforme IOC_06.015-16. | 1
Informado pelo Sr. Alexandre - ODMS.CD que os religadores RA.12 e RA.14 operam em configuração normal. | 0
Verificado acionamento do alarme listado em anexo. Providências tomadas: Enviado operador ao local; Verificado disjuntor 52.1 (BDR 9994) disparado; Seletado Bomba 2 (BDR 9995) como principal; Emitida a SSA 202404216. | 1
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 23:13 - Acionado comando de parada da unidade. 23:21 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-05: Selecionada bomba 2 como principal. KH-09: Desconectada central evaporativa. Despacho de Carga - Benegas. | 0
La lectura de MWh de la unidad 17 no fue adquirida de forma automática por el sistema SCADA. Al realizar verificación en el ION fue encontrado un valor de 1031 MWh para la referida unidad. Providencias tomadas Emitida SSA 202404219 para el totalizador (TAC 666). | 1
1° TURNO Supervisor: Luis Antônio - 4801 Sênior 50Hz: Mendoza - 4802 Sênior 60Hz: Lovera - 4803 Assistente 50Hz: Astorga - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 4781 Op. UN. 01/08: Aquino - 9302 Op. UN. 09/11: Hacker - 4814 Op. UN. 12/18A: López - 9319 Sênior SEMD: Ezequiel - 4810 Assistente SEMD: Marcos - 4812 Operador SEMD: David - 2800 Despacho de Carga: Augusto e Vera Chefe da Brigada: Kriesi (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Edson (ME) e Rolón (MD) Obs.: Operador Segóvia (4846) acompanhando o turno. | 0
CONDICÕES DA USINA Geração do setor 50Hz com 1.030,23MW para FURNAS e 3.331,86MW para ANDE, distribuída entre as unidades U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08. Unidades paradas por convêniencia operativa: U05, U09, U09A. Geração do setor 60Hz com 3.532,25MW , distribuída entre as unidades U10, U11, U12, U13, U16, U17. Unidades paradas por conveniência operativa: U14, U18, U18A CAG/CAT Condição do CAG50Hz: Conectado - CNI Unidades em AUTO no CAG50Hz: U01, U02, U03, U04, U06, U07, U08 Unidades em MANUAL no CAG50Hz: ********* Condição do CAG60Hz: Ligado - REPA Unidades em AUTO no CAG60Hz: U10, U11, U12, U13, U16, U17 Unidades em MANUAL no CAG60Hz: ********* PD's/AI's em execução: PD 20240026(P) [11/03/2024 06:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] D037 - BAY DA U15 - GIS 60 HZ Efetuar Manutenção Preventiva Trianual do Vão e Acompanhar trabalhos de Manutenção da Unidade Geradora. PD 20240025(P) [11/03/2024 05:00:00 às 23/03/2024 16:30:00] B015 - UNIDADE GERADORA 15 Efetuar Manutenção Preventiva Trianual na Unidade Geradora e Componentes; Pintura Interna do Filtro Cuno-Flo; Reaperto dos Tirantes do Estator; Substituição do Painel CTM-15 da Comporta de Serviço da Tomada D'água. Sem valor Níveis hidrológicos: Montante: 218,11m Jusante: 99,65m Condicões do Vertedouro: Calha Direita: Cerrada y Disponible, abertura: -0,02m . Calha Central: Cerrada y Disponible, abertura: 0,04m . Calha Esquerda: Cerrada y Disponible, abertura: 0,02m . Serviço auxiliar 50Hz: TA-01 energizado alimentando el QA-01, TD-01 energizado alimentando el QP-01 y TD-02 energizado alimentando el QP-02. TB-01 energizado en vacio. Serviço auxiliar 60Hz: TA-02 energizado alimentando o QA-02, TD-03 energizado alimentando o QP-03 e TD-04 energizado alimentando o QP-04. TB-02 energizado em vazio pelo lado de baixa. FIP/PCG-01: Controle: SCADA CS.B: SI CS.T: CONECT CS.F: DESCON CS.SMA: CONECT CS.AA: CONECT Seleção EACG-50: Tasa 1/2: U07, U08 CS.U01: SI CS.U02: SI CS.U03: SI CS.U04: SI FIP.02 Esquema de corte de carga da SEMD: CS.81TS3: DESCON CS.CC: ON CSCC.L1: ON CSCC.L2: ON SEP 765kV Modo de operação do 1EPIC: SCADA 43N/B do 1EPIC: Normal Modo de operação do 1EAIC: SCADA 43N/B do 1EAIC: Normal CLP activo: Primário Fila de corte: U11, U12, U13, U10, U16, U17 Condições dos Geradores Diesel de Emergência: GD-01: Disponible GD-02: Disponible GD-03: Disponivel GD-04: Disponivel Condicões do Canal da Piracema: Porcentagem de abertura da comporta 01: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 02: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 03: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 04: 0,00. Porcentagem de abertura da comporta 05: 0,00. Condicões do Dique de Regulagem: Ángulo do dique de regulagem: 30,00. | 0
Atendendo solicitação do sistema, unidade em MANUAL no CAG/CAT e início da redução de carga. 01:30 - Acionado comando de parada da unidade. 01:38 - Unidade parada. Manobras operacionais: PWB-10: Selecionado bomba 02 como principal; KH-21: Desligada central evaporativa; EC-10: Selecionado circuito 02 como reserva. Durante processo de parada, verificado o acionamento dos alarmes em anexo. Providências tomadas: Enviado Operador Hacker ao PWB-10; Iniciados procedimentos operacionais, conforme IOC_02.031-05; Verificado fechamento da válvula 20WI, sinalizando "AUXILIARES DESLIGADOS" e consequente rearme do alarme de supervisão do tempo total de parada excedido; Após manobras de abertura e fechamento, verificado o rearme do alarme de limitorque; Emitida SSA 202404220. Despacho de Carga - Vera | 1
Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024050, referente ao PD 20240051 para "Verificar e Efetuar Reparo por Sobreaquecimento na Conexão do TC na Fase T". Início previsto: 13/03/24 às 07h. Término previsto: 13/03/24 às 17h. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Conferida as manobras de isolação e normalização da OM 2024051, referente ao PD 20240052 para "Realizar Ensaio de Fator de Potência e Capacitância no TC 500 kV Para Medição de Energia - FASE R Devido a Detecção de Descargas Parciais de Alta Intensidade no Dispositivo". Início previsto: 13/03/24 às 07h. Término previsto: 13/03/24 às 17h. Despacho de Carga - Augusto. | 0
Solicitado a ESAI - Anderson, inspección y liberación en el área restricta del vertedero, para la abertura de la canaleta derecha, para atender los trabajos de la AT 202401820 . | 0
Posterior a la inspección de ESAI - Mariano, liberada la operación del vertedero, accionada alerta sonora del vertedero conforme IOC_05.004-01, para atender a los trabajos referente a la ATE 202401820 fueron realizadas las siguientes maniobras en el vertedero, conforme IOPI044-08 ítem 09.10: 04:10h - Abertura de la Canaleta Derecha hasta los 1,00m; 04:26h - Cierre total de la Canaleta Derecha. Despacho de Carga - Bruno. | 1
Atendendo solicitação da AT60, foram desinterligados os quadros QI-04, QI-05, QI-06, QF-02 e QG-08, voltando à configuração normal dos quadros. | 1
2° TURNO Supervisor: Quiñonez - 4801 Senior 50Hz: Gallardo - 4802 Senior 60Hz: Herico - 4803 Asistente 50Hz: Fabio - 2890 Asistente 60Hz: Erich - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Avalos - 9781 Op. UN. 12/18A: Pittol - 9307 Senior SEMD: Iandro - 4810 Asistente SEMD: Cidral - 4812 Operador SEMD: Dias - 2800 Op. Acompañando el turno: Jonathan - 4771 Despacho de Carga: Dure y Alisson Jefe de Brigada: Mario (MD) y Leal (MI) Supervisor de ESAI: Benitez (MD) y Edson (MI) | 0
2° TURNO Supervisor: Cardozo - 4801 Sênior 50Hz: Audeni - 4802 Sênior 60Hz: Fabrício - 4803 Assistente 50Hz: Pedro - 2890 Assistente 60Hz: Elton - 3890 Op. UN. 01/08: Brenda - 9720 Op. UN. 09/11: Fábio - 9731 Op. UN. 12/18A: Alisson - 9787 Sênior SEMD: Anibal - 4810 Assistente SEMD: Riquelme - 4812 Operador SEMD: Jorge Luis - 2800 Despacho de Carga: De Franceschi e Duré. Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Davi (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Noguera (MD) | 0
Reinicio de la ATE 202303234 "Realizar procedim. previsto en IM.ME.043 para reducir tenor de cobre disuelto, luego sustituir resinas SM600 y CNP80. Notas: 1-necesario realizar la aislación del trip de grandes pérdidas (grande vazamento) durante el cambio de resinas; 2-durante todo el procedimiento,la conduct. del sistema podrá estar fuera de los parametros normales; 3-después de los trabajos,podrá haber variación de nivel del tanque de expans.,debido al asentamiento de las resinas;4-necesar la ug en carga en todo el trabajo". Despacho de carga - De Franceschi | 0
Entrada de la ATO 202303277 "Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1." | 0
Descrição não disponível | 0
Entrada da ATE 202303211 "Substituir transdutores YOKOGAWA UPD600 de referências Y-B.A4, Y-B.B3 E Y-B.B4 (CM 652466) Pelo KRON MULTK-05 (CM 717162). Obs: Durante os trabalhos estarão indisponíveis as tensões das barras A4, B3 e B4 no SCADA e CONVENCIONAL (CCR). Trabalho em conjunto com MEL4". Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Conforme IOC_01.002-17, realizado teste de preparação de partida, com resultados satisfatórios na unidade geradora. Unidades 50Hz: 08:14 - Unidades 07 e 08; Unidades 60Hz: 07:59 - Unidades 10 e 11; 07:58 - Unidade 17. | 0
Verificado no SCADA acionamento do alarme anexo, sem rearme: Providências tomadas: Realizados procedimentos conforme AO548-00; Informado Despacho de Carga; 08:05h - Unidade em MANUAL no CAT e elevada tensão até o rearme do alarme; 09:58h - Unidade em AUTO no CAT. Despacho de Carga - Duré. | 0
Entrada da ATO 202303306 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". | 0
Entrada da ATE 202303186 "Colocar Banco de dados no tempo real a fim de ajustar propriedades da linha de interligação MD-YZU1 na tabela SOCIRC para habilitar totalização de intercâmbio no CAG e Alterar via LORUP escala de parâmetros necessários para substituição dos transdutores Yokogawa UPD600 referente ao cubículo XC-12 (SSA 202304545, SSA 202304544, SSA202304543) trabalho em conjunto com a MEL1. Obs.: Necessário os setores de 50Hz e 60Hz em convencional por aproximadamente 30 minutos". Despacho de carga - Duré. | 1
Entrada da ATE 202303230 "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário a UTR em OUT durante a execução do serviço a coordenar com a OP.DT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATE 202303230 "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário a UTR em OUT durante a execução do serviço a coordenar com a OP.DT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATE 202302785 "Providenciar os cambios necessários na UTR a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necesaria UTR 622-1 en OUT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATE 202302785 "Providenciar os cambios necessários na UTR a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, em conjunto com MEL1". Obs.: Necesaria UTR 622-1 en OUT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada da ATE 202303228 "Providenciar os parâmetros necessários na UTR e SCADA a fim de possibilitar a substituição do transdutor YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) pelo KRON MULT-K 05. Trabalho previsto para 12/04/2023, Em conjunto com MEL1". Obs.: Necessário UTR em OUT durante a execução do trabalho a coordenar com a OP.DT. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
Entrada de la ATO 202303297 "Verificar/solucionar Perda de óleo pela válvula de retenção" | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202303186, foram realizadas as seguintes manobras: Setor 60Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 60Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 60Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 12, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 18A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle convencional; Selecionado 1EPIC/1EAIC para controle via IHM. Setor 50Hz Verificado os aplicativos CAG/CAT 50Hz desligados; Selecionadas as unidades geradoras do setor 50Hz para controle convencional; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle conjunto turbina e excitação; Selecionada unidade 9A para local SDSC; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle convencional; Selecionado FIP-PCG.01 para control via IHM. Despacho de carga - Duré. | 1
Entrada da ATE 202302372 "Inspeção da superfície hidráulica da calha, considerando-se o escoamento entre os meses de janeiro a março 2023, a observar a integridade da superfície e áreas de reparos, obtendo-se informações e eventuais necessidades de intervenções e reparos. Acompanha a inspeção integrantes das áreas SOCC.DT SMMC.DT e ENCC.DT". - 08:38h - Isoalada Calha Esquerda. Despacho de carga - Duré. | 1
Reinicio da ATE 202302922 "Medición de conductividad, PH, oxigeno disuelto, tenor de cobre y sodio de la salida de sistema trocador de iones, entrada y salida del estator conductor principal del sistema de agua pura". Despacho de Carga - De Franceschi. | 0
Entrada da ATE 202303171 "Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Necessário isolar o quadro quando solicitado". Obs.: Trip II dos disj. 06U18, 46U88, 86U8A, 06LI4, 86LI4 e disj de campo dos EC.18 e EC.18A fora de serviço. Despacho de carga - Duré. | 0
Entrada da ATE 202303105 "Realizar desconexão e retirada dos cabos M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 do painel QB-05. Cumprir com IS e NR-10". Obs.: Trip II dos disj. 05U09, 45U99, 85U9A e disj de campo dos EC.09 e EC.9A fora de serviço. Despacho de carga - De Franceschi. | 0
Entrada de la ATO 202303085 "Ejecutar el mantenimiento preventivo mensual (1M) conforme instrucciones de los siguientes documentos: SSP, PIC e IS correspondientes. Obs.: Necesario acompañamiento del operador para ejecutar los ensayos funcionales." | 0
Verificado la partida automática de la motobomba Diesel del Sistema Anti-incendio de la SE-MD conforme IOC_01.002-17, con resultados satisfactorios. | 0
Realizada inspección al vehículo eléctrico de la SEMD, sin detectar anormalidades. Autonomía: 43km. | 0
Entrada de los siguientes documentos: ATEIE 20230040 - LINEA INTERCONEXION 220KV LI-220KV-MD-IRY para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." Recierre excluido en ambos extremos. ATEIE 20230041 - LINEA DE INTERCONEXION 500 kV LI-MD-VHA1 para "Inspeccion de linea, corte de ramas, limpieza de base." Recierre excluido en ambos extremos. Despacho de carga - Duré. | 0
Dentro dos trabalhos da ATE 202303186 , foram realizadas as seguintes manobras: Setor 50Hz Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 09 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 9A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras, TA-01 e Vertedouro para controle via SCADA; Selecionado FIP-PCG.01 para controle via SCADA; 09:58h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Setor 60Hz Selecionadas as unidades 12, 13, 14, 15, 16 e 18 para controle individual de turbina e excitação; Selecionadas as unidades 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 18A para controle via SCADA; Selecionadas as linhas, acoplamento de barras e TA-02 para controle via SCADA; Selecionado 1EPIC para controle via SCADA; 09:55h - Unidades em AUTO en el CAG/CAT. Despacho de Carga - Duré. | 1
Baixa da ATO 202303306 "Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme". Modificações/informações adicionais: Foi realizada a substituição do sensor M2.72, além da limpeza e reaperto da sua base. | 0
Solicitado y autorizado maniobras de normalización conforme OM 2023068 referente al PD 20230020 "Efetuar a Manutenção Preventiva Bienal do Conjunto T01/R01" 12:11 - Retirado cartón de seguridad, desbloqueadas las seccionadoras conforme OM 2023068, dando por concluido el PD 20230020. Modificaciones/informaciones adicionales Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. 43TL1: Realizado sustitución de juntas de las electrovalvulas del interruptor en las fases R, S y T. Dejando en condiciones normales para la operación. R01: Retirado rele temporizado de accionamiento del filtro del conmutador para reparación (Referencia SSA 202305925), será instalado con otro documento. T01: Sustituido monitor de temperatura MIT. 12:16 - Energizado el conjunto T01/R01 por medio del int. 04T01. 12:19 - Colocado en serie la LI-MD-PIH abiertos los int. 03T04 y 83LI4, selectado int. 43TL4 para recierre de la línea. 12:21 - Colocado en carga el conjunto T01/R01 cerrado el int. 03T01. Despacho de carga - De Franceschi. | 1
3° TURNO Supervisor: Luciano - 4801 Sênior 50Hz: Quiñonez- 4802 Sênior 60Hz: Whalter - 4803 Assistente 50Hz: Escobar - 2890 Assistente 60Hz: Felipe - 3890 Op. UN. 01/08: Ruiz - 9300 Op. UN. 09/11: Mathias - 4821 Op. UN. 12/18A: Cleverson - 9314 Sênior SEMD: Gallardo - 4810 Assistente SEMD: Santos - 4812 Operador SEMD: Galeano - 2800 Despacho de Carga: Torres, Arévalos e Casafu Chefe da Brigada: Dos Santos (ME) e Martinez (MD) Supervisor do ESAI: Jair (ME) e Nogueira (MD) | 0